## ProduktionsStatistik
Period | Avräknad (kWh) | Publiceringstidpunkt | O3[KWh] |  |  |  | Waste heat [KWh] | Thermal input[KWh] | efficiency | DH[MWh] | DH_consumption[KWh] | DH_demand_OSKARSHAMN [KWh] | Time | DH_O3 [KWh] | DH_O3 - DH_demand (kW) | [7 empty] | DH_O3 [KWh] eff | DH_O3 - DH_D |  |  | DH_O3 - DH_D
2024-01-01 | 6300990 | 2024-01-02 03:00 | 1260198 | 1260198 | 0.2 |  | 2130165.1961 | 3390363.1961 | 0.3717 | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-01 | 12639.6354 | 239.6354 | [7 empty] | 12859.6263 | 459.6263 | Max diff: | -4601.2128 | 459.6263 | -4601.2128 | -4002170.0401
2024-01-01 01:00 | 6302190 | 2024-01-02 03:00 | 1260438 | 1260438 |  |  | 2130570.8781 | 3391008.8781 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-01 01:00 | 12642.0426 | 490.0426 | [7 empty] | 12862.0754 | 710.0754 | Max boiler capacity: | 5000 | 710.0754 | -4260.7312
2024-01-01 02:00 | 6301920 | 2024-01-02 03:00 | 1260384 |  |  |  | 2130479.5997 | 3390863.5997 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-01 02:00 | 12641.501 | 737.501 | [7 empty] | 12861.5243 | 957.5243 |  |  | 957.5243 | -4173.0431
2024-01-01 03:00 | 6302210 | 2024-01-02 03:00 | 1260442 |  |  |  | 2130577.6395 | 3391019.6395 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-01 03:00 | 12642.0827 | 986.0827 | [7 empty] | 12862.1162 | 1206.1162 | TES_MaxCapacity [kWh]: | -220858.2151 | 1206.1162 | -3787.4986
2024-01-01 04:00 | 6302800 | 2024-01-02 03:00 | 1260560 |  |  |  | 2130777.0998 | 3391337.0998 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-01 04:00 | 12643.2662 | 1235.2662 | [7 empty] | 12863.3203 | 1455.3203 |  |  | 1455.3203 | -3691.8421
2024-01-01 05:00 | 6303360 | 2024-01-02 03:00 | 1260672 |  |  |  | 2130966.4181 | 3391638.4181 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-01 05:00 | 12644.3896 | 988.3896 | [7 empty] | 12864.4632 | 1208.4632 |  |  | 1208.4632 | -3679.6171
2024-01-01 06:00 | 6302910 | 2024-01-02 03:00 | 1260582 |  |  |  | 2130814.2873 | 3391396.2873 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-01 06:00 | 12643.4869 | 243.4869 | [7 empty] | 12863.5448 | 463.5448 |  |  | 463.5448 | -3617.7896
2024-01-01 07:00 | 6302400 | 2024-01-02 03:00 | 1260480 |  |  |  | 2130641.8725 | 3391121.8725 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-01 07:00 | 12642.4638 | -501.5362 | [7 empty] | 12862.504 | -281.496 |  |  | -281.496 | -3609.9322
2024-01-01 08:00 | 6302380 | 2024-01-02 03:00 | 1260476 |  |  |  | 2130635.1111 | 3391111.1111 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-01 08:00 | 12642.4237 | -1245.5763 | [7 empty] | 12862.4631 | -1025.5369 |  |  | -1025.5369 | -3605.279
2024-01-01 09:00 | 6302590 | 2024-01-02 03:00 | 1260518 |  |  |  | 2130706.1055 | 3391224.1055 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-01 09:00 | 12642.845 | -1741.155 | [7 empty] | 12862.8917 | -1521.1083 |  |  | -1521.1083 | -3592.1357
2024-01-01 10:00 | 6304530 | 2024-01-02 03:00 | 1260906 |  |  |  | 2131361.958 | 3392267.958 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-01 10:00 | 12646.7366 | -1985.2634 | [7 empty] | 12866.8511 | -1765.1489 |  |  | -1765.1489 | -3470.2512
2024-01-01 11:00 | 6305080 | 2024-01-02 03:00 | 1261016 |  |  |  | 2131547.8956 | 3392563.8956 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-01 11:00 | 12647.8399 | -1736.1601 | [7 empty] | 12867.9735 | -1516.0265 |  |  | -1516.0265 | -3461.5161
2024-01-01 12:00 | 6302570 | 2024-01-02 03:00 | 1260514 |  |  |  | 2130699.3441 | 3391213.3441 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-01 12:00 | 12642.8049 | -1245.1951 | [7 empty] | 12862.8509 | -1025.1491 |  |  | -1025.1491 | -3370.8509
2024-01-01 13:00 | 6302240 | 2024-01-02 03:00 | 1260448 |  |  |  | 2130587.7815 | 3391035.7815 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-01 13:00 | 12642.1429 | -749.8571 | [7 empty] | 12862.1774 | -529.8226 |  |  | -529.8226 | -3369.8101
2024-01-01 14:00 | 6303010 | 2024-01-02 03:00 | 1260602 |  |  |  | 2130848.0942 | 3391450.0942 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-01 14:00 | 12643.6875 | -500.3125 | [7 empty] | 12863.7489 | -280.2511 |  |  | -280.2511 | -3360.1362
2024-01-01 15:00 | 6304260 | 2024-01-02 03:00 | 1260852 |  |  |  | 2131270.6796 | 3392122.6796 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-01 15:00 | 12646.195 | -497.805 | [7 empty] | 12866.3 | -277.7 |  |  | -277.7 | -3358.626
2024-01-01 16:00 | 6304330 | 2024-01-02 03:00 | 1260866 |  |  |  | 2131294.3444 | 3392160.3444 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-01 16:00 | 12646.3354 | -745.6646 | [7 empty] | 12866.4429 | -525.5571 |  |  | -525.5571 | -3357.3606
2024-01-01 17:00 | 6303530 | 2024-01-02 03:00 | 1260706 |  |  |  | 2131023.8897 | 3391729.8897 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-01 17:00 | 12644.7306 | -1243.2694 | [7 empty] | 12864.8102 | -1023.1898 |  |  | -1023.1898 | -3356.0953
2024-01-01 18:00 | 6304470 | 2024-01-02 03:00 | 1260894 |  |  |  | 2131341.6739 | 3392235.6739 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-01 18:00 | 12646.6162 | -1737.3838 | [7 empty] | 12866.7286 | -1517.2714 |  |  | -1517.2714 | -3345.4214
2024-01-01 19:00 | 6304340 | 2024-01-02 03:00 | 1260868 |  |  |  | 2131297.725 | 3392165.725 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-01 19:00 | 12646.3554 | -1985.6446 | TOTAL ENERGY [kWh] | Supply T | Ret T | Cp | mass (kg) | V m^3 /h | V/day | 12866.4633 | -1765.5367 |  |  | -1765.5367 | -3343.3193
2024-01-01 20:00 | 6304790 | 2024-01-02 03:00 | 1260958 |  |  |  | 2131449.8558 | 3392407.8558 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-01 20:00 | 12647.2581 | -1736.7419 | 5377025.608 | 100 | 53 | 4.186 | 27330.3393 | 27.3303 | 655.9281 | 12867.3817 | -1516.6183 |  |  | -1516.6183 | -3333.6748
2024-01-01 21:00 | 6304680 | 2024-01-02 03:00 | 1260936 |  |  |  | 2131412.6683 | 3392348.6683 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-01 21:00 | 12647.0375 | -1488.9625 | [7 empty] | 12867.1572 | -1268.8428 |  |  | -1268.8428 | -3279.7775
2024-01-01 22:00 | 6302930 | 2024-01-02 03:00 | 1260586 |  |  |  | 2130821.0487 | 3391407.0487 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-01 22:00 | 12643.527 | -996.473 | [7 empty] | 12863.5856 | -776.4144 |  |  | -776.4144 | -3245.0479
2024-01-01 23:00 | 6303780 | 2024-01-02 03:00 | 1260756 |  |  |  | 2131108.4068 | 3391864.4068 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-01 23:00 | 12645.2321 | -250.7679 |  | 98389.2214 | [5 empty] | 12865.3204 | -30.6796 |  |  | -30.6796 | -3236.0591
2024-01-02 | 6304460 | 2024-01-03 03:00 | 1260892 |  |  |  | 2131338.2932 | 3392230.2932 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-02 | 12646.5962 | 246.5962 |  | 46242.934 | [5 empty] | 12866.7082 | 466.7082 |  |  | 466.7082 | -3235.5692
2024-01-02 01:00 | 6305540 | 2024-01-03 03:00 | 1261108 |  |  |  | 2131703.407 | 3392811.407 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-02 01:00 | 12648.7626 | 496.7626 | [7 empty] | 12868.9124 | 716.9124 |  |  | 716.9124 | -3232.1405
2024-01-02 02:00 | 6304380 | 2024-01-03 03:00 | 1260876 |  |  |  | 2131311.2478 | 3392187.2478 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-02 02:00 | 12646.4357 | 742.4357 | [7 empty] | 12866.5449 | 962.5449 |  |  | 962.5449 | -3231.2107
2024-01-02 03:00 | 6304060 | 2024-01-03 03:00 | 1260812 |  |  |  | 2131203.0659 | 3392015.0659 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-02 03:00 | 12645.7938 | 989.7938 | [7 empty] | 12865.8918 | 1209.8918 |  |  | 1209.8918 | -3219.3646
2024-01-02 04:00 | 6302230 | 2024-01-03 03:00 | 1260446 |  |  |  | 2130584.4009 | 3391030.4009 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-02 04:00 | 12642.1228 | 1234.1228 | [7 empty] | 12862.157 | 1454.157 |  |  | 1454.157 | -3217.3058
2024-01-02 05:00 | 6304630 | 2024-01-03 03:00 | 1260926 |  |  |  | 2131395.7649 | 3392321.7649 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-02 05:00 | 12646.9372 | 990.9372 | [7 empty] | 12867.0551 | 1211.0551 |  |  | 1211.0551 | -3216.5571
2024-01-02 06:00 | 6304290 | 2024-01-03 03:00 | 1260858 |  |  |  | 2131280.8216 | 3392138.8216 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-02 06:00 | 12646.2551 | 246.2551 | [7 empty] | 12866.3612 | 466.3612 |  |  | 466.3612 | -3216.0175
2024-01-02 07:00 | 6304470 | 2024-01-03 03:00 | 1260894 |  |  |  | 2131341.6739 | 3392235.6739 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-02 07:00 | 12646.6162 | -497.3838 | [7 empty] | 12866.7286 | -277.2714 |  |  | -277.2714 | -3215.3236
2024-01-02 08:00 | 6303230 | 2024-01-03 03:00 | 1260646 |  |  |  | 2130922.4692 | 3391568.4692 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-02 08:00 | 12644.1288 | -1243.8712 | [7 empty] | 12864.1979 | -1023.8021 |  |  | -1023.8021 | -3213.3325
2024-01-02 09:00 | 6306800 | 2024-01-03 03:00 | 1261360 |  |  |  | 2132129.3732 | 3393489.3732 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-02 09:00 | 12651.2901 | -1732.7099 | [7 empty] | 12871.4839 | -1512.5161 |  |  | -1512.5161 | -3213.2419
2024-01-02 10:00 | 6305580 | 2024-01-03 03:00 | 1261116 |  |  |  | 2131716.9298 | 3392832.9298 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-02 10:00 | 12648.8428 | -1983.1572 | [7 empty] | 12868.994 | -1763.006 |  |  | -1763.006 | -3213.0263
2024-01-02 11:00 | 6305960 | 2024-01-03 03:00 | 1261192 |  |  |  | 2131845.3957 | 3393037.3957 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-02 11:00 | 12649.6051 | -1734.3949 | [7 empty] | 12869.7695 | -1514.2305 |  |  | -1514.2305 | -3167.8439
2024-01-02 12:00 | 6305390 | 2024-01-03 03:00 | 1261078 |  |  |  | 2131652.6968 | 3392730.6968 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-02 12:00 | 12648.4617 | -1239.5383 | [7 empty] | 12868.6062 | -1019.3938 |  |  | -1019.3938 | -3166.3111
2024-01-02 13:00 | 6305820 | 2024-01-03 03:00 | 1261164 |  |  |  | 2131798.0662 | 3392962.0662 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-02 13:00 | 12649.3243 | -742.6757 | [7 empty] | 12869.4838 | -522.5162 |  |  | -522.5162 | -3161.4599
2024-01-02 14:00 | 6305040 | 2024-01-03 03:00 | 1261008 |  |  |  | 2131534.3729 | 3392542.3729 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-02 14:00 | 12647.7596 | -496.2404 | [7 empty] | 12867.8919 | -276.1081 |  |  | -276.1081 | -3158.4027
2024-01-02 15:00 | 6305180 | 2024-01-03 03:00 | 1261036 |  |  |  | 2131581.7024 | 3392617.7024 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-02 15:00 | 12648.0405 | -495.9595 | [7 empty] | 12868.1776 | -275.8224 |  |  | -275.8224 | -3153.7066
2024-01-02 16:00 | 6304450 | 2024-01-03 03:00 | 1260890 |  |  |  | 2131334.9126 | 3392224.9126 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-02 16:00 | 12646.5761 | -745.4239 | [7 empty] | 12866.6878 | -525.3122 |  |  | -525.3122 | -3152.6474
2024-01-02 17:00 | 6303500 | 2024-01-03 03:00 | 1260700 |  |  |  | 2131013.7476 | 3391713.7476 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-02 17:00 | 12644.6704 | -1243.3296 | [7 empty] | 12864.7489 | -1023.2511 |  |  | -1023.2511 | -3151.7269
2024-01-02 18:00 | 6304820 | 2024-01-03 03:00 | 1260964 |  |  |  | 2131459.9978 | 3392423.9978 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-02 18:00 | 12647.3183 | -1736.6817 | [7 empty] | 12867.4429 | -1516.5571 |  |  | -1516.5571 | -3146.8145
2024-01-02 19:00 | 6304740 | 2024-01-03 03:00 | 1260948 |  |  |  | 2131432.9524 | 3392380.9524 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-02 19:00 | 12647.1578 | -1984.8422 | [7 empty] | 12867.2796 | -1764.7204 |  |  | -1764.7204 | -3145.6471
2024-01-02 20:00 | 6303490 | 2024-01-03 03:00 | 1260698 |  |  |  | 2131010.367 | 3391708.367 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-02 20:00 | 12644.6504 | -1739.3496 | [7 empty] | 12864.7285 | -1519.2715 |  |  | -1519.2715 | -3144.4532
2024-01-02 21:00 | 6304200 | 2024-01-03 03:00 | 1260840 |  |  |  | 2131250.3955 | 3392090.3955 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-02 21:00 | 12646.0746 | -1489.9254 | [7 empty] | 12866.1776 | -1269.8224 |  |  | -1269.8224 | -3142.9858
2024-01-02 22:00 | 6303990 | 2024-01-03 03:00 | 1260798 |  |  |  | 2131179.4011 | 3391977.4011 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-02 22:00 | 12645.6533 | -994.3467 | [7 empty] | 12865.749 | -774.251 |  |  | -774.251 | -3138.9612
2024-01-02 23:00 | 6304360 | 2024-01-03 03:00 | 1260872 |  |  |  | 2131304.4864 | 3392176.4864 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-02 23:00 | 12646.3956 | -249.6044 | [7 empty] | 12866.5041 | -29.4959 |  |  | -29.4959 | -3136.0182
2024-01-03 | 6304780 | 2024-01-04 03:00 | 1260956 |  |  |  | 2131446.4751 | 3392402.4751 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-03 | 12647.2381 | 247.2381 | [7 empty] | 12867.3613 | 467.3613 |  |  | 467.3613 | -3134.0079
2024-01-03 01:00 | 6305020 | 2024-01-04 03:00 | 1261004 |  |  |  | 2131527.6115 | 3392531.6115 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-03 01:00 | 12647.7195 | 495.7195 | [7 empty] | 12867.8511 | 715.8511 |  |  | 715.8511 | -3133.7926
2024-01-03 02:00 | 6305850 | 2024-01-04 03:00 | 1261170 |  |  |  | 2131808.2082 | 3392978.2082 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-03 02:00 | 12649.3845 | 745.3845 | [7 empty] | 12869.545 | 965.545 |  |  | 965.545 | -3127.5526
2024-01-03 03:00 | 6305620 | 2024-01-04 03:00 | 1261124 |  |  |  | 2131730.4525 | 3392854.4525 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-03 03:00 | 12648.9231 | 992.9231 | [7 empty] | 12869.0756 | 1213.0756 |  |  | 1213.0756 | -3127.3975
2024-01-03 04:00 | 6304600 | 2024-01-04 03:00 | 1260920 |  |  |  | 2131385.6228 | 3392305.6228 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-03 04:00 | 12646.877 | 1238.877 | [7 empty] | 12866.9939 | 1458.9939 |  |  | 1458.9939 | -3126.7587
2024-01-03 05:00 | 6305060 | 2024-01-04 03:00 | 1261012 |  |  |  | 2131541.1342 | 3392553.1342 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-03 05:00 | 12647.7997 | 991.7997 | [7 empty] | 12867.9327 | 1211.9327 |  |  | 1211.9327 | -3126.6269
2024-01-03 06:00 | 6302630 | 2024-01-04 03:00 | 1260526 |  |  |  | 2130719.6282 | 3391245.6282 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-03 06:00 | 12642.9252 | 242.9252 | [7 empty] | 12862.9734 | 462.9734 |  |  | 462.9734 | -3124.3831
2024-01-03 07:00 | 6303450 | 2024-01-04 03:00 | 1260690 |  |  |  | 2130996.8442 | 3391686.8442 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-03 07:00 | 12644.5701 | -499.4299 | [7 empty] | 12864.6469 | -279.3531 |  |  | -279.3531 | -3123.3035
2024-01-03 08:00 | 6302640 | 2024-01-04 03:00 | 1260528 |  |  |  | 2130723.0089 | 3391251.0089 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-03 08:00 | 12642.9453 | -1245.0547 | [7 empty] | 12862.9938 | -1025.0062 |  |  | -1025.0062 | -3117.4426
2024-01-03 09:00 | 6303970 | 2024-01-04 03:00 | 1260794 |  |  |  | 2131172.6398 | 3391966.6398 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-03 09:00 | 12645.6132 | -1738.3868 | [7 empty] | 12865.7082 | -1518.2918 |  |  | -1518.2918 | -3111.5125
2024-01-03 10:00 | 6303450 | 2024-01-04 03:00 | 1260690 |  |  |  | 2130996.8442 | 3391686.8442 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-03 10:00 | 12644.5701 | -1987.4299 | [7 empty] | 12864.6469 | -1767.3531 |  |  | -1767.3531 | -3111.1859
2024-01-03 11:00 | 6302990 | 2024-01-04 03:00 | 1260598 |  |  |  | 2130841.3328 | 3391439.3328 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-03 11:00 | 12643.6474 | -1740.3526 | [7 empty] | 12863.7081 | -1520.2919 |  |  | -1520.2919 | -3108.7075
2024-01-03 12:00 | 6303060 | 2024-01-04 03:00 | 1260612 |  |  |  | 2130864.9976 | 3391476.9976 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-03 12:00 | 12643.7878 | -1244.2122 | [7 empty] | 12863.8509 | -1024.1491 |  |  | -1024.1491 | -3042.6439
2024-01-03 13:00 | 6303970 | 2024-01-04 03:00 | 1260794 |  |  |  | 2131172.6398 | 3391966.6398 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-03 13:00 | 12645.6132 | -746.3868 | [7 empty] | 12865.7082 | -526.2918 |  |  | -526.2918 | -3019.5908
2024-01-03 14:00 | 6305150 | 2024-01-04 03:00 | 1261030 |  |  |  | 2131571.5604 | 3392601.5604 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-03 14:00 | 12647.9803 | -496.0197 | [7 empty] | 12868.1164 | -275.8836 |  |  | -275.8836 | -3004.7943
2024-01-03 15:00 | 6306030 | 2024-01-04 03:00 | 1261206 |  |  |  | 2131869.0605 | 3393075.0605 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-03 15:00 | 12649.7455 | -494.2545 | [7 empty] | 12869.9124 | -274.0876 |  |  | -274.0876 | -2990.651
2024-01-03 16:00 | 6305330 | 2024-01-04 03:00 | 1261066 |  |  |  | 2131632.4127 | 3392698.4127 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-03 16:00 | 12648.3414 | -743.6586 | [7 empty] | 12868.4838 | -523.5162 |  |  | -523.5162 | -2990.2428
2024-01-03 17:00 | 6307790 | 2024-01-04 03:00 | 1261558 |  |  |  | 2132464.0608 | 3394022.0608 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-03 17:00 | 12653.2761 | -1234.7239 | [7 empty] | 12873.5044 | -1014.4956 |  |  | -1014.4956 | -2988.5285
2024-01-03 18:00 | 6307230 | 2024-01-04 03:00 | 1261446 |  |  |  | 2132274.7425 | 3393720.7425 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-03 18:00 | 12652.1527 | -1731.8473 | [7 empty] | 12872.3615 | -1511.6385 |  |  | -1511.6385 | -2987.6713
2024-01-03 19:00 | 6306190 | 2024-01-04 03:00 | 1261238 |  |  |  | 2131923.1515 | 3393161.1515 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-03 19:00 | 12650.0665 | -1981.9335 | [7 empty] | 12870.2389 | -1761.7611 |  |  | -1761.7611 | -2986.2223
2024-01-03 20:00 | 6305900 | 2024-01-04 03:00 | 1261180 |  |  |  | 2131825.1116 | 3393005.1116 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-03 20:00 | 12649.4848 | -1734.5152 | [7 empty] | 12869.6471 | -1514.3529 |  |  | -1514.3529 | -2981.7323
2024-01-03 21:00 | 6305420 | 2024-01-04 03:00 | 1261084 |  |  |  | 2131662.8388 | 3392746.8388 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-03 21:00 | 12648.5219 | -1487.4781 | [7 empty] | 12868.6674 | -1267.3326 |  |  | -1267.3326 | -2970.5074
2024-01-03 22:00 | 6307430 | 2024-01-04 03:00 | 1261486 |  |  |  | 2132342.3562 | 3393828.3562 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-03 22:00 | 12652.5539 | -987.4461 | [7 empty] | 12872.7696 | -767.2304 |  |  | -767.2304 | -2970.4258
2024-01-03 23:00 | 6307000 | 2024-01-04 03:00 | 1261400 |  |  |  | 2132196.9868 | 3393596.9868 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-03 23:00 | 12651.6913 | -244.3087 | [7 empty] | 12871.8921 | -24.1079 |  |  | -24.1079 | -2969.2829
2024-01-04 | 6306300 | 2024-01-05 03:00 | 1261260 |  |  |  | 2131960.339 | 3393220.339 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-04 | 12650.2872 | 250.2872 | [7 empty] | 12870.4634 | 470.4634 |  |  | 470.4634 | -2967.5507
2024-01-04 01:00 | 6307110 | 2024-01-05 03:00 | 1261422 |  |  |  | 2132234.1743 | 3393656.1743 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-04 01:00 | 12651.912 | 499.912 | [7 empty] | 12872.1166 | 720.1166 |  |  | 720.1166 | -2964.446
2024-01-04 02:00 | 6224990 | 2024-01-05 03:00 | 1244998 |  |  |  | 2104472.0027 | 3349470.0027 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-04 02:00 | 12487.1812 | 583.1812 | [7 empty] | 12704.5187 | 800.5187 |  |  | 800.5187 | -2963.4051
2024-01-04 03:00 | 6044610 | 2024-01-05 03:00 | 1208922 |  |  |  | 2043491.2365 | 3252413.2365 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-04 03:00 | 12125.3433 | 469.3433 | [7 empty] | 12336.383 | 680.383 |  |  | 680.383 | -2963.1398
2024-01-04 04:00 | 5860750 | 2024-01-05 03:00 | 1172150 |  |  |  | 1981333.9925 | 3153483.9925 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-04 04:00 | 11756.5245 | 348.5245 | [7 empty] | 11961.145 | 553.145 |  |  | 553.145 | -2962.6092
2024-01-04 05:00 | 5769570 | 2024-01-05 03:00 | 1153914 |  |  |  | 1950508.9217 | 3104422.9217 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-04 05:00 | 11573.6196 | -82.3804 | [7 empty] | 11775.0566 | 119.0566 |  |  | 119.0566 | -2961.6793
2024-01-04 06:00 | 5769650 | 2024-01-05 03:00 | 1153930 |  |  |  | 1950535.9672 | 3104465.9672 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-04 06:00 | 11573.7801 | -826.2199 | [7 empty] | 11775.2199 | -624.7801 |  |  | -624.7801 | -2936.2
2024-01-04 07:00 | 5769440 | 2024-01-05 03:00 | 1153888 |  |  |  | 1950464.9728 | 3104352.9728 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-04 07:00 | 11573.3588 | -1570.6412 | [7 empty] | 11774.7913 | -1369.2087 |  |  | -1369.2087 | -2931.5177
2024-01-04 08:00 | 5771000 | 2024-01-05 03:00 | 1154200 |  |  |  | 1950992.3594 | 3105192.3594 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-04 08:00 | 11576.4881 | -2311.5119 | [7 empty] | 11777.9751 | -2110.0249 |  |  | -2110.0249 | -2919.4704
2024-01-04 09:00 | 5769340 | 2024-01-05 03:00 | 1153868 |  |  |  | 1950431.166 | 3104299.166 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-04 09:00 | 11573.1582 | -2810.8418 | [7 empty] | 11774.5872 | -2609.4128 |  |  | -2609.4128 | -2919.2846
2024-01-04 10:00 | 5768240 | 2024-01-05 03:00 | 1153648 |  |  |  | 1950059.2908 | 3103707.2908 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-04 10:00 | 11570.9516 | -3061.0484 | [7 empty] | 11772.3423 | -2859.6577 |  |  | -2859.6577 | -2915.1743
2024-01-04 11:00 | 5769630 | 2024-01-05 03:00 | 1153926 |  |  |  | 1950529.2058 | 3104455.2058 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-04 11:00 | 11573.74 | -2810.26 | [7 empty] | 11775.1791 | -2608.8209 |  |  | -2608.8209 | -2914.5824
2024-01-04 12:00 | 5768500 | 2024-01-05 03:00 | 1153700 |  |  |  | 1950147.1886 | 3103847.1886 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-04 12:00 | 11571.4732 | -2316.5268 | [7 empty] | 11772.8729 | -2115.1271 |  |  | -2115.1271 | -2913.7209
2024-01-04 13:00 | 5768820 | 2024-01-05 03:00 | 1153764 |  |  |  | 1950255.3705 | 3104019.3705 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-04 13:00 | 11572.1151 | -1819.8849 | [7 empty] | 11773.526 | -1618.474 |  |  | -1618.474 | -2911.3068
2024-01-04 14:00 | 5769850 | 2024-01-05 03:00 | 1153970 |  |  |  | 1950603.5808 | 3104573.5808 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-04 14:00 | 11574.1813 | -1569.8187 | [7 empty] | 11775.6281 | -1368.3719 |  |  | -1368.3719 | -2911.24
2024-01-04 15:00 | 5771190 | 2024-01-05 03:00 | 1154238 |  |  |  | 1951056.5924 | 3105294.5924 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-04 15:00 | 11576.8693 | -1567.1307 | [7 empty] | 11778.3629 | -1365.6371 |  |  | -1365.6371 | -2910.7762
2024-01-04 16:00 | 5771690 | 2024-01-05 03:00 | 1154338 |  |  |  | 1951225.6266 | 3105563.6266 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-04 16:00 | 11577.8723 | -1814.1277 | [7 empty] | 11779.3833 | -1612.6167 |  |  | -1612.6167 | -2908.619
2024-01-04 17:00 | 5772460 | 2024-01-05 03:00 | 1154492 |  |  |  | 1951485.9392 | 3105977.9392 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-04 17:00 | 11579.4169 | -2308.5831 | [7 empty] | 11780.9548 | -2107.0452 |  |  | -2107.0452 | -2907.7822
2024-01-04 18:00 | 5780150 | 2024-01-05 03:00 | 1156030 |  |  |  | 1954085.6847 | 3110115.6847 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-04 18:00 | 11594.8428 | -2789.1572 | [7 empty] | 11796.6493 | -2587.3507 |  |  | -2587.3507 | -2907.1822
2024-01-04 19:00 | 5893070 | 2024-01-05 03:00 | 1178614 |  |  |  | 1992260.361 | 3170874.361 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-04 19:00 | 11821.3576 | -2810.6424 | [7 empty] | 12027.1065 | -2604.8935 |  |  | -2604.8935 | -2904.5413
2024-01-04 20:00 | 6061920 | 2024-01-05 03:00 | 1212384 |  |  |  | 2049343.1994 | 3261727.1994 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-04 20:00 | 12160.0667 | -2223.9333 | [7 empty] | 12371.7108 | -2012.2892 |  |  | -2012.2892 | -2903.1494
2024-01-04 21:00 | 6146660 | 2024-01-05 03:00 | 1229332 |  |  |  | 2077991.11 | 3307323.11 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-04 21:00 | 12330.0531 | -1805.9469 | [7 empty] | 12544.6558 | -1591.3442 |  |  | -1591.3442 | -2903.0024
2024-01-04 22:00 | 6201850 | 2024-01-05 03:00 | 1240370 |  |  |  | 2096649.1014 | 3337019.1014 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-04 22:00 | 12440.7629 | -1199.2371 | [7 empty] | 12657.2925 | -982.7075 |  |  | -982.7075 | -2901.2371
2024-01-04 23:00 | 6292420 | 2024-01-05 03:00 | 1258484 |  |  |  | 2127267.9505 | 3385751.9505 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-04 23:00 | 12622.4442 | -273.5558 | [7 empty] | 12842.1359 | -53.8641 |  |  | -53.8641 | -2900.5717
2024-01-05 | 6299600 | 2024-01-06 03:00 | 1259920 |  |  |  | 2129695.2811 | 3389615.2811 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-05 | 12636.8471 | 236.8471 | [7 empty] | 12856.7895 | 456.7895 |  |  | 456.7895 | -2900.2207
2024-01-05 01:00 | 6307960 | 2024-01-06 03:00 | 1261592 |  |  |  | 2132521.5324 | 3394113.5324 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-05 01:00 | 12653.6171 | 501.6171 | [7 empty] | 12873.8513 | 721.8513 |  |  | 721.8513 | -2899.9268
2024-01-05 02:00 | 6309110 | 2024-01-06 03:00 | 1261822 |  |  |  | 2132910.311 | 3394732.311 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-05 02:00 | 12655.9239 | 751.9239 | [7 empty] | 12876.1983 | 972.1983 |  |  | 972.1983 | -2898.3125
2024-01-05 03:00 | 6313360 | 2024-01-06 03:00 | 1262672 |  |  |  | 2134347.1014 | 3397019.1014 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-05 03:00 | 12664.4493 | 1008.4493 | [7 empty] | 12884.8721 | 1228.8721 |  |  | 1228.8721 | -2894.6287
2024-01-05 04:00 | 6312980 | 2024-01-06 03:00 | 1262596 |  |  |  | 2134218.6355 | 3396814.6355 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-05 04:00 | 12663.6871 | 1255.6871 | [7 empty] | 12884.0966 | 1476.0966 |  |  | 1476.0966 | -2891.7775
2024-01-05 05:00 | 6314000 | 2024-01-06 03:00 | 1262800 |  |  |  | 2134563.4652 | 3397363.4652 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-05 05:00 | 12665.7332 | 1009.7332 | [7 empty] | 12886.1783 | 1230.1783 |  |  | 1230.1783 | -2891.7714
2024-01-05 06:00 | 6312310 | 2024-01-06 03:00 | 1262462 |  |  |  | 2133992.1297 | 3396454.1297 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-05 06:00 | 12662.3431 | 262.3431 | [7 empty] | 12882.7292 | 482.7292 |  |  | 482.7292 | -2891.4694
2024-01-05 07:00 | 6310240 | 2024-01-06 03:00 | 1262048 |  |  |  | 2133292.3282 | 3395340.3282 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-05 07:00 | 12658.1907 | -485.8093 | [7 empty] | 12878.5045 | -265.4955 |  |  | -265.4955 | -2890.8387
2024-01-05 08:00 | 6309680 | 2024-01-06 03:00 | 1261936 |  |  |  | 2133103.01 | 3395039.01 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-05 08:00 | 12657.0674 | -1230.9326 | [7 empty] | 12877.3616 | -1010.6384 |  |  | -1010.6384 | -2890.6469
2024-01-05 09:00 | 6309640 | 2024-01-06 03:00 | 1261928 |  |  |  | 2133089.4872 | 3395017.4872 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-05 09:00 | 12656.9871 | -1727.0129 | [7 empty] | 12877.28 | -1506.72 |  |  | -1506.72 | -2890.0466
2024-01-05 10:00 | 6312090 | 2024-01-06 03:00 | 1262418 |  |  |  | 2133917.7546 | 3396335.7546 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-05 10:00 | 12661.9018 | -1970.0982 | [7 empty] | 12882.2802 | -1749.7198 |  |  | -1749.7198 | -2883.4446
2024-01-05 11:00 | 6312310 | 2024-01-06 03:00 | 1262462 |  |  |  | 2133992.1297 | 3396454.1297 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-05 11:00 | 12662.3431 | -1721.6569 | [7 empty] | 12882.7292 | -1501.2708 |  |  | -1501.2708 | -2882.9772
2024-01-05 12:00 | 6312850 | 2024-01-06 03:00 | 1262570 |  |  |  | 2134174.6866 | 3396744.6866 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-05 12:00 | 12663.4263 | -1224.5737 | [7 empty] | 12883.8313 | -1004.1687 |  |  | -1004.1687 | -2882.6001
2024-01-05 13:00 | 6313260 | 2024-01-06 03:00 | 1262652 |  |  |  | 2134313.2946 | 3396965.2946 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-05 13:00 | 12664.2487 | -727.7513 | [7 empty] | 12884.668 | -507.332 |  |  | -507.332 | -2882.5915
2024-01-05 14:00 | 6312140 | 2024-01-06 03:00 | 1262428 |  |  |  | 2133934.6581 | 3396362.6581 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-05 14:00 | 12662.0021 | -481.9979 | [7 empty] | 12882.3822 | -261.6178 |  |  | -261.6178 | -2882.2537
2024-01-05 15:00 | 6312080 | 2024-01-06 03:00 | 1262416 |  |  |  | 2133914.374 | 3396330.374 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-05 15:00 | 12661.8817 | -482.1183 | [7 empty] | 12882.2598 | -261.7402 |  |  | -261.7402 | -2880.802
2024-01-05 16:00 | 6310640 | 2024-01-06 03:00 | 1262128 |  |  |  | 2133427.5556 | 3395555.5556 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-05 16:00 | 12658.9931 | -733.0069 | [7 empty] | 12879.3209 | -512.6791 |  |  | -512.6791 | -2880.4404
2024-01-05 17:00 | 6309620 | 2024-01-06 03:00 | 1261924 |  |  |  | 2133082.7259 | 3395006.7259 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-05 17:00 | 12656.947 | -1231.053 | [7 empty] | 12877.2392 | -1010.7608 |  |  | -1010.7608 | -2880.3873
2024-01-05 18:00 | 6314360 | 2024-01-06 03:00 | 1262872 |  |  |  | 2134685.1698 | 3397557.1698 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-05 18:00 | 12666.4553 | -1717.5447 | [7 empty] | 12886.913 | -1497.087 |  |  | -1497.087 | -2880.2118
2024-01-05 19:00 | 6313460 | 2024-01-06 03:00 | 1262692 |  |  |  | 2134380.9083 | 3397072.9083 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-05 19:00 | 12664.6499 | -1967.3501 | [7 empty] | 12885.0762 | -1746.9238 |  |  | -1746.9238 | -2880.0587
2024-01-05 20:00 | 6311950 | 2024-01-06 03:00 | 1262390 |  |  |  | 2133870.4251 | 3396260.4251 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-05 20:00 | 12661.6209 | -1722.3791 | [7 empty] | 12881.9945 | -1502.0055 |  |  | -1502.0055 | -2878.426
2024-01-05 21:00 | 6310750 | 2024-01-06 03:00 | 1262150 |  |  |  | 2133464.7431 | 3395614.7431 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-05 21:00 | 12659.2137 | -1476.7863 | [7 empty] | 12879.5454 | -1256.4546 |  |  | -1256.4546 | -2877.8081
2024-01-05 22:00 | 6314340 | 2024-01-06 03:00 | 1262868 |  |  |  | 2134678.4084 | 3397546.4084 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-05 22:00 | 12666.4152 | -973.5848 | [7 empty] | 12886.8722 | -753.1278 |  |  | -753.1278 | -2877.1199
2024-01-05 23:00 | 6312270 | 2024-01-06 03:00 | 1262454 |  |  |  | 2133978.6069 | 3396432.6069 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-05 23:00 | 12662.2628 | -233.7372 | [7 empty] | 12882.6475 | -13.3525 |  |  | -13.3525 | -2877.1035
2024-01-06 | 6312860 | 2024-01-07 03:00 | 1262572 |  |  |  | 2134178.0673 | 3396750.0673 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-06 | 12663.4464 | 263.4464 | [7 empty] | 12883.8517 | 483.8517 |  |  | 483.8517 | -2876.1344
2024-01-06 01:00 | 6312620 | 2024-01-07 03:00 | 1262524 |  |  |  | 2134096.9309 | 3396620.9309 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-06 01:00 | 12662.9649 | 510.9649 | [7 empty] | 12883.3619 | 731.3619 |  |  | 731.3619 | -2875.23
2024-01-06 02:00 | 6311150 | 2024-01-07 03:00 | 1262230 |  |  |  | 2133599.9704 | 3395829.9704 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-06 02:00 | 12660.0161 | 756.0161 | [7 empty] | 12880.3617 | 976.3617 |  |  | 976.3617 | -2874.9489
2024-01-06 03:00 | 6312680 | 2024-01-07 03:00 | 1262536 |  |  |  | 2134117.215 | 3396653.215 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-06 03:00 | 12663.0853 | 1007.0853 | [7 empty] | 12883.4843 | 1227.4843 |  |  | 1227.4843 | -2869.6262
2024-01-06 04:00 | 6312620 | 2024-01-07 03:00 | 1262524 |  |  |  | 2134096.9309 | 3396620.9309 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-06 04:00 | 12662.9649 | 1254.9649 | [7 empty] | 12883.3619 | 1475.3619 |  |  | 1475.3619 | -2866.8583
2024-01-06 05:00 | 6311690 | 2024-01-07 03:00 | 1262338 |  |  |  | 2133782.5273 | 3396120.5273 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-06 05:00 | 12661.0994 | 1005.0994 | [7 empty] | 12881.4638 | 1225.4638 |  |  | 1225.4638 | -2863.0954
2024-01-06 06:00 | 6311760 | 2024-01-07 03:00 | 1262352 |  |  |  | 2133806.1921 | 3396158.1921 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-06 06:00 | 12661.2398 | 261.2398 | [7 empty] | 12881.6067 | 481.6067 |  |  | 481.6067 | -2860.8415
2024-01-06 07:00 | 6312540 | 2024-01-07 03:00 | 1262508 |  |  |  | 2134069.8854 | 3396577.8854 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-06 07:00 | 12662.8044 | -481.1956 | [7 empty] | 12883.1986 | -260.8014 |  |  | -260.8014 | -2859.6577
2024-01-06 08:00 | 6312320 | 2024-01-07 03:00 | 1262464 |  |  |  | 2133995.5104 | 3396459.5104 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-06 08:00 | 12662.3631 | -1225.6369 | [7 empty] | 12882.7496 | -1005.2504 |  |  | -1005.2504 | -2859.2177
2024-01-06 09:00 | 6313180 | 2024-01-07 03:00 | 1262636 |  |  |  | 2134286.2491 | 3396922.2491 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-06 09:00 | 12664.0883 | -1719.9117 | [7 empty] | 12884.5048 | -1499.4952 |  |  | -1499.4952 | -2853.6257
2024-01-06 10:00 | 6311730 | 2024-01-07 03:00 | 1262346 |  |  |  | 2133796.05 | 3396142.05 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-06 10:00 | 12661.1796 | -1970.8204 | [7 empty] | 12881.5455 | -1750.4545 |  |  | -1750.4545 | -2850.0232
2024-01-06 11:00 | 6312290 | 2024-01-07 03:00 | 1262458 |  |  |  | 2133985.3683 | 3396443.3683 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-06 11:00 | 12662.3029 | -1721.6971 | [7 empty] | 12882.6884 | -1501.3116 |  |  | -1501.3116 | -2848.3602
2024-01-06 12:00 | 6312830 | 2024-01-07 03:00 | 1262566 |  |  |  | 2134167.9252 | 3396733.9252 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-06 12:00 | 12663.3862 | -1224.6138 | [7 empty] | 12883.7904 | -1004.2096 |  |  | -1004.2096 | -2803.4223
2024-01-06 13:00 | 6314500 | 2024-01-07 03:00 | 1262900 |  |  |  | 2134732.4993 | 3397632.4993 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-06 13:00 | 12666.7362 | -725.2638 | [7 empty] | 12887.1987 | -504.8013 |  |  | -504.8013 | -2803.2685
2024-01-06 14:00 | 6313650 | 2024-01-07 03:00 | 1262730 |  |  |  | 2134445.1412 | 3397175.1412 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-06 14:00 | 12665.0311 | -478.9689 | [7 empty] | 12885.464 | -258.536 |  |  | -258.536 | -2798.1887
2024-01-06 15:00 | 6313580 | 2024-01-07 03:00 | 1262716 |  |  |  | 2134421.4765 | 3397137.4765 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-06 15:00 | 12664.8907 | -479.1093 | [7 empty] | 12885.3211 | -258.6789 |  |  | -258.6789 | -2794.737
2024-01-06 16:00 | 6303190 | 2024-01-07 03:00 | 1260638 |  |  |  | 2130908.9465 | 3391546.9465 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-06 16:00 | 12644.0486 | -747.9514 | [7 empty] | 12864.1163 | -527.8837 |  |  | -527.8837 | -2774.0539
2024-01-06 17:00 | 6278060 | 2024-01-07 03:00 | 1255612 |  |  |  | 2122413.2892 | 3378025.2892 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-06 17:00 | 12593.6384 | -1294.3616 | [7 empty] | 12812.8287 | -1075.1713 |  |  | -1075.1713 | -2770.6252
2024-01-06 18:00 | 6264230 | 2024-01-07 03:00 | 1252846 |  |  |  | 2117737.8041 | 3370583.8041 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-06 18:00 | 12565.8957 | -1818.1043 | [7 empty] | 12784.6032 | -1599.3968 |  |  | -1599.3968 | -2758.8786
2024-01-06 19:00 | 6292940 | 2024-01-07 03:00 | 1258588 |  |  |  | 2127443.746 | 3386031.746 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-06 19:00 | 12623.4873 | -2008.5127 | [7 empty] | 12843.1971 | -1788.8029 |  |  | -1788.8029 | -2757.723
2024-01-06 20:00 | 6311370 | 2024-01-07 03:00 | 1262274 |  |  |  | 2133674.3454 | 3395948.3454 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-06 20:00 | 12660.4575 | -1723.5425 | [7 empty] | 12880.8107 | -1503.1893 |  |  | -1503.1893 | -2757.5928
2024-01-06 21:00 | 6313930 | 2024-01-07 03:00 | 1262786 |  |  |  | 2134539.8004 | 3397325.8004 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-06 21:00 | 12665.5928 | -1470.4072 | [7 empty] | 12886.0354 | -1249.9646 |  |  | -1249.9646 | -2750.1028
2024-01-06 22:00 | 6315830 | 2024-01-07 03:00 | 1263166 |  |  |  | 2135182.1302 | 3398348.1302 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-06 22:00 | 12669.4041 | -970.5959 | [7 empty] | 12889.9131 | -750.0869 |  |  | -750.0869 | -2748.6652
2024-01-06 23:00 | 6315310 | 2024-01-07 03:00 | 1263062 |  |  |  | 2135006.3347 | 3398068.3347 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-06 23:00 | 12668.361 | -227.639 | [7 empty] | 12888.8518 | -7.1482 |  |  | -7.1482 | -2744.4878
2024-01-07 | 6315290 | 2024-01-08 03:00 | 1263058 |  |  |  | 2134999.5733 | 3398057.5733 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-07 | 12668.3209 | 268.3209 | [7 empty] | 12888.811 | 488.811 |  |  | 488.811 | -2743.8692
2024-01-07 01:00 | 6315480 | 2024-01-08 03:00 | 1263096 |  |  |  | 2135063.8063 | 3398159.8063 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-07 01:00 | 12668.702 | 516.702 | [7 empty] | 12889.1988 | 737.1988 |  |  | 737.1988 | -2743.2071
2024-01-07 02:00 | 6316620 | 2024-01-08 03:00 | 1263324 |  |  |  | 2135449.2042 | 3398773.2042 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-07 02:00 | 12670.9888 | 766.9888 | [7 empty] | 12891.5254 | 987.5254 |  |  | 987.5254 | -2743.0005
2024-01-07 03:00 | 6317210 | 2024-01-08 03:00 | 1263442 |  |  |  | 2135648.6645 | 3399090.6645 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-07 03:00 | 12672.1724 | 1016.1724 | [7 empty] | 12892.7295 | 1236.7295 |  |  | 1236.7295 | -2739.9391
2024-01-07 04:00 | 6316230 | 2024-01-08 03:00 | 1263246 |  |  |  | 2135317.3575 | 3398563.3575 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-07 04:00 | 12670.2065 | 1262.2065 | [7 empty] | 12890.7295 | 1482.7295 |  |  | 1482.7295 | -2738.2452
2024-01-07 05:00 | 6315850 | 2024-01-08 03:00 | 1263170 |  |  |  | 2135188.8916 | 3398358.8916 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-07 05:00 | 12669.4442 | 1013.4442 | [7 empty] | 12889.9539 | 1233.9539 |  |  | 1233.9539 | -2737.6738
2024-01-07 06:00 | 6316820 | 2024-01-08 03:00 | 1263364 |  |  |  | 2135516.8179 | 3398880.8179 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-07 06:00 | 12671.39 | 271.39 | [7 empty] | 12891.9336 | 491.9336 |  |  | 491.9336 | -2737.0207
2024-01-07 07:00 | 6314820 | 2024-01-08 03:00 | 1262964 |  |  |  | 2134840.6812 | 3397804.6812 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-07 07:00 | 12667.3781 | -476.6219 | [7 empty] | 12887.8518 | -256.1482 |  |  | -256.1482 | -2735.8344
2024-01-07 08:00 | 6314880 | 2024-01-08 03:00 | 1262976 |  |  |  | 2134860.9653 | 3397836.9653 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-07 08:00 | 12667.4984 | -1220.5016 | [7 empty] | 12887.9743 | -1000.0257 |  |  | -1000.0257 | -2735.4722
2024-01-07 09:00 | 6315740 | 2024-01-08 03:00 | 1263148 |  |  |  | 2135151.7041 | 3398299.7041 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-07 09:00 | 12669.2236 | -1714.7764 | [7 empty] | 12889.7294 | -1494.2706 |  |  | -1494.2706 | -2734.9594
2024-01-07 10:00 | 6315180 | 2024-01-08 03:00 | 1263036 |  |  |  | 2134962.3858 | 3397998.3858 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-07 10:00 | 12668.1002 | -1963.8998 | [7 empty] | 12888.5865 | -1743.4135 |  |  | -1743.4135 | -2734.4492
2024-01-07 11:00 | 6314340 | 2024-01-08 03:00 | 1262868 |  |  |  | 2134678.4084 | 3397546.4084 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-07 11:00 | 12666.4152 | -1717.5848 | [7 empty] | 12886.8722 | -1497.1278 |  |  | -1497.1278 | -2734.0678
2024-01-07 12:00 | 6315410 | 2024-01-08 03:00 | 1263082 |  |  |  | 2135040.1415 | 3398122.1415 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-07 12:00 | 12668.5616 | -1219.4384 | [7 empty] | 12889.0559 | -998.9441 |  |  | -998.9441 | -2733.245
2024-01-07 13:00 | 6317380 | 2024-01-08 03:00 | 1263476 |  |  |  | 2135706.1361 | 3399182.1361 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-07 13:00 | 12672.5134 | -719.4866 | [7 empty] | 12893.0765 | -498.9235 |  |  | -498.9235 | -2731.6327
2024-01-07 14:00 | 6316740 | 2024-01-08 03:00 | 1263348 |  |  |  | 2135489.7724 | 3398837.7724 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-07 14:00 | 12671.2295 | -472.7705 | [7 empty] | 12891.7703 | -252.2297 |  |  | -252.2297 | -2727.5101
2024-01-07 15:00 | 6316670 | 2024-01-08 03:00 | 1263334 |  |  |  | 2135466.1076 | 3398800.1076 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-07 15:00 | 12671.0891 | -472.9109 | [7 empty] | 12891.6275 | -252.3725 |  |  | -252.3725 | -2727.3673
2024-01-07 16:00 | 6315680 | 2024-01-08 03:00 | 1263136 |  |  |  | 2135131.42 | 3398267.42 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-07 16:00 | 12669.1032 | -722.8968 | [7 empty] | 12889.607 | -502.393 |  |  | -502.393 | -2724.6529
2024-01-07 17:00 | 6315320 | 2024-01-08 03:00 | 1263064 |  |  |  | 2135009.7154 | 3398073.7154 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-07 17:00 | 12668.3811 | -1219.6189 | [7 empty] | 12888.8723 | -999.1277 |  |  | -999.1277 | -2724.5712
2024-01-07 18:00 | 6312730 | 2024-01-08 03:00 | 1262546 |  |  |  | 2134134.1184 | 3396680.1184 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-07 18:00 | 12663.1856 | -1720.8144 | [7 empty] | 12883.5864 | -1500.4136 |  |  | -1500.4136 | -2724.3876
2024-01-07 19:00 | 6314670 | 2024-01-08 03:00 | 1262934 |  |  |  | 2134789.9709 | 3397723.9709 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-07 19:00 | 12667.0772 | -1964.9228 | [7 empty] | 12887.5457 | -1744.4543 |  |  | -1744.4543 | -2724.3672
2024-01-07 20:00 | 6315370 | 2024-01-08 03:00 | 1263074 |  |  |  | 2135026.6188 | 3398100.6188 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-07 20:00 | 12668.4814 | -1715.5186 | [7 empty] | 12888.9743 | -1495.0257 |  |  | -1495.0257 | -2721.9589
2024-01-07 21:00 | 6315810 | 2024-01-08 03:00 | 1263162 |  |  |  | 2135175.3688 | 3398337.3688 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-07 21:00 | 12669.364 | -1466.636 | [7 empty] | 12889.8723 | -1246.1277 |  |  | -1246.1277 | -2720.8951
2024-01-07 22:00 | 6314790 | 2024-01-08 03:00 | 1262958 |  |  |  | 2134830.5391 | 3397788.5391 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-07 22:00 | 12667.3179 | -972.6821 | [7 empty] | 12887.7906 | -752.2094 |  |  | -752.2094 | -2720.8339
2024-01-07 23:00 | 6316560 | 2024-01-08 03:00 | 1263312 |  |  |  | 2135428.9201 | 3398740.9201 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-07 23:00 | 12670.8685 | -225.1315 | [7 empty] | 12891.403 | -4.597 |  |  | -4.597 | -2720.4895
2024-01-08 | 6317440 | 2024-01-09 03:00 | 1263488 |  |  |  | 2135726.4202 | 3399214.4202 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-08 | 12672.6337 | 272.6337 | [7 empty] | 12893.1989 | 493.1989 |  |  | 493.1989 | -2719.6527
2024-01-08 01:00 | 6318060 | 2024-01-09 03:00 | 1263612 |  |  |  | 2135936.0226 | 3399548.0226 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-08 01:00 | 12673.8774 | 521.8774 | [7 empty] | 12894.4643 | 742.4643 |  |  | 742.4643 | -2719.455
2024-01-08 02:00 | 6317910 | 2024-01-09 03:00 | 1263582 |  |  |  | 2135885.3123 | 3399467.3123 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-08 02:00 | 12673.5765 | 769.5765 | [7 empty] | 12894.1582 | 990.1582 |  |  | 990.1582 | -2718.9996
2024-01-08 03:00 | 6318030 | 2024-01-09 03:00 | 1263606 |  |  |  | 2135925.8805 | 3399531.8805 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-08 03:00 | 12673.8173 | 1017.8173 | [7 empty] | 12894.4031 | 1238.4031 |  |  | 1238.4031 | -2718.4078
2024-01-08 04:00 | 6318210 | 2024-01-09 03:00 | 1263642 |  |  |  | 2135986.7328 | 3399628.7328 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-08 04:00 | 12674.1783 | 1266.1783 | [7 empty] | 12894.7704 | 1486.7704 |  |  | 1486.7704 | -2717.3529
2024-01-08 05:00 | 6318430 | 2024-01-09 03:00 | 1263686 |  |  |  | 2136061.1079 | 3399747.1079 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-08 05:00 | 12674.6196 | 1018.6196 | [7 empty] | 12895.2194 | 1239.2194 |  |  | 1239.2194 | -2716.5505
2024-01-08 06:00 | 6318500 | 2024-01-09 03:00 | 1263700 |  |  |  | 2136084.7727 | 3399784.7727 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-08 06:00 | 12674.7601 | 274.7601 | [7 empty] | 12895.3623 | 495.3623 |  |  | 495.3623 | -2714.8158
2024-01-08 07:00 | 6317640 | 2024-01-09 03:00 | 1263528 |  |  |  | 2135794.0339 | 3399322.0339 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-08 07:00 | 12673.0349 | -470.9651 | [7 empty] | 12893.6071 | -250.3929 |  |  | -250.3929 | -2714.2648
2024-01-08 08:00 | 6316850 | 2024-01-09 03:00 | 1263370 |  |  |  | 2135526.9599 | 3398896.9599 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-08 08:00 | 12671.4502 | -1216.5498 | [7 empty] | 12891.9948 | -996.0052 |  |  | -996.0052 | -2713.8974
2024-01-08 09:00 | 6317130 | 2024-01-09 03:00 | 1263426 |  |  |  | 2135621.619 | 3399047.619 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-08 09:00 | 12672.0119 | -1711.9881 | [7 empty] | 12892.5663 | -1491.4337 |  |  | -1491.4337 | -2712.53
2024-01-08 10:00 | 6317270 | 2024-01-09 03:00 | 1263454 |  |  |  | 2135668.9486 | 3399122.9486 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-08 10:00 | 12672.2927 | -1959.7073 | [7 empty] | 12892.852 | -1739.148 |  |  | -1739.148 | -2711.6346
2024-01-08 11:00 | 6318460 | 2024-01-09 03:00 | 1263692 |  |  |  | 2136071.2499 | 3399763.2499 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-08 11:00 | 12674.6798 | -1709.3202 | [7 empty] | 12895.2807 | -1488.7193 |  |  | -1488.7193 | -2710.9789
2024-01-08 12:00 | 6318650 | 2024-01-09 03:00 | 1263730 |  |  |  | 2136135.4829 | 3399865.4829 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-08 12:00 | 12675.061 | -1212.939 | [7 empty] | 12895.6684 | -992.3316 |  |  | -992.3316 | -2710.3667
2024-01-08 13:00 | 6317430 | 2024-01-09 03:00 | 1263486 |  |  |  | 2135723.0395 | 3399209.0395 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-08 13:00 | 12672.6137 | -719.3863 | [7 empty] | 12893.1785 | -498.8215 |  |  | -498.8215 | -2709.7136
2024-01-08 14:00 | 6316240 | 2024-01-09 03:00 | 1263248 |  |  |  | 2135320.7382 | 3398568.7382 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-08 14:00 | 12670.2266 | -473.7734 | [7 empty] | 12890.7499 | -253.2501 |  |  | -253.2501 | -2709.3666
2024-01-08 15:00 | 6315820 | 2024-01-09 03:00 | 1263164 |  |  |  | 2135178.7495 | 3398342.7495 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-08 15:00 | 12669.384 | -474.616 | [7 empty] | 12889.8927 | -254.1073 |  |  | -254.1073 | -2709.2033
2024-01-08 16:00 | 6315480 | 2024-01-09 03:00 | 1263096 |  |  |  | 2135063.8063 | 3398159.8063 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-08 16:00 | 12668.702 | -723.298 | [7 empty] | 12889.1988 | -502.8012 |  |  | -502.8012 | -2708.7748
2024-01-08 17:00 | 6315870 | 2024-01-09 03:00 | 1263174 |  |  |  | 2135195.6529 | 3398369.6529 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-08 17:00 | 12669.4843 | -1218.5157 | [7 empty] | 12889.9947 | -998.0053 |  |  | -998.0053 | -2708.6931
2024-01-08 18:00 | 6316200 | 2024-01-09 03:00 | 1263240 |  |  |  | 2135307.2155 | 3398547.2155 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-08 18:00 | 12670.1463 | -1713.8537 | [7 empty] | 12890.6682 | -1493.3318 |  |  | -1493.3318 | -2708.6931
2024-01-08 19:00 | 6314090 | 2024-01-09 03:00 | 1262818 |  |  |  | 2134593.8913 | 3397411.8913 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-08 19:00 | 12665.9137 | -1966.0863 | [7 empty] | 12886.362 | -1745.638 |  |  | -1745.638 | -2707.7543
2024-01-08 20:00 | 6315140 | 2024-01-09 03:00 | 1263028 |  |  |  | 2134948.8631 | 3397976.8631 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-08 20:00 | 12668.02 | -1715.98 | [7 empty] | 12888.5049 | -1495.4951 |  |  | -1495.4951 | -2707.6319
2024-01-08 21:00 | 6315140 | 2024-01-09 03:00 | 1263028 |  |  |  | 2134948.8631 | 3397976.8631 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-08 21:00 | 12668.02 | -1467.98 | [7 empty] | 12888.5049 | -1247.4951 |  |  | -1247.4951 | -2707.2237
2024-01-08 22:00 | 6315960 | 2024-01-09 03:00 | 1263192 |  |  |  | 2135226.0791 | 3398418.0791 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-08 22:00 | 12669.6649 | -970.3351 | [7 empty] | 12890.1784 | -749.8216 |  |  | -749.8216 | -2707.1216
2024-01-08 23:00 | 6316870 | 2024-01-09 03:00 | 1263374 |  |  |  | 2135533.7213 | 3398907.7213 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-08 23:00 | 12671.4903 | -224.5097 | [7 empty] | 12892.0356 | -3.9644 |  |  | -3.9644 | -2705.6318
2024-01-09 | 6315310 | 2024-01-10 03:00 | 1263062 |  |  |  | 2135006.3347 | 3398068.3347 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-09 | 12668.361 | 268.361 | [7 empty] | 12888.8518 | 488.8518 |  |  | 488.8518 | -2705.6114
2024-01-09 01:00 | 6315950 | 2024-01-10 03:00 | 1263190 |  |  |  | 2135222.6984 | 3398412.6984 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-09 01:00 | 12669.6448 | 517.6448 | [7 empty] | 12890.158 | 738.158 |  |  | 738.158 | -2705.1012
2024-01-09 02:00 | 6316910 | 2024-01-10 03:00 | 1263382 |  |  |  | 2135547.244 | 3398929.244 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-09 02:00 | 12671.5706 | 767.5706 | [7 empty] | 12892.1173 | 988.1173 |  |  | 988.1173 | -2703.9378
2024-01-09 03:00 | 6316340 | 2024-01-10 03:00 | 1263268 |  |  |  | 2135354.5451 | 3398622.5451 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-09 03:00 | 12670.4272 | 1014.4272 | [7 empty] | 12890.954 | 1234.954 |  |  | 1234.954 | -2703.8792
2024-01-09 04:00 | 6315790 | 2024-01-10 03:00 | 1263158 |  |  |  | 2135168.6075 | 3398326.6075 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-09 04:00 | 12669.3239 | 1261.3239 | [7 empty] | 12889.8315 | 1481.8315 |  |  | 1481.8315 | -2703.7746
2024-01-09 05:00 | 6316170 | 2024-01-10 03:00 | 1263234 |  |  |  | 2135297.0734 | 3398531.0734 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-09 05:00 | 12670.0861 | 1014.0861 | [7 empty] | 12890.607 | 1234.607 |  |  | 1234.607 | -2703.5705
2024-01-09 06:00 | 6316140 | 2024-01-10 03:00 | 1263228 |  |  |  | 2135286.9314 | 3398514.9314 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-09 06:00 | 12670.026 | 270.026 | [7 empty] | 12890.5458 | 490.5458 |  |  | 490.5458 | -2702.795
2024-01-09 07:00 | 6316230 | 2024-01-10 03:00 | 1263246 |  |  |  | 2135317.3575 | 3398563.3575 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-09 07:00 | 12670.2065 | -473.7935 | [7 empty] | 12890.7295 | -253.2705 |  |  | -253.2705 | -2701.8766
2024-01-09 08:00 | 6315060 | 2024-01-10 03:00 | 1263012 |  |  |  | 2134921.8176 | 3397933.8176 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-09 08:00 | 12667.8595 | -1220.1405 | [7 empty] | 12888.3416 | -999.6584 |  |  | -999.6584 | -2700.7132
2024-01-09 09:00 | 6314210 | 2024-01-10 03:00 | 1262842 |  |  |  | 2134634.4595 | 3397476.4595 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-09 09:00 | 12666.1544 | -1717.8456 | [7 empty] | 12886.6069 | -1497.3931 |  |  | -1497.3931 | -2700.3255
2024-01-09 10:00 | 6315730 | 2024-01-10 03:00 | 1263146 |  |  |  | 2135148.3234 | 3398294.3234 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-09 10:00 | 12669.2035 | -1962.7965 | [7 empty] | 12889.709 | -1742.291 |  |  | -1742.291 | -2699.4275
2024-01-09 11:00 | 6316220 | 2024-01-10 03:00 | 1263244 |  |  |  | 2135313.9769 | 3398557.9769 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-09 11:00 | 12670.1864 | -1713.8136 | [7 empty] | 12890.7091 | -1493.2909 |  |  | -1493.2909 | -2699.3867
2024-01-09 12:00 | 6315140 | 2024-01-10 03:00 | 1263028 |  |  |  | 2134948.8631 | 3397976.8631 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-09 12:00 | 12668.02 | -1219.98 | [7 empty] | 12888.5049 | -999.4951 |  |  | -999.4951 | -2698.9989
2024-01-09 13:00 | 6314010 | 2024-01-10 03:00 | 1262802 |  |  |  | 2134566.8458 | 3397368.8458 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-09 13:00 | 12665.7532 | -726.2468 | [7 empty] | 12886.1987 | -505.8013 |  |  | -505.8013 | -2698.8356
2024-01-09 14:00 | 6313710 | 2024-01-10 03:00 | 1262742 |  |  |  | 2134465.4253 | 3397207.4253 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-09 14:00 | 12665.1514 | -478.8486 | [7 empty] | 12885.5864 | -258.4136 |  |  | -258.4136 | -2698.6928
2024-01-09 15:00 | 6311550 | 2024-01-10 03:00 | 1262310 |  |  |  | 2133735.1977 | 3396045.1977 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-09 15:00 | 12660.8185 | -483.1815 | [7 empty] | 12881.1781 | -262.8219 |  |  | -262.8219 | -2697.8968
2024-01-09 16:00 | 6312880 | 2024-01-10 03:00 | 1262576 |  |  |  | 2134184.8286 | 3396760.8286 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-09 16:00 | 12663.4865 | -728.5135 | [7 empty] | 12883.8925 | -508.1075 |  |  | -508.1075 | -2689.1644
2024-01-09 17:00 | 6311100 | 2024-01-10 03:00 | 1262220 |  |  |  | 2133583.067 | 3395803.067 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-09 17:00 | 12659.9158 | -1228.0842 | [7 empty] | 12880.2597 | -1007.7403 |  |  | -1007.7403 | -2687.1094
2024-01-09 18:00 | 6311110 | 2024-01-10 03:00 | 1262222 |  |  |  | 2133586.4477 | 3395808.4477 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-09 18:00 | 12659.9359 | -1724.0641 | [7 empty] | 12880.2801 | -1503.7199 |  |  | -1503.7199 | -2676.9803
2024-01-09 19:00 | 6312300 | 2024-01-10 03:00 | 1262460 |  |  |  | 2133988.749 | 3396448.749 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-09 19:00 | 12662.323 | -1969.677 | [7 empty] | 12882.7088 | -1749.2912 |  |  | -1749.2912 | -2675.1702
2024-01-09 20:00 | 6312720 | 2024-01-10 03:00 | 1262544 |  |  |  | 2134130.7377 | 3396674.7377 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-09 20:00 | 12663.1655 | -1720.8345 | [7 empty] | 12883.5659 | -1500.4341 |  |  | -1500.4341 | -2668.7351
2024-01-09 21:00 | 6314600 | 2024-01-10 03:00 | 1262920 |  |  |  | 2134766.3062 | 3397686.3062 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-09 21:00 | 12666.9368 | -1469.0632 | [7 empty] | 12887.4028 | -1248.5972 |  |  | -1248.5972 | -2668.0667
2024-01-09 22:00 | 6314570 | 2024-01-10 03:00 | 1262914 |  |  |  | 2134756.1641 | 3397670.1641 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-09 22:00 | 12666.8766 | -973.1234 | [7 empty] | 12887.3416 | -752.6584 |  |  | -752.6584 | -2666.2656
2024-01-09 23:00 | 6314880 | 2024-01-10 03:00 | 1262976 |  |  |  | 2134860.9653 | 3397836.9653 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-09 23:00 | 12667.4984 | -228.5016 | [7 empty] | 12887.9743 | -8.0257 |  |  | -8.0257 | -2664.8637
2024-01-10 | 6312710 | 2024-01-11 03:00 | 1262542 |  |  |  | 2134127.357 | 3396669.357 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-10 | 12663.1455 | 263.1455 | [7 empty] | 12883.5455 | 483.5455 |  |  | 483.5455 | -2664.8625
2024-01-10 01:00 | 6312230 | 2024-01-11 03:00 | 1262446 |  |  |  | 2133965.0842 | 3396411.0842 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-10 01:00 | 12662.1826 | 510.1826 | [7 empty] | 12882.5659 | 730.5659 |  |  | 730.5659 | -2663.74
2024-01-10 02:00 | 6312420 | 2024-01-11 03:00 | 1262484 |  |  |  | 2134029.3172 | 3396513.3172 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-10 02:00 | 12662.5637 | 758.5637 | [7 empty] | 12882.9537 | 978.9537 |  |  | 978.9537 | -2660.7603
2024-01-10 03:00 | 6312850 | 2024-01-11 03:00 | 1262570 |  |  |  | 2134174.6866 | 3396744.6866 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-10 03:00 | 12663.4263 | 1007.4263 | [7 empty] | 12883.8313 | 1227.8313 |  |  | 1227.8313 | -2655.78
2024-01-10 04:00 | 6312590 | 2024-01-11 03:00 | 1262518 |  |  |  | 2134086.7888 | 3396604.7888 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-10 04:00 | 12662.9047 | 1254.9047 | [7 empty] | 12883.3006 | 1475.3006 |  |  | 1475.3006 | -2653.7534
2024-01-10 05:00 | 6313260 | 2024-01-11 03:00 | 1262652 |  |  |  | 2134313.2946 | 3396965.2946 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-10 05:00 | 12664.2487 | 1008.2487 | [7 empty] | 12884.668 | 1228.668 |  |  | 1228.668 | -2652.311
2024-01-10 06:00 | 6312230 | 2024-01-11 03:00 | 1262446 |  |  |  | 2133965.0842 | 3396411.0842 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-10 06:00 | 12662.1826 | 262.1826 | [7 empty] | 12882.5659 | 482.5659 |  |  | 482.5659 | -2651.8737
2024-01-10 07:00 | 6313720 | 2024-01-11 03:00 | 1262744 |  |  |  | 2134468.806 | 3397212.806 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-10 07:00 | 12665.1715 | -478.8285 | [7 empty] | 12885.6068 | -258.3932 |  |  | -258.3932 | -2651.7697
2024-01-10 08:00 | 6315380 | 2024-01-11 03:00 | 1263076 |  |  |  | 2135029.9995 | 3398105.9995 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-10 08:00 | 12668.5014 | -1219.4986 | [7 empty] | 12888.9947 | -999.0053 |  |  | -999.0053 | -2651.0941
2024-01-10 09:00 | 6316800 | 2024-01-11 03:00 | 1263360 |  |  |  | 2135510.0565 | 3398870.0565 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-10 09:00 | 12671.3499 | -1712.6501 | [7 empty] | 12891.8928 | -1492.1072 |  |  | -1492.1072 | -2644.1883
2024-01-10 10:00 | 6315890 | 2024-01-11 03:00 | 1263178 |  |  |  | 2135202.4143 | 3398380.4143 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-10 10:00 | 12669.5245 | -1962.4755 | [7 empty] | 12890.0356 | -1741.9644 |  |  | -1741.9644 | -2641.5364
2024-01-10 11:00 | 6316540 | 2024-01-11 03:00 | 1263308 |  |  |  | 2135422.1587 | 3398730.1587 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-10 11:00 | 12670.8283 | -1713.1717 | [7 empty] | 12891.3621 | -1492.6379 |  |  | -1492.6379 | -2641.0305
2024-01-10 12:00 | 6315860 | 2024-01-11 03:00 | 1263172 |  |  |  | 2135192.2723 | 3398364.2723 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-10 12:00 | 12669.4643 | -1218.5357 | [7 empty] | 12889.9743 | -998.0257 |  |  | -998.0257 | -2639.0725
2024-01-10 13:00 | 6314140 | 2024-01-11 03:00 | 1262828 |  |  |  | 2134610.7947 | 3397438.7947 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-10 13:00 | 12666.014 | -725.986 | [7 empty] | 12886.464 | -505.536 |  |  | -505.536 | -2638.3896
2024-01-10 14:00 | 6309980 | 2024-01-11 03:00 | 1261996 |  |  |  | 2133204.4305 | 3395200.4305 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-10 14:00 | 12657.6691 | -486.3309 | [7 empty] | 12877.9739 | -266.0261 |  |  | -266.0261 | -2637.9227
2024-01-10 15:00 | 6309900 | 2024-01-11 03:00 | 1261980 |  |  |  | 2133177.385 | 3395157.385 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-10 15:00 | 12657.5087 | -486.4913 | [7 empty] | 12877.8106 | -266.1894 |  |  | -266.1894 | -2637.3344
2024-01-10 16:00 | 6311270 | 2024-01-11 03:00 | 1262254 |  |  |  | 2133640.5386 | 3395894.5386 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-10 16:00 | 12660.2569 | -731.7431 | [7 empty] | 12880.6067 | -511.3933 |  |  | -511.3933 | -2635.3772
2024-01-10 17:00 | 6312400 | 2024-01-11 03:00 | 1262480 |  |  |  | 2134022.5558 | 3396502.5558 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-10 17:00 | 12662.5236 | -1225.4764 | [7 empty] | 12882.9129 | -1005.0871 |  |  | -1005.0871 | -2635.155
2024-01-10 18:00 | 6314320 | 2024-01-11 03:00 | 1262864 |  |  |  | 2134671.647 | 3397535.647 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-10 18:00 | 12666.3751 | -1717.6249 | [7 empty] | 12886.8314 | -1497.1686 |  |  | -1497.1686 | -2631.1528
2024-01-10 19:00 | 6313430 | 2024-01-11 03:00 | 1262686 |  |  |  | 2134370.7662 | 3397056.7662 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-10 19:00 | 12664.5898 | -1967.4102 | [7 empty] | 12885.015 | -1746.985 |  |  | -1746.985 | -2629.5405
2024-01-10 20:00 | 6312240 | 2024-01-11 03:00 | 1262448 |  |  |  | 2133968.4649 | 3396416.4649 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-10 20:00 | 12662.2027 | -1721.7973 | [7 empty] | 12882.5863 | -1501.4137 |  |  | -1501.4137 | -2627.74
2024-01-10 21:00 | 6314740 | 2024-01-11 03:00 | 1262948 |  |  |  | 2134813.6357 | 3397761.6357 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-10 21:00 | 12667.2176 | -1468.7824 | [7 empty] | 12887.6885 | -1248.3115 |  |  | -1248.3115 | -2619.1108
2024-01-10 22:00 | 6314050 | 2024-01-11 03:00 | 1262810 |  |  |  | 2134580.3686 | 3397390.3686 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-10 22:00 | 12665.8335 | -974.1665 | [7 empty] | 12886.2803 | -753.7197 |  |  | -753.7197 | -2619.0955
2024-01-10 23:00 | 6313950 | 2024-01-11 03:00 | 1262790 |  |  |  | 2134546.5617 | 3397336.5617 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-10 23:00 | 12665.6329 | -230.3671 | [7 empty] | 12886.0762 | -9.9238 |  |  | -9.9238 | -2617.2507
2024-01-11 | 6315520 | 2024-01-12 03:00 | 1263104 |  |  |  | 2135077.329 | 3398181.329 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-11 | 12668.7823 | 268.7823 | [7 empty] | 12889.2804 | 489.2804 |  |  | 489.2804 | -2610.3809
2024-01-11 01:00 | 6315090 | 2024-01-12 03:00 | 1263018 |  |  |  | 2134931.9596 | 3397949.9596 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-11 01:00 | 12667.9197 | 515.9197 | [7 empty] | 12888.4029 | 736.4029 |  |  | 736.4029 | -2609.4128
2024-01-11 02:00 | 6314450 | 2024-01-12 03:00 | 1262890 |  |  |  | 2134715.5959 | 3397605.5959 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-11 02:00 | 12666.6359 | 762.6359 | [7 empty] | 12887.0967 | 983.0967 |  |  | 983.0967 | -2608.8209
2024-01-11 03:00 | 6313510 | 2024-01-12 03:00 | 1262702 |  |  |  | 2134397.8117 | 3397099.8117 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-11 03:00 | 12664.7502 | 1008.7502 | [7 empty] | 12885.1782 | 1229.1782 |  |  | 1229.1782 | -2605.5083
2024-01-11 04:00 | 6313320 | 2024-01-12 03:00 | 1262664 |  |  |  | 2134333.5787 | 3396997.5787 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-11 04:00 | 12664.3691 | 1256.3691 | [7 empty] | 12884.7905 | 1476.7905 |  |  | 1476.7905 | -2604.8935
2024-01-11 05:00 | 6313430 | 2024-01-12 03:00 | 1262686 |  |  |  | 2134370.7662 | 3397056.7662 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-11 05:00 | 12664.5898 | 1008.5898 | [7 empty] | 12885.015 | 1229.015 |  |  | 1229.015 | -2604.2131
2024-01-11 06:00 | 6312890 | 2024-01-12 03:00 | 1262578 |  |  |  | 2134188.2093 | 3396766.2093 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-11 06:00 | 12663.5065 | 263.5065 | [7 empty] | 12883.9129 | 483.9129 |  |  | 483.9129 | -2601.8171
2024-01-11 07:00 | 6313450 | 2024-01-12 03:00 | 1262690 |  |  |  | 2134377.5276 | 3397067.5276 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-11 07:00 | 12664.6299 | -479.3701 | [7 empty] | 12885.0558 | -258.9442 |  |  | -258.9442 | -2601.4463
2024-01-11 08:00 | 6314980 | 2024-01-12 03:00 | 1262996 |  |  |  | 2134894.7721 | 3397890.7721 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-11 08:00 | 12667.699 | -1220.301 | [7 empty] | 12888.1784 | -999.8216 |  |  | -999.8216 | -2598.0386
2024-01-11 09:00 | 6314770 | 2024-01-12 03:00 | 1262954 |  |  |  | 2134823.7778 | 3397777.7778 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-11 09:00 | 12667.2778 | -1716.7222 | [7 empty] | 12887.7498 | -1496.2502 |  |  | -1496.2502 | -2594.6393
2024-01-11 10:00 | 6316410 | 2024-01-12 03:00 | 1263282 |  |  |  | 2135378.2098 | 3398660.2098 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-11 10:00 | 12670.5676 | -1961.4324 | [7 empty] | 12891.0968 | -1740.9032 |  |  | -1740.9032 | -2587.3507
2024-01-11 11:00 | 6316090 | 2024-01-12 03:00 | 1263218 |  |  |  | 2135270.028 | 3398488.028 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-11 11:00 | 12669.9257 | -1714.0743 | [7 empty] | 12890.4437 | -1493.5563 |  |  | -1493.5563 | -2572.9408
2024-01-11 12:00 | 6315450 | 2024-01-12 03:00 | 1263090 |  |  |  | 2135053.6642 | 3398143.6642 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-11 12:00 | 12668.6418 | -1219.3582 | [7 empty] | 12889.1376 | -998.8624 |  |  | -998.8624 | -2567.1868
2024-01-11 13:00 | 6314140 | 2024-01-12 03:00 | 1262828 |  |  |  | 2134610.7947 | 3397438.7947 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-11 13:00 | 12666.014 | -725.986 | [7 empty] | 12886.464 | -505.536 |  |  | -505.536 | -2563.0208
2024-01-11 14:00 | 6317650 | 2024-01-12 03:00 | 1263530 |  |  |  | 2135797.4146 | 3399327.4146 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-11 14:00 | 12673.055 | -470.945 | [7 empty] | 12893.6275 | -250.3725 |  |  | -250.3725 | -2554.7169
2024-01-11 15:00 | 6317110 | 2024-01-12 03:00 | 1263422 |  |  |  | 2135614.8577 | 3399036.8577 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-11 15:00 | 12671.9718 | -472.0282 | [7 empty] | 12892.5254 | -251.4746 |  |  | -251.4746 | -2548.2511
2024-01-11 16:00 | 6318010 | 2024-01-12 03:00 | 1263602 |  |  |  | 2135919.1192 | 3399521.1192 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-11 16:00 | 12673.7771 | -718.2229 | [7 empty] | 12894.3623 | -497.6377 |  |  | -497.6377 | -2544.0775
2024-01-11 17:00 | 6318060 | 2024-01-12 03:00 | 1263612 |  |  |  | 2135936.0226 | 3399548.0226 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-11 17:00 | 12673.8774 | -1214.1226 | [7 empty] | 12894.4643 | -993.5357 |  |  | -993.5357 | -2537.451
2024-01-11 18:00 | 6318430 | 2024-01-12 03:00 | 1263686 |  |  |  | 2136061.1079 | 3399747.1079 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-11 18:00 | 12674.6196 | -1709.3804 | [7 empty] | 12895.2194 | -1488.7806 |  |  | -1488.7806 | -2535.3527
2024-01-11 19:00 | 6317140 | 2024-01-12 03:00 | 1263428 |  |  |  | 2135624.9997 | 3399052.9997 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-11 19:00 | 12672.0319 | -1959.9681 | [7 empty] | 12892.5867 | -1739.4133 |  |  | -1739.4133 | -2533.4279
2024-01-11 20:00 | 6318570 | 2024-01-12 03:00 | 1263714 |  |  |  | 2136108.4374 | 3399822.4374 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-11 20:00 | 12674.9005 | -1709.0995 | [7 empty] | 12895.5051 | -1488.4949 |  |  | -1488.4949 | -2532.063
2024-01-11 21:00 | 6318720 | 2024-01-12 03:00 | 1263744 |  |  |  | 2136159.1477 | 3399903.1477 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-11 21:00 | 12675.2014 | -1460.7986 | [7 empty] | 12895.8113 | -1240.1887 |  |  | -1240.1887 | -2525.0858
2024-01-11 22:00 | 6319330 | 2024-01-12 03:00 | 1263866 |  |  |  | 2136365.3694 | 3400231.3694 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-11 22:00 | 12676.425 | -963.575 | [7 empty] | 12897.0562 | -742.9438 |  |  | -742.9438 | -2517.6416
2024-01-11 23:00 | 6320060 | 2024-01-12 03:00 | 1264012 |  |  |  | 2136612.1593 | 3400624.1593 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-11 23:00 | 12677.8894 | -218.1106 | [7 empty] | 12898.5461 | 2.5461 |  |  | 2.5461 | -2515.5181
2024-01-12 | 6318460 | 2024-01-13 03:00 | 1263692 |  |  |  | 2136071.2499 | 3399763.2499 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-12 | 12674.6798 | 274.6798 | [7 empty] | 12895.2807 | 495.2807 |  |  | 495.2807 | -2509.6337
2024-01-12 01:00 | 6317850 | 2024-01-13 03:00 | 1263570 |  |  |  | 2135865.0282 | 3399435.0282 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-12 01:00 | 12673.4562 | 521.4562 | [7 empty] | 12894.0357 | 742.0357 |  |  | 742.0357 | -2506.5111
2024-01-12 02:00 | 6318180 | 2024-01-13 03:00 | 1263636 |  |  |  | 2135976.5908 | 3399612.5908 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-12 02:00 | 12674.1181 | 770.1181 | [7 empty] | 12894.7092 | 990.7092 |  |  | 990.7092 | -2505.6106
2024-01-12 03:00 | 6314750 | 2024-01-13 03:00 | 1262950 |  |  |  | 2134817.0164 | 3397767.0164 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-12 03:00 | 12667.2377 | 1011.2377 | [7 empty] | 12887.7089 | 1231.7089 |  |  | 1231.7089 | -2504.8988
2024-01-12 04:00 | 6314470 | 2024-01-13 03:00 | 1262894 |  |  |  | 2134722.3573 | 3397616.3573 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-12 04:00 | 12666.676 | 1258.676 | [7 empty] | 12887.1375 | 1479.1375 |  |  | 1479.1375 | -2500.7558
2024-01-12 05:00 | 6314050 | 2024-01-13 03:00 | 1262810 |  |  |  | 2134580.3686 | 3397390.3686 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-12 05:00 | 12665.8335 | 1009.8335 | [7 empty] | 12886.2803 | 1230.2803 |  |  | 1230.2803 | -2500.266
2024-01-12 06:00 | 6314010 | 2024-01-13 03:00 | 1262802 |  |  |  | 2134566.8458 | 3397368.8458 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-12 06:00 | 12665.7532 | 265.7532 | [7 empty] | 12886.1987 | 486.1987 |  |  | 486.1987 | -2499.0644
2024-01-12 07:00 | 6313870 | 2024-01-13 03:00 | 1262774 |  |  |  | 2134519.5163 | 3397293.5163 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-12 07:00 | 12665.4724 | -478.5276 | [7 empty] | 12885.913 | -258.087 |  |  | -258.087 | -2498.8374
2024-01-12 08:00 | 6313560 | 2024-01-13 03:00 | 1262712 |  |  |  | 2134414.7151 | 3397126.7151 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-12 08:00 | 12664.8505 | -1223.1495 | [7 empty] | 12885.2803 | -1002.7197 |  |  | -1002.7197 | -2496.5745
2024-01-12 09:00 | 6313270 | 2024-01-13 03:00 | 1262654 |  |  |  | 2134316.6753 | 3396970.6753 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-12 09:00 | 12664.2688 | -1719.7312 | [7 empty] | 12884.6884 | -1499.3116 |  |  | -1499.3116 | -2494.6535
2024-01-12 10:00 | 6314450 | 2024-01-13 03:00 | 1262890 |  |  |  | 2134715.5959 | 3397605.5959 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-12 10:00 | 12666.6359 | -1965.3641 | [7 empty] | 12887.0967 | -1744.9033 |  |  | -1744.9033 | -2493.9367
2024-01-12 11:00 | 6312390 | 2024-01-13 03:00 | 1262478 |  |  |  | 2134019.1751 | 3396497.1751 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-12 11:00 | 12662.5035 | -1721.4965 | [7 empty] | 12882.8924 | -1501.1076 |  |  | -1501.1076 | -2493.6765
2024-01-12 12:00 | 6311690 | 2024-01-13 03:00 | 1262338 |  |  |  | 2133782.5273 | 3396120.5273 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-12 12:00 | 12661.0994 | -1226.9006 | [7 empty] | 12881.4638 | -1006.5362 |  |  | -1006.5362 | -2493.5923
2024-01-12 13:00 | 6311420 | 2024-01-13 03:00 | 1262284 |  |  |  | 2133691.2489 | 3395975.2489 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-12 13:00 | 12660.5578 | -731.4422 | [7 empty] | 12880.9128 | -511.0872 |  |  | -511.0872 | -2493.1025
2024-01-12 14:00 | 6311720 | 2024-01-13 03:00 | 1262344 |  |  |  | 2133792.6694 | 3396136.6694 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-12 14:00 | 12661.1595 | -482.8405 | [7 empty] | 12881.5251 | -262.4749 |  |  | -262.4749 | -2492.633
2024-01-12 15:00 | 6313960 | 2024-01-13 03:00 | 1262792 |  |  |  | 2134549.9424 | 3397341.9424 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-12 15:00 | 12665.6529 | -478.3471 | [7 empty] | 12886.0966 | -257.9034 |  |  | -257.9034 | -2492.0999
2024-01-12 16:00 | 6315240 | 2024-01-13 03:00 | 1263048 |  |  |  | 2134982.6699 | 3398030.6699 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-12 16:00 | 12668.2206 | -723.7794 | [7 empty] | 12888.709 | -503.291 |  |  | -503.291 | -2491.1432
2024-01-12 17:00 | 6314870 | 2024-01-13 03:00 | 1262974 |  |  |  | 2134857.5846 | 3397831.5846 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-12 17:00 | 12667.4784 | -1220.5216 | [7 empty] | 12887.9539 | -1000.0461 |  |  | -1000.0461 | -2490.4697
2024-01-12 18:00 | 6317760 | 2024-01-13 03:00 | 1263552 |  |  |  | 2135834.6021 | 3399386.6021 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-12 18:00 | 12673.2756 | -1710.7244 | [7 empty] | 12893.852 | -1490.148 |  |  | -1490.148 | -2490.4085
2024-01-12 19:00 | 6317990 | 2024-01-13 03:00 | 1263598 |  |  |  | 2135912.3578 | 3399510.3578 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-12 19:00 | 12673.737 | -1958.263 | [7 empty] | 12894.3214 | -1737.6786 |  |  | -1737.6786 | -2490.3268
2024-01-12 20:00 | 6318440 | 2024-01-13 03:00 | 1263688 |  |  |  | 2136064.4886 | 3399752.4886 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-12 20:00 | 12674.6397 | -1709.3603 | [7 empty] | 12895.2398 | -1488.7602 |  |  | -1488.7602 | -2490.3243
2024-01-12 21:00 | 6317770 | 2024-01-13 03:00 | 1263554 |  |  |  | 2135837.9828 | 3399391.9828 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-12 21:00 | 12673.2957 | -1462.7043 | [7 empty] | 12893.8724 | -1242.1276 |  |  | -1242.1276 | -2489.735
2024-01-12 22:00 | 6318930 | 2024-01-13 03:00 | 1263786 |  |  |  | 2136230.1421 | 3400016.1421 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-12 22:00 | 12675.6226 | -964.3774 | [7 empty] | 12896.2399 | -743.7601 |  |  | -743.7601 | -2486.9798
2024-01-12 23:00 | 6318620 | 2024-01-13 03:00 | 1263724 |  |  |  | 2136125.3409 | 3399849.3409 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-12 23:00 | 12675.0008 | -220.9992 | [7 empty] | 12895.6072 | -0.39281 |  |  | -0.39281 | -2486.6328
2024-01-13 | 6318780 | 2024-01-14 03:00 | 1263756 |  |  |  | 2136179.4318 | 3399935.4318 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-13 | 12675.3217 | 275.3217 | [7 empty] | 12895.9337 | 495.9337 |  |  | 495.9337 | -2485.8713
2024-01-13 01:00 | 6319090 | 2024-01-14 03:00 | 1263818 |  |  |  | 2136284.233 | 3400102.233 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-13 01:00 | 12675.9436 | 523.9436 | [7 empty] | 12896.5664 | 744.5664 |  |  | 744.5664 | -2485.5512
2024-01-13 02:00 | 6319020 | 2024-01-14 03:00 | 1263804 |  |  |  | 2136260.5682 | 3400064.5682 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-13 02:00 | 12675.8032 | 771.8032 | [7 empty] | 12896.4235 | 992.4235 |  |  | 992.4235 | -2485.3675
2024-01-13 03:00 | 6318900 | 2024-01-14 03:00 | 1263780 |  |  |  | 2136220 | 3400000 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-13 03:00 | 12675.5625 | 1019.5625 | [7 empty] | 12896.1786 | 1240.1786 |  |  | 1240.1786 | -2485.2246
2024-01-13 04:00 | 6318270 | 2024-01-14 03:00 | 1263654 |  |  |  | 2136007.0169 | 3399661.0169 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-13 04:00 | 12674.2987 | 1266.2987 | [7 empty] | 12894.8929 | 1486.8929 |  |  | 1486.8929 | -2484.8368
2024-01-13 05:00 | 6318180 | 2024-01-14 03:00 | 1263636 |  |  |  | 2135976.5908 | 3399612.5908 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-13 05:00 | 12674.1181 | 1018.1181 | [7 empty] | 12894.7092 | 1238.7092 |  |  | 1238.7092 | -2483.7016
2024-01-13 06:00 | 6316290 | 2024-01-14 03:00 | 1263258 |  |  |  | 2135337.6416 | 3398595.6416 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-13 06:00 | 12670.3269 | 270.3269 | [7 empty] | 12890.8519 | 490.8519 |  |  | 490.8519 | -2483.3062
2024-01-13 07:00 | 6317530 | 2024-01-14 03:00 | 1263506 |  |  |  | 2135756.8464 | 3399262.8464 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-13 07:00 | 12672.8143 | -471.1857 | [7 empty] | 12893.3826 | -250.6174 |  |  | -250.6174 | -2483.0613
2024-01-13 08:00 | 6316950 | 2024-01-14 03:00 | 1263390 |  |  |  | 2135560.7667 | 3398950.7667 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-13 08:00 | 12671.6508 | -1216.3492 | [7 empty] | 12892.1989 | -995.8011 |  |  | -995.8011 | -2483
2024-01-13 09:00 | 6316670 | 2024-01-14 03:00 | 1263334 |  |  |  | 2135466.1076 | 3398800.1076 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-13 09:00 | 12671.0891 | -1712.9109 | [7 empty] | 12891.6275 | -1492.3725 |  |  | -1492.3725 | -2481.7551
2024-01-13 10:00 | 6315860 | 2024-01-14 03:00 | 1263172 |  |  |  | 2135192.2723 | 3398364.2723 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-13 10:00 | 12669.4643 | -1962.5357 | [7 empty] | 12889.9743 | -1742.0257 |  |  | -1742.0257 | -2481.5918
2024-01-13 11:00 | 6314050 | 2024-01-14 03:00 | 1262810 |  |  |  | 2134580.3686 | 3397390.3686 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-13 11:00 | 12665.8335 | -1718.1665 | [7 empty] | 12886.2803 | -1497.7197 |  |  | -1497.7197 | -2479.6122
2024-01-13 12:00 | 6314090 | 2024-01-14 03:00 | 1262818 |  |  |  | 2134593.8913 | 3397411.8913 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-13 12:00 | 12665.9137 | -1222.0863 | [7 empty] | 12886.362 | -1001.638 |  |  | -1001.638 | -2477.7346
2024-01-13 13:00 | 6315910 | 2024-01-14 03:00 | 1263182 |  |  |  | 2135209.1757 | 3398391.1757 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-13 13:00 | 12669.5646 | -722.4354 | [7 empty] | 12890.0764 | -501.9236 |  |  | -501.9236 | -2477.707
2024-01-13 14:00 | 6316450 | 2024-01-14 03:00 | 1263290 |  |  |  | 2135391.7326 | 3398681.7326 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-13 14:00 | 12670.6478 | -473.3522 | [7 empty] | 12891.1785 | -252.8215 |  |  | -252.8215 | -2477.0202
2024-01-13 15:00 | 6316130 | 2024-01-14 03:00 | 1263226 |  |  |  | 2135283.5507 | 3398509.5507 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-13 15:00 | 12670.0059 | -473.9941 | [7 empty] | 12890.5254 | -253.4746 |  |  | -253.4746 | -2476.9998
2024-01-13 16:00 | 6289740 | 2024-01-14 03:00 | 1257948 |  |  |  | 2126361.9274 | 3384309.9274 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-13 16:00 | 12617.0682 | -774.9318 | [7 empty] | 12836.6663 | -555.3337 |  |  | -555.3337 | -2475.9182
2024-01-13 17:00 | 6269940 | 2024-01-14 03:00 | 1253988 |  |  |  | 2119668.1743 | 3373656.1743 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-13 17:00 | 12577.3499 | -1310.6501 | [7 empty] | 12796.2567 | -1091.7433 |  |  | -1091.7433 | -2475.7141
2024-01-13 18:00 | 6294750 | 2024-01-14 03:00 | 1258950 |  |  |  | 2128055.6497 | 3387005.6497 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-13 18:00 | 12627.1181 | -1756.8819 | [7 empty] | 12846.8912 | -1537.1088 |  |  | -1537.1088 | -2474.7957
2024-01-13 19:00 | 6317260 | 2024-01-14 03:00 | 1263452 |  |  |  | 2135665.5679 | 3399117.5679 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-13 19:00 | 12672.2727 | -1959.7273 | [7 empty] | 12892.8316 | -1739.1684 |  |  | -1739.1684 | -2474.714
2024-01-13 20:00 | 6318290 | 2024-01-14 03:00 | 1263658 |  |  |  | 2136013.7783 | 3399671.7783 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-13 20:00 | 12674.3388 | -1709.6612 | [7 empty] | 12894.9337 | -1489.0663 |  |  | -1489.0663 | -2474.1809
2024-01-13 21:00 | 6321000 | 2024-01-14 03:00 | 1264200 |  |  |  | 2136929.9435 | 3401129.9435 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-13 21:00 | 12679.775 | -1456.225 | [7 empty] | 12900.4645 | -1235.5355 |  |  | -1235.5355 | -2473.9155
2024-01-13 22:00 | 6320830 | 2024-01-14 03:00 | 1264166 |  |  |  | 2136872.4719 | 3401038.4719 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-13 22:00 | 12679.434 | -960.566 | [7 empty] | 12900.1176 | -739.8824 |  |  | -739.8824 | -2473.8798
2024-01-13 23:00 | 6304620 | 2024-01-14 03:00 | 1260924 |  |  |  | 2131392.3842 | 3392316.3842 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-13 23:00 | 12646.9171 | -249.0829 | [7 empty] | 12867.0347 | -28.9653 |  |  | -28.9653 | -2473.8569
2024-01-14 | 6278590 | 2024-01-15 03:00 | 1255718 |  |  |  | 2122592.4654 | 3378310.4654 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-14 | 12594.7016 | 194.7016 | [7 empty] | 12813.9104 | 413.9104 |  |  | 413.9104 | -2473.691
2024-01-14 01:00 | 6279270 | 2024-01-15 03:00 | 1255854 |  |  |  | 2122822.3519 | 3378676.3519 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-14 01:00 | 12596.0656 | 444.0656 | [7 empty] | 12815.2982 | 663.2982 |  |  | 663.2982 | -2473.0813
2024-01-14 02:00 | 6278340 | 2024-01-15 03:00 | 1255668 |  |  |  | 2122507.9483 | 3378175.9483 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-14 02:00 | 12594.2001 | 690.2001 | [7 empty] | 12813.4002 | 909.4002 |  |  | 909.4002 | -2473.0609
2024-01-14 03:00 | 6279670 | 2024-01-15 03:00 | 1255934 |  |  |  | 2122957.5792 | 3378891.5792 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-14 03:00 | 12596.868 | 940.868 | [7 empty] | 12816.1145 | 1160.1145 |  |  | 1160.1145 | -2472.9181
2024-01-14 04:00 | 6307000 | 2024-01-15 03:00 | 1261400 |  |  |  | 2132196.9868 | 3393596.9868 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-14 04:00 | 12651.6913 | 1243.6913 | [7 empty] | 12871.8921 | 1463.8921 |  |  | 1463.8921 | -2472.0787
2024-01-14 05:00 | 6321820 | 2024-01-15 03:00 | 1264364 |  |  |  | 2137207.1595 | 3401571.1595 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-14 05:00 | 12681.4199 | 1025.4199 | [7 empty] | 12902.138 | 1246.138 |  |  | 1246.138 | -2471.7547
2024-01-14 06:00 | 6321760 | 2024-01-15 03:00 | 1264352 |  |  |  | 2137186.8754 | 3401538.8754 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-14 06:00 | 12681.2995 | 281.2995 | [7 empty] | 12902.0156 | 502.0156 |  |  | 502.0156 | -2471.5711
2024-01-14 07:00 | 6321360 | 2024-01-15 03:00 | 1264272 |  |  |  | 2137051.6481 | 3401323.6481 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-14 07:00 | 12680.4972 | -463.5028 | [7 empty] | 12901.1992 | -242.8008 |  |  | -242.8008 | -2471.5507
2024-01-14 08:00 | 6320730 | 2024-01-15 03:00 | 1264146 |  |  |  | 2136838.6651 | 3400984.6651 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-14 08:00 | 12679.2334 | -1208.7666 | [7 empty] | 12899.9135 | -988.0865 |  |  | -988.0865 | -2471.367
2024-01-14 09:00 | 6319740 | 2024-01-15 03:00 | 1263948 |  |  |  | 2136503.9774 | 3400451.9774 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-14 09:00 | 12677.2475 | -1706.7525 | [7 empty] | 12897.893 | -1486.107 |  |  | -1486.107 | -2470.8772
2024-01-14 10:00 | 6319110 | 2024-01-15 03:00 | 1263822 |  |  |  | 2136290.9944 | 3400112.9944 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-14 10:00 | 12675.9837 | -1956.0163 | [7 empty] | 12896.6072 | -1735.3928 |  |  | -1735.3928 | -2470.7343
2024-01-14 11:00 | 6319440 | 2024-01-15 03:00 | 1263888 |  |  |  | 2136402.5569 | 3400290.5569 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-14 11:00 | 12676.6457 | -1707.3543 | [7 empty] | 12897.2807 | -1486.7193 |  |  | -1486.7193 | -2470.469
2024-01-14 12:00 | 6319390 | 2024-01-15 03:00 | 1263878 |  |  |  | 2136385.6535 | 3400263.6535 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-14 12:00 | 12676.5454 | -1211.4546 | [7 empty] | 12897.1787 | -990.8213 |  |  | -990.8213 | -2470.1016
2024-01-14 13:00 | 6317150 | 2024-01-15 03:00 | 1263430 |  |  |  | 2135628.3804 | 3399058.3804 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-14 13:00 | 12672.052 | -719.948 | [7 empty] | 12892.6071 | -499.3929 |  |  | -499.3929 | -2469.8771
2024-01-14 14:00 | 6316980 | 2024-01-15 03:00 | 1263396 |  |  |  | 2135570.9088 | 3398966.9088 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-14 14:00 | 12671.711 | -472.289 | [7 empty] | 12892.2601 | -251.7399 |  |  | -251.7399 | -2469.1832
2024-01-14 15:00 | 6315930 | 2024-01-15 03:00 | 1263186 |  |  |  | 2135215.937 | 3398401.937 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-14 15:00 | 12669.6047 | -474.3953 | [7 empty] | 12890.1172 | -253.8828 |  |  | -253.8828 | -2469.1016
2024-01-14 16:00 | 6316150 | 2024-01-15 03:00 | 1263230 |  |  |  | 2135290.3121 | 3398520.3121 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-14 16:00 | 12670.046 | -721.954 | [7 empty] | 12890.5662 | -501.4338 |  |  | -501.4338 | -2467.775
2024-01-14 17:00 | 6317080 | 2024-01-15 03:00 | 1263416 |  |  |  | 2135604.7156 | 3399020.7156 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-14 17:00 | 12671.9116 | -1216.0884 | [7 empty] | 12892.4642 | -995.5358 |  |  | -995.5358 | -2467.0786
2024-01-14 18:00 | 6318310 | 2024-01-15 03:00 | 1263662 |  |  |  | 2136020.5397 | 3399682.5397 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-14 18:00 | 12674.3789 | -1709.6211 | [7 empty] | 12894.9745 | -1489.0255 |  |  | -1489.0255 | -2466.752
2024-01-14 19:00 | 6316850 | 2024-01-15 03:00 | 1263370 |  |  |  | 2135526.9599 | 3398896.9599 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-14 19:00 | 12671.4502 | -1960.5498 | [7 empty] | 12891.9948 | -1740.0052 |  |  | -1740.0052 | -2466.3668
2024-01-14 20:00 | 6314960 | 2024-01-15 03:00 | 1262992 |  |  |  | 2134888.0108 | 3397880.0108 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-14 20:00 | 12667.6589 | -1716.3411 | [7 empty] | 12888.1375 | -1495.8625 |  |  | -1495.8625 | -2465.4892
2024-01-14 21:00 | 6314130 | 2024-01-15 03:00 | 1262826 |  |  |  | 2134607.414 | 3397433.414 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-14 21:00 | 12665.9939 | -1470.0061 | [7 empty] | 12886.4436 | -1249.5564 |  |  | -1249.5564 | -2465.3706
2024-01-14 22:00 | 6313400 | 2024-01-15 03:00 | 1262680 |  |  |  | 2134360.6242 | 3397040.6242 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-14 22:00 | 12664.5296 | -975.4704 | [7 empty] | 12884.9537 | -755.0463 |  |  | -755.0463 | -2465.1691
2024-01-14 23:00 | 6313270 | 2024-01-15 03:00 | 1262654 |  |  |  | 2134316.6753 | 3396970.6753 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-14 23:00 | 12664.2688 | -231.7312 | [7 empty] | 12884.6884 | -11.3116 |  |  | -11.3116 | -2464.1218
2024-01-15 | 6312410 | 2024-01-16 03:00 | 1262482 |  |  |  | 2134025.9365 | 3396507.9365 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-15 | 12662.5437 | 262.5437 | [7 empty] | 12882.9333 | 482.9333 |  |  | 482.9333 | -2463.7953
2024-01-15 01:00 | 6314260 | 2024-01-16 03:00 | 1262852 |  |  |  | 2134651.3629 | 3397503.3629 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-15 01:00 | 12666.2547 | 514.2547 | [7 empty] | 12886.7089 | 734.7089 |  |  | 734.7089 | -2463.6932
2024-01-15 02:00 | 6315590 | 2024-01-16 03:00 | 1263118 |  |  |  | 2135100.9938 | 3398218.9938 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-15 02:00 | 12668.9227 | 764.9227 | [7 empty] | 12889.4233 | 985.4233 |  |  | 985.4233 | -2463.6754
2024-01-15 03:00 | 6316490 | 2024-01-16 03:00 | 1263298 |  |  |  | 2135405.2553 | 3398703.2553 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-15 03:00 | 12670.728 | 1014.728 | [7 empty] | 12891.2601 | 1235.2601 |  |  | 1235.2601 | -2463.3463
2024-01-15 04:00 | 6317760 | 2024-01-16 03:00 | 1263552 |  |  |  | 2135834.6021 | 3399386.6021 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-15 04:00 | 12673.2756 | 1265.2756 | [7 empty] | 12893.852 | 1485.852 |  |  | 1485.852 | -2462.7748
2024-01-15 05:00 | 6317210 | 2024-01-16 03:00 | 1263442 |  |  |  | 2135648.6645 | 3399090.6645 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-15 05:00 | 12672.1724 | 1016.1724 | [7 empty] | 12892.7295 | 1236.7295 |  |  | 1236.7295 | -2462.5299
2024-01-15 06:00 | 6316050 | 2024-01-16 03:00 | 1263210 |  |  |  | 2135256.5052 | 3398466.5052 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-15 06:00 | 12669.8454 | 269.8454 | [7 empty] | 12890.3621 | 490.3621 |  |  | 490.3621 | -2462.5095
2024-01-15 07:00 | 6316500 | 2024-01-16 03:00 | 1263300 |  |  |  | 2135408.636 | 3398708.636 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-15 07:00 | 12670.7481 | -473.2519 | [7 empty] | 12891.2805 | -252.7195 |  |  | -252.7195 | -2462.3871
2024-01-15 08:00 | 6317320 | 2024-01-16 03:00 | 1263464 |  |  |  | 2135685.852 | 3399149.852 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-15 08:00 | 12672.393 | -1215.607 | [7 empty] | 12892.954 | -995.046 |  |  | -995.046 | -2462.2238
2024-01-15 09:00 | 6315320 | 2024-01-16 03:00 | 1263064 |  |  |  | 2135009.7154 | 3398073.7154 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-15 09:00 | 12668.3811 | -1715.6189 | [7 empty] | 12888.8723 | -1495.1277 |  |  | -1495.1277 | -2462.1013
2024-01-15 10:00 | 6314710 | 2024-01-16 03:00 | 1262942 |  |  |  | 2134803.4937 | 3397745.4937 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-15 10:00 | 12667.1574 | -1964.8426 | [7 empty] | 12887.6273 | -1744.3727 |  |  | -1744.3727 | -2461.6523
2024-01-15 11:00 | 6316560 | 2024-01-16 03:00 | 1263312 |  |  |  | 2135428.9201 | 3398740.9201 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-15 11:00 | 12670.8685 | -1713.1315 | [7 empty] | 12891.403 | -1492.597 |  |  | -1492.597 | -2461.285
2024-01-15 12:00 | 6316030 | 2024-01-16 03:00 | 1263206 |  |  |  | 2135249.7439 | 3398455.7439 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-15 12:00 | 12669.8053 | -1218.1947 | [7 empty] | 12890.3213 | -997.6787 |  |  | -997.6787 | -2461.0222
2024-01-15 13:00 | 6316410 | 2024-01-16 03:00 | 1263282 |  |  |  | 2135378.2098 | 3398660.2098 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-15 13:00 | 12670.5676 | -721.4324 | [7 empty] | 12891.0968 | -500.9032 |  |  | -500.9032 | -2460.7339
2024-01-15 14:00 | 6314200 | 2024-01-16 03:00 | 1262840 |  |  |  | 2134631.0788 | 3397471.0788 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-15 14:00 | 12666.1344 | -477.8656 | [7 empty] | 12886.5865 | -257.4135 |  |  | -257.4135 | -2460.5299
2024-01-15 15:00 | 6312420 | 2024-01-16 03:00 | 1262484 |  |  |  | 2134029.3172 | 3396513.3172 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-15 15:00 | 12662.5637 | -481.4363 | [7 empty] | 12882.9537 | -261.0463 |  |  | -261.0463 | -2460.1421
2024-01-15 16:00 | 6312810 | 2024-01-16 03:00 | 1262562 |  |  |  | 2134161.1638 | 3396723.1638 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-15 16:00 | 12663.3461 | -728.6539 | [7 empty] | 12883.7496 | -508.2504 |  |  | -508.2504 | -2459.9992
2024-01-15 17:00 | 6312110 | 2024-01-16 03:00 | 1262422 |  |  |  | 2133924.516 | 3396346.516 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-15 17:00 | 12661.9419 | -1226.0581 | [7 empty] | 12882.321 | -1005.679 |  |  | -1005.679 | -2459.7951
2024-01-15 18:00 | 6310480 | 2024-01-16 03:00 | 1262096 |  |  |  | 2133373.4646 | 3395469.4646 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-15 18:00 | 12658.6721 | -1725.3279 | [7 empty] | 12878.9943 | -1505.0057 |  |  | -1505.0057 | -2459.7747
2024-01-15 19:00 | 6313310 | 2024-01-16 03:00 | 1262662 |  |  |  | 2134330.198 | 3396992.198 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-15 19:00 | 12664.349 | -1967.651 | [7 empty] | 12884.7701 | -1747.2299 |  |  | -1747.2299 | -2459.7161
2024-01-15 20:00 | 6314640 | 2024-01-16 03:00 | 1262928 |  |  |  | 2134779.8289 | 3397707.8289 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-15 20:00 | 12667.017 | -1716.983 | [7 empty] | 12887.4845 | -1496.5155 |  |  | -1496.5155 | -2459.591
2024-01-15 21:00 | 6316260 | 2024-01-16 03:00 | 1263252 |  |  |  | 2135327.4996 | 3398579.4996 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-15 21:00 | 12670.2667 | -1465.7333 | [7 empty] | 12890.7907 | -1245.2093 |  |  | -1245.2093 | -2459.5094
2024-01-15 22:00 | 6316150 | 2024-01-16 03:00 | 1263230 |  |  |  | 2135290.3121 | 3398520.3121 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-15 22:00 | 12670.046 | -969.954 | [7 empty] | 12890.5662 | -749.4338 |  |  | -749.4338 | -2458.9992
2024-01-15 23:00 | 6316650 | 2024-01-16 03:00 | 1263330 |  |  |  | 2135459.3462 | 3398789.3462 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-15 23:00 | 12671.049 | -224.951 | [7 empty] | 12891.5866 | -4.4134 |  |  | -4.4134 | -2458.938
2024-01-16 | 6316780 | 2024-01-17 03:00 | 1263356 |  |  |  | 2135503.2951 | 3398859.2951 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-16 | 12671.3098 | 271.3098 | [7 empty] | 12891.852 | 491.852 |  |  | 491.852 | -2458.3869
2024-01-16 01:00 | 6317480 | 2024-01-17 03:00 | 1263496 |  |  |  | 2135739.943 | 3399235.943 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-16 01:00 | 12672.714 | 520.714 | [7 empty] | 12893.2806 | 741.2806 |  |  | 741.2806 | -2458.2236
2024-01-16 02:00 | 6317390 | 2024-01-17 03:00 | 1263478 |  |  |  | 2135709.5168 | 3399187.5168 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-16 02:00 | 12672.5334 | 768.5334 | [7 empty] | 12893.0969 | 989.0969 |  |  | 989.0969 | -2458.1828
2024-01-16 03:00 | 6317160 | 2024-01-17 03:00 | 1263432 |  |  |  | 2135631.7611 | 3399063.7611 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-16 03:00 | 12672.0721 | 1016.0721 | [7 empty] | 12892.6275 | 1236.6275 |  |  | 1236.6275 | -2458.1828
2024-01-16 04:00 | 6317730 | 2024-01-17 03:00 | 1263546 |  |  |  | 2135824.46 | 3399370.46 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-16 04:00 | 12673.2155 | 1265.2155 | [7 empty] | 12893.7908 | 1485.7908 |  |  | 1485.7908 | -2458.142
2024-01-16 05:00 | 6317350 | 2024-01-17 03:00 | 1263470 |  |  |  | 2135695.9941 | 3399165.9941 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-16 05:00 | 12672.4532 | 1016.4532 | [7 empty] | 12893.0153 | 1237.0153 |  |  | 1237.0153 | -2457.7338
2024-01-16 06:00 | 6318960 | 2024-01-17 03:00 | 1263792 |  |  |  | 2136240.2841 | 3400032.2841 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-16 06:00 | 12675.6828 | 275.6828 | [7 empty] | 12896.3011 | 496.3011 |  |  | 496.3011 | -2457.693
2024-01-16 07:00 | 6318710 | 2024-01-17 03:00 | 1263742 |  |  |  | 2136155.767 | 3399897.767 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-16 07:00 | 12675.1813 | -468.8187 | [7 empty] | 12895.7909 | -248.2091 |  |  | -248.2091 | -2457.5502
2024-01-16 08:00 | 6315640 | 2024-01-17 03:00 | 1263128 |  |  |  | 2135117.8972 | 3398245.8972 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-16 08:00 | 12669.023 | -1218.977 | [7 empty] | 12889.5253 | -998.4747 |  |  | -998.4747 | -2457.5297
2024-01-16 09:00 | 6311320 | 2024-01-17 03:00 | 1262264 |  |  |  | 2133657.442 | 3395921.442 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-16 09:00 | 12660.3572 | -1723.6428 | [7 empty] | 12880.7087 | -1503.2913 |  |  | -1503.2913 | -2457.5297
2024-01-16 10:00 | 6309000 | 2024-01-17 03:00 | 1261800 |  |  |  | 2132873.1235 | 3394673.1235 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-16 10:00 | 12655.7033 | -1976.2967 | [7 empty] | 12875.9738 | -1756.0262 |  |  | -1756.0262 | -2457.1216
2024-01-16 11:00 | 6310320 | 2024-01-17 03:00 | 1262064 |  |  |  | 2133319.3737 | 3395383.3737 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-16 11:00 | 12658.3512 | -1725.6488 | [7 empty] | 12878.6678 | -1505.3322 |  |  | -1505.3322 | -2456.8358
2024-01-16 12:00 | 6312020 | 2024-01-17 03:00 | 1262404 |  |  |  | 2133894.0899 | 3396298.0899 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-16 12:00 | 12661.7613 | -1226.2387 | [7 empty] | 12882.1373 | -1005.8627 |  |  | -1005.8627 | -2456.5705
2024-01-16 13:00 | 6314340 | 2024-01-17 03:00 | 1262868 |  |  |  | 2134678.4084 | 3397546.4084 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-16 13:00 | 12666.4152 | -725.5848 | [7 empty] | 12886.8722 | -505.1278 |  |  | -505.1278 | -2456.1828
2024-01-16 14:00 | 6320430 | 2024-01-17 03:00 | 1264086 |  |  |  | 2136737.2446 | 3400823.2446 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-16 14:00 | 12678.6316 | -465.3684 | [7 empty] | 12899.3012 | -244.6988 |  |  | -244.6988 | -2456.1011
2024-01-16 15:00 | 6328000 | 2024-01-17 03:00 | 1265600 |  |  |  | 2139296.4218 | 3404896.4218 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-16 15:00 | 12693.8168 | -450.1832 | [7 empty] | 12914.7507 | -229.2493 |  |  | -229.2493 | -2456.0195
2024-01-16 16:00 | 6329180 | 2024-01-17 03:00 | 1265836 |  |  |  | 2139695.3425 | 3405531.3425 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-16 16:00 | 12696.1839 | -695.8161 | [7 empty] | 12917.159 | -474.841 |  |  | -474.841 | -2456.0131
2024-01-16 17:00 | 6331380 | 2024-01-17 03:00 | 1266276 |  |  |  | 2140439.0928 | 3406715.0928 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-16 17:00 | 12700.597 | -1187.403 | [7 empty] | 12921.6489 | -966.3511 |  |  | -966.3511 | -2454.7541
2024-01-16 18:00 | 6335370 | 2024-01-17 03:00 | 1267074 |  |  |  | 2141787.9855 | 3408861.9855 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-16 18:00 | 12708.6009 | -1675.3991 | [7 empty] | 12929.7921 | -1454.2079 |  |  | -1454.2079 | -2454.6751
2024-01-16 19:00 | 6347950 | 2024-01-17 03:00 | 1269590 |  |  |  | 2146040.8851 | 3415630.8851 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-16 19:00 | 12733.8361 | -1898.1639 | [7 empty] | 12955.4665 | -1676.5335 |  |  | -1676.5335 | -2454.5092
2024-01-16 20:00 | 6347320 | 2024-01-17 03:00 | 1269464 |  |  |  | 2145827.9021 | 3415291.9021 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-16 20:00 | 12732.5723 | -1651.4277 | [7 empty] | 12954.1807 | -1429.8193 |  |  | -1429.8193 | -2454.1215
2024-01-16 21:00 | 6348640 | 2024-01-17 03:00 | 1269728 |  |  |  | 2146274.1523 | 3416002.1523 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-16 21:00 | 12735.2202 | -1400.7798 | [7 empty] | 12956.8747 | -1179.1253 |  |  | -1179.1253 | -2453.8561
2024-01-16 22:00 | 6348630 | 2024-01-17 03:00 | 1269726 |  |  |  | 2146270.7716 | 3415996.7716 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-16 22:00 | 12735.2001 | -904.7999 | [7 empty] | 12956.8543 | -683.1457 |  |  | -683.1457 | -2453.55
2024-01-16 23:00 | 6350030 | 2024-01-17 03:00 | 1270006 |  |  |  | 2146744.0673 | 3416750.0673 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-16 23:00 | 12738.0085 | -157.9915 | [7 empty] | 12959.7115 | 63.7115 |  |  | 63.7115 | -2453.0194
2024-01-17 | 6344530 | 2024-01-18 03:00 | 1268906 |  |  |  | 2144884.6914 | 3413790.6914 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-17 | 12726.9756 | 326.9756 | [7 empty] | 12948.4866 | 548.4866 |  |  | 548.4866 | -2452.8561
2024-01-17 01:00 | 6335660 | 2024-01-18 03:00 | 1267132 |  |  |  | 2141886.0253 | 3409018.0253 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-17 01:00 | 12709.1826 | 557.1826 | [7 empty] | 12930.384 | 778.384 |  |  | 778.384 | -2452.8357
2024-01-17 02:00 | 6335810 | 2024-01-18 03:00 | 1267162 |  |  |  | 2141936.7355 | 3409098.7355 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-17 02:00 | 12709.4835 | 805.4835 | [7 empty] | 12930.6901 | 1026.6901 |  |  | 1026.6901 | -2452.4071
2024-01-17 03:00 | 6334280 | 2024-01-18 03:00 | 1266856 |  |  |  | 2141419.491 | 3408275.491 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-17 03:00 | 12706.4144 | 1050.4144 | [7 empty] | 12927.5675 | 1271.5675 |  |  | 1271.5675 | -2452.3051
2024-01-17 04:00 | 6336540 | 2024-01-18 03:00 | 1267308 |  |  |  | 2142183.5254 | 3409491.5254 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-17 04:00 | 12710.9479 | 1302.9479 | [7 empty] | 12932.1799 | 1524.1799 |  |  | 1524.1799 | -2451.9377
2024-01-17 05:00 | 6338240 | 2024-01-18 03:00 | 1267648 |  |  |  | 2142758.2416 | 3410406.2416 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-17 05:00 | 12714.358 | 1058.358 | [7 empty] | 12935.6495 | 1279.6495 |  |  | 1279.6495 | -2451.9377
2024-01-17 06:00 | 6340260 | 2024-01-18 03:00 | 1268052 |  |  |  | 2143441.1396 | 3411493.1396 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-17 06:00 | 12718.4101 | 318.4101 | [7 empty] | 12939.772 | 539.772 |  |  | 539.772 | -2451.9173
2024-01-17 07:00 | 6337840 | 2024-01-18 03:00 | 1267568 |  |  |  | 2142623.0143 | 3410191.0143 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-17 07:00 | 12713.5556 | -430.4444 | [7 empty] | 12934.8331 | -209.1669 |  |  | -209.1669 | -2450.9989
2024-01-17 08:00 | 6338710 | 2024-01-18 03:00 | 1267742 |  |  |  | 2142917.1337 | 3410659.1337 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-17 08:00 | 12715.3008 | -1172.6992 | [7 empty] | 12936.6087 | -951.3913 |  |  | -951.3913 | -2450.8356
2024-01-17 09:00 | 6341070 | 2024-01-18 03:00 | 1268214 |  |  |  | 2143714.975 | 3411928.975 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-17 09:00 | 12720.0349 | -1663.9651 | [7 empty] | 12941.4252 | -1442.5748 |  |  | -1442.5748 | -2450.1417
2024-01-17 10:00 | 6338770 | 2024-01-18 03:00 | 1267754 |  |  |  | 2142937.4178 | 3410691.4178 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-17 10:00 | 12715.4212 | -1916.5788 | [7 empty] | 12936.7311 | -1695.2689 |  |  | -1695.2689 | -2449.9376
2024-01-17 11:00 | 6337100 | 2024-01-18 03:00 | 1267420 |  |  |  | 2142372.8437 | 3409792.8437 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-17 11:00 | 12712.0712 | -1671.9288 | [7 empty] | 12933.3228 | -1450.6772 |  |  | -1450.6772 | -2449.6111
2024-01-17 12:00 | 6338110 | 2024-01-18 03:00 | 1267622 |  |  |  | 2142714.2927 | 3410336.2927 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-17 12:00 | 12714.0973 | -1173.9027 | [7 empty] | 12935.3841 | -952.6159 |  |  | -952.6159 | -2448.8356
2024-01-17 13:00 | 6338780 | 2024-01-18 03:00 | 1267756 |  |  |  | 2142940.7985 | 3410696.7985 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-17 13:00 | 12715.4413 | -676.5587 | [7 empty] | 12936.7515 | -455.2485 |  |  | -455.2485 | -2448.407
2024-01-17 14:00 | 6338410 | 2024-01-18 03:00 | 1267682 |  |  |  | 2142815.7132 | 3410497.7132 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-17 14:00 | 12714.699 | -429.301 | [7 empty] | 12935.9964 | -208.0036 |  |  | -208.0036 | -2447.3865
2024-01-17 15:00 | 6341820 | 2024-01-18 03:00 | 1268364 |  |  |  | 2143968.5262 | 3412332.5262 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-17 15:00 | 12721.5394 | -422.4606 | [7 empty] | 12942.9558 | -201.0442 |  |  | -201.0442 | -2442.8379
2024-01-17 16:00 | 6343050 | 2024-01-18 03:00 | 1268610 |  |  |  | 2144384.3503 | 3412994.3503 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-17 16:00 | 12724.0068 | -667.9932 | [7 empty] | 12945.4661 | -446.5339 |  |  | -446.5339 | -2440.7307
2024-01-17 17:00 | 6344120 | 2024-01-18 03:00 | 1268824 |  |  |  | 2144746.0834 | 3413570.0834 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-17 17:00 | 12726.1532 | -1161.8468 | [7 empty] | 12947.6499 | -940.3501 |  |  | -940.3501 | -2437.4908
2024-01-17 18:00 | 6344220 | 2024-01-18 03:00 | 1268844 |  |  |  | 2144779.8902 | 3413623.8902 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-17 18:00 | 12726.3538 | -1657.6462 | [7 empty] | 12947.854 | -1436.146 |  |  | -1436.146 | -2427.8782
2024-01-17 19:00 | 6345270 | 2024-01-18 03:00 | 1269054 |  |  |  | 2145134.862 | 3414188.862 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-17 19:00 | 12728.46 | -1903.54 | [7 empty] | 12949.9969 | -1682.0031 |  |  | -1682.0031 | -2427.1843
2024-01-17 20:00 | 6346040 | 2024-01-18 03:00 | 1269208 |  |  |  | 2145395.1746 | 3414603.1746 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-17 20:00 | 12730.0046 | -1653.9954 | [7 empty] | 12951.5684 | -1432.4316 |  |  | -1432.4316 | -2425.5082
2024-01-17 21:00 | 6357240 | 2024-01-18 03:00 | 1271448 |  |  |  | 2149181.54 | 3420629.54 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-17 21:00 | 12752.4716 | -1383.5284 | [7 empty] | 12974.4264 | -1161.5736 |  |  | -1161.5736 | -2424.1235
2024-01-17 22:00 | 6361340 | 2024-01-18 03:00 | 1272268 |  |  |  | 2150567.6201 | 3422835.6201 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-17 22:00 | 12760.6961 | -879.3039 | [7 empty] | 12982.794 | -657.206 |  |  | -657.206 | -2424.0005
2024-01-17 23:00 | 6360890 | 2024-01-18 03:00 | 1272178 |  |  |  | 2150415.4894 | 3422593.4894 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-17 23:00 | 12759.7934 | -136.2066 | [7 empty] | 12981.8756 | 85.8756 |  |  | 85.8756 | -2423.4132
2024-01-18 | 6360990 | 2024-01-19 03:00 | 1272198 |  |  |  | 2150449.2962 | 3422647.2962 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-18 | 12759.994 | 359.994 | [7 empty] | 12982.0797 | 582.0797 |  |  | 582.0797 | -2423.105
2024-01-18 01:00 | 6359240 | 2024-01-19 03:00 | 1271848 |  |  |  | 2149857.6766 | 3421705.6766 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-18 01:00 | 12756.4835 | 604.4835 | [7 empty] | 12978.5081 | 826.5081 |  |  | 826.5081 | -2422.6724
2024-01-18 02:00 | 6360340 | 2024-01-19 03:00 | 1272068 |  |  |  | 2150229.5518 | 3422297.5518 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-18 02:00 | 12758.6901 | 854.6901 | [7 empty] | 12980.7531 | 1076.7531 |  |  | 1076.7531 | -2422.5311
2024-01-18 03:00 | 6360130 | 2024-01-19 03:00 | 1272026 |  |  |  | 2150158.5574 | 3422184.5574 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-18 03:00 | 12758.2688 | 1102.2688 | [7 empty] | 12980.3245 | 1324.3245 |  |  | 1324.3245 | -2422.2045
2024-01-18 04:00 | 6360790 | 2024-01-19 03:00 | 1272158 |  |  |  | 2150381.6825 | 3422539.6825 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-18 04:00 | 12759.5928 | 1351.5928 | [7 empty] | 12981.6715 | 1573.6715 |  |  | 1573.6715 | -2420.9238
2024-01-18 05:00 | 6358270 | 2024-01-19 03:00 | 1271654 |  |  |  | 2149529.7503 | 3421183.7503 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-18 05:00 | 12754.5377 | 1098.5377 | [7 empty] | 12976.5285 | 1320.5285 |  |  | 1320.5285 | -2419.3269
2024-01-18 06:00 | 6359980 | 2024-01-19 03:00 | 1271996 |  |  |  | 2150107.8472 | 3422103.8472 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-18 06:00 | 12757.968 | 357.968 | [7 empty] | 12980.0184 | 580.0184 |  |  | 580.0184 | -2417.8217
2024-01-18 07:00 | 6358760 | 2024-01-19 03:00 | 1271752 |  |  |  | 2149695.4038 | 3421447.4038 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-18 07:00 | 12755.5207 | -388.4793 | [7 empty] | 12977.5285 | -166.4715 |  |  | -166.4715 | -2417.7809
2024-01-18 08:00 | 6359190 | 2024-01-19 03:00 | 1271838 |  |  |  | 2149840.7732 | 3421678.7732 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-18 08:00 | 12756.3832 | -1131.6168 | [7 empty] | 12978.4061 | -909.5939 |  |  | -909.5939 | -2415.5563
2024-01-18 09:00 | 6358280 | 2024-01-19 03:00 | 1271656 |  |  |  | 2149533.131 | 3421189.131 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-18 09:00 | 12754.5578 | -1629.4422 | [7 empty] | 12976.5489 | -1407.4511 |  |  | -1407.4511 | -2415.2502
2024-01-18 10:00 | 6360950 | 2024-01-19 03:00 | 1272190 |  |  |  | 2150435.7735 | 3422625.7735 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-18 10:00 | 12759.9137 | -1872.0863 | [7 empty] | 12981.9981 | -1650.0019 |  |  | -1650.0019 | -2415.0701
2024-01-18 11:00 | 6357440 | 2024-01-19 03:00 | 1271488 |  |  |  | 2149249.1536 | 3420737.1536 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-18 11:00 | 12752.8728 | -1631.1272 | [7 empty] | 12974.8345 | -1409.1655 |  |  | -1409.1655 | -2413.8624
2024-01-18 12:00 | 6357390 | 2024-01-19 03:00 | 1271478 |  |  |  | 2149232.2502 | 3420710.2502 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-18 12:00 | 12752.7725 | -1135.2275 | [7 empty] | 12974.7325 | -913.2675 |  |  | -913.2675 | -2411.4133
2024-01-18 13:00 | 6355760 | 2024-01-19 03:00 | 1271152 |  |  |  | 2148681.1988 | 3419833.1988 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-18 13:00 | 12749.5027 | -642.4973 | [7 empty] | 12971.4058 | -420.5942 |  |  | -420.5942 | -2409.6393
2024-01-18 14:00 | 6354770 | 2024-01-19 03:00 | 1270954 |  |  |  | 2148346.5112 | 3419300.5112 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-18 14:00 | 12747.5168 | -396.4832 | [7 empty] | 12969.3854 | -174.6146 |  |  | -174.6146 | -2409.5433
2024-01-18 15:00 | 6353870 | 2024-01-19 03:00 | 1270774 |  |  |  | 2148042.2497 | 3418816.2497 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-18 15:00 | 12745.7114 | -398.2886 | [7 empty] | 12967.5486 | -176.4514 |  |  | -176.4514 | -2406.3723
2024-01-18 16:00 | 6353770 | 2024-01-19 03:00 | 1270754 |  |  |  | 2148008.4428 | 3418762.4428 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-18 16:00 | 12745.5108 | -646.4892 | [7 empty] | 12967.3445 | -424.6555 |  |  | -424.6555 | -2406.3024
2024-01-18 17:00 | 6355140 | 2024-01-19 03:00 | 1271028 |  |  |  | 2148471.5964 | 3419499.5964 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-18 17:00 | 12748.259 | -1139.741 | [7 empty] | 12970.1405 | -917.8595 |  |  | -917.8595 | -2405.0457
2024-01-18 18:00 | 6353160 | 2024-01-19 03:00 | 1270632 |  |  |  | 2147802.2211 | 3418434.2211 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-18 18:00 | 12744.2872 | -1639.7128 | [7 empty] | 12966.0995 | -1417.9005 |  |  | -1417.9005 | -2403.5309
2024-01-18 19:00 | 6356250 | 2024-01-19 03:00 | 1271250 |  |  |  | 2148846.8523 | 3420096.8523 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-18 19:00 | 12750.4857 | -1881.5143 | [7 empty] | 12972.4059 | -1659.5941 |  |  | -1659.5941 | -2402.8212
2024-01-18 20:00 | 6355880 | 2024-01-19 03:00 | 1271176 |  |  |  | 2148721.767 | 3419897.767 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-18 20:00 | 12749.7434 | -1634.2566 | [7 empty] | 12971.6507 | -1412.3493 |  |  | -1412.3493 | -2402.4793
2024-01-18 21:00 | 6354900 | 2024-01-19 03:00 | 1270980 |  |  |  | 2148390.46 | 3419370.46 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-18 21:00 | 12747.7776 | -1388.2224 | [7 empty] | 12969.6507 | -1166.3493 |  |  | -1166.3493 | -2402.4676
2024-01-18 22:00 | 6357130 | 2024-01-19 03:00 | 1271426 |  |  |  | 2149144.3524 | 3420570.3524 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-18 22:00 | 12752.2509 | -887.7491 | [7 empty] | 12974.2019 | -665.7981 |  |  | -665.7981 | -2402.2696
2024-01-18 23:00 | 6357360 | 2024-01-19 03:00 | 1271472 |  |  |  | 2149222.1082 | 3420694.1082 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-18 23:00 | 12752.7123 | -143.2877 | [7 empty] | 12974.6713 | 78.6713 |  |  | 78.6713 | -2400.8211
2024-01-19 | 6355960 | 2024-01-20 03:00 | 1271192 |  |  |  | 2148748.8125 | 3419940.8125 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-19 | 12749.9039 | 349.9039 | [7 empty] | 12971.814 | 571.814 |  |  | 571.814 | -2399.0328
2024-01-19 01:00 | 6357470 | 2024-01-20 03:00 | 1271494 |  |  |  | 2149259.2957 | 3420753.2957 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-19 01:00 | 12752.9329 | 600.9329 | [7 empty] | 12974.8958 | 822.8958 |  |  | 822.8958 | -2397.6368
2024-01-19 02:00 | 6355910 | 2024-01-20 03:00 | 1271182 |  |  |  | 2148731.9091 | 3419913.9091 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-19 02:00 | 12749.8036 | 845.8036 | [7 empty] | 12971.712 | 1067.712 |  |  | 1067.712 | -2396.4225
2024-01-19 03:00 | 6355670 | 2024-01-20 03:00 | 1271134 |  |  |  | 2148650.7727 | 3419784.7727 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-19 03:00 | 12749.3222 | 1093.3222 | [7 empty] | 12971.2222 | 1315.2222 |  |  | 1315.2222 | -2395.9842
2024-01-19 04:00 | 6355870 | 2024-01-20 03:00 | 1271174 |  |  |  | 2148718.3863 | 3419892.3863 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-19 04:00 | 12749.7234 | 1341.7234 | [7 empty] | 12971.6303 | 1563.6303 |  |  | 1563.6303 | -2394.2714
2024-01-19 05:00 | 6355170 | 2024-01-20 03:00 | 1271034 |  |  |  | 2148481.7385 | 3419515.7385 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-19 05:00 | 12748.3192 | 1092.3192 | [7 empty] | 12970.2017 | 1314.2017 |  |  | 1314.2017 | -2391.4126
2024-01-19 06:00 | 6354420 | 2024-01-20 03:00 | 1270884 |  |  |  | 2148228.1872 | 3419112.1872 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-19 06:00 | 12746.8147 | 346.8147 | [7 empty] | 12968.671 | 568.671 |  |  | 568.671 | -2390.2753
2024-01-19 07:00 | 6354860 | 2024-01-20 03:00 | 1270972 |  |  |  | 2148376.9373 | 3419348.9373 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-19 07:00 | 12747.6974 | -396.3026 | [7 empty] | 12969.569 | -174.431 |  |  | -174.431 | -2389.9431
2024-01-19 08:00 | 5951720 | 2024-01-20 03:00 | 1190344 |  |  |  | 2012088.0689 | 3202432.0689 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-19 08:00 | 11939.0081 | -1948.9919 | [7 empty] | 12146.8047 | -1741.1953 |  |  | -1741.1953 | -2389.1268
2024-01-19 09:00 | 5568360 | 2024-01-20 03:00 | 1113672 |  |  |  | 1882486.1921 | 2996158.1921 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-19 09:00 | 11169.9971 | -3214.0029 | [7 empty] | 11364.4092 | -3019.5908 |  |  | -3019.5908 | -2388.8587
2024-01-19 10:00 | 5535980 | 2024-01-20 03:00 | 1107196 |  |  |  | 1871539.5394 | 2978735.5394 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-19 10:00 | 11105.0436 | -3526.9564 | [7 empty] | 11298.3252 | -3333.6748 |  |  | -3333.6748 | -2388.1691
2024-01-19 11:00 | 5523480 | 2024-01-20 03:00 | 1104696 |  |  |  | 1867313.6852 | 2972009.6852 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-19 11:00 | 11079.9689 | -3304.0311 | [7 empty] | 11272.8141 | -3111.1859 |  |  | -3111.1859 | -2386.8099
2024-01-19 12:00 | 5549040 | 2024-01-20 03:00 | 1109808 |  |  |  | 1875954.7119 | 2985762.7119 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-19 12:00 | 11131.2417 | -2756.7583 | [7 empty] | 11324.9792 | -2563.0208 |  |  | -2563.0208 | -2386.7205
2024-01-19 13:00 | 5539680 | 2024-01-20 03:00 | 1107936 |  |  |  | 1872790.3923 | 2980726.3923 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-19 13:00 | 11112.4657 | -2279.5343 | [7 empty] | 11305.8765 | -2086.1235 |  |  | -2086.1235 | -2385.6471
2024-01-19 14:00 | 5535580 | 2024-01-20 03:00 | 1107116 |  |  |  | 1871404.3121 | 2978520.3121 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-19 14:00 | 11104.2412 | -2039.7588 | [7 empty] | 11297.5088 | -1846.4912 |  |  | -1846.4912 | -2384.4506
2024-01-19 15:00 | 5545350 | 2024-01-20 03:00 | 1109070 |  |  |  | 1874707.2397 | 2983777.2397 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-19 15:00 | 11123.8396 | -2020.1604 | [7 empty] | 11317.4483 | -1826.5517 |  |  | -1826.5517 | -2383.5608
2024-01-19 16:00 | 5552220 | 2024-01-20 03:00 | 1110444 |  |  |  | 1877029.7692 | 2987473.7692 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-19 16:00 | 11137.6207 | -2254.3793 | [7 empty] | 11331.4692 | -2060.5308 |  |  | -2060.5308 | -2383.3587
2024-01-19 17:00 | 5563540 | 2024-01-20 03:00 | 1112708 |  |  |  | 1880856.7027 | 2993564.7027 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-19 17:00 | 11160.3283 | -2727.6717 | [7 empty] | 11354.5721 | -2533.4279 |  |  | -2533.4279 | -2383.3016
2024-01-19 18:00 | 5575610 | 2024-01-20 03:00 | 1115122 |  |  |  | 1884937.1875 | 3000059.1875 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-19 18:00 | 11184.5405 | -3199.4595 | [7 empty] | 11379.2057 | -3004.7943 |  |  | -3004.7943 | -2379.3647
2024-01-19 19:00 | 5585730 | 2024-01-20 03:00 | 1117146 |  |  |  | 1888358.4391 | 3005504.4391 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-19 19:00 | 11204.8409 | -3427.1591 | [7 empty] | 11399.8595 | -3232.1405 |  |  | -3232.1405 | -2379.157
2024-01-19 20:00 | 5586910 | 2024-01-20 03:00 | 1117382 |  |  |  | 1888757.3597 | 3006139.3597 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-19 20:00 | 11207.208 | -3176.792 | [7 empty] | 11402.2677 | -2981.7323 |  |  | -2981.7323 | -2379.0052
2024-01-19 21:00 | 5585880 | 2024-01-20 03:00 | 1117176 |  |  |  | 1888409.1493 | 3005585.1493 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-19 21:00 | 11205.1418 | -2930.8582 | [7 empty] | 11400.1656 | -2735.8344 |  |  | -2735.8344 | -2378.7586
2024-01-19 22:00 | 5587100 | 2024-01-20 03:00 | 1117420 |  |  |  | 1888821.5927 | 3006241.5927 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-19 22:00 | 11207.5891 | -2432.4109 | [7 empty] | 11402.6555 | -2237.3445 |  |  | -2237.3445 | -2378.1442
2024-01-19 23:00 | 5587510 | 2024-01-20 03:00 | 1117502 |  |  |  | 1888960.2007 | 3006462.2007 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-19 23:00 | 11208.4116 | -1687.5884 | [7 empty] | 11403.4922 | -1492.5078 |  |  | -1492.5078 | -2375.014
2024-01-20 | 5583710 | 2024-01-21 03:00 | 1116742 |  |  |  | 1887675.541 | 3004417.541 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-20 | 11200.7889 | -1199.2111 | [7 empty] | 11395.7369 | -1004.2631 |  |  | -1004.2631 | -2369.5036
2024-01-20 01:00 | 5583870 | 2024-01-21 03:00 | 1116774 |  |  |  | 1887729.632 | 3004503.632 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-20 01:00 | 11201.1098 | -950.8902 | [7 empty] | 11396.0634 | -755.9366 |  |  | -755.9366 | -2369.4386
2024-01-20 02:00 | 5582380 | 2024-01-21 03:00 | 1116476 |  |  |  | 1887225.9101 | 3003701.9101 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-20 02:00 | 11198.1209 | -705.8791 | [7 empty] | 11393.0225 | -510.9775 |  |  | -510.9775 | -2367.0058
2024-01-20 03:00 | 5580930 | 2024-01-21 03:00 | 1116186 |  |  |  | 1886735.7111 | 3002921.7111 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-20 03:00 | 11195.2123 | -460.7877 | [7 empty] | 11390.0632 | -265.9368 |  |  | -265.9368 | -2365.74
2024-01-20 04:00 | 5582550 | 2024-01-21 03:00 | 1116510 |  |  |  | 1887283.3818 | 3003793.3818 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-20 04:00 | 11198.4619 | -209.5381 | [7 empty] | 11393.3694 | -14.6306 |  |  | -14.6306 | -2364.0136
2024-01-20 05:00 | 5582320 | 2024-01-21 03:00 | 1116464 |  |  |  | 1887205.626 | 3003669.626 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-20 05:00 | 11198.0006 | -457.9994 | [7 empty] | 11392.9 | -263.1 |  |  | -263.1 | -2359.8502
2024-01-20 06:00 | 5582330 | 2024-01-21 03:00 | 1116466 |  |  |  | 1887209.0067 | 3003675.0067 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-20 06:00 | 11198.0206 | -1201.9794 | [7 empty] | 11392.9204 | -1007.0796 |  |  | -1007.0796 | -2358.8757
2024-01-20 07:00 | 5582840 | 2024-01-21 03:00 | 1116568 |  |  |  | 1887381.4216 | 3003949.4216 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-20 07:00 | 11199.0437 | -1944.9563 | [7 empty] | 11393.9613 | -1750.0387 |  |  | -1750.0387 | -2356.1613
2024-01-20 08:00 | 5582890 | 2024-01-21 03:00 | 1116578 |  |  |  | 1887398.325 | 3003976.325 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-20 08:00 | 11199.144 | -2688.856 | [7 empty] | 11394.0633 | -2493.9367 |  |  | -2493.9367 | -2355.3156
2024-01-20 09:00 | 5582740 | 2024-01-21 03:00 | 1116548 |  |  |  | 1887347.6147 | 3003895.6147 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-20 09:00 | 11198.8431 | -3185.1569 | [7 empty] | 11393.7572 | -2990.2428 |  |  | -2990.2428 | -2354.2952
2024-01-20 10:00 | 5583810 | 2024-01-21 03:00 | 1116762 |  |  |  | 1887709.3479 | 3004471.3479 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-20 10:00 | 11200.9895 | -3431.0105 | [7 empty] | 11395.9409 | -3236.0591 |  |  | -3236.0591 | -2351.3448
2024-01-20 11:00 | 5584000 | 2024-01-21 03:00 | 1116800 |  |  |  | 1887773.5808 | 3004573.5808 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-20 11:00 | 11201.3706 | -3182.6294 | [7 empty] | 11396.3287 | -2987.6713 |  |  | -2987.6713 | -2348.6097
2024-01-20 12:00 | 5584660 | 2024-01-21 03:00 | 1116932 |  |  |  | 1887996.7059 | 3004928.7059 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-20 12:00 | 11202.6946 | -2685.3054 | [7 empty] | 11397.6757 | -2490.3243 |  |  | -2490.3243 | -2348.1903
2024-01-20 13:00 | 5584190 | 2024-01-21 03:00 | 1116838 |  |  |  | 1887837.8138 | 3004675.8138 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-20 13:00 | 11201.7517 | -2190.2483 | [7 empty] | 11396.7165 | -1995.2835 |  |  | -1995.2835 | -2347.3123
2024-01-20 14:00 | 5583540 | 2024-01-21 03:00 | 1116708 |  |  |  | 1887618.0694 | 3004326.0694 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-20 14:00 | 11200.4479 | -1943.5521 | [7 empty] | 11395.3899 | -1748.6101 |  |  | -1748.6101 | -2346.2834
2024-01-20 15:00 | 5583670 | 2024-01-21 03:00 | 1116734 |  |  |  | 1887662.0183 | 3004396.0183 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-20 15:00 | 11200.7086 | -1943.2914 | [7 empty] | 11395.6552 | -1748.3448 |  |  | -1748.3448 | -2323.2596
2024-01-20 16:00 | 5583780 | 2024-01-21 03:00 | 1116756 |  |  |  | 1887699.2058 | 3004455.2058 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-20 16:00 | 11200.9293 | -2191.0707 | [7 empty] | 11395.8797 | -1996.1203 |  |  | -1996.1203 | -2322.1805
2024-01-20 17:00 | 5583790 | 2024-01-21 03:00 | 1116758 |  |  |  | 1887702.5865 | 3004460.5865 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-20 17:00 | 11200.9494 | -2687.0506 | [7 empty] | 11395.9001 | -2492.0999 |  |  | -2492.0999 | -2314.5935
2024-01-20 18:00 | 5582540 | 2024-01-21 03:00 | 1116508 |  |  |  | 1887280.0011 | 3003788.0011 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-20 18:00 | 11198.4419 | -3185.5581 | [7 empty] | 11393.349 | -2990.651 |  |  | -2990.651 | -2299.0661
2024-01-20 19:00 | 5584050 | 2024-01-21 03:00 | 1116810 |  |  |  | 1887790.4843 | 3004600.4843 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-20 19:00 | 11201.4709 | -3430.5291 | [7 empty] | 11396.4308 | -3235.5692 |  |  | -3235.5692 | -2289.0467
2024-01-20 20:00 | 5583580 | 2024-01-21 03:00 | 1116716 |  |  |  | 1887631.5921 | 3004347.5921 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-20 20:00 | 11200.5281 | -3183.4719 | [7 empty] | 11395.4715 | -2988.5285 |  |  | -2988.5285 | -2288.3732
2024-01-20 21:00 | 5581640 | 2024-01-21 03:00 | 1116328 |  |  |  | 1886975.7396 | 3003303.7396 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-20 21:00 | 11196.6365 | -2939.3635 | [7 empty] | 11391.5122 | -2744.4878 |  |  | -2744.4878 | -2287.8221
2024-01-20 22:00 | 5582140 | 2024-01-21 03:00 | 1116428 |  |  |  | 1887144.7737 | 3003572.7737 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-20 22:00 | 11197.6395 | -2442.3605 | [7 empty] | 11392.5327 | -2247.4673 |  |  | -2247.4673 | -2277.5526
2024-01-20 23:00 | 5582830 | 2024-01-21 03:00 | 1116566 |  |  |  | 1887378.0409 | 3003944.0409 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-20 23:00 | 11199.0236 | -1696.9764 | [7 empty] | 11393.9409 | -1502.0591 |  |  | -1502.0591 | -2268.2104
2024-01-21 | 5581580 | 2024-01-22 03:00 | 1116316 |  |  |  | 1886955.4555 | 3003271.4555 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-21 | 11196.5161 | -1203.4839 | [7 empty] | 11391.3898 | -1008.6102 |  |  | -1008.6102 | -2259.9601
2024-01-21 01:00 | 5582940 | 2024-01-22 03:00 | 1116588 |  |  |  | 1887415.2284 | 3004003.2284 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-21 01:00 | 11199.2443 | -952.7557 | [7 empty] | 11394.1654 | -757.8346 |  |  | -757.8346 | -2253.2074
2024-01-21 02:00 | 5583300 | 2024-01-22 03:00 | 1116660 |  |  |  | 1887536.933 | 3004196.933 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-21 02:00 | 11199.9664 | -704.0336 | [7 empty] | 11394.9001 | -509.0999 |  |  | -509.0999 | -2252.3298
2024-01-21 03:00 | 5587030 | 2024-01-22 03:00 | 1117406 |  |  |  | 1888797.9279 | 3006203.9279 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-21 03:00 | 11207.4487 | -448.5513 | [7 empty] | 11402.5126 | -253.4874 |  |  | -253.4874 | -2247.4673
2024-01-21 04:00 | 5594220 | 2024-01-22 03:00 | 1118844 |  |  |  | 1891228.6392 | 3010072.6392 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-21 04:00 | 11221.8717 | -186.1283 | [7 empty] | 11417.1866 | 9.1866 |  |  | 9.1866 | -2245.878
2024-01-21 05:00 | 5595650 | 2024-01-22 03:00 | 1119130 |  |  |  | 1891712.0769 | 3010842.0769 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-21 05:00 | 11224.7402 | -431.2598 | [7 empty] | 11420.1051 | -235.8949 |  |  | -235.8949 | -2244.3499
2024-01-21 06:00 | 5596000 | 2024-01-22 03:00 | 1119200 |  |  |  | 1891830.4009 | 3011030.4009 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-21 06:00 | 11225.4423 | -1174.5577 | [7 empty] | 11420.8194 | -979.1806 |  |  | -979.1806 | -2244.0616
2024-01-21 07:00 | 5595540 | 2024-01-22 03:00 | 1119108 |  |  |  | 1891674.8894 | 3010782.8894 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-21 07:00 | 11224.5196 | -1919.4804 | [7 empty] | 11419.8806 | -1724.1194 |  |  | -1724.1194 | -2242.3524
2024-01-21 08:00 | 5596210 | 2024-01-22 03:00 | 1119242 |  |  |  | 1891901.3952 | 3011143.3952 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-21 08:00 | 11225.8636 | -2662.1364 | [7 empty] | 11421.248 | -2466.752 |  |  | -2466.752 | -2242.0348
2024-01-21 09:00 | 5595890 | 2024-01-22 03:00 | 1119178 |  |  |  | 1891793.2133 | 3010971.2133 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-21 09:00 | 11225.2217 | -3158.7783 | [7 empty] | 11420.5949 | -2963.4051 |  |  | -2963.4051 | -2239.5449
2024-01-21 10:00 | 5594990 | 2024-01-22 03:00 | 1118998 |  |  |  | 1891488.9518 | 3010486.9518 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-21 10:00 | 11223.4163 | -3408.5837 | [7 empty] | 11418.7581 | -3213.2419 |  |  | -3213.2419 | -2239.3857
2024-01-21 11:00 | 5596280 | 2024-01-22 03:00 | 1119256 |  |  |  | 1891925.06 | 3011181.06 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-21 11:00 | 11226.004 | -3157.996 | [7 empty] | 11421.3908 | -2962.6092 |  |  | -2962.6092 | -2237.3471
2024-01-21 12:00 | 5596050 | 2024-01-22 03:00 | 1119210 |  |  |  | 1891847.3043 | 3011057.3043 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-21 12:00 | 11225.5426 | -2662.4574 | [7 empty] | 11420.9214 | -2467.0786 |  |  | -2467.0786 | -2237.3445
2024-01-21 13:00 | 5595680 | 2024-01-22 03:00 | 1119136 |  |  |  | 1891722.219 | 3010858.219 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-21 13:00 | 11224.8004 | -2167.1996 | [7 empty] | 11420.1663 | -1971.8337 |  |  | -1971.8337 | -2236.782
2024-01-21 14:00 | 5595290 | 2024-01-22 03:00 | 1119058 |  |  |  | 1891590.3723 | 3010648.3723 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-21 14:00 | 11224.0181 | -1919.9819 | [7 empty] | 11419.3704 | -1724.6296 |  |  | -1724.6296 | -2234
2024-01-21 15:00 | 5594190 | 2024-01-22 03:00 | 1118838 |  |  |  | 1891218.4972 | 3010056.4972 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-21 15:00 | 11221.8115 | -1922.1885 | [7 empty] | 11417.1254 | -1726.8746 |  |  | -1726.8746 | -2233.6531
2024-01-21 16:00 | 5593110 | 2024-01-22 03:00 | 1118622 |  |  |  | 1890853.3834 | 3009475.3834 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-21 16:00 | 11219.645 | -2172.355 | [7 empty] | 11414.9212 | -1977.0788 |  |  | -1977.0788 | -2232.9183
2024-01-21 17:00 | 5592810 | 2024-01-22 03:00 | 1118562 |  |  |  | 1890751.9629 | 3009313.9629 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-21 17:00 | 11219.0433 | -2668.9567 | [7 empty] | 11414.309 | -2473.691 |  |  | -2473.691 | -2229.6784
2024-01-21 18:00 | 5593010 | 2024-01-22 03:00 | 1118602 |  |  |  | 1890819.5765 | 3009421.5765 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-21 18:00 | 11219.4445 | -3164.5555 | [7 empty] | 11414.7171 | -2969.2829 |  |  | -2969.2829 | -2226.3237
2024-01-21 19:00 | 5593630 | 2024-01-22 03:00 | 1118726 |  |  |  | 1891029.1789 | 3009755.1789 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-21 19:00 | 11220.6882 | -3411.3118 | [7 empty] | 11415.9825 | -3216.0175 |  |  | -3216.0175 | -2224.9589
2024-01-21 20:00 | 5592450 | 2024-01-22 03:00 | 1118490 |  |  |  | 1890630.2583 | 3009120.2583 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-21 20:00 | 11218.3211 | -3165.6789 | [7 empty] | 11413.5742 | -2970.4258 |  |  | -2970.4258 | -2224.8599
2024-01-21 21:00 | 5593230 | 2024-01-22 03:00 | 1118646 |  |  |  | 1890893.9516 | 3009539.9516 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-21 21:00 | 11219.8858 | -2916.1142 | [7 empty] | 11415.1661 | -2720.8339 |  |  | -2720.8339 | -2224.6795
2024-01-21 22:00 | 5592500 | 2024-01-22 03:00 | 1118500 |  |  |  | 1890647.1617 | 3009147.1617 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-21 22:00 | 11218.4214 | -2421.5786 | [7 empty] | 11413.6763 | -2226.3237 |  |  | -2226.3237 | -2224.2828
2024-01-21 23:00 | 5592010 | 2024-01-22 03:00 | 1118402 |  |  |  | 1890481.5082 | 3008883.5082 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-21 23:00 | 11217.4385 | -1678.5615 | [7 empty] | 11412.6762 | -1483.3238 |  |  | -1483.3238 | -2224.1017
2024-01-22 | 5591840 | 2024-01-23 03:00 | 1118368 |  |  |  | 1890424.0366 | 3008792.0366 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-22 | 11217.0975 | -1182.9025 | [7 empty] | 11412.3293 | -987.6707 |  |  | -987.6707 | -2223.8364
2024-01-22 01:00 | 5593430 | 2024-01-23 03:00 | 1118686 |  |  |  | 1890961.5652 | 3009647.5652 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-22 01:00 | 11220.287 | -931.713 | [7 empty] | 11415.5743 | -736.4257 |  |  | -736.4257 | -2223.5798
2024-01-22 02:00 | 5593820 | 2024-01-23 03:00 | 1118764 |  |  |  | 1891093.4119 | 3009857.4119 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-22 02:00 | 11221.0693 | -682.9307 | [7 empty] | 11416.3703 | -487.6297 |  |  | -487.6297 | -2223.2241
2024-01-22 03:00 | 5594190 | 2024-01-23 03:00 | 1118838 |  |  |  | 1891218.4972 | 3010056.4972 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-22 03:00 | 11221.8115 | -434.1885 | [7 empty] | 11417.1254 | -238.8746 |  |  | -238.8746 | -2220.4332
2024-01-22 04:00 | 5594070 | 2024-01-23 03:00 | 1118814 |  |  |  | 1891177.929 | 3009991.929 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-22 04:00 | 11221.5708 | -186.4292 | [7 empty] | 11416.8805 | 8.8805 |  |  | 8.8805 | -2219.7026
2024-01-22 05:00 | 5595250 | 2024-01-23 03:00 | 1119050 |  |  |  | 1891576.8496 | 3010626.8496 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-22 05:00 | 11223.9378 | -432.0622 | [7 empty] | 11419.2887 | -236.7113 |  |  | -236.7113 | -2219.2648
2024-01-22 06:00 | 5593860 | 2024-01-23 03:00 | 1118772 |  |  |  | 1891106.9346 | 3009878.9346 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-22 06:00 | 11221.1495 | -1178.8505 | [7 empty] | 11416.4519 | -983.5481 |  |  | -983.5481 | -2217.2035
2024-01-22 07:00 | 5594740 | 2024-01-23 03:00 | 1118948 |  |  |  | 1891404.4348 | 3010352.4348 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-22 07:00 | 11222.9148 | -1921.0852 | [7 empty] | 11418.2479 | -1725.7521 |  |  | -1725.7521 | -2216.1218
2024-01-22 08:00 | 5593600 | 2024-01-23 03:00 | 1118720 |  |  |  | 1891019.0369 | 3009739.0369 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-22 08:00 | 11220.628 | -2667.372 | [7 empty] | 11415.9213 | -2472.0787 |  |  | -2472.0787 | -2215.4305
2024-01-22 09:00 | 5595380 | 2024-01-23 03:00 | 1119076 |  |  |  | 1891620.7985 | 3010696.7985 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-22 09:00 | 11224.1986 | -3159.8014 | [7 empty] | 11419.554 | -2964.446 |  |  | -2964.446 | -2214.7113
2024-01-22 10:00 | 5593970 | 2024-01-23 03:00 | 1118794 |  |  |  | 1891144.1221 | 3009938.1221 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-22 10:00 | 11221.3702 | -3410.6298 | [7 empty] | 11416.6764 | -3215.3236 |  |  | -3215.3236 | -2214.6616
2024-01-22 11:00 | 5596020 | 2024-01-23 03:00 | 1119204 |  |  |  | 1891837.1622 | 3011041.1622 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-22 11:00 | 11225.4824 | -3158.5176 | [7 empty] | 11420.8602 | -2963.1398 |  |  | -2963.1398 | -2214.1626
2024-01-22 12:00 | 5592700 | 2024-01-23 03:00 | 1118540 |  |  |  | 1890714.7754 | 3009254.7754 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-22 12:00 | 11218.8226 | -2669.1774 | [7 empty] | 11414.0845 | -2473.9155 |  |  | -2473.9155 | -2213.6932
2024-01-22 13:00 | 5593220 | 2024-01-23 03:00 | 1118644 |  |  |  | 1890890.5709 | 3009534.5709 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-22 13:00 | 11219.8657 | -2172.1343 | [7 empty] | 11415.1457 | -1976.8543 |  |  | -1976.8543 | -2213.4419
2024-01-22 14:00 | 5593350 | 2024-01-23 03:00 | 1118670 |  |  |  | 1890934.5198 | 3009604.5198 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-22 14:00 | 11220.1265 | -1923.8735 | [7 empty] | 11415.411 | -1728.589 |  |  | -1728.589 | -2211.8972
2024-01-22 15:00 | 5591920 | 2024-01-23 03:00 | 1118384 |  |  |  | 1890451.0821 | 3008835.0821 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-22 15:00 | 11217.2579 | -1926.7421 | [7 empty] | 11412.4926 | -1731.5074 |  |  | -1731.5074 | -2211.591
2024-01-22 16:00 | 5583880 | 2024-01-23 03:00 | 1116776 |  |  |  | 1887733.0126 | 3004509.0126 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-22 16:00 | 11201.1299 | -2190.8701 | [7 empty] | 11396.0838 | -1995.9162 |  |  | -1995.9162 | -2210.9175
2024-01-22 17:00 | 5577170 | 2024-01-23 03:00 | 1115434 |  |  |  | 1885464.5741 | 3000898.5741 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-22 17:00 | 11187.6698 | -2700.3302 | [7 empty] | 11382.3894 | -2505.6106 |  |  | -2505.6106 | -2210.6663
2024-01-22 18:00 | 5584710 | 2024-01-23 03:00 | 1116942 |  |  |  | 1888013.6094 | 3004955.6094 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-22 18:00 | 11202.7949 | -3181.2051 | [7 empty] | 11397.7777 | -2986.2223 |  |  | -2986.2223 | -2210.6318
2024-01-22 19:00 | 5591990 | 2024-01-23 03:00 | 1118398 |  |  |  | 1890474.7468 | 3008872.7468 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-22 19:00 | 11217.3984 | -3414.6016 | [7 empty] | 11412.6354 | -3219.3646 |  |  | -3219.3646 | -2208.9583
2024-01-22 20:00 | 5592410 | 2024-01-23 03:00 | 1118482 |  |  |  | 1890616.7355 | 3009098.7355 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-22 20:00 | 11218.2409 | -3165.7591 | [7 empty] | 11413.4926 | -2970.5074 |  |  | -2970.5074 | -2207.5093
2024-01-22 21:00 | 5593200 | 2024-01-23 03:00 | 1118640 |  |  |  | 1890883.8095 | 3009523.8095 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-22 21:00 | 11219.8256 | -2916.1744 | [7 empty] | 11415.1049 | -2720.8951 |  |  | -2720.8951 | -2207.4072
2024-01-22 22:00 | 5593500 | 2024-01-23 03:00 | 1118700 |  |  |  | 1890985.23 | 3009685.23 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-22 22:00 | 11220.4274 | -2419.5726 | [7 empty] | 11415.7172 | -2224.2828 |  |  | -2224.2828 | -2206.795
2024-01-22 23:00 | 5594300 | 2024-01-23 03:00 | 1118860 |  |  |  | 1891255.6847 | 3010115.6847 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-22 23:00 | 11222.0322 | -1673.9678 | [7 empty] | 11417.3499 | -1478.6501 |  |  | -1478.6501 | -2206.6725
2024-01-23 | 5595090 | 2024-01-24 03:00 | 1119018 |  |  |  | 1891522.7587 | 3010540.7587 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-23 | 11223.6169 | -1176.3831 | [7 empty] | 11418.9622 | -981.0378 |  |  | -981.0378 | -2205.2031
2024-01-23 01:00 | 5596140 | 2024-01-24 03:00 | 1119228 |  |  |  | 1891877.7304 | 3011105.7304 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-23 01:00 | 11225.7232 | -926.2768 | [7 empty] | 11421.1051 | -730.8949 |  |  | -730.8949 | -2204.8357
2024-01-23 02:00 | 5596800 | 2024-01-24 03:00 | 1119360 |  |  |  | 1892100.8555 | 3011460.8555 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-23 02:00 | 11227.0471 | -676.9529 | [7 empty] | 11422.4521 | -481.5479 |  |  | -481.5479 | -2203.3458
2024-01-23 03:00 | 5596160 | 2024-01-24 03:00 | 1119232 |  |  |  | 1891884.4918 | 3011116.4918 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-23 03:00 | 11225.7633 | -430.2367 | [7 empty] | 11421.1459 | -234.8541 |  |  | -234.8541 | -2201.4478
2024-01-23 04:00 | 5595810 | 2024-01-24 03:00 | 1119162 |  |  |  | 1891766.1679 | 3010928.1679 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-23 04:00 | 11225.0612 | -182.9388 | [7 empty] | 11420.4316 | 12.4316 |  |  | 12.4316 | -2201.3958
2024-01-23 05:00 | 5596630 | 2024-01-24 03:00 | 1119326 |  |  |  | 1892043.3839 | 3011369.3839 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-23 05:00 | 11226.7061 | -429.2939 | [7 empty] | 11422.1052 | -233.8948 |  |  | -233.8948 | -2200.8672
2024-01-23 06:00 | 5596410 | 2024-01-24 03:00 | 1119282 |  |  |  | 1891969.0089 | 3011251.0089 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-23 06:00 | 11226.2648 | -1173.7352 | [7 empty] | 11421.6562 | -978.3438 |  |  | -978.3438 | -2194.4996
2024-01-23 07:00 | 5596300 | 2024-01-24 03:00 | 1119260 |  |  |  | 1891931.8214 | 3011191.8214 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-23 07:00 | 11226.0441 | -1917.9559 | [7 empty] | 11421.4317 | -1722.5683 |  |  | -1722.5683 | -2188.6132
2024-01-23 08:00 | 5592570 | 2024-01-24 03:00 | 1118514 |  |  |  | 1890670.8265 | 3009184.8265 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-23 08:00 | 11218.5618 | -2669.4382 | [7 empty] | 11413.8191 | -2474.1809 |  |  | -2474.1809 | -2185.3728
2024-01-23 09:00 | 5621450 | 2024-01-24 03:00 | 1124290 |  |  |  | 1900434.24 | 3024724.24 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-23 09:00 | 11276.4944 | -3107.5056 | [7 empty] | 11472.76 | -2911.24 |  |  | -2911.24 | -2184.0123
2024-01-23 10:00 | 5767660 | 2024-01-24 03:00 | 1153532 |  |  |  | 1949863.2112 | 3103395.2112 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-23 10:00 | 11569.7882 | -3062.2118 | [7 empty] | 11771.1585 | -2860.8415 |  |  | -2860.8415 | -2178.5817
2024-01-23 11:00 | 5859450 | 2024-01-24 03:00 | 1171890 |  |  |  | 1980894.5036 | 3152784.5036 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-23 11:00 | 11753.9167 | -2630.0833 | [7 empty] | 11958.4918 | -2425.5082 |  |  | -2425.5082 | -2177.5579
2024-01-23 12:00 | 5979890 | 2024-01-24 03:00 | 1195978 |  |  |  | 2021611.4539 | 3217589.4539 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-23 12:00 | 11995.5165 | -1892.4835 | [7 empty] | 12204.2966 | -1683.7034 |  |  | -1683.7034 | -2176.5056
2024-01-23 13:00 | 6017630 | 2024-01-24 03:00 | 1203526 |  |  |  | 2034370.1528 | 3237896.1528 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-23 13:00 | 12071.222 | -1320.778 | [7 empty] | 12281.3198 | -1110.6802 |  |  | -1110.6802 | -2173.3346
2024-01-23 14:00 | 6017950 | 2024-01-24 03:00 | 1203590 |  |  |  | 2034478.3347 | 3238068.3347 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-23 14:00 | 12071.8639 | -1072.1361 | [7 empty] | 12281.9729 | -862.0271 |  |  | -862.0271 | -2172.9091
2024-01-23 15:00 | 6018230 | 2024-01-24 03:00 | 1203646 |  |  |  | 2034572.9938 | 3238218.9938 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-23 15:00 | 12072.4256 | -1071.5744 | [7 empty] | 12282.5443 | -861.4557 |  |  | -861.4557 | -2172.0271
2024-01-23 16:00 | 6018180 | 2024-01-24 03:00 | 1203636 |  |  |  | 2034556.0904 | 3238192.0904 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-23 16:00 | 12072.3253 | -1319.6747 | [7 empty] | 12282.4423 | -1109.5577 |  |  | -1109.5577 | -2171.2274
2024-01-23 17:00 | 6018510 | 2024-01-24 03:00 | 1203702 |  |  |  | 2034667.6529 | 3238369.6529 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-23 17:00 | 12072.9873 | -1815.0127 | [7 empty] | 12283.1158 | -1604.8842 |  |  | -1604.8842 | -2167.2451
2024-01-23 18:00 | 6019510 | 2024-01-24 03:00 | 1203902 |  |  |  | 2035005.7213 | 3238907.7213 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-23 18:00 | 12074.9933 | -2309.0067 | [7 empty] | 12285.1566 | -2098.8434 |  |  | -2098.8434 | -2166.4149
2024-01-23 19:00 | 6018850 | 2024-01-24 03:00 | 1203770 |  |  |  | 2034782.5962 | 3238552.5962 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-23 19:00 | 12073.6693 | -2558.3307 | [7 empty] | 12283.8097 | -2348.1903 |  |  | -2348.1903 | -2165.2213
2024-01-23 20:00 | 6019220 | 2024-01-24 03:00 | 1203844 |  |  |  | 2034907.6815 | 3238751.6815 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-23 20:00 | 12074.4115 | -2309.5885 | [7 empty] | 12284.5648 | -2099.4352 |  |  | -2099.4352 | -2165.0052
2024-01-23 21:00 | 6019270 | 2024-01-24 03:00 | 1203854 |  |  |  | 2034924.5849 | 3238778.5849 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-23 21:00 | 12074.5118 | -2061.4882 | [7 empty] | 12284.6668 | -1851.3332 |  |  | -1851.3332 | -2163.9656
2024-01-23 22:00 | 6019560 | 2024-01-24 03:00 | 1203912 |  |  |  | 2035022.6247 | 3238934.6247 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-23 22:00 | 12075.0936 | -1564.9064 | [7 empty] | 12285.2587 | -1354.7413 |  |  | -1354.7413 | -2162.3112
2024-01-23 23:00 | 6019330 | 2024-01-24 03:00 | 1203866 |  |  |  | 2034944.869 | 3238810.869 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-23 23:00 | 12074.6322 | -821.3678 | [7 empty] | 12284.7893 | -611.2107 |  |  | -611.2107 | -2160.8035
2024-01-24 | 6018800 | 2024-01-25 03:00 | 1203760 |  |  |  | 2034765.6928 | 3238525.6928 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-24 | 12073.569 | -326.431 | [7 empty] | 12283.7076 | -116.2924 |  |  | -116.2924 | -2157.8534
2024-01-24 01:00 | 6019710 | 2024-01-25 03:00 | 1203942 |  |  |  | 2035073.3349 | 3239015.3349 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-24 01:00 | 12075.3945 | -76.6055 | [7 empty] | 12285.5648 | 133.5648 |  |  | 133.5648 | -2156.3554
2024-01-24 02:00 | 6018880 | 2024-01-25 03:00 | 1203776 |  |  |  | 2034792.7382 | 3238568.7382 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-24 02:00 | 12073.7295 | 169.7295 | [7 empty] | 12283.8709 | 379.8709 |  |  | 379.8709 | -2156.2906
2024-01-24 03:00 | 6019170 | 2024-01-25 03:00 | 1203834 |  |  |  | 2034890.778 | 3238724.778 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-24 03:00 | 12074.3112 | 418.3112 | [7 empty] | 12284.4627 | 628.4627 |  |  | 628.4627 | -2155.1309
2024-01-24 04:00 | 6017930 | 2024-01-25 03:00 | 1203586 |  |  |  | 2034471.5733 | 3238057.5733 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-24 04:00 | 12071.8238 | 663.8238 | [7 empty] | 12281.932 | 873.932 |  |  | 873.932 | -2154.2242
2024-01-24 05:00 | 6017290 | 2024-01-25 03:00 | 1203458 |  |  |  | 2034255.2096 | 3237713.2096 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-24 05:00 | 12070.54 | 414.54 | [7 empty] | 12280.6259 | 624.6259 |  |  | 624.6259 | -2153.8961
2024-01-24 06:00 | 6035260 | 2024-01-25 03:00 | 1207052 |  |  |  | 2040330.2976 | 3247382.2976 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-24 06:00 | 12106.5874 | -293.4126 | [7 empty] | 12317.3007 | -82.6993 |  |  | -82.6993 | -2150.3246
2024-01-24 07:00 | 6044980 | 2024-01-25 03:00 | 1208996 |  |  |  | 2043616.3218 | 3252612.3218 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-24 07:00 | 12126.0855 | -1017.9145 | [7 empty] | 12337.1381 | -806.8619 |  |  | -806.8619 | -2148.949
2024-01-24 08:00 | 6045050 | 2024-01-25 03:00 | 1209010 |  |  |  | 2043639.9865 | 3252649.9865 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-24 08:00 | 12126.2259 | -1761.7741 | [7 empty] | 12337.281 | -1550.719 |  |  | -1550.719 | -2148.4
2024-01-24 09:00 | 6044700 | 2024-01-25 03:00 | 1208940 |  |  |  | 2043521.6626 | 3252461.6626 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-24 09:00 | 12125.5238 | -2258.4762 | [7 empty] | 12336.5667 | -2047.4333 |  |  | -2047.4333 | -2140.414
2024-01-24 10:00 | 6065820 | 2024-01-25 03:00 | 1213164 |  |  |  | 2050661.6659 | 3263825.6659 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-24 10:00 | 12167.89 | -2464.11 | [7 empty] | 12379.6702 | -2252.3298 |  |  | -2252.3298 | -2140.3977
2024-01-24 11:00 | 6078500 | 2024-01-25 03:00 | 1215700 |  |  |  | 2054948.3723 | 3270648.3723 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-24 11:00 | 12193.3258 | -2190.6742 | [7 empty] | 12405.5487 | -1978.4513 |  |  | -1978.4513 | -2139.8201
2024-01-24 12:00 | 6076780 | 2024-01-25 03:00 | 1215356 |  |  |  | 2054366.8948 | 3269722.8948 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-24 12:00 | 12189.8755 | -1698.1245 | [7 empty] | 12402.0384 | -1485.9616 |  |  | -1485.9616 | -2139.704
2024-01-24 13:00 | 6077500 | 2024-01-25 03:00 | 1215500 |  |  |  | 2054610.304 | 3270110.304 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-24 13:00 | 12191.3198 | -1200.6802 | [7 empty] | 12403.5078 | -988.4922 |  |  | -988.4922 | -2139.3714
2024-01-24 14:00 | 6097650 | 2024-01-25 03:00 | 1219530 |  |  |  | 2061422.381 | 3280952.381 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-24 14:00 | 12231.7402 | -912.2598 | [7 empty] | 12444.6318 | -699.3682 |  |  | -699.3682 | -2139.1471
2024-01-24 15:00 | 6107130 | 2024-01-25 03:00 | 1221426 |  |  |  | 2064627.2688 | 3286053.2688 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-24 15:00 | 12250.7569 | -893.2431 | [7 empty] | 12463.9794 | -680.0206 |  |  | -680.0206 | -2139.0876
2024-01-24 16:00 | 6107650 | 2024-01-25 03:00 | 1221530 |  |  |  | 2064803.0643 | 3286333.0643 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-24 16:00 | 12251.8 | -1140.2 | [7 empty] | 12465.0407 | -926.9593 |  |  | -926.9593 | -2138.6037
2024-01-24 17:00 | 6107730 | 2024-01-25 03:00 | 1221546 |  |  |  | 2064830.1098 | 3286376.1098 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-24 17:00 | 12251.9605 | -1636.0395 | [7 empty] | 12465.2039 | -1422.7961 |  |  | -1422.7961 | -2133.1099
2024-01-24 18:00 | 6127290 | 2024-01-25 03:00 | 1225458 |  |  |  | 2071442.7264 | 3296900.7264 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-24 18:00 | 12291.1974 | -2092.8026 | [7 empty] | 12505.1237 | -1878.8763 |  |  | -1878.8763 | -2131.2757
2024-01-24 19:00 | 6136080 | 2024-01-25 03:00 | 1227216 |  |  |  | 2074414.3471 | 3301630.3471 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-24 19:00 | 12308.8299 | -2323.1701 | [7 empty] | 12523.0632 | -2108.9368 |  |  | -2108.9368 | -2130.1366
2024-01-24 20:00 | 6137890 | 2024-01-25 03:00 | 1227578 |  |  |  | 2075026.2507 | 3302604.2507 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-24 20:00 | 12312.4607 | -2071.5393 | [7 empty] | 12526.7572 | -1857.2428 |  |  | -1857.2428 | -2129.6876
2024-01-24 21:00 | 6136890 | 2024-01-25 03:00 | 1227378 |  |  |  | 2074688.1824 | 3302066.1824 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-24 21:00 | 12310.4547 | -1825.5453 | [7 empty] | 12524.7163 | -1611.2837 |  |  | -1611.2837 | -2126.352
2024-01-24 22:00 | 6155010 | 2024-01-25 03:00 | 1231002 |  |  |  | 2080813.9806 | 3311815.9806 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-24 22:00 | 12346.803 | -1293.197 | [7 empty] | 12561.6972 | -1078.3028 |  |  | -1078.3028 | -2125.3201
2024-01-24 23:00 | 6164260 | 2024-01-25 03:00 | 1232852 |  |  |  | 2083941.1127 | 3316793.1127 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-24 23:00 | 12365.3583 | -530.6417 | [7 empty] | 12580.5754 | -315.4246 |  |  | -315.4246 | -2124.6734
2024-01-25 | 6163930 | 2024-01-26 03:00 | 1232786 |  |  |  | 2083829.5502 | 3316615.5502 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-25 | 12364.6963 | -35.3037 | [7 empty] | 12579.9019 | 179.9019 |  |  | 179.9019 | -2124.5905
2024-01-25 01:00 | 6163770 | 2024-01-26 03:00 | 1232754 |  |  |  | 2083775.4592 | 3316529.4592 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-25 01:00 | 12364.3754 | 212.3754 | [7 empty] | 12579.5754 | 427.5754 |  |  | 427.5754 | -2123.1325
2024-01-25 02:00 | 6182590 | 2024-01-26 03:00 | 1236518 |  |  |  | 2090137.9053 | 3326655.9053 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-25 02:00 | 12402.1278 | 498.1278 | [7 empty] | 12617.985 | 713.985 |  |  | 713.985 | -2122.6465
2024-01-25 03:00 | 6193850 | 2024-01-26 03:00 | 1238770 |  |  |  | 2093944.5547 | 3332714.5547 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-25 03:00 | 12424.7151 | 768.7151 | [7 empty] | 12640.9654 | 984.9654 |  |  | 984.9654 | -2121.6009
2024-01-25 04:00 | 6192890 | 2024-01-26 03:00 | 1238578 |  |  |  | 2093620.0091 | 3332198.0091 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-25 04:00 | 12422.7894 | 1014.7894 | [7 empty] | 12639.0061 | 1231.0061 |  |  | 1231.0061 | -2115.1271
2024-01-25 05:00 | 6193060 | 2024-01-26 03:00 | 1238612 |  |  |  | 2093677.4808 | 3332289.4808 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-25 05:00 | 12423.1304 | 767.1304 | [7 empty] | 12639.3531 | 983.3531 |  |  | 983.3531 | -2115.034
2024-01-25 06:00 | 6210070 | 2024-01-26 03:00 | 1242014 |  |  |  | 2099428.0231 | 3341442.0231 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-25 06:00 | 12457.2521 | 57.2521 | [7 empty] | 12674.0686 | 274.0686 |  |  | 274.0686 | -2112.8145
2024-01-25 07:00 | 6218010 | 2024-01-26 03:00 | 1243602 |  |  |  | 2102112.2857 | 3345714.2857 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-25 07:00 | 12473.1795 | -670.8205 | [7 empty] | 12690.2733 | -453.7267 |  |  | -453.7267 | -2110.0249
2024-01-25 08:00 | 6217700 | 2024-01-26 03:00 | 1243540 |  |  |  | 2102007.4845 | 3345547.4845 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-25 08:00 | 12472.5577 | -1415.4423 | [7 empty] | 12689.6406 | -1198.3594 |  |  | -1198.3594 | -2109.0912
2024-01-25 09:00 | 6218430 | 2024-01-26 03:00 | 1243686 |  |  |  | 2102254.2744 | 3345940.2744 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-25 09:00 | 12474.022 | -1909.978 | [7 empty] | 12691.1304 | -1692.8696 |  |  | -1692.8696 | -2109.0134
2024-01-25 10:00 | 6234200 | 2024-01-26 03:00 | 1246840 |  |  |  | 2107585.6121 | 3354425.6121 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-25 10:00 | 12505.6563 | -2126.3437 | [7 empty] | 12723.3153 | -1908.6847 |  |  | -1908.6847 | -2108.9368
2024-01-25 11:00 | 6245620 | 2024-01-26 03:00 | 1249124 |  |  |  | 2111446.3524 | 3360570.3524 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-25 11:00 | 12528.5645 | -1855.4355 | [7 empty] | 12746.6222 | -1637.3778 |  |  | -1637.3778 | -2107.4993
2024-01-25 12:00 | 6245930 | 2024-01-26 03:00 | 1249186 |  |  |  | 2111551.1536 | 3360737.1536 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-25 12:00 | 12529.1864 | -1358.8136 | [7 empty] | 12747.2549 | -1140.7451 |  |  | -1140.7451 | -2107.0452
2024-01-25 13:00 | 6244310 | 2024-01-26 03:00 | 1248862 |  |  |  | 2111003.4829 | 3359865.4829 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-25 13:00 | 12525.9367 | -866.0633 | [7 empty] | 12743.9487 | -648.0513 |  |  | -648.0513 | -2105.4777
2024-01-25 14:00 | 6263370 | 2024-01-26 03:00 | 1252674 |  |  |  | 2117447.0654 | 3370121.0654 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-25 14:00 | 12564.1706 | -579.8294 | [7 empty] | 12782.848 | -361.152 |  |  | -361.152 | -2104.7401
2024-01-25 15:00 | 6272640 | 2024-01-26 03:00 | 1254528 |  |  |  | 2120580.9588 | 3375108.9588 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-25 15:00 | 12582.766 | -561.234 | [7 empty] | 12801.7671 | -342.2329 |  |  | -342.2329 | -2104.6012
2024-01-25 16:00 | 6272670 | 2024-01-26 03:00 | 1254534 |  |  |  | 2120591.1009 | 3375125.1009 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-25 16:00 | 12582.8262 | -809.1738 | [7 empty] | 12801.8283 | -590.1717 |  |  | -590.1717 | -2102.7848
2024-01-25 17:00 | 6272470 | 2024-01-26 03:00 | 1254494 |  |  |  | 2120523.4872 | 3375017.4872 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-25 17:00 | 12582.425 | -1305.575 | [7 empty] | 12801.4201 | -1086.5799 |  |  | -1086.5799 | -2099.4352
2024-01-25 18:00 | 6301540 | 2024-01-26 03:00 | 1260308 |  |  |  | 2130351.1337 | 3390659.1337 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-25 18:00 | 12640.7387 | -1743.2613 | [7 empty] | 12860.7488 | -1523.2512 |  |  | -1523.2512 | -2098.8434
2024-01-25 19:00 | 6317880 | 2024-01-26 03:00 | 1263576 |  |  |  | 2135875.1703 | 3399451.1703 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-25 19:00 | 12673.5164 | -1958.4836 | [7 empty] | 12894.0969 | -1737.9031 |  |  | -1737.9031 | -2098.3472
2024-01-25 20:00 | 6316590 | 2024-01-26 03:00 | 1263318 |  |  |  | 2135439.0621 | 3398757.0621 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-25 20:00 | 12670.9286 | -1713.0714 | [7 empty] | 12891.4642 | -1492.5358 |  |  | -1492.5358 | -2098.3204
2024-01-25 21:00 | 6315740 | 2024-01-26 03:00 | 1263148 |  |  |  | 2135151.7041 | 3398299.7041 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-25 21:00 | 12669.2236 | -1466.7764 | [7 empty] | 12889.7294 | -1246.2706 |  |  | -1246.2706 | -2090.5987
2024-01-25 22:00 | 6346310 | 2024-01-26 03:00 | 1269262 |  |  |  | 2145486.4531 | 3414748.4531 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-25 22:00 | 12730.5463 | -909.4537 | [7 empty] | 12952.1194 | -687.8806 |  |  | -687.8806 | -2086.1235
2024-01-25 23:00 | 6354970 | 2024-01-26 03:00 | 1270994 |  |  |  | 2148414.1248 | 3419408.1248 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-25 23:00 | 12747.918 | -148.082 | [7 empty] | 12969.7935 | 73.7935 |  |  | 73.7935 | -2082.779
2024-01-26 | 6356230 | 2024-01-27 03:00 | 1271246 |  |  |  | 2148840.0909 | 3420086.0909 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-26 | 12750.4455 | 350.4455 | [7 empty] | 12972.3651 | 572.3651 |  |  | 572.3651 | -2081.1259
2024-01-26 01:00 | 6355640 | 2024-01-27 03:00 | 1271128 |  |  |  | 2148640.6306 | 3419768.6306 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-26 01:00 | 12749.262 | 597.262 | [7 empty] | 12971.1609 | 819.1609 |  |  | 819.1609 | -2079.8784
2024-01-26 02:00 | 6367270 | 2024-01-27 03:00 | 1273454 |  |  |  | 2152572.3653 | 3426026.3653 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-26 02:00 | 12772.5915 | 868.5915 | [7 empty] | 12994.8965 | 1090.8965 |  |  | 1090.8965 | -2079.2776
2024-01-26 03:00 | 6370280 | 2024-01-27 03:00 | 1274056 |  |  |  | 2153589.951 | 3427645.951 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-26 03:00 | 12778.6295 | 1122.6295 | [7 empty] | 13001.0396 | 1345.0396 |  |  | 1345.0396 | -2077.5837
2024-01-26 04:00 | 6370350 | 2024-01-27 03:00 | 1274070 |  |  |  | 2153613.6158 | 3427683.6158 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-26 04:00 | 12778.7699 | 1370.7699 | [7 empty] | 13001.1824 | 1593.1824 |  |  | 1593.1824 | -2062.3293
2024-01-26 05:00 | 6369890 | 2024-01-27 03:00 | 1273978 |  |  |  | 2153458.1044 | 3427436.1044 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-26 05:00 | 12777.8472 | 1121.8472 | [7 empty] | 13000.2436 | 1344.2436 |  |  | 1344.2436 | -2060.5308
2024-01-26 06:00 | 6369490 | 2024-01-27 03:00 | 1273898 |  |  |  | 2153322.8771 | 3427220.8771 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-26 06:00 | 12777.0448 | 377.0448 | [7 empty] | 12999.4273 | 599.4273 |  |  | 599.4273 | -2047.4333
2024-01-26 07:00 | 6369920 | 2024-01-27 03:00 | 1273984 |  |  |  | 2153468.2464 | 3427452.2464 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-26 07:00 | 12777.9074 | -366.0926 | [7 empty] | 13000.3048 | -143.6952 |  |  | -143.6952 | -2041.3732
2024-01-26 08:00 | 6371890 | 2024-01-27 03:00 | 1274378 |  |  |  | 2154134.2411 | 3428512.2411 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-26 08:00 | 12781.8591 | -1106.1409 | [7 empty] | 13004.3254 | -883.6746 |  |  | -883.6746 | -2035.7327
2024-01-26 09:00 | 6372400 | 2024-01-27 03:00 | 1274480 |  |  |  | 2154306.6559 | 3428786.6559 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-26 09:00 | 12782.8822 | -1601.1178 | [7 empty] | 13005.3662 | -1378.6338 |  |  | -1378.6338 | -2033.3946
2024-01-26 10:00 | 6378610 | 2024-01-27 03:00 | 1275722 |  |  |  | 2156406.0603 | 3432128.0603 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-26 10:00 | 12795.3393 | -1836.6607 | [7 empty] | 13018.0402 | -1613.9598 |  |  | -1613.9598 | -2028.7414
2024-01-26 11:00 | 6379470 | 2024-01-27 03:00 | 1275894 |  |  |  | 2156696.799 | 3432590.799 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-26 11:00 | 12797.0644 | -1586.9356 | [7 empty] | 13019.7953 | -1364.2047 |  |  | -1364.2047 | -2022.9656
2024-01-26 12:00 | 6382120 | 2024-01-27 03:00 | 1276424 |  |  |  | 2157592.6801 | 3434016.6801 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-26 12:00 | 12802.3803 | -1085.6197 | [7 empty] | 13025.2037 | -862.7963 |  |  | -862.7963 | -2021.9605
2024-01-26 13:00 | 6382620 | 2024-01-27 03:00 | 1276524 |  |  |  | 2157761.7143 | 3434285.7143 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-26 13:00 | 12803.3832 | -588.6168 | [7 empty] | 13026.2241 | -365.7759 |  |  | -365.7759 | -2013.6758
2024-01-26 14:00 | 6383070 | 2024-01-27 03:00 | 1276614 |  |  |  | 2157913.845 | 3434527.845 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-26 14:00 | 12804.2859 | -339.7141 | [7 empty] | 13027.1425 | -116.8575 |  |  | -116.8575 | -2013.0227
2024-01-26 15:00 | 6382310 | 2024-01-27 03:00 | 1276462 |  |  |  | 2157656.9131 | 3434118.9131 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-26 15:00 | 12802.7614 | -341.2386 | [7 empty] | 13025.5915 | -118.4085 |  |  | -118.4085 | -2012.2892
2024-01-26 16:00 | 6380480 | 2024-01-27 03:00 | 1276096 |  |  |  | 2157038.248 | 3433134.248 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-26 16:00 | 12799.0905 | -592.9095 | [7 empty] | 13021.8566 | -370.1434 |  |  | -370.1434 | -2012.2663
2024-01-26 17:00 | 6381680 | 2024-01-27 03:00 | 1276336 |  |  |  | 2157443.9301 | 3433779.9301 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-26 17:00 | 12801.4976 | -1086.5024 | [7 empty] | 13024.3057 | -863.6943 |  |  | -863.6943 | -2004.9803
2024-01-26 18:00 | 6382470 | 2024-01-27 03:00 | 1276494 |  |  |  | 2157711.004 | 3434205.004 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-26 18:00 | 12803.0824 | -1580.9176 | [7 empty] | 13025.918 | -1358.082 |  |  | -1358.082 | -2004.7354
2024-01-26 19:00 | 6382990 | 2024-01-27 03:00 | 1276598 |  |  |  | 2157886.7996 | 3434484.7996 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-26 19:00 | 12804.1255 | -1827.8745 | [7 empty] | 13026.9793 | -1605.0207 |  |  | -1605.0207 | -2004.6537
2024-01-26 20:00 | 6384240 | 2024-01-27 03:00 | 1276848 |  |  |  | 2158309.385 | 3435157.385 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-26 20:00 | 12806.6329 | -1577.3671 | [7 empty] | 13029.5304 | -1354.4696 |  |  | -1354.4696 | -2001.248
2024-01-26 21:00 | 6385450 | 2024-01-27 03:00 | 1277090 |  |  |  | 2158718.4477 | 3435808.4477 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-26 21:00 | 12809.0602 | -1326.9398 | [7 empty] | 13031.9999 | -1104.0001 |  |  | -1104.0001 | -2000.9597
2024-01-26 22:00 | 6385010 | 2024-01-27 03:00 | 1277002 |  |  |  | 2158569.6976 | 3435571.6976 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-26 22:00 | 12808.1775 | -831.8225 | [7 empty] | 13031.1019 | -608.8981 |  |  | -608.8981 | -2000.9189
2024-01-26 23:00 | 6384700 | 2024-01-27 03:00 | 1276940 |  |  |  | 2158464.8964 | 3435404.8964 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-26 23:00 | 12807.5557 | -88.4443 | [7 empty] | 13030.4692 | 134.4692 |  |  | 134.4692 | -2000.5311
2024-01-27 | 6384860 | 2024-01-29 03:00 | 1276972 |  |  |  | 2158518.9874 | 3435490.9874 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-27 | 12807.8766 | 407.8766 | [7 empty] | 13030.7957 | 630.7957 |  |  | 630.7957 | -1999.5745
2024-01-27 01:00 | 6384770 | 2024-01-29 03:00 | 1276954 |  |  |  | 2158488.5612 | 3435442.5612 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-27 01:00 | 12807.6961 | 655.6961 | [7 empty] | 13030.6121 | 878.6121 |  |  | 878.6121 | -1998.1637
2024-01-27 02:00 | 6384720 | 2024-01-29 03:00 | 1276944 |  |  |  | 2158471.6578 | 3435415.6578 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-27 02:00 | 12807.5958 | 903.5958 | [7 empty] | 13030.51 | 1126.51 |  |  | 1126.51 | -1996.2453
2024-01-27 03:00 | 6385040 | 2024-01-29 03:00 | 1277008 |  |  |  | 2158579.8397 | 3435587.8397 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-27 03:00 | 12808.2377 | 1152.2377 | [7 empty] | 13031.1631 | 1375.1631 |  |  | 1375.1631 | -1996.1203
2024-01-27 04:00 | 6385660 | 2024-01-29 03:00 | 1277132 |  |  |  | 2158789.442 | 3435921.442 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-27 04:00 | 12809.4814 | 1401.4814 | [7 empty] | 13032.4284 | 1624.4284 |  |  | 1624.4284 | -1995.9162
2024-01-27 05:00 | 6385530 | 2024-01-29 03:00 | 1277106 |  |  |  | 2158745.4931 | 3435851.4931 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-27 05:00 | 12809.2206 | 1153.2206 | [7 empty] | 13032.1631 | 1376.1631 |  |  | 1376.1631 | -1995.6749
2024-01-27 06:00 | 6384980 | 2024-01-29 03:00 | 1276996 |  |  |  | 2158559.5556 | 3435555.5556 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-27 06:00 | 12808.1174 | 408.1174 | [7 empty] | 13031.0406 | 631.0406 |  |  | 631.0406 | -1995.4902
2024-01-27 07:00 | 6385100 | 2024-01-29 03:00 | 1277020 |  |  |  | 2158600.1238 | 3435620.1238 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-27 07:00 | 12808.3581 | -335.6419 | [7 empty] | 13031.2855 | -112.7145 |  |  | -112.7145 | -1995.2861
2024-01-27 08:00 | 6383830 | 2024-01-29 03:00 | 1276766 |  |  |  | 2158170.777 | 3434936.777 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-27 08:00 | 12805.8105 | -1082.1895 | [7 empty] | 13028.6936 | -859.3064 |  |  | -859.3064 | -1995.2835
2024-01-27 09:00 | 6384630 | 2024-01-29 03:00 | 1276926 |  |  |  | 2158441.2316 | 3435367.2316 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-27 09:00 | 12807.4153 | -1576.5847 | [7 empty] | 13030.3263 | -1353.6737 |  |  | -1353.6737 | -1995.0616
2024-01-27 10:00 | 6386220 | 2024-01-29 03:00 | 1277244 |  |  |  | 2158978.7603 | 3436222.7603 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-27 10:00 | 12810.6048 | -1821.3952 | [7 empty] | 13033.5713 | -1598.4287 |  |  | -1598.4287 | -1995.0003
2024-01-27 11:00 | 6384470 | 2024-01-29 03:00 | 1276894 |  |  |  | 2158387.1407 | 3435281.1407 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-27 11:00 | 12807.0943 | -1576.9057 | [7 empty] | 13029.9998 | -1354.0002 |  |  | -1354.0002 | -1994.5717
2024-01-27 12:00 | 6384720 | 2024-01-29 03:00 | 1276944 |  |  |  | 2158471.6578 | 3435415.6578 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-27 12:00 | 12807.5958 | -1080.4042 | [7 empty] | 13030.51 | -857.49 |  |  | -857.49 | -1992.0551
2024-01-27 13:00 | 6385450 | 2024-01-29 03:00 | 1277090 |  |  |  | 2158718.4477 | 3435808.4477 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-27 13:00 | 12809.0602 | -582.9398 | [7 empty] | 13031.9999 | -360.0001 |  |  | -360.0001 | -1992.0206
2024-01-27 14:00 | 6384980 | 2024-01-29 03:00 | 1276996 |  |  |  | 2158559.5556 | 3435555.5556 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-27 14:00 | 12808.1174 | -335.8826 | [7 empty] | 13031.0406 | -112.9594 |  |  | -112.9594 | -1991.9237
2024-01-27 15:00 | 6385370 | 2024-01-29 03:00 | 1277074 |  |  |  | 2158691.4022 | 3435765.4022 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-27 15:00 | 12808.8997 | -335.1003 | [7 empty] | 13031.8366 | -112.1634 |  |  | -112.1634 | -1989.5155
2024-01-27 16:00 | 6381660 | 2024-01-29 03:00 | 1276332 |  |  |  | 2157437.1687 | 3433769.1687 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-27 16:00 | 12801.4575 | -590.5425 | [7 empty] | 13024.2649 | -367.7351 |  |  | -367.7351 | -1987.449
2024-01-27 17:00 | 6378070 | 2024-01-29 03:00 | 1275614 |  |  |  | 2156223.5034 | 3431837.5034 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-27 17:00 | 12794.2561 | -1093.7439 | [7 empty] | 13016.9381 | -871.0619 |  |  | -871.0619 | -1986.1225
2024-01-27 18:00 | 6381180 | 2024-01-29 03:00 | 1276236 |  |  |  | 2157274.8959 | 3433510.8959 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-27 18:00 | 12800.4946 | -1583.5054 | [7 empty] | 13023.2853 | -1360.7147 |  |  | -1360.7147 | -1986.0664
2024-01-27 19:00 | 6381470 | 2024-01-29 03:00 | 1276294 |  |  |  | 2157372.9357 | 3433666.9357 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-27 19:00 | 12801.0764 | -1830.9236 | [7 empty] | 13023.8771 | -1608.1229 |  |  | -1608.1229 | -1984.6786
2024-01-27 20:00 | 6382250 | 2024-01-29 03:00 | 1276450 |  |  |  | 2157636.629 | 3434086.629 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-27 20:00 | 12802.641 | -1581.359 | [7 empty] | 13025.469 | -1358.531 |  |  | -1358.531 | -1984.3061
2024-01-27 21:00 | 6381410 | 2024-01-29 03:00 | 1276282 |  |  |  | 2157352.6516 | 3433634.6516 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-27 21:00 | 12800.956 | -1335.044 | [7 empty] | 13023.7547 | -1112.2453 |  |  | -1112.2453 | -1983.8239
2024-01-27 22:00 | 6382590 | 2024-01-29 03:00 | 1276518 |  |  |  | 2157751.5722 | 3434269.5722 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-27 22:00 | 12803.3231 | -836.6769 | [7 empty] | 13026.1629 | -613.8371 |  |  | -613.8371 | -1983.755
2024-01-27 23:00 | 6365100 | 2024-01-29 03:00 | 1273020 |  |  |  | 2151838.7571 | 3424858.7571 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-27 23:00 | 12768.2385 | -127.7615 | [7 empty] | 12990.4678 | 94.4678 |  |  | 94.4678 | -1983.4961
2024-01-28 | 6336900 | 2024-01-29 03:00 | 1267380 |  |  |  | 2142305.23 | 3409685.23 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-28 | 12711.67 | 311.67 | [7 empty] | 12932.9147 | 532.9147 |  |  | 532.9147 | -1982.6121
2024-01-28 01:00 | 6336270 | 2024-01-29 03:00 | 1267254 |  |  |  | 2142092.247 | 3409346.247 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-28 01:00 | 12710.4063 | 558.4063 | [7 empty] | 12931.6289 | 779.6289 |  |  | 779.6289 | -1981.6937
2024-01-28 02:00 | 6335120 | 2024-01-29 03:00 | 1267024 |  |  |  | 2141703.4684 | 3408727.4684 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-28 02:00 | 12708.0994 | 804.0994 | [7 empty] | 12929.2819 | 1025.2819 |  |  | 1025.2819 | -1981.408
2024-01-28 03:00 | 6337740 | 2024-01-29 03:00 | 1267548 |  |  |  | 2142589.2074 | 3410137.2074 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-28 03:00 | 12713.355 | 1057.355 | [7 empty] | 12934.629 | 1278.629 |  |  | 1278.629 | -1980.5508
2024-01-28 04:00 | 6376210 | 2024-01-29 03:00 | 1275242 |  |  |  | 2155594.6963 | 3430836.6963 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-28 04:00 | 12790.5249 | 1382.5249 | [7 empty] | 13013.142 | 1605.142 |  |  | 1605.142 | -1979.6171
2024-01-28 05:00 | 6376740 | 2024-01-29 03:00 | 1275348 |  |  |  | 2155773.8725 | 3431121.8725 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-28 05:00 | 12791.5881 | 1135.5881 | [7 empty] | 13014.2237 | 1358.2237 |  |  | 1358.2237 | -1978.9653
2024-01-28 06:00 | 6376590 | 2024-01-29 03:00 | 1275318 |  |  |  | 2155723.1622 | 3431041.1622 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-28 06:00 | 12791.2872 | 391.2872 | [7 empty] | 13013.9176 | 613.9176 |  |  | 613.9176 | -1978.4513
2024-01-28 07:00 | 6377030 | 2024-01-29 03:00 | 1275406 |  |  |  | 2155871.9123 | 3431277.9123 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-28 07:00 | 12792.1698 | -351.8302 | [7 empty] | 13014.8156 | -129.1844 |  |  | -129.1844 | -1978.1273
2024-01-28 08:00 | 6375550 | 2024-01-29 03:00 | 1275110 |  |  |  | 2155371.5712 | 3430481.5712 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-28 08:00 | 12789.201 | -1098.799 | [7 empty] | 13011.7951 | -876.2049 |  |  | -876.2049 | -1977.5099
2024-01-28 09:00 | 6376910 | 2024-01-29 03:00 | 1275382 |  |  |  | 2155831.3441 | 3431213.3441 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-28 09:00 | 12791.9291 | -1592.0709 | [7 empty] | 13014.5707 | -1369.4293 |  |  | -1369.4293 | -1977.3875
2024-01-28 10:00 | 6378170 | 2024-01-29 03:00 | 1275634 |  |  |  | 2156257.3102 | 3431891.3102 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-28 10:00 | 12794.4567 | -1837.5433 | [7 empty] | 13017.1422 | -1614.8578 |  |  | -1614.8578 | -1977.0788
2024-01-28 11:00 | 6379700 | 2024-01-29 03:00 | 1275940 |  |  |  | 2156774.5547 | 3432714.5547 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-28 11:00 | 12797.5258 | -1586.4742 | [7 empty] | 13020.2647 | -1363.7353 |  |  | -1363.7353 | -1977.0609
2024-01-28 12:00 | 6378460 | 2024-01-29 03:00 | 1275692 |  |  |  | 2156355.35 | 3432047.35 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-28 12:00 | 12795.0384 | -1092.9616 | [7 empty] | 13017.734 | -870.266 |  |  | -870.266 | -1976.8543
2024-01-28 13:00 | 6378100 | 2024-01-29 03:00 | 1275620 |  |  |  | 2156233.6454 | 3431853.6454 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-28 13:00 | 12794.3162 | -597.6838 | [7 empty] | 13016.9993 | -375.0007 |  |  | -375.0007 | -1976.7956
2024-01-28 14:00 | 6377930 | 2024-01-29 03:00 | 1275586 |  |  |  | 2156176.1738 | 3431762.1738 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-28 14:00 | 12793.9752 | -350.0248 | [7 empty] | 13016.6524 | -127.3476 |  |  | -127.3476 | -1976.6527
2024-01-28 15:00 | 6378140 | 2024-01-29 03:00 | 1275628 |  |  |  | 2156247.1681 | 3431875.1681 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-28 15:00 | 12794.3965 | -349.6035 | [7 empty] | 13017.081 | -126.919 |  |  | -126.919 | -1976.5737
2024-01-28 16:00 | 6377920 | 2024-01-29 03:00 | 1275584 |  |  |  | 2156172.7931 | 3431756.7931 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-28 16:00 | 12793.9552 | -598.0448 | [7 empty] | 13016.632 | -375.368 |  |  | -375.368 | -1976.5507
2024-01-28 17:00 | 6378840 | 2024-01-29 03:00 | 1275768 |  |  |  | 2156483.816 | 3432251.816 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-28 17:00 | 12795.8007 | -1092.1993 | [7 empty] | 13018.5096 | -869.4904 |  |  | -869.4904 | -1976.367
2024-01-28 18:00 | 6377920 | 2024-01-29 03:00 | 1275584 |  |  |  | 2156172.7931 | 3431756.7931 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-28 18:00 | 12793.9552 | -1590.0448 | [7 empty] | 13016.632 | -1367.368 |  |  | -1367.368 | -1976.1221
2024-01-28 19:00 | 6378550 | 2024-01-29 03:00 | 1275710 |  |  |  | 2156385.7762 | 3432095.7762 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-28 19:00 | 12795.2189 | -1836.7811 | [7 empty] | 13017.9177 | -1614.0823 |  |  | -1614.0823 | -1976.089
2024-01-28 20:00 | 6380220 | 2024-01-29 03:00 | 1276044 |  |  |  | 2156950.3503 | 3432994.3503 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-28 20:00 | 12798.5689 | -1585.4311 | [7 empty] | 13021.326 | -1362.674 |  |  | -1362.674 | -1975.918
2024-01-28 21:00 | 6379840 | 2024-01-29 03:00 | 1275968 |  |  |  | 2156821.8843 | 3432789.8843 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-28 21:00 | 12797.8066 | -1338.1934 | [7 empty] | 13020.5505 | -1115.4495 |  |  | -1115.4495 | -1974.9588
2024-01-28 22:00 | 6380940 | 2024-01-29 03:00 | 1276188 |  |  |  | 2157193.7595 | 3433381.7595 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-28 22:00 | 12800.0132 | -839.9868 | [7 empty] | 13022.7954 | -617.2046 |  |  | -617.2046 | -1974.1629
2024-01-28 23:00 | 6381200 | 2024-01-29 03:00 | 1276240 |  |  |  | 2157281.6573 | 3433521.6573 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-28 23:00 | 12800.5348 | -95.4652 | [7 empty] | 13023.3261 | 127.3261 |  |  | 127.3261 | -1974.1006
2024-01-29 | 6381080 | 2024-01-30 03:00 | 1276216 |  |  |  | 2157241.0891 | 3433457.0891 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-29 | 12800.294 | 400.294 | [7 empty] | 13023.0812 | 623.0812 |  |  | 623.0812 | -1973.9179
2024-01-29 01:00 | 6380330 | 2024-01-30 03:00 | 1276066 |  |  |  | 2156987.5378 | 3433053.5378 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-29 01:00 | 12798.7896 | 646.7896 | [7 empty] | 13021.5505 | 869.5505 |  |  | 869.5505 | -1972.775
2024-01-29 02:00 | 6380530 | 2024-01-30 03:00 | 1276106 |  |  |  | 2157055.1515 | 3433161.1515 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-29 02:00 | 12799.1908 | 895.1908 | [7 empty] | 13021.9587 | 1117.9587 |  |  | 1117.9587 | -1972.3516
2024-01-29 03:00 | 6381520 | 2024-01-30 03:00 | 1276304 |  |  |  | 2157389.8391 | 3433693.8391 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-29 03:00 | 12801.1767 | 1145.1767 | [7 empty] | 13023.9792 | 1367.9792 |  |  | 1367.9792 | -1972.2036
2024-01-29 04:00 | 6381660 | 2024-01-30 03:00 | 1276332 |  |  |  | 2157437.1687 | 3433769.1687 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-29 04:00 | 12801.4575 | 1393.4575 | [7 empty] | 13024.2649 | 1616.2649 |  |  | 1616.2649 | -1971.8337
2024-01-29 05:00 | 6380970 | 2024-01-30 03:00 | 1276194 |  |  |  | 2157203.9015 | 3433397.9015 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-29 05:00 | 12800.0734 | 1144.0734 | [7 empty] | 13022.8567 | 1366.8567 |  |  | 1366.8567 | -1971.4344
2024-01-29 06:00 | 6379330 | 2024-01-30 03:00 | 1275866 |  |  |  | 2156649.4695 | 3432515.4695 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-29 06:00 | 12796.7836 | 396.7836 | [7 empty] | 13019.5096 | 619.5096 |  |  | 619.5096 | -1969.5913
2024-01-29 07:00 | 6380600 | 2024-01-30 03:00 | 1276120 |  |  |  | 2157078.8162 | 3433198.8162 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-29 07:00 | 12799.3312 | -344.6688 | [7 empty] | 13022.1015 | -121.8985 |  |  | -121.8985 | -1968.9535
2024-01-29 08:00 | 6380340 | 2024-01-30 03:00 | 1276068 |  |  |  | 2156990.9185 | 3433058.9185 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-29 08:00 | 12798.8096 | -1089.1904 | [7 empty] | 13021.5709 | -866.4291 |  |  | -866.4291 | -1968.9382
2024-01-29 09:00 | 6382010 | 2024-01-30 03:00 | 1276402 |  |  |  | 2157555.4926 | 3433957.4926 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-29 09:00 | 12802.1596 | -1581.8404 | [7 empty] | 13024.9792 | -1359.0208 |  |  | -1359.0208 | -1968.4075
2024-01-29 10:00 | 6381240 | 2024-01-30 03:00 | 1276248 |  |  |  | 2157295.18 | 3433543.18 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-29 10:00 | 12800.615 | -1831.385 | [7 empty] | 13023.4077 | -1608.5923 |  |  | -1608.5923 | -1968.2555
2024-01-29 11:00 | 6382650 | 2024-01-30 03:00 | 1276530 |  |  |  | 2157771.8563 | 3434301.8563 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-29 11:00 | 12803.4434 | -1580.5566 | [7 empty] | 13026.2854 | -1357.7146 |  |  | -1357.7146 | -1967.731
2024-01-29 12:00 | 6382710 | 2024-01-30 03:00 | 1276542 |  |  |  | 2157792.1404 | 3434334.1404 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-29 12:00 | 12803.5638 | -1084.4362 | [7 empty] | 13026.4078 | -861.5922 |  |  | -861.5922 | -1966.7952
2024-01-29 13:00 | 6382900 | 2024-01-30 03:00 | 1276580 |  |  |  | 2157856.3734 | 3434436.3734 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-29 13:00 | 12803.9449 | -588.0551 | [7 empty] | 13026.7956 | -365.2044 |  |  | -365.2044 | -1966.6116
2024-01-29 14:00 | 6383270 | 2024-01-30 03:00 | 1276654 |  |  |  | 2157981.4587 | 3434635.4587 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-29 14:00 | 12804.6871 | -339.3129 | [7 empty] | 13027.5507 | -116.4493 |  |  | -116.4493 | -1966.2238
2024-01-29 15:00 | 6383400 | 2024-01-30 03:00 | 1276680 |  |  |  | 2158025.4076 | 3434705.4076 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-29 15:00 | 12804.9479 | -339.0521 | [7 empty] | 13027.816 | -116.184 |  |  | -116.184 | -1966.0019
2024-01-29 16:00 | 6382970 | 2024-01-30 03:00 | 1276594 |  |  |  | 2157880.0382 | 3434474.0382 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-29 16:00 | 12804.0853 | -587.9147 | [7 empty] | 13026.9385 | -365.0615 |  |  | -365.0615 | -1965.8972
2024-01-29 17:00 | 6383950 | 2024-01-30 03:00 | 1276790 |  |  |  | 2158211.3452 | 3435001.3452 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-29 17:00 | 12806.0512 | -1081.9488 | [7 empty] | 13028.9385 | -859.0615 |  |  | -859.0615 | -1965.5503
2024-01-29 18:00 | 6384100 | 2024-01-30 03:00 | 1276820 |  |  |  | 2158262.0554 | 3435082.0554 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-29 18:00 | 12806.3521 | -1577.6479 | [7 empty] | 13029.2447 | -1354.7553 |  |  | -1354.7553 | -1965.2671
2024-01-29 19:00 | 6383120 | 2024-01-30 03:00 | 1276624 |  |  |  | 2157930.7485 | 3434554.7485 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-29 19:00 | 12804.3862 | -1827.6138 | [7 empty] | 13027.2446 | -1604.7554 |  |  | -1604.7554 | -1965.2238
2024-01-29 20:00 | 6382860 | 2024-01-30 03:00 | 1276572 |  |  |  | 2157842.8507 | 3434414.8507 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-29 20:00 | 12803.8647 | -1580.1353 | [7 empty] | 13026.714 | -1357.286 |  |  | -1357.286 | -1965.1421
2024-01-29 21:00 | 6382680 | 2024-01-30 03:00 | 1276536 |  |  |  | 2157781.9984 | 3434317.9984 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-29 21:00 | 12803.5036 | -1332.4964 | [7 empty] | 13026.3466 | -1109.6534 |  |  | -1109.6534 | -1964.7339
2024-01-29 22:00 | 6384000 | 2024-01-30 03:00 | 1276800 |  |  |  | 2158228.2486 | 3435028.2486 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-29 22:00 | 12806.1515 | -833.8485 | [7 empty] | 13029.0406 | -610.9594 |  |  | -610.9594 | -1964.1013
2024-01-29 23:00 | 6384220 | 2024-01-30 03:00 | 1276844 |  |  |  | 2158302.6236 | 3435146.6236 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-29 23:00 | 12806.5928 | -89.4072 | [7 empty] | 13029.4896 | 133.4896 |  |  | 133.4896 | -1963.8155
2024-01-30 | 6384540 | 2024-01-31 03:00 | 1276908 |  |  |  | 2158410.8055 | 3435318.8055 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-30 | 12807.2347 | 407.2347 | [7 empty] | 13030.1426 | 630.1426 |  |  | 630.1426 | -1963.5706
2024-01-30 01:00 | 6384130 | 2024-01-31 03:00 | 1276826 |  |  |  | 2158272.1975 | 3435098.1975 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-30 01:00 | 12806.4123 | 654.4123 | [7 empty] | 13029.3059 | 877.3059 |  |  | 877.3059 | -1963.5094
2024-01-30 02:00 | 6385070 | 2024-01-31 03:00 | 1277014 |  |  |  | 2158589.9817 | 3435603.9817 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-30 02:00 | 12808.2979 | 904.2979 | [7 empty] | 13031.2243 | 1127.2243 |  |  | 1127.2243 | -1963.2033
2024-01-30 03:00 | 6379490 | 2024-01-31 03:00 | 1275898 |  |  |  | 2156703.5604 | 3432601.5604 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-30 03:00 | 12797.1045 | 1141.1045 | [7 empty] | 13019.8362 | 1363.8362 |  |  | 1363.8362 | -1963.1012
2024-01-30 04:00 | 6383320 | 2024-01-31 03:00 | 1276664 |  |  |  | 2157998.3621 | 3434662.3621 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-30 04:00 | 12804.7874 | 1396.7874 | [7 empty] | 13027.6528 | 1619.6528 |  |  | 1619.6528 | -1962.938
2024-01-30 05:00 | 6385000 | 2024-01-31 03:00 | 1277000 |  |  |  | 2158566.3169 | 3435566.3169 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-30 05:00 | 12808.1575 | 1152.1575 | [7 empty] | 13031.0815 | 1375.0815 |  |  | 1375.0815 | -1962.6931
2024-01-30 06:00 | 6384390 | 2024-01-31 03:00 | 1276878 |  |  |  | 2158360.0952 | 3435238.0952 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-30 06:00 | 12806.9338 | 406.9338 | [7 empty] | 13029.8365 | 629.8365 |  |  | 629.8365 | -1962.2614
2024-01-30 07:00 | 6384380 | 2024-01-31 03:00 | 1276876 |  |  |  | 2158356.7146 | 3435232.7146 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-30 07:00 | 12806.9138 | -337.0862 | [7 empty] | 13029.8161 | -114.1839 |  |  | -114.1839 | -1961.693
2024-01-30 08:00 | 6384390 | 2024-01-31 03:00 | 1276878 |  |  |  | 2158360.0952 | 3435238.0952 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-30 08:00 | 12806.9338 | -1081.0662 | [7 empty] | 13029.8365 | -858.1635 |  |  | -858.1635 | -1961.6318
2024-01-30 09:00 | 6384600 | 2024-01-31 03:00 | 1276920 |  |  |  | 2158431.0896 | 3435351.0896 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-30 09:00 | 12807.3551 | -1576.6449 | [7 empty] | 13030.2651 | -1353.7349 |  |  | -1353.7349 | -1961.5706
2024-01-30 10:00 | 6384120 | 2024-01-31 03:00 | 1276824 |  |  |  | 2158268.8168 | 3435092.8168 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-30 10:00 | 12806.3922 | -1825.6078 | [7 empty] | 13029.2855 | -1602.7145 |  |  | -1602.7145 | -1961.294
2024-01-30 11:00 | 6384600 | 2024-01-31 03:00 | 1276920 |  |  |  | 2158431.0896 | 3435351.0896 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-30 11:00 | 12807.3551 | -1576.6449 | [7 empty] | 13030.2651 | -1353.7349 |  |  | -1353.7349 | -1961.2848
2024-01-30 12:00 | 6383590 | 2024-01-31 03:00 | 1276718 |  |  |  | 2158089.6406 | 3434807.6406 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-30 12:00 | 12805.329 | -1082.671 | [7 empty] | 13028.2038 | -859.7962 |  |  | -859.7962 | -1960.3868
2024-01-30 13:00 | 6384100 | 2024-01-31 03:00 | 1276820 |  |  |  | 2158262.0554 | 3435082.0554 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-30 13:00 | 12806.3521 | -585.6479 | [7 empty] | 13029.2447 | -362.7553 |  |  | -362.7553 | -1960.2236
2024-01-30 14:00 | 6381300 | 2024-01-31 03:00 | 1276260 |  |  |  | 2157315.4641 | 3433575.4641 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-30 14:00 | 12800.7354 | -343.2646 | [7 empty] | 13023.5302 | -120.4698 |  |  | -120.4698 | -1959.9174
2024-01-30 15:00 | 6381410 | 2024-01-31 03:00 | 1276282 |  |  |  | 2157352.6516 | 3433634.6516 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-30 15:00 | 12800.956 | -343.044 | [7 empty] | 13023.7547 | -120.2453 |  |  | -120.2453 | -1959.7338
2024-01-30 16:00 | 6360890 | 2024-01-31 03:00 | 1272178 |  |  |  | 2150415.4894 | 3422593.4894 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-30 16:00 | 12759.7934 | -632.2066 | [7 empty] | 12981.8756 | -410.1244 |  |  | -410.1244 | -1959.4889
2024-01-30 17:00 | 6352950 | 2024-01-31 03:00 | 1270590 |  |  |  | 2147731.2268 | 3418321.2268 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-30 17:00 | 12743.8659 | -1144.1341 | [7 empty] | 12965.6709 | -922.3291 |  |  | -922.3291 | -1959.3868
2024-01-30 18:00 | 6352460 | 2024-01-31 03:00 | 1270492 |  |  |  | 2147565.5733 | 3418057.5733 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-30 18:00 | 12742.883 | -1641.117 | [7 empty] | 12964.6709 | -1419.3291 |  |  | -1419.3291 | -1959.2465
2024-01-30 19:00 | 6353090 | 2024-01-31 03:00 | 1270618 |  |  |  | 2147778.5564 | 3418396.5564 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-30 19:00 | 12744.1468 | -1887.8532 | [7 empty] | 12965.9567 | -1666.0433 |  |  | -1666.0433 | -1959.1327
2024-01-30 20:00 | 6354210 | 2024-01-31 03:00 | 1270842 |  |  |  | 2148157.1929 | 3418999.1929 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-30 20:00 | 12746.3935 | -1637.6065 | [7 empty] | 12968.2425 | -1415.7575 |  |  | -1415.7575 | -1958.3664
2024-01-30 21:00 | 6353210 | 2024-01-31 03:00 | 1270642 |  |  |  | 2147819.1246 | 3418461.1246 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-30 21:00 | 12744.3875 | -1391.6125 | [7 empty] | 12966.2016 | -1169.7984 |  |  | -1169.7984 | -1958.3255
2024-01-30 22:00 | 6353240 | 2024-01-31 03:00 | 1270648 |  |  |  | 2147829.2666 | 3418477.2666 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-30 22:00 | 12744.4477 | -895.5523 | [7 empty] | 12966.2628 | -673.7372 |  |  | -673.7372 | -1957.5092
2024-01-30 23:00 | 6353500 | 2024-01-31 03:00 | 1270700 |  |  |  | 2147917.1644 | 3418617.1644 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-30 23:00 | 12744.9692 | -151.0308 | [7 empty] | 12966.7934 | 70.7934 |  |  | 70.7934 | -1957.4071
2024-01-31 | 6354300 | 2024-02-01 03:00 | 1270860 |  |  |  | 2148187.619 | 3419047.619 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-31 | 12746.574 | 346.574 | [7 empty] | 12968.4261 | 568.4261 |  |  | 568.4261 | -1957.2439
2024-01-31 01:00 | 6355180 | 2024-02-01 03:00 | 1271036 |  |  |  | 2148485.1192 | 3419521.1192 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-01-31 01:00 | 12748.3393 | 596.3393 | [7 empty] | 12970.2221 | 818.2221 |  |  | 818.2221 | -1957.2031
2024-01-31 02:00 | 6355420 | 2024-02-01 03:00 | 1271084 |  |  |  | 2148566.2556 | 3419650.2556 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-01-31 02:00 | 12748.8207 | 844.8207 | [7 empty] | 12970.7119 | 1066.7119 |  |  | 1066.7119 | -1957.1826
2024-01-31 03:00 | 6356040 | 2024-02-01 03:00 | 1271208 |  |  |  | 2148775.8579 | 3419983.8579 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-31 03:00 | 12750.0644 | 1094.0644 | [7 empty] | 12971.9773 | 1315.9773 |  |  | 1315.9773 | -1957.0398
2024-01-31 04:00 | 6355480 | 2024-02-01 03:00 | 1271096 |  |  |  | 2148586.5397 | 3419682.5397 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-01-31 04:00 | 12748.9411 | 1340.9411 | [7 empty] | 12970.8344 | 1562.8344 |  |  | 1562.8344 | -1956.9582
2024-01-31 05:00 | 6355760 | 2024-02-01 03:00 | 1271152 |  |  |  | 2148681.1988 | 3419833.1988 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-01-31 05:00 | 12749.5027 | 1093.5027 | [7 empty] | 12971.4058 | 1315.4058 |  |  | 1315.4058 | -1956.9173
2024-01-31 06:00 | 6355370 | 2024-02-01 03:00 | 1271074 |  |  |  | 2148549.3522 | 3419623.3522 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-01-31 06:00 | 12748.7204 | 348.7204 | [7 empty] | 12970.6099 | 570.6099 |  |  | 570.6099 | -1955.5163
2024-01-31 07:00 | 6355600 | 2024-02-01 03:00 | 1271120 |  |  |  | 2148627.1079 | 3419747.1079 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-31 07:00 | 12749.1818 | -394.8182 | [7 empty] | 12971.0793 | -172.9207 |  |  | -172.9207 | -1954.9581
2024-01-31 08:00 | 6355750 | 2024-02-01 03:00 | 1271150 |  |  |  | 2148677.8181 | 3419827.8181 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-31 08:00 | 12749.4827 | -1138.5173 | [7 empty] | 12971.3854 | -916.6146 |  |  | -916.6146 | -1954.6724
2024-01-31 09:00 | 6356080 | 2024-02-01 03:00 | 1271216 |  |  |  | 2148789.3807 | 3420005.3807 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-31 09:00 | 12750.1446 | -1633.8554 | [7 empty] | 12972.0589 | -1411.9411 |  |  | -1411.9411 | -1954.5091
2024-01-31 10:00 | 6357370 | 2024-02-01 03:00 | 1271474 |  |  |  | 2149225.4888 | 3420699.4888 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-31 10:00 | 12752.7324 | -1879.2676 | [7 empty] | 12974.6917 | -1657.3083 |  |  | -1657.3083 | -1954.3662
2024-01-31 11:00 | 6356490 | 2024-02-01 03:00 | 1271298 |  |  |  | 2148927.9887 | 3420225.9887 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-31 11:00 | 12750.9671 | -1633.0329 | [7 empty] | 12972.8957 | -1411.1043 |  |  | -1411.1043 | -1954.2877
2024-01-31 12:00 | 6356320 | 2024-02-01 03:00 | 1271264 |  |  |  | 2148870.5171 | 3420134.5171 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-31 12:00 | 12750.6261 | -1137.3739 | [7 empty] | 12972.5487 | -915.4513 |  |  | -915.4513 | -1951.509
2024-01-31 13:00 | 6355680 | 2024-02-01 03:00 | 1271136 |  |  |  | 2148654.1533 | 3419790.1533 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-31 13:00 | 12749.3423 | -642.6577 | [7 empty] | 12971.2426 | -420.7574 |  |  | -420.7574 | -1951.4069
2024-01-31 14:00 | 6355030 | 2024-02-01 03:00 | 1271006 |  |  |  | 2148434.4089 | 3419440.4089 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-31 14:00 | 12748.0384 | -395.9616 | [7 empty] | 12969.916 | -174.084 |  |  | -174.084 | -1948.6773
2024-01-31 15:00 | 6355730 | 2024-02-01 03:00 | 1271146 |  |  |  | 2148671.0568 | 3419817.0568 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-01-31 15:00 | 12749.4426 | -394.5574 | [7 empty] | 12971.3446 | -172.6554 |  |  | -172.6554 | -1948.2869
2024-01-31 16:00 | 6355230 | 2024-02-01 03:00 | 1271046 |  |  |  | 2148502.0226 | 3419548.0226 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-01-31 16:00 | 12748.4396 | -643.5604 | [7 empty] | 12970.3242 | -421.6758 |  |  | -421.6758 | -1946.5726
2024-01-31 17:00 | 6354830 | 2024-02-01 03:00 | 1270966 |  |  |  | 2148366.7953 | 3419332.7953 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-01-31 17:00 | 12747.6372 | -1140.3628 | [7 empty] | 12969.5078 | -918.4922 |  |  | -918.4922 | -1946.158
2024-01-31 18:00 | 6354940 | 2024-02-01 03:00 | 1270988 |  |  |  | 2148403.9828 | 3419391.9828 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-31 18:00 | 12747.8578 | -1636.1422 | [7 empty] | 12969.7323 | -1414.2677 |  |  | -1414.2677 | -1938.8055
2024-01-31 19:00 | 6355140 | 2024-02-01 03:00 | 1271028 |  |  |  | 2148471.5964 | 3419499.5964 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-01-31 19:00 | 12748.259 | -1883.741 | [7 empty] | 12970.1405 | -1661.8595 |  |  | -1661.8595 | -1937.5564
2024-01-31 20:00 | 6352100 | 2024-02-01 03:00 | 1270420 |  |  |  | 2147443.8687 | 3417863.8687 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-01-31 20:00 | 12742.1609 | -1641.8391 | [7 empty] | 12963.9362 | -1420.0638 |  |  | -1420.0638 | -1935.5314
2024-01-31 21:00 | 6349070 | 2024-02-01 03:00 | 1269814 |  |  |  | 2146419.5217 | 3416233.5217 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-01-31 21:00 | 12736.0828 | -1399.9172 | [7 empty] | 12957.7523 | -1178.2477 |  |  | -1178.2477 | -1933.368
2024-01-31 22:00 | 6350620 | 2024-02-01 03:00 | 1270124 |  |  |  | 2146943.5276 | 3417067.5276 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-01-31 22:00 | 12739.192 | -900.808 | [7 empty] | 12960.9157 | -679.0843 |  |  | -679.0843 | -1931.2021
2024-01-31 23:00 | 6350960 | 2024-02-01 03:00 | 1270192 |  |  |  | 2147058.4708 | 3417250.4708 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-01-31 23:00 | 12739.874 | -156.126 | [7 empty] | 12961.6096 | 65.6096 |  |  | 65.6096 | -1928.776
2024-02-01 | 6331840 | 2024-02-02 03:00 | 1266368 |  |  |  | 2140594.6043 | 3406962.6043 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-01 | 12701.5198 | 301.5198 | [7 empty] | 12922.5878 | 522.5878 |  |  | 522.5878 | -1928.3316
2024-02-01 01:00 | 6331510 | 2024-02-02 03:00 | 1266302 |  |  |  | 2140483.0417 | 3406785.0417 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-01 01:00 | 12700.8578 | 548.8578 | [7 empty] | 12921.9143 | 769.9143 |  |  | 769.9143 | -1928.1112
2024-02-01 02:00 | 6329660 | 2024-02-02 03:00 | 1265932 |  |  |  | 2139857.6153 | 3405789.6153 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-01 02:00 | 12697.1468 | 793.1468 | [7 empty] | 12918.1386 | 1014.1386 |  |  | 1014.1386 | -1928.0296
2024-02-01 03:00 | 6325330 | 2024-02-02 03:00 | 1265066 |  |  |  | 2138393.7794 | 3403459.7794 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-01 03:00 | 12688.4609 | 1032.4609 | [7 empty] | 12909.3016 | 1253.3016 |  |  | 1253.3016 | -1927.7607
2024-02-01 04:00 | 6330790 | 2024-02-02 03:00 | 1266158 |  |  |  | 2140239.6325 | 3406397.6325 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-01 04:00 | 12699.4135 | 1291.4135 | [7 empty] | 12920.4448 | 1512.4448 |  |  | 1512.4448 | -1927.429
2024-02-01 05:00 | 6330490 | 2024-02-02 03:00 | 1266098 |  |  |  | 2140138.212 | 3406236.212 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-01 05:00 | 12698.8117 | 1042.8117 | [7 empty] | 12919.8326 | 1263.8326 |  |  | 1263.8326 | -1927.0112
2024-02-01 06:00 | 6330870 | 2024-02-02 03:00 | 1266174 |  |  |  | 2140266.678 | 3406440.678 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-01 06:00 | 12699.574 | 299.574 | [7 empty] | 12920.6081 | 520.6081 |  |  | 520.6081 | -1926.2009
2024-02-01 07:00 | 6330390 | 2024-02-02 03:00 | 1266078 |  |  |  | 2140104.4052 | 3406182.4052 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-01 07:00 | 12698.6111 | -445.3889 | [7 empty] | 12919.6285 | -224.3715 |  |  | -224.3715 | -1926.055
2024-02-01 08:00 | 6330680 | 2024-02-02 03:00 | 1266136 |  |  |  | 2140202.445 | 3406338.445 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-01 08:00 | 12699.1928 | -1188.8072 | [7 empty] | 12920.2203 | -967.7797 |  |  | -967.7797 | -1925.9622
2024-02-01 09:00 | 6330420 | 2024-02-02 03:00 | 1266084 |  |  |  | 2140114.5472 | 3406198.5472 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-01 09:00 | 12698.6713 | -1685.3287 | [7 empty] | 12919.6897 | -1464.3103 |  |  | -1464.3103 | -1925.7203
2024-02-01 10:00 | 6331580 | 2024-02-02 03:00 | 1266316 |  |  |  | 2140506.7065 | 3406822.7065 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-01 10:00 | 12700.9982 | -1931.0018 | [7 empty] | 12922.0571 | -1709.9429 |  |  | -1709.9429 | -1925.5106
2024-02-01 11:00 | 6324760 | 2024-02-02 03:00 | 1264952 |  |  |  | 2138201.0804 | 3403153.0804 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-01 11:00 | 12687.3175 | -1696.6825 | [7 empty] | 12908.1383 | -1475.8617 |  |  | -1475.8617 | -1924.6713
2024-02-01 12:00 | 6325570 | 2024-02-02 03:00 | 1265114 |  |  |  | 2138474.9158 | 3403588.9158 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-01 12:00 | 12688.9423 | -1199.0577 | [7 empty] | 12909.7914 | -978.2086 |  |  | -978.2086 | -1924.0259
2024-02-01 13:00 | 6325250 | 2024-02-02 03:00 | 1265050 |  |  |  | 2138366.7339 | 3403416.7339 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-01 13:00 | 12688.3004 | -703.6996 | [7 empty] | 12909.1383 | -482.8617 |  |  | -482.8617 | -1922.7426
2024-02-01 14:00 | 6326080 | 2024-02-02 03:00 | 1265216 |  |  |  | 2138647.3306 | 3403863.3306 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-01 14:00 | 12689.9654 | -454.0346 | [7 empty] | 12910.8322 | -233.1678 |  |  | -233.1678 | -1922.2079
2024-02-01 15:00 | 6325990 | 2024-02-02 03:00 | 1265198 |  |  |  | 2138616.9045 | 3403814.9045 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-01 15:00 | 12689.7848 | -454.2152 | [7 empty] | 12910.6486 | -233.3514 |  |  | -233.3514 | -1921.2911
2024-02-01 16:00 | 6325410 | 2024-02-02 03:00 | 1265082 |  |  |  | 2138420.8249 | 3403502.8249 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-01 16:00 | 12688.6214 | -703.3786 | [7 empty] | 12909.4648 | -482.5352 |  |  | -482.5352 | -1921.0462
2024-02-01 17:00 | 6324860 | 2024-02-02 03:00 | 1264972 |  |  |  | 2138234.8873 | 3403206.8873 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-01 17:00 | 12687.5181 | -1200.4819 | [7 empty] | 12908.3423 | -979.6577 |  |  | -979.6577 | -1919.417
2024-02-01 18:00 | 6327010 | 2024-02-02 03:00 | 1265402 |  |  |  | 2138961.7342 | 3404363.7342 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-01 18:00 | 12691.8309 | -1692.1691 | [7 empty] | 12912.7303 | -1471.2697 |  |  | -1471.2697 | -1918.5588
2024-02-01 19:00 | 6328960 | 2024-02-02 03:00 | 1265792 |  |  |  | 2139620.9674 | 3405412.9674 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-01 19:00 | 12695.7426 | -1936.2574 | [7 empty] | 12916.71 | -1715.29 |  |  | -1715.29 | -1918.3619
2024-02-01 20:00 | 6329770 | 2024-02-02 03:00 | 1265954 |  |  |  | 2139894.8028 | 3405848.8028 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-01 20:00 | 12697.3674 | -1686.6326 | [7 empty] | 12918.3631 | -1465.6369 |  |  | -1465.6369 | -1917.77
2024-02-01 21:00 | 6329840 | 2024-02-02 03:00 | 1265968 |  |  |  | 2139918.4676 | 3405886.4676 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-01 21:00 | 12697.5078 | -1438.4922 | [7 empty] | 12918.506 | -1217.494 |  |  | -1217.494 | -1917.2909
2024-02-01 22:00 | 6330770 | 2024-02-02 03:00 | 1266154 |  |  |  | 2140232.8711 | 3406386.8711 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-01 22:00 | 12699.3734 | -940.6266 | [7 empty] | 12920.404 | -719.596 |  |  | -719.596 | -1915.3113
2024-02-01 23:00 | 6330080 | 2024-02-02 03:00 | 1266016 |  |  |  | 2139999.604 | 3406015.604 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-01 23:00 | 12697.9893 | -198.0107 | [7 empty] | 12918.9958 | 22.9958 |  |  | 22.9958 | -1913.1071
2024-02-02 | 6349480 | 2024-02-03 03:00 | 1269896 |  |  |  | 2146558.1297 | 3416454.1297 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-02 | 12736.9052 | 336.9052 | [7 empty] | 12958.5891 | 558.5891 |  |  | 558.5891 | -1912.278
2024-02-02 01:00 | 6349780 | 2024-02-03 03:00 | 1269956 |  |  |  | 2146659.5502 | 3416615.5502 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-02 01:00 | 12737.507 | 585.507 | [7 empty] | 12959.2013 | 807.2013 |  |  | 807.2013 | -1911.4106
2024-02-02 02:00 | 6350630 | 2024-02-03 03:00 | 1270126 |  |  |  | 2146946.9083 | 3417072.9083 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-02 02:00 | 12739.2121 | 835.2121 | [7 empty] | 12960.9361 | 1056.9361 |  |  | 1056.9361 | -1910.28
2024-02-02 03:00 | 6350680 | 2024-02-03 03:00 | 1270136 |  |  |  | 2146963.8117 | 3417099.8117 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-02 03:00 | 12739.3124 | 1083.3124 | [7 empty] | 12961.0381 | 1305.0381 |  |  | 1305.0381 | -1910.0697
2024-02-02 04:00 | 6350470 | 2024-02-03 03:00 | 1270094 |  |  |  | 2146892.8173 | 3416986.8173 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-02 04:00 | 12738.8911 | 1330.8911 | [7 empty] | 12960.6095 | 1552.6095 |  |  | 1552.6095 | -1909.5636
2024-02-02 05:00 | 6349930 | 2024-02-03 03:00 | 1269986 |  |  |  | 2146710.2604 | 3416696.2604 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-02 05:00 | 12737.8079 | 1081.8079 | [7 empty] | 12959.5075 | 1303.5075 |  |  | 1303.5075 | -1908.6847
2024-02-02 06:00 | 6350650 | 2024-02-03 03:00 | 1270130 |  |  |  | 2146953.6696 | 3417083.6696 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-02 06:00 | 12739.2522 | 339.2522 | [7 empty] | 12960.9769 | 560.9769 |  |  | 560.9769 | -1908.0819
2024-02-02 07:00 | 6351080 | 2024-02-03 03:00 | 1270216 |  |  |  | 2147099.039 | 3417315.039 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-02 07:00 | 12740.1148 | -403.8852 | [7 empty] | 12961.8545 | -182.1455 |  |  | -182.1455 | -1907.1329
2024-02-02 08:00 | 6350780 | 2024-02-03 03:00 | 1270156 |  |  |  | 2146997.6185 | 3417153.6185 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-02 08:00 | 12739.513 | -1148.487 | [7 empty] | 12961.2422 | -926.7578 |  |  | -926.7578 | -1906.7038
2024-02-02 09:00 | 6349760 | 2024-02-03 03:00 | 1269952 |  |  |  | 2146652.7888 | 3416604.7888 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-02 09:00 | 12737.4669 | -1646.5331 | [7 empty] | 12959.1605 | -1424.8395 |  |  | -1424.8395 | -1906.5558
2024-02-02 10:00 | 6349360 | 2024-02-03 03:00 | 1269872 |  |  |  | 2146517.5615 | 3416389.5615 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-02 10:00 | 12736.6645 | -1895.3355 | [7 empty] | 12958.3441 | -1673.6559 |  |  | -1673.6559 | -1904.0859
2024-02-02 11:00 | 6348350 | 2024-02-03 03:00 | 1269670 |  |  |  | 2146176.1125 | 3415846.1125 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-02 11:00 | 12734.6384 | -1649.3616 | [7 empty] | 12956.2828 | -1427.7172 |  |  | -1427.7172 | -1903.5144
2024-02-02 12:00 | 6347180 | 2024-02-03 03:00 | 1269436 |  |  |  | 2145780.5725 | 3415216.5725 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-02 12:00 | 12732.2915 | -1155.7085 | [7 empty] | 12953.895 | -934.105 |  |  | -934.105 | -1903.2348
2024-02-02 13:00 | 6346450 | 2024-02-03 03:00 | 1269290 |  |  |  | 2145533.7826 | 3414823.7826 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-02 13:00 | 12730.8271 | -661.1729 | [7 empty] | 12952.4052 | -439.5948 |  |  | -439.5948 | -1903.0205
2024-02-02 14:00 | 6345780 | 2024-02-03 03:00 | 1269156 |  |  |  | 2145307.2768 | 3414463.2768 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-02 14:00 | 12729.4831 | -414.5169 | [7 empty] | 12951.0378 | -192.9622 |  |  | -192.9622 | -1902.4858
2024-02-02 15:00 | 6345090 | 2024-02-03 03:00 | 1269018 |  |  |  | 2145074.0097 | 3414092.0097 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-02 15:00 | 12728.099 | -415.901 | [7 empty] | 12949.6295 | -194.3705 |  |  | -194.3705 | -1902.3516
2024-02-02 16:00 | 6345730 | 2024-02-03 03:00 | 1269146 |  |  |  | 2145290.3734 | 3414436.3734 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-02 16:00 | 12729.3828 | -662.6172 | [7 empty] | 12950.9357 | -441.0643 |  |  | -441.0643 | -1900.302
2024-02-02 17:00 | 6345650 | 2024-02-03 03:00 | 1269130 |  |  |  | 2145263.328 | 3414393.328 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-02 17:00 | 12729.2223 | -1158.7777 | [7 empty] | 12950.7724 | -937.2276 |  |  | -937.2276 | -1899.1755
2024-02-02 18:00 | 6369360 | 2024-02-03 03:00 | 1273872 |  |  |  | 2153278.9282 | 3427150.9282 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-02 18:00 | 12776.784 | -1607.216 | [7 empty] | 12999.1619 | -1384.8381 |  |  | -1384.8381 | -1898.7101
2024-02-02 19:00 | 6377000 | 2024-02-03 03:00 | 1275400 |  |  |  | 2155861.7702 | 3431261.7702 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-02 19:00 | 12792.1097 | -1839.8903 | [7 empty] | 13014.7543 | -1617.2457 |  |  | -1617.2457 | -1898.678
2024-02-02 20:00 | 6377740 | 2024-02-03 03:00 | 1275548 |  |  |  | 2156111.9408 | 3431659.9408 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-02 20:00 | 12793.5941 | -1590.4059 | [7 empty] | 13016.2646 | -1367.7354 |  |  | -1367.7354 | -1897.4688
2024-02-02 21:00 | 6377830 | 2024-02-03 03:00 | 1275566 |  |  |  | 2156142.367 | 3431708.367 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-02 21:00 | 12793.7746 | -1342.2254 | [7 empty] | 13016.4483 | -1119.5517 |  |  | -1119.5517 | -1894.2267
2024-02-02 22:00 | 6375900 | 2024-02-03 03:00 | 1275180 |  |  |  | 2155489.8951 | 3430669.8951 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-02 22:00 | 12789.9031 | -850.0969 | [7 empty] | 13012.5094 | -627.4906 |  |  | -627.4906 | -1892.1267
2024-02-02 23:00 | 6376580 | 2024-02-03 03:00 | 1275316 |  |  |  | 2155719.7815 | 3431035.7815 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-02 23:00 | 12791.2672 | -104.7328 | [7 empty] | 13013.8972 | 117.8972 |  |  | 117.8972 | -1891.1267
2024-02-03 | 6186640 | 2024-02-04 03:00 | 1237328 |  |  |  | 2091507.0821 | 3328835.0821 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-03 | 12410.2521 | 10.2521 | [7 empty] | 12626.2506 | 226.2506 |  |  | 226.2506 | -1889.4486
2024-02-03 01:00 | 6136260 | 2024-02-04 03:00 | 1227252 |  |  |  | 2074475.1994 | 3301727.1994 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-03 01:00 | 12309.191 | 157.191 | [7 empty] | 12523.4305 | 371.4305 |  |  | 371.4305 | -1889.1276
2024-02-03 02:00 | 6134900 | 2024-02-04 03:00 | 1226980 |  |  |  | 2074015.4264 | 3300995.4264 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-03 02:00 | 12306.4628 | 402.4628 | [7 empty] | 12520.6549 | 616.6549 |  |  | 616.6549 | -1884.3382
2024-02-03 03:00 | 6132090 | 2024-02-04 03:00 | 1226418 |  |  |  | 2073065.4544 | 3299483.4544 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-03 03:00 | 12300.8261 | 644.8261 | [7 empty] | 12514.92 | 858.92 |  |  | 858.92 | -1884.2953
2024-02-03 04:00 | 6129920 | 2024-02-04 03:00 | 1225984 |  |  |  | 2072331.8461 | 3298315.8461 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-03 04:00 | 12296.4731 | 888.4731 | [7 empty] | 12510.4913 | 1102.4913 |  |  | 1102.4913 | -1881.7912
2024-02-03 05:00 | 6128130 | 2024-02-04 03:00 | 1225626 |  |  |  | 2071726.7038 | 3297352.7038 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-03 05:00 | 12292.8824 | 636.8824 | [7 empty] | 12506.8381 | 850.8381 |  |  | 850.8381 | -1878.9579
2024-02-03 06:00 | 6128050 | 2024-02-04 03:00 | 1225610 |  |  |  | 2071699.6583 | 3297309.6583 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-03 06:00 | 12292.7219 | -107.2781 | [7 empty] | 12506.6748 | 106.6748 |  |  | 106.6748 | -1878.8763
2024-02-03 07:00 | 6127360 | 2024-02-04 03:00 | 1225472 |  |  |  | 2071466.3912 | 3296938.3912 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-03 07:00 | 12291.3378 | -852.6622 | [7 empty] | 12505.2666 | -638.7334 |  |  | -638.7334 | -1877.3456
2024-02-03 08:00 | 6127950 | 2024-02-04 03:00 | 1225590 |  |  |  | 2071665.8515 | 3297255.8515 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-03 08:00 | 12292.5213 | -1595.4787 | [7 empty] | 12506.4707 | -1381.5293 |  |  | -1381.5293 | -1876.4884
2024-02-03 09:00 | 6128040 | 2024-02-04 03:00 | 1225608 |  |  |  | 2071696.2776 | 3297304.2776 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-03 09:00 | 12292.7019 | -2091.2981 | [7 empty] | 12506.6544 | -1877.3456 |  |  | -1877.3456 | -1875.1619
2024-02-03 10:00 | 6128410 | 2024-02-04 03:00 | 1225682 |  |  |  | 2071821.3629 | 3297503.3629 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-03 10:00 | 12293.4441 | -2338.5559 | [7 empty] | 12507.4095 | -2124.5905 |  |  | -2124.5905 | -1866.2993
2024-02-03 11:00 | 6128460 | 2024-02-04 03:00 | 1225692 |  |  |  | 2071838.2663 | 3297530.2663 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-03 11:00 | 12293.5444 | -2090.4556 | [7 empty] | 12507.5116 | -1876.4884 |  |  | -1876.4884 | -1861.6448
2024-02-03 12:00 | 6127580 | 2024-02-04 03:00 | 1225516 |  |  |  | 2071540.7662 | 3297056.7662 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-03 12:00 | 12291.7791 | -1596.2209 | [7 empty] | 12505.7156 | -1382.2844 |  |  | -1382.2844 | -1858.6039
2024-02-03 13:00 | 6127110 | 2024-02-04 03:00 | 1225422 |  |  |  | 2071381.8741 | 3296803.8741 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-03 13:00 | 12290.8363 | -1101.1637 | [7 empty] | 12504.7564 | -887.2436 |  |  | -887.2436 | -1858.3041
2024-02-03 14:00 | 6127010 | 2024-02-04 03:00 | 1225402 |  |  |  | 2071348.0673 | 3296750.0673 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-03 14:00 | 12290.6357 | -853.3643 | [7 empty] | 12504.5523 | -639.4477 |  |  | -639.4477 | -1857.2428
2024-02-03 15:00 | 6125940 | 2024-02-04 03:00 | 1225188 |  |  |  | 2070986.3341 | 3296174.3341 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-03 15:00 | 12288.4893 | -855.5107 | [7 empty] | 12502.3685 | -641.6315 |  |  | -641.6315 | -1857.0936
2024-02-03 16:00 | 6106850 | 2024-02-04 03:00 | 1221370 |  |  |  | 2064532.6096 | 3285902.6096 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-03 16:00 | 12250.1952 | -1141.8048 | [7 empty] | 12463.408 | -928.592 |  |  | -928.592 | -1856.0094
2024-02-03 17:00 | 6078220 | 2024-02-04 03:00 | 1215644 |  |  |  | 2054853.7132 | 3270497.7132 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-03 17:00 | 12192.7641 | -1695.2359 | [7 empty] | 12404.9773 | -1483.0227 |  |  | -1483.0227 | -1852.8345
2024-02-03 18:00 | 6094120 | 2024-02-04 03:00 | 1218824 |  |  |  | 2060228.9997 | 3279052.9997 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-03 18:00 | 12224.6591 | -2159.3409 | [7 empty] | 12437.4274 | -1946.5726 |  |  | -1946.5726 | -1852.522
2024-02-03 19:00 | 6113890 | 2024-02-04 03:00 | 1222778 |  |  |  | 2066912.6107 | 3289690.6107 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-03 19:00 | 12264.3173 | -2367.6827 | [7 empty] | 12477.7758 | -2154.2242 |  |  | -2154.2242 | -1851.4467
2024-02-03 20:00 | 6127250 | 2024-02-04 03:00 | 1225450 |  |  |  | 2071429.2037 | 3296879.2037 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-03 20:00 | 12291.1171 | -2092.8829 | [7 empty] | 12505.0421 | -1878.9579 |  |  | -1878.9579 | -1851.3332
2024-02-03 21:00 | 6126630 | 2024-02-04 03:00 | 1225326 |  |  |  | 2071219.6013 | 3296545.6013 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-03 21:00 | 12289.8734 | -1846.1266 | [7 empty] | 12503.7768 | -1632.2232 |  |  | -1632.2232 | -1846.4912
2024-02-03 22:00 | 6128180 | 2024-02-04 03:00 | 1225636 |  |  |  | 2071743.6072 | 3297379.6072 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-03 22:00 | 12292.9827 | -1347.0173 | [7 empty] | 12506.9401 | -1133.0599 |  |  | -1133.0599 | -1845.0728
2024-02-03 23:00 | 6159100 | 2024-02-04 03:00 | 1231820 |  |  |  | 2082196.6801 | 3314016.6801 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-03 23:00 | 12355.0075 | -540.9925 | [7 empty] | 12570.0444 | -325.9556 |  |  | -325.9556 | -1839.9437
2024-02-04 | 6274640 | 2024-02-05 03:00 | 1254928 |  |  |  | 2121257.0955 | 3376185.0955 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-04 | 12586.7779 | 186.7779 | [7 empty] | 12805.8489 | 405.8489 |  |  | 405.8489 | -1839.8863
2024-02-04 01:00 | 6277690 | 2024-02-05 03:00 | 1255538 |  |  |  | 2122288.2039 | 3377826.2039 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-04 01:00 | 12592.8962 | 440.8962 | [7 empty] | 12812.0736 | 660.0736 |  |  | 660.0736 | -1833.0315
2024-02-04 02:00 | 6277710 | 2024-02-05 03:00 | 1255542 |  |  |  | 2122294.9653 | 3377836.9653 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-04 02:00 | 12592.9363 | 688.9363 | [7 empty] | 12812.1144 | 908.1144 |  |  | 908.1144 | -1830.1373
2024-02-04 03:00 | 6278280 | 2024-02-05 03:00 | 1255656 |  |  |  | 2122487.6642 | 3378143.6642 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-04 03:00 | 12594.0797 | 938.0797 | [7 empty] | 12813.2777 | 1157.2777 |  |  | 1157.2777 | -1829.0569
2024-02-04 04:00 | 6278430 | 2024-02-05 03:00 | 1255686 |  |  |  | 2122538.3745 | 3378224.3745 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-04 04:00 | 12594.3806 | 1186.3806 | [7 empty] | 12813.5838 | 1405.5838 |  |  | 1405.5838 | -1826.5517
2024-02-04 05:00 | 6284400 | 2024-02-05 03:00 | 1256880 |  |  |  | 2124556.6425 | 3381436.6425 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-04 05:00 | 12606.3563 | 950.3563 | [7 empty] | 12825.7679 | 1169.7679 |  |  | 1169.7679 | -1826.2621
2024-02-04 06:00 | 6373420 | 2024-02-05 03:00 | 1274684 |  |  |  | 2154651.4856 | 3429335.4856 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-04 06:00 | 12784.9283 | 384.9283 | [7 empty] | 13007.448 | 607.448 |  |  | 607.448 | -1825.97
2024-02-04 07:00 | 6378880 | 2024-02-05 03:00 | 1275776 |  |  |  | 2156497.3387 | 3432273.3387 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-04 07:00 | 12795.8809 | -348.1191 | [7 empty] | 13018.5912 | -125.4088 |  |  | -125.4088 | -1824.7786
2024-02-04 08:00 | 6377820 | 2024-02-05 03:00 | 1275564 |  |  |  | 2156138.9863 | 3431702.9863 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-04 08:00 | 12793.7546 | -1094.2454 | [7 empty] | 13016.4279 | -871.5721 |  |  | -871.5721 | -1815.1329
2024-02-04 09:00 | 6377860 | 2024-02-05 03:00 | 1275572 |  |  |  | 2156152.509 | 3431724.509 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-04 09:00 | 12793.8348 | -1590.1652 | [7 empty] | 13016.5095 | -1367.4905 |  |  | -1367.4905 | -1814.0806
2024-02-04 10:00 | 6377310 | 2024-02-05 03:00 | 1275462 |  |  |  | 2155966.5714 | 3431428.5714 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-04 10:00 | 12792.7315 | -1839.2685 | [7 empty] | 13015.387 | -1616.613 |  |  | -1616.613 | -1811.4389
2024-02-04 11:00 | 6377680 | 2024-02-05 03:00 | 1275536 |  |  |  | 2156091.6567 | 3431627.6567 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-04 11:00 | 12793.4737 | -1590.5263 | [7 empty] | 13016.1421 | -1367.8579 |  |  | -1367.8579 | -1811.0116
2024-02-04 12:00 | 6378210 | 2024-02-05 03:00 | 1275642 |  |  |  | 2156270.8329 | 3431912.8329 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-04 12:00 | 12794.5369 | -1093.4631 | [7 empty] | 13017.2238 | -870.7762 |  |  | -870.7762 | -1809.847
2024-02-04 13:00 | 6377620 | 2024-02-05 03:00 | 1275524 |  |  |  | 2156071.3726 | 3431595.3726 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-04 13:00 | 12793.3534 | -598.6466 | [7 empty] | 13016.0197 | -375.9803 |  |  | -375.9803 | -1805.8762
2024-02-04 14:00 | 6378650 | 2024-02-05 03:00 | 1275730 |  |  |  | 2156419.583 | 3432149.583 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-04 14:00 | 12795.4195 | -348.5805 | [7 empty] | 13018.1218 | -125.8782 |  |  | -125.8782 | -1801.6362
2024-02-04 15:00 | 6377600 | 2024-02-05 03:00 | 1275520 |  |  |  | 2156064.6112 | 3431584.6112 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-04 15:00 | 12793.3132 | -350.6868 | [7 empty] | 13015.9789 | -128.0211 |  |  | -128.0211 | -1798.0468
2024-02-04 16:00 | 6377580 | 2024-02-05 03:00 | 1275516 |  |  |  | 2156057.8499 | 3431573.8499 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-04 16:00 | 12793.2731 | -598.7269 | [7 empty] | 13015.9381 | -376.0619 |  |  | -376.0619 | -1797.2088
2024-02-04 17:00 | 6377380 | 2024-02-05 03:00 | 1275476 |  |  |  | 2155990.2362 | 3431466.2362 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-04 17:00 | 12792.8719 | -1095.1281 | [7 empty] | 13015.5299 | -872.4701 |  |  | -872.4701 | -1795.15
2024-02-04 18:00 | 6377820 | 2024-02-05 03:00 | 1275564 |  |  |  | 2156138.9863 | 3431702.9863 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-04 18:00 | 12793.7546 | -1590.2454 | [7 empty] | 13016.4279 | -1367.5721 |  |  | -1367.5721 | -1793.4587
2024-02-04 19:00 | 6378030 | 2024-02-05 03:00 | 1275606 |  |  |  | 2156209.9806 | 3431815.9806 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-04 19:00 | 12794.1758 | -1837.8242 | [7 empty] | 13016.8565 | -1615.1435 |  |  | -1615.1435 | -1791.6384
2024-02-04 20:00 | 6376640 | 2024-02-05 03:00 | 1275328 |  |  |  | 2155740.0656 | 3431068.0656 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-04 20:00 | 12791.3875 | -1592.6125 | [7 empty] | 13014.0196 | -1369.9804 |  |  | -1369.9804 | -1788.8029
2024-02-04 21:00 | 6377310 | 2024-02-05 03:00 | 1275462 |  |  |  | 2155966.5714 | 3431428.5714 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-04 21:00 | 12792.7315 | -1343.2685 | [7 empty] | 13015.387 | -1120.613 |  |  | -1120.613 | -1785.8142
2024-02-04 22:00 | 6378900 | 2024-02-05 03:00 | 1275780 |  |  |  | 2156504.1001 | 3432284.1001 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-04 22:00 | 12795.921 | -844.079 | [7 empty] | 13018.632 | -621.368 |  |  | -621.368 | -1779.2872
2024-02-04 23:00 | 6378990 | 2024-02-05 03:00 | 1275798 |  |  |  | 2156534.5262 | 3432332.5262 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-04 23:00 | 12796.1016 | -99.8984 | [7 empty] | 13018.8157 | 122.8157 |  |  | 122.8157 | -1767.3531
2024-02-05 | 6379170 | 2024-02-06 03:00 | 1275834 |  |  |  | 2156595.3785 | 3432429.3785 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-05 | 12796.4626 | 396.4626 | [7 empty] | 13019.1831 | 619.1831 |  |  | 619.1831 | -1765.5367
2024-02-05 01:00 | 6379600 | 2024-02-06 03:00 | 1275920 |  |  |  | 2156740.7479 | 3432660.7479 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-05 01:00 | 12797.3252 | 645.3252 | [7 empty] | 13020.0607 | 868.0607 |  |  | 868.0607 | -1765.1489
2024-02-05 02:00 | 6379260 | 2024-02-06 03:00 | 1275852 |  |  |  | 2156625.8047 | 3432477.8047 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-05 02:00 | 12796.6432 | 892.6432 | [7 empty] | 13019.3668 | 1115.3668 |  |  | 1115.3668 | -1765.015
2024-02-05 03:00 | 6378880 | 2024-02-06 03:00 | 1275776 |  |  |  | 2156497.3387 | 3432273.3387 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-05 03:00 | 12795.8809 | 1139.8809 | [7 empty] | 13018.5912 | 1362.5912 |  |  | 1362.5912 | -1764.7204
2024-02-05 04:00 | 6378800 | 2024-02-06 03:00 | 1275760 |  |  |  | 2156470.2932 | 3432230.2932 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-05 04:00 | 12795.7204 | 1387.7204 | [7 empty] | 13018.4279 | 1610.4279 |  |  | 1610.4279 | -1763.006
2024-02-05 05:00 | 6378160 | 2024-02-06 03:00 | 1275632 |  |  |  | 2156253.9295 | 3431885.9295 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-05 05:00 | 12794.4366 | 1138.4366 | [7 empty] | 13017.1218 | 1361.1218 |  |  | 1361.1218 | -1761.7611
2024-02-05 06:00 | 6379980 | 2024-02-06 03:00 | 1275996 |  |  |  | 2156869.2139 | 3432865.2139 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-05 06:00 | 12798.0875 | 398.0875 | [7 empty] | 13020.8362 | 620.8362 |  |  | 620.8362 | -1761.3095
2024-02-05 07:00 | 6378200 | 2024-02-06 03:00 | 1275640 |  |  |  | 2156267.4522 | 3431907.4522 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-05 07:00 | 12794.5168 | -349.4832 | [7 empty] | 13017.2034 | -126.7966 |  |  | -126.7966 | -1760.4702
2024-02-05 08:00 | 6372480 | 2024-02-06 03:00 | 1274496 |  |  |  | 2154333.7014 | 3428829.7014 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-05 08:00 | 12783.0427 | -1104.9573 | [7 empty] | 13005.5295 | -882.4705 |  |  | -882.4705 | -1759.5863
2024-02-05 09:00 | 6379730 | 2024-02-06 03:00 | 1275946 |  |  |  | 2156784.6968 | 3432730.6968 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-05 09:00 | 12797.586 | -1586.414 | [7 empty] | 13020.326 | -1363.674 |  |  | -1363.674 | -1759.5638
2024-02-05 10:00 | 6379850 | 2024-02-06 03:00 | 1275970 |  |  |  | 2156825.265 | 3432795.265 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-05 10:00 | 12797.8267 | -1834.1733 | [7 empty] | 13020.5709 | -1611.4291 |  |  | -1611.4291 | -1756.0262
2024-02-05 11:00 | 6377840 | 2024-02-06 03:00 | 1275568 |  |  |  | 2156145.7476 | 3431713.7476 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-05 11:00 | 12793.7947 | -1590.2053 | [7 empty] | 13016.4687 | -1367.5313 |  |  | -1367.5313 | -1750.4545
2024-02-05 12:00 | 6379150 | 2024-02-06 03:00 | 1275830 |  |  |  | 2156588.6172 | 3432418.6172 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-05 12:00 | 12796.4225 | -1091.5775 | [7 empty] | 13019.1423 | -868.8577 |  |  | -868.8577 | -1750.0387
2024-02-05 13:00 | 6378090 | 2024-02-06 03:00 | 1275618 |  |  |  | 2156230.2647 | 3431848.2647 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-05 13:00 | 12794.2962 | -597.7038 | [7 empty] | 13016.9789 | -375.0211 |  |  | -375.0211 | -1749.7198
2024-02-05 14:00 | 6378240 | 2024-02-06 03:00 | 1275648 |  |  |  | 2156280.975 | 3431928.975 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-05 14:00 | 12794.5971 | -349.4029 | [7 empty] | 13017.285 | -126.715 |  |  | -126.715 | -1749.4698
2024-02-05 15:00 | 6376570 | 2024-02-06 03:00 | 1275314 |  |  |  | 2155716.4009 | 3431030.4009 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-05 15:00 | 12791.2471 | -352.7529 | [7 empty] | 13013.8768 | -130.1232 |  |  | -130.1232 | -1749.2912
2024-02-05 16:00 | 6376600 | 2024-02-06 03:00 | 1275320 |  |  |  | 2155726.5429 | 3431046.5429 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-05 16:00 | 12791.3073 | -600.6927 | [7 empty] | 13013.938 | -378.062 |  |  | -378.062 | -1748.6101
2024-02-05 17:00 | 6375250 | 2024-02-06 03:00 | 1275050 |  |  |  | 2155270.1507 | 3430320.1507 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-05 17:00 | 12788.5992 | -1099.4008 | [7 empty] | 13011.1828 | -876.8172 |  |  | -876.8172 | -1748.3448
2024-02-05 18:00 | 6377230 | 2024-02-06 03:00 | 1275446 |  |  |  | 2155939.526 | 3431385.526 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-05 18:00 | 12792.571 | -1591.429 | [7 empty] | 13015.2237 | -1368.7763 |  |  | -1368.7763 | -1748.0208
2024-02-05 19:00 | 6378270 | 2024-02-06 03:00 | 1275654 |  |  |  | 2156291.117 | 3431945.117 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-05 19:00 | 12794.6573 | -1837.3427 | [7 empty] | 13017.3463 | -1614.6537 |  |  | -1614.6537 | -1747.6942
2024-02-05 20:00 | 6378240 | 2024-02-06 03:00 | 1275648 |  |  |  | 2156280.975 | 3431928.975 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-05 20:00 | 12794.5971 | -1589.4029 | [7 empty] | 13017.285 | -1366.715 |  |  | -1366.715 | -1747.2299
2024-02-05 21:00 | 6376720 | 2024-02-06 03:00 | 1275344 |  |  |  | 2155767.1111 | 3431111.1111 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-05 21:00 | 12791.548 | -1344.452 | [7 empty] | 13014.1829 | -1121.8171 |  |  | -1121.8171 | -1746.985
2024-02-05 22:00 | 6377580 | 2024-02-06 03:00 | 1275516 |  |  |  | 2156057.8499 | 3431573.8499 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-05 22:00 | 12793.2731 | -846.7269 | [7 empty] | 13015.9381 | -624.0619 |  |  | -624.0619 | -1746.9238
2024-02-05 23:00 | 6377710 | 2024-02-06 03:00 | 1275542 |  |  |  | 2156101.7988 | 3431643.7988 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-05 23:00 | 12793.5339 | -102.4661 | [7 empty] | 13016.2034 | 120.2034 |  |  | 120.2034 | -1745.638
2024-02-06 | 6377410 | 2024-02-07 03:00 | 1275482 |  |  |  | 2156000.3783 | 3431482.3783 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-06 | 12792.9321 | 392.9321 | [7 empty] | 13015.5911 | 615.5911 |  |  | 615.5911 | -1744.9033
2024-02-06 01:00 | 6376000 | 2024-02-07 03:00 | 1275200 |  |  |  | 2155523.7019 | 3430723.7019 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-06 01:00 | 12790.1037 | 638.1037 | [7 empty] | 13012.7135 | 860.7135 |  |  | 860.7135 | -1744.4543
2024-02-06 02:00 | 6372640 | 2024-02-07 03:00 | 1274528 |  |  |  | 2154387.7923 | 3428915.7923 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-06 02:00 | 12783.3636 | 879.3636 | [7 empty] | 13005.8561 | 1101.8561 |  |  | 1101.8561 | -1744.3727
2024-02-06 03:00 | 6369030 | 2024-02-07 03:00 | 1273806 |  |  |  | 2153167.3656 | 3426973.3656 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-06 03:00 | 12776.122 | 1120.122 | [7 empty] | 12998.4884 | 1342.4884 |  |  | 1342.4884 | -1744.1635
2024-02-06 04:00 | 6370100 | 2024-02-07 03:00 | 1274020 |  |  |  | 2153529.0987 | 3427549.0987 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-06 04:00 | 12778.2684 | 1370.2684 | [7 empty] | 13000.6722 | 1592.6722 |  |  | 1592.6722 | -1744.0531
2024-02-06 05:00 | 6371460 | 2024-02-07 03:00 | 1274292 |  |  |  | 2153988.8717 | 3428280.8717 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-06 05:00 | 12780.9966 | 1124.9966 | [7 empty] | 13003.4478 | 1347.4478 |  |  | 1347.4478 | -1743.4135
2024-02-06 06:00 | 6371700 | 2024-02-07 03:00 | 1274340 |  |  |  | 2154070.0081 | 3428410.0081 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-06 06:00 | 12781.478 | 381.478 | [7 empty] | 13003.9376 | 603.9376 |  |  | 603.9376 | -1742.6584
2024-02-06 07:00 | 6370780 | 2024-02-07 03:00 | 1274156 |  |  |  | 2153758.9852 | 3427914.9852 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-06 07:00 | 12779.6325 | -364.3675 | [7 empty] | 13002.06 | -141.94 |  |  | -141.94 | -1742.291
2024-02-06 08:00 | 6370710 | 2024-02-07 03:00 | 1274142 |  |  |  | 2153735.3204 | 3427877.3204 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-06 08:00 | 12779.4921 | -1108.5079 | [7 empty] | 13001.9171 | -886.0829 |  |  | -886.0829 | -1742.0257
2024-02-06 09:00 | 6371990 | 2024-02-07 03:00 | 1274398 |  |  |  | 2154168.0479 | 3428566.0479 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-06 09:00 | 12782.0597 | -1601.9403 | [7 empty] | 13004.5295 | -1379.4705 |  |  | -1379.4705 | -1741.9644
2024-02-06 10:00 | 6372200 | 2024-02-07 03:00 | 1274440 |  |  |  | 2154239.0422 | 3428679.0422 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-06 10:00 | 12782.481 | -1849.519 | [7 empty] | 13004.9581 | -1627.0419 |  |  | -1627.0419 | -1741.1953
2024-02-06 11:00 | 6372260 | 2024-02-07 03:00 | 1274452 |  |  |  | 2154259.3263 | 3428711.3263 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-06 11:00 | 12782.6013 | -1601.3987 | [7 empty] | 13005.0805 | -1378.9195 |  |  | -1378.9195 | -1740.9032
2024-02-06 12:00 | 6369300 | 2024-02-07 03:00 | 1273860 |  |  |  | 2153258.6441 | 3427118.6441 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-06 12:00 | 12776.6636 | -1111.3364 | [7 empty] | 12999.0395 | -888.9605 |  |  | -888.9605 | -1740.0052
2024-02-06 13:00 | 6370800 | 2024-02-07 03:00 | 1274160 |  |  |  | 2153765.7466 | 3427925.7466 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-06 13:00 | 12779.6726 | -612.3274 | [7 empty] | 13002.1008 | -389.8992 |  |  | -389.8992 | -1739.4133
2024-02-06 14:00 | 6371980 | 2024-02-07 03:00 | 1274396 |  |  |  | 2154164.6672 | 3428560.6672 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-06 14:00 | 12782.0397 | -361.9603 | [7 empty] | 13004.5091 | -139.4909 |  |  | -139.4909 | -1739.3343
2024-02-06 15:00 | 6371870 | 2024-02-07 03:00 | 1274374 |  |  |  | 2154127.4797 | 3428501.4797 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-06 15:00 | 12781.819 | -362.181 | [7 empty] | 13004.2846 | -139.7154 |  |  | -139.7154 | -1739.1684
2024-02-06 16:00 | 6372120 | 2024-02-07 03:00 | 1274424 |  |  |  | 2154211.9968 | 3428635.9968 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-06 16:00 | 12782.3205 | -609.6795 | [7 empty] | 13004.7948 | -387.2052 |  |  | -387.2052 | -1739.148
2024-02-06 17:00 | 6373010 | 2024-02-07 03:00 | 1274602 |  |  |  | 2154512.8776 | 3429114.8776 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-06 17:00 | 12784.1058 | -1103.8942 | [7 empty] | 13006.6112 | -881.3888 |  |  | -881.3888 | -1738.6085
2024-02-06 18:00 | 6372970 | 2024-02-07 03:00 | 1274594 |  |  |  | 2154499.3549 | 3429093.3549 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-06 18:00 | 12784.0256 | -1599.9744 | [7 empty] | 13006.5296 | -1377.4704 |  |  | -1377.4704 | -1737.9031
2024-02-06 19:00 | 6372770 | 2024-02-07 03:00 | 1274554 |  |  |  | 2154431.7412 | 3428985.7412 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-06 19:00 | 12783.6244 | -1848.3756 | [7 empty] | 13006.1214 | -1625.8786 |  |  | -1625.8786 | -1737.6786
2024-02-06 20:00 | 6372070 | 2024-02-07 03:00 | 1274414 |  |  |  | 2154195.0934 | 3428609.0934 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-06 20:00 | 12782.2202 | -1601.7798 | [7 empty] | 13004.6928 | -1379.3072 |  |  | -1379.3072 | -1737.1684
2024-02-06 21:00 | 6372270 | 2024-02-07 03:00 | 1274454 |  |  |  | 2154262.707 | 3428716.707 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-06 21:00 | 12782.6214 | -1353.3786 | [7 empty] | 13005.1009 | -1130.8991 |  |  | -1130.8991 | -1736.6938
2024-02-06 22:00 | 6372200 | 2024-02-07 03:00 | 1274440 |  |  |  | 2154239.0422 | 3428679.0422 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-06 22:00 | 12782.481 | -857.519 | [7 empty] | 13004.9581 | -635.0419 |  |  | -635.0419 | -1735.3928
2024-02-06 23:00 | 6372890 | 2024-02-07 03:00 | 1274578 |  |  |  | 2154472.3094 | 3429050.3094 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-06 23:00 | 12783.8651 | -112.1349 | [7 empty] | 13006.3663 | 110.3663 |  |  | 110.3663 | -1735.3673
2024-02-07 | 6372600 | 2024-02-08 03:00 | 1274520 |  |  |  | 2154374.2696 | 3428894.2696 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-07 | 12783.2834 | 383.2834 | [7 empty] | 13005.7744 | 605.7744 |  |  | 605.7744 | -1733.1223
2024-02-07 01:00 | 6373960 | 2024-02-08 03:00 | 1274792 |  |  |  | 2154834.0425 | 3429626.0425 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-07 01:00 | 12786.0115 | 634.0115 | [7 empty] | 13008.55 | 856.55 |  |  | 856.55 | -1731.5074
2024-02-07 02:00 | 6372410 | 2024-02-08 03:00 | 1274482 |  |  |  | 2154310.0366 | 3428792.0366 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-07 02:00 | 12782.9022 | 878.9022 | [7 empty] | 13005.3867 | 1101.3867 |  |  | 1101.3867 | -1729.9207
2024-02-07 03:00 | 6372840 | 2024-02-08 03:00 | 1274568 |  |  |  | 2154455.406 | 3429023.406 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-07 03:00 | 12783.7648 | 1127.7648 | [7 empty] | 13006.2642 | 1350.2642 |  |  | 1350.2642 | -1728.589
2024-02-07 04:00 | 6371790 | 2024-02-08 03:00 | 1274358 |  |  |  | 2154100.4342 | 3428458.4342 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-07 04:00 | 12781.6585 | 1373.6585 | [7 empty] | 13004.1213 | 1596.1213 |  |  | 1596.1213 | -1728.4691
2024-02-07 05:00 | 6371560 | 2024-02-08 03:00 | 1274312 |  |  |  | 2154022.6785 | 3428334.6785 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-07 05:00 | 12781.1972 | 1125.1972 | [7 empty] | 13003.6519 | 1347.6519 |  |  | 1347.6519 | -1727.7395
2024-02-07 06:00 | 6373760 | 2024-02-08 03:00 | 1274752 |  |  |  | 2154766.4288 | 3429518.4288 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-07 06:00 | 12785.6103 | 385.6103 | [7 empty] | 13008.1419 | 608.1419 |  |  | 608.1419 | -1727.3058
2024-02-07 07:00 | 6374190 | 2024-02-08 03:00 | 1274838 |  |  |  | 2154911.7982 | 3429749.7982 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-07 07:00 | 12786.4729 | -357.5271 | [7 empty] | 13009.0194 | -134.9806 |  |  | -134.9806 | -1727.3058
2024-02-07 08:00 | 6373280 | 2024-02-08 03:00 | 1274656 |  |  |  | 2154604.156 | 3429260.156 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-07 08:00 | 12784.6474 | -1103.3526 | [7 empty] | 13007.1622 | -880.8378 |  |  | -880.8378 | -1726.8746
2024-02-07 09:00 | 6375080 | 2024-02-08 03:00 | 1275016 |  |  |  | 2155212.679 | 3430228.679 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-07 09:00 | 12788.2582 | -1595.7418 | [7 empty] | 13010.8358 | -1373.1642 |  |  | -1373.1642 | -1725.7521
2024-02-07 10:00 | 6373710 | 2024-02-08 03:00 | 1274742 |  |  |  | 2154749.5254 | 3429491.5254 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-07 10:00 | 12785.51 | -1846.49 | [7 empty] | 13008.0398 | -1623.9602 |  |  | -1623.9602 | -1725.5034
2024-02-07 11:00 | 6374070 | 2024-02-08 03:00 | 1274814 |  |  |  | 2154871.23 | 3429685.23 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-07 11:00 | 12786.2322 | -1597.7678 | [7 empty] | 13008.7745 | -1375.2255 |  |  | -1375.2255 | -1724.6296
2024-02-07 12:00 | 6375840 | 2024-02-08 03:00 | 1275168 |  |  |  | 2155469.611 | 3430637.611 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-07 12:00 | 12789.7827 | -1098.2173 | [7 empty] | 13012.3869 | -875.6131 |  |  | -875.6131 | -1724.1194
2024-02-07 13:00 | 6376700 | 2024-02-08 03:00 | 1275340 |  |  |  | 2155760.3497 | 3431100.3497 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-07 13:00 | 12791.5079 | -600.4921 | [7 empty] | 13014.1421 | -377.8579 |  |  | -377.8579 | -1723.2648
2024-02-07 14:00 | 6374640 | 2024-02-08 03:00 | 1274928 |  |  |  | 2155063.929 | 3429991.929 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-07 14:00 | 12787.3756 | -356.6244 | [7 empty] | 13009.9378 | -134.0622 |  |  | -134.0622 | -1722.5683
2024-02-07 15:00 | 6376140 | 2024-02-08 03:00 | 1275228 |  |  |  | 2155571.0315 | 3430799.0315 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-07 15:00 | 12790.3845 | -353.6155 | [7 empty] | 13012.9992 | -131.0008 |  |  | -131.0008 | -1720.516
2024-02-07 16:00 | 6374880 | 2024-02-08 03:00 | 1274976 |  |  |  | 2155145.0654 | 3430121.0654 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-07 16:00 | 12787.857 | -604.143 | [7 empty] | 13010.4277 | -381.5723 |  |  | -381.5723 | -1719.4356
2024-02-07 17:00 | 6375470 | 2024-02-08 03:00 | 1275094 |  |  |  | 2155344.5257 | 3430438.5257 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-07 17:00 | 12789.0405 | -1098.9595 | [7 empty] | 13011.6318 | -876.3682 |  |  | -876.3682 | -1718.632
2024-02-07 18:00 | 6374780 | 2024-02-08 03:00 | 1274956 |  |  |  | 2155111.2585 | 3430067.2585 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-07 18:00 | 12787.6564 | -1596.3436 | [7 empty] | 13010.2236 | -1373.7764 |  |  | -1373.7764 | -1718.2863
2024-02-07 19:00 | 6374620 | 2024-02-08 03:00 | 1274924 |  |  |  | 2155057.1676 | 3429981.1676 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-07 19:00 | 12787.3354 | -1844.6646 | [7 empty] | 13009.897 | -1622.103 |  |  | -1622.103 | -1717.9381
2024-02-07 20:00 | 6375280 | 2024-02-08 03:00 | 1275056 |  |  |  | 2155280.2927 | 3430336.2927 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-07 20:00 | 12788.6594 | -1595.3406 | [7 empty] | 13011.244 | -1372.756 |  |  | -1372.756 | -1717.734
2024-02-07 21:00 | 6376270 | 2024-02-08 03:00 | 1275254 |  |  |  | 2155614.9804 | 3430868.9804 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-07 21:00 | 12790.6453 | -1345.3547 | [7 empty] | 13013.2645 | -1122.7355 |  |  | -1122.7355 | -1717.1243
2024-02-07 22:00 | 6375040 | 2024-02-08 03:00 | 1275008 |  |  |  | 2155199.1563 | 3430207.1563 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-07 22:00 | 12788.178 | -851.822 | [7 empty] | 13010.7542 | -629.2458 |  |  | -629.2458 | -1716.6128
2024-02-07 23:00 | 6375450 | 2024-02-08 03:00 | 1275090 |  |  |  | 2155337.7643 | 3430427.7643 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-07 23:00 | 12789.0004 | -106.9996 | [7 empty] | 13011.591 | 115.591 |  |  | 115.591 | -1716.3258
2024-02-08 | 6375260 | 2024-02-09 03:00 | 1275052 |  |  |  | 2155273.5313 | 3430325.5313 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-08 | 12788.6193 | 388.6193 | [7 empty] | 13011.2032 | 611.2032 |  |  | 611.2032 | -1716.0924
2024-02-08 01:00 | 6371280 | 2024-02-09 03:00 | 1274256 |  |  |  | 2153928.0194 | 3428184.0194 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-08 01:00 | 12780.6355 | 628.6355 | [7 empty] | 13003.0805 | 851.0805 |  |  | 851.0805 | -1715.9048
2024-02-08 02:00 | 6368170 | 2024-02-09 03:00 | 1273634 |  |  |  | 2152876.6268 | 3426510.6268 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-08 02:00 | 12774.3969 | 870.3969 | [7 empty] | 12996.7333 | 1092.7333 |  |  | 1092.7333 | -1715.8972
2024-02-08 03:00 | 6372190 | 2024-02-09 03:00 | 1274438 |  |  |  | 2154235.6616 | 3428673.6616 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-08 03:00 | 12782.4609 | 1126.4609 | [7 empty] | 13004.9377 | 1348.9377 |  |  | 1348.9377 | -1715.5298
2024-02-08 04:00 | 6373390 | 2024-02-09 03:00 | 1274678 |  |  |  | 2154641.3436 | 3429319.3436 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-08 04:00 | 12784.8681 | 1376.8681 | [7 empty] | 13007.3867 | 1599.3867 |  |  | 1599.3867 | -1715.29
2024-02-08 05:00 | 6373470 | 2024-02-09 03:00 | 1274694 |  |  |  | 2154668.389 | 3429362.389 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-08 05:00 | 12785.0286 | 1129.0286 | [7 empty] | 13007.55 | 1351.55 |  |  | 1351.55 | -1715.1433
2024-02-08 06:00 | 6374400 | 2024-02-09 03:00 | 1274880 |  |  |  | 2154982.7926 | 3429862.7926 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-08 06:00 | 12786.8941 | 386.8941 | [7 empty] | 13009.448 | 609.448 |  |  | 609.448 | -1715.0808
2024-02-08 07:00 | 6374470 | 2024-02-09 03:00 | 1274894 |  |  |  | 2155006.4574 | 3429900.4574 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-08 07:00 | 12787.0345 | -356.9655 | [7 empty] | 13009.5909 | -134.4091 |  |  | -134.4091 | -1715.0745
2024-02-08 08:00 | 6374560 | 2024-02-09 03:00 | 1274912 |  |  |  | 2155036.8835 | 3429948.8835 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-08 08:00 | 12787.2151 | -1100.7849 | [7 empty] | 13009.7746 | -878.2254 |  |  | -878.2254 | -1714.9084
2024-02-08 09:00 | 6346770 | 2024-02-09 03:00 | 1269354 |  |  |  | 2145641.9645 | 3414995.9645 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-08 09:00 | 12731.469 | -1652.531 | [7 empty] | 12953.0582 | -1430.9418 |  |  | -1430.9418 | -1714.7951
2024-02-08 10:00 | 6345160 | 2024-02-09 03:00 | 1269032 |  |  |  | 2145097.6745 | 3414129.6745 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-08 10:00 | 12728.2394 | -1903.7606 | [7 empty] | 12949.7724 | -1682.2276 |  |  | -1682.2276 | -1711.8246
2024-02-08 11:00 | 6342820 | 2024-02-09 03:00 | 1268564 |  |  |  | 2144306.5946 | 3412870.5946 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-08 11:00 | 12723.5454 | -1660.4546 | [7 empty] | 12944.9967 | -1439.0033 |  |  | -1439.0033 | -1710.999
2024-02-08 12:00 | 6343560 | 2024-02-09 03:00 | 1268712 |  |  |  | 2144556.7651 | 3413268.7651 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-08 12:00 | 12725.0298 | -1162.9702 | [7 empty] | 12946.507 | -941.493 |  |  | -941.493 | -1710.1419
2024-02-08 13:00 | 6366760 | 2024-02-09 03:00 | 1273352 |  |  |  | 2152399.9505 | 3425751.9505 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-08 13:00 | 12771.5685 | -620.4315 | [7 empty] | 12993.8556 | -398.1444 |  |  | -398.1444 | -1709.9429
2024-02-08 14:00 | 6373610 | 2024-02-09 03:00 | 1274722 |  |  |  | 2154715.7186 | 3429437.7186 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-08 14:00 | 12785.3094 | -358.6906 | [7 empty] | 13007.8357 | -136.1643 |  |  | -136.1643 | -1708.5092
2024-02-08 15:00 | 6372730 | 2024-02-09 03:00 | 1274546 |  |  |  | 2154418.2185 | 3428964.2185 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-08 15:00 | 12783.5441 | -360.4559 | [7 empty] | 13006.0397 | -137.9603 |  |  | -137.9603 | -1708.4887
2024-02-08 16:00 | 6371000 | 2024-02-09 03:00 | 1274200 |  |  |  | 2153833.3602 | 3428033.3602 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-08 16:00 | 12780.0738 | -611.9262 | [7 empty] | 13002.509 | -389.491 |  |  | -389.491 | -1708.2847
2024-02-08 17:00 | 6371210 | 2024-02-09 03:00 | 1274242 |  |  |  | 2153904.3546 | 3428146.3546 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-08 17:00 | 12780.4951 | -1107.5049 | [7 empty] | 13002.9376 | -885.0624 |  |  | -885.0624 | -1707.8765
2024-02-08 18:00 | 6373250 | 2024-02-09 03:00 | 1274650 |  |  |  | 2154594.014 | 3429244.014 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-08 18:00 | 12784.5873 | -1599.4127 | [7 empty] | 13007.101 | -1376.899 |  |  | -1376.899 | -1706.754
2024-02-08 19:00 | 6373750 | 2024-02-09 03:00 | 1274750 |  |  |  | 2154763.0482 | 3429513.0482 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-08 19:00 | 12785.5902 | -1846.4098 | [7 empty] | 13008.1214 | -1623.8786 |  |  | -1623.8786 | -1704.0631
2024-02-08 20:00 | 6292230 | 2024-02-09 03:00 | 1258446 |  |  |  | 2127203.7175 | 3385649.7175 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-08 20:00 | 12622.0631 | -1761.9369 | [7 empty] | 12841.7481 | -1542.2519 |  |  | -1542.2519 | -1701.1696
2024-02-08 21:00 | 6272750 | 2024-02-09 03:00 | 1254550 |  |  |  | 2120618.1464 | 3375168.1464 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-08 21:00 | 12582.9867 | -1553.0133 | [7 empty] | 12801.9916 | -1334.0084 |  |  | -1334.0084 | -1696.7001
2024-02-08 22:00 | 6268710 | 2024-02-09 03:00 | 1253742 |  |  |  | 2119252.3503 | 3372994.3503 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-08 22:00 | 12574.8825 | -1065.1175 | [7 empty] | 12793.7464 | -846.2536 |  |  | -846.2536 | -1696.3534
2024-02-08 23:00 | 6267580 | 2024-02-09 03:00 | 1253516 |  |  |  | 2118870.3331 | 3372386.3331 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-08 23:00 | 12572.6158 | -323.3842 | [7 empty] | 12791.4402 | -104.5598 |  |  | -104.5598 | -1695.2689
2024-02-09 | 6218550 | 2024-02-10 03:00 | 1243710 |  |  |  | 2102294.8426 | 3346004.8426 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-09 | 12474.2627 | 74.2627 | [7 empty] | 12691.3753 | 291.3753 |  |  | 291.3753 | -1694.5877
2024-02-09 01:00 | 6171400 | 2024-02-10 03:00 | 1234280 |  |  |  | 2086354.9206 | 3320634.9206 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-09 01:00 | 12379.681 | 227.681 | [7 empty] | 12595.1474 | 443.1474 |  |  | 443.1474 | -1694.4627
2024-02-09 02:00 | 6143490 | 2024-02-10 03:00 | 1228698 |  |  |  | 2076919.4334 | 3305617.4334 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-09 02:00 | 12323.6942 | 419.6942 | [7 empty] | 12538.1862 | 634.1862 |  |  | 634.1862 | -1692.8696
2024-02-09 03:00 | 6264160 | 2024-02-10 03:00 | 1252832 |  |  |  | 2117714.1394 | 3370546.1394 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-09 03:00 | 12565.7553 | 909.7553 | [7 empty] | 12784.4603 | 1128.4603 |  |  | 1128.4603 | -1692.7356
2024-02-09 04:00 | 6367410 | 2024-02-10 03:00 | 1273482 |  |  |  | 2152619.6949 | 3426101.6949 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-09 04:00 | 12772.8724 | 1364.8724 | [7 empty] | 12995.1822 | 1587.1822 |  |  | 1587.1822 | -1685.7808
2024-02-09 05:00 | 6371500 | 2024-02-10 03:00 | 1274300 |  |  |  | 2154002.3944 | 3428302.3944 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-09 05:00 | 12781.0768 | 1125.0768 | [7 empty] | 13003.5294 | 1347.5294 |  |  | 1347.5294 | -1685.3844
2024-02-09 06:00 | 6370870 | 2024-02-10 03:00 | 1274174 |  |  |  | 2153789.4114 | 3427963.4114 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-09 06:00 | 12779.813 | 379.813 | [7 empty] | 13002.2437 | 602.2437 |  |  | 602.2437 | -1683.7034
2024-02-09 07:00 | 6440620 | 2024-02-10 03:00 | 1288124 |  |  |  | 2177369.6777 | 3465493.6777 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-09 07:00 | 12919.7299 | -224.2701 | [7 empty] | 13144.5958 | 0.59575 |  |  | 0.59575 | -1682.2276
2024-02-09 08:00 | 6520660 | 2024-02-10 03:00 | 1304132 |  |  |  | 2204428.6672 | 3508560.6672 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-09 08:00 | 13080.2882 | -807.7118 | [7 empty] | 13307.9486 | -580.0514 |  |  | -580.0514 | -1682.0031
2024-02-09 09:00 | 6523200 | 2024-02-10 03:00 | 1304640 |  |  |  | 2205287.3608 | 3509927.3608 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-09 09:00 | 13085.3834 | -1298.6166 | [7 empty] | 13313.1324 | -1070.8676 |  |  | -1070.8676 | -1680.8372
2024-02-09 10:00 | 6528150 | 2024-02-10 03:00 | 1305630 |  |  |  | 2206960.799 | 3512590.799 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-09 10:00 | 13095.313 | -1536.687 | [7 empty] | 13323.2348 | -1308.7652 |  |  | -1308.7652 | -1679.9479
2024-02-09 11:00 | 6522230 | 2024-02-10 03:00 | 1304446 |  |  |  | 2204959.4345 | 3509405.4345 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-09 11:00 | 13083.4376 | -1300.5624 | [7 empty] | 13311.1528 | -1072.8472 |  |  | -1072.8472 | -1679.5987
2024-02-09 12:00 | 6504200 | 2024-02-10 03:00 | 1300840 |  |  |  | 2198864.0624 | 3499704.0624 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-09 12:00 | 13047.2698 | -840.7302 | [7 empty] | 13274.3555 | -613.6445 |  |  | -613.6445 | -1677.8234
2024-02-09 13:00 | 6518370 | 2024-02-10 03:00 | 1303674 |  |  |  | 2203654.4907 | 3507328.4907 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-09 13:00 | 13075.6945 | -316.3055 | [7 empty] | 13303.2749 | -88.7251 |  |  | -88.7251 | -1677.6264
2024-02-09 14:00 | 6520130 | 2024-02-10 03:00 | 1304026 |  |  |  | 2204249.491 | 3508275.491 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-09 14:00 | 13079.225 | -64.775 | [7 empty] | 13306.8669 | 162.8669 |  |  | 162.8669 | -1677.5782
2024-02-09 15:00 | 6518120 | 2024-02-10 03:00 | 1303624 |  |  |  | 2203569.9736 | 3507193.9736 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-09 15:00 | 13075.193 | -68.807 | [7 empty] | 13302.7647 | 158.7647 |  |  | 158.7647 | -1676.5335
2024-02-09 16:00 | 6516850 | 2024-02-10 03:00 | 1303370 |  |  |  | 2203140.6268 | 3506510.6268 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-09 16:00 | 13072.6454 | -319.3546 | [7 empty] | 13300.1728 | -91.8272 |  |  | -91.8272 | -1675.7172
2024-02-09 17:00 | 6572410 | 2024-02-10 03:00 | 1314482 |  |  |  | 2221923.7035 | 3536405.7035 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-09 17:00 | 13184.0975 | -703.9025 | [7 empty] | 13413.5646 | -474.4354 |  |  | -474.4354 | -1673.8579
2024-02-09 18:00 | 6712310 | 2024-02-10 03:00 | 1342462 |  |  |  | 2269219.4635 | 3611681.4635 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-09 18:00 | 13464.7335 | -919.2665 | [7 empty] | 13699.0851 | -684.9149 |  |  | -684.9149 | -1673.6559
2024-02-09 19:00 | 6719040 | 2024-02-10 03:00 | 1343808 |  |  |  | 2271494.6634 | 3615302.6634 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-09 19:00 | 13478.2337 | -1153.7663 | [7 empty] | 13712.8203 | -919.1797 |  |  | -919.1797 | -1672.4538
2024-02-09 20:00 | 6722220 | 2024-02-10 03:00 | 1344444 |  |  |  | 2272569.7207 | 3617013.7207 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-09 20:00 | 13484.6127 | -899.3873 | [7 empty] | 13719.3103 | -664.6897 |  |  | -664.6897 | -1670.8333
2024-02-09 21:00 | 6719190 | 2024-02-10 03:00 | 1343838 |  |  |  | 2271545.3737 | 3615383.3737 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-09 21:00 | 13478.5346 | -657.4654 | [7 empty] | 13713.1264 | -422.8736 |  |  | -422.8736 | -1670.194
2024-02-09 22:00 | 6722470 | 2024-02-10 03:00 | 1344494 |  |  |  | 2272654.2378 | 3617148.2378 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-09 22:00 | 13485.1142 | -154.8858 | [7 empty] | 13719.8205 | 79.8205 |  |  | 79.8205 | -1669.9777
2024-02-09 23:00 | 6722850 | 2024-02-10 03:00 | 1344570 |  |  |  | 2272782.7038 | 3617352.7038 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-09 23:00 | 13485.8765 | 589.8765 | [7 empty] | 13720.5961 | 824.5961 |  |  | 824.5961 | -1668.623
2024-02-10 | 6720850 | 2024-02-11 03:00 | 1344170 |  |  |  | 2272106.5671 | 3616276.5671 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-10 | 13481.8645 | 1081.8645 | [7 empty] | 13716.5143 | 1316.5143 |  |  | 1316.5143 | -1668.5447
2024-02-10 01:00 | 6721180 | 2024-02-11 03:00 | 1344236 |  |  |  | 2272218.1297 | 3616454.1297 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-10 01:00 | 13482.5265 | 1330.5265 | [7 empty] | 13717.1878 | 1565.1878 |  |  | 1565.1878 | -1667.7756
2024-02-10 02:00 | 6721190 | 2024-02-11 03:00 | 1344238 |  |  |  | 2272221.5104 | 3616459.5104 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-10 02:00 | 13482.5466 | 1578.5466 | [7 empty] | 13717.2082 | 1813.2082 |  |  | 1813.2082 | -1667.5352
2024-02-10 03:00 | 6718160 | 2024-02-11 03:00 | 1343632 |  |  |  | 2271197.1633 | 3614829.1633 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-10 03:00 | 13476.4685 | 1820.4685 | [7 empty] | 13711.0243 | 2055.0243 |  |  | 2055.0243 | -1667.3113
2024-02-10 04:00 | 6719690 | 2024-02-11 03:00 | 1343938 |  |  |  | 2271714.4079 | 3615652.4079 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-10 04:00 | 13479.5376 | 2071.5376 | [7 empty] | 13714.1469 | 2306.1469 |  |  | 2306.1469 | -1667.0868
2024-02-10 05:00 | 6721080 | 2024-02-11 03:00 | 1344216 |  |  |  | 2272184.3228 | 3616400.3228 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-10 05:00 | 13482.3259 | 1826.3259 | [7 empty] | 13716.9837 | 2060.9837 |  |  | 2060.9837 | -1666.0433
2024-02-10 06:00 | 6720690 | 2024-02-11 03:00 | 1344138 |  |  |  | 2272052.4762 | 3616190.4762 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-10 06:00 | 13481.5436 | 1081.5436 | [7 empty] | 13716.1878 | 1316.1878 |  |  | 1316.1878 | -1665.9862
2024-02-10 07:00 | 6721350 | 2024-02-11 03:00 | 1344270 |  |  |  | 2272275.6013 | 3616545.6013 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-10 07:00 | 13482.8675 | 338.8675 | [7 empty] | 13717.5347 | 573.5347 |  |  | 573.5347 | -1664.2861
2024-02-10 08:00 | 6508030 | 2024-02-11 03:00 | 1301606 |  |  |  | 2200158.8641 | 3501764.8641 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-10 08:00 | 13054.9527 | -833.0473 | [7 empty] | 13282.1721 | -605.8279 |  |  | -605.8279 | -1661.8595
2024-02-10 09:00 | 6441460 | 2024-02-11 03:00 | 1288292 |  |  |  | 2177653.6551 | 3465945.6551 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-10 09:00 | 12921.4149 | -1462.5851 | [7 empty] | 13146.3101 | -1237.6899 |  |  | -1237.6899 | -1661.8213
2024-02-10 10:00 | 6449210 | 2024-02-11 03:00 | 1289842 |  |  |  | 2180273.6847 | 3470115.6847 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-10 10:00 | 12936.9612 | -1695.0388 | [7 empty] | 13162.127 | -1469.873 |  |  | -1469.873 | -1661.1391
2024-02-10 11:00 | 6448250 | 2024-02-11 03:00 | 1289650 |  |  |  | 2179949.1391 | 3469599.1391 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-10 11:00 | 12935.0355 | -1448.9645 | [7 empty] | 13160.1677 | -1223.8323 |  |  | -1223.8323 | -1660.8187
2024-02-10 12:00 | 6442170 | 2024-02-11 03:00 | 1288434 |  |  |  | 2177893.6836 | 3466327.6836 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-10 12:00 | 12922.8391 | -965.1609 | [7 empty] | 13147.7591 | -740.2409 |  |  | -740.2409 | -1659.786
2024-02-10 13:00 | 6463510 | 2024-02-11 03:00 | 1292702 |  |  |  | 2185108.0619 | 3477810.0619 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-10 13:00 | 12965.6467 | -426.3533 | [7 empty] | 13191.3117 | -200.6883 |  |  | -200.6883 | -1659.7003
2024-02-10 14:00 | 6510960 | 2024-02-11 03:00 | 1302192 |  |  |  | 2201149.4044 | 3503341.4044 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-10 14:00 | 13060.8302 | -83.1698 | [7 empty] | 13288.1519 | 144.1519 |  |  | 144.1519 | -1659.6153
2024-02-10 15:00 | 6514020 | 2024-02-11 03:00 | 1302804 |  |  |  | 2202183.8935 | 3504987.8935 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-10 15:00 | 13066.9685 | -77.0315 | [7 empty] | 13294.3971 | 150.3971 |  |  | 150.3971 | -1659.5941
2024-02-10 16:00 | 6510100 | 2024-02-11 03:00 | 1302020 |  |  |  | 2200858.6656 | 3502878.6656 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-10 16:00 | 13059.1051 | -332.8949 | [7 empty] | 13286.3968 | -105.6032 |  |  | -105.6032 | -1658.9676
2024-02-10 17:00 | 6467290 | 2024-02-11 03:00 | 1293458 |  |  |  | 2186385.9602 | 3479843.9602 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-10 17:00 | 12973.2292 | -914.7708 | [7 empty] | 13199.0263 | -688.9737 |  |  | -688.9737 | -1657.6987
2024-02-10 18:00 | 6519250 | 2024-02-11 03:00 | 1303850 |  |  |  | 2203951.9909 | 3507801.9909 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-10 18:00 | 13077.4598 | -1306.5402 | [7 empty] | 13305.0709 | -1078.9291 |  |  | -1078.9291 | -1657.3083
2024-02-10 19:00 | 6557430 | 2024-02-11 03:00 | 1311486 |  |  |  | 2216859.4399 | 3528345.4399 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-10 19:00 | 13154.0479 | -1477.9521 | [7 empty] | 13382.9921 | -1249.0079 |  |  | -1249.0079 | -1653.5735
2024-02-10 20:00 | 6534760 | 2024-02-11 03:00 | 1306952 |  |  |  | 2209195.4307 | 3516147.4307 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-10 20:00 | 13108.5725 | -1275.4275 | [7 empty] | 13336.7251 | -1047.2749 |  |  | -1047.2749 | -1653.5123
2024-02-10 21:00 | 6432130 | 2024-02-11 03:00 | 1286426 |  |  |  | 2174499.4775 | 3460925.4775 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-10 21:00 | 12902.6991 | -1233.3009 | [7 empty] | 13127.2686 | -1008.7314 |  |  | -1008.7314 | -1652.4893
2024-02-10 22:00 | 6438050 | 2024-02-11 03:00 | 1287610 |  |  |  | 2176500.8421 | 3464110.8421 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-10 22:00 | 12914.5745 | -725.4255 | [7 empty] | 13139.3507 | -500.6493 |  |  | -500.6493 | -1650.0019
2024-02-10 23:00 | 6440760 | 2024-02-11 03:00 | 1288152 |  |  |  | 2177417.0073 | 3465569.0073 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-10 23:00 | 12920.0107 | 24.0107 | [7 empty] | 13144.8815 | 248.8815 |  |  | 248.8815 | -1649.904
2024-02-11 | 6570440 | 2024-02-12 03:00 | 1314088 |  |  |  | 2221257.7089 | 3535345.7089 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-11 | 13180.1457 | 780.1457 | [7 empty] | 13409.5441 | 1009.5441 |  |  | 1009.5441 | -1649.3652
2024-02-11 01:00 | 6636150 | 2024-02-12 03:00 | 1327230 |  |  |  | 2243472.1792 | 3570702.1792 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-11 01:00 | 13311.9584 | 1159.9584 | [7 empty] | 13543.6509 | 1391.6509 |  |  | 1391.6509 | -1648.2404
2024-02-11 02:00 | 6636530 | 2024-02-12 03:00 | 1327306 |  |  |  | 2243600.6451 | 3570906.6451 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-11 02:00 | 13312.7206 | 1408.7206 | [7 empty] | 13544.4265 | 1640.4265 |  |  | 1640.4265 | -1647.9491
2024-02-11 03:00 | 6637110 | 2024-02-12 03:00 | 1327422 |  |  |  | 2243796.7248 | 3571218.7248 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-11 03:00 | 13313.8841 | 1657.8841 | [7 empty] | 13545.6102 | 1889.6102 |  |  | 1889.6102 | -1645.4447
2024-02-11 04:00 | 6644900 | 2024-02-12 03:00 | 1328980 |  |  |  | 2246430.2771 | 3575410.2771 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-11 04:00 | 13329.5107 | 1921.5107 | [7 empty] | 13561.5087 | 2153.5087 |  |  | 2153.5087 | -1644.8038
2024-02-11 05:00 | 6659520 | 2024-02-12 03:00 | 1331904 |  |  |  | 2251372.8362 | 3583276.8362 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-11 05:00 | 13358.838 | 1702.838 | [7 empty] | 13591.3465 | 1935.3465 |  |  | 1935.3465 | -1643.642
2024-02-11 06:00 | 6659030 | 2024-02-12 03:00 | 1331806 |  |  |  | 2251207.1827 | 3583013.1827 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-11 06:00 | 13357.8551 | 957.8551 | [7 empty] | 13590.3465 | 1190.3465 |  |  | 1190.3465 | -1643.4344
2024-02-11 07:00 | 6660010 | 2024-02-12 03:00 | 1332002 |  |  |  | 2251538.4896 | 3583540.4896 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-11 07:00 | 13359.821 | 215.821 | [7 empty] | 13592.3466 | 448.3466 |  |  | 448.3466 | -1642.3512
2024-02-11 08:00 | 6667860 | 2024-02-12 03:00 | 1333572 |  |  |  | 2254192.3261 | 3587764.3261 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-11 08:00 | 13375.5679 | -512.4321 | [7 empty] | 13608.3676 | -279.6324 |  |  | -279.6324 | -1641.7098
2024-02-11 09:00 | 6685440 | 2024-02-12 03:00 | 1337088 |  |  |  | 2260135.5674 | 3597223.5674 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-11 09:00 | 13410.8329 | -973.1671 | [7 empty] | 13644.2464 | -739.7536 |  |  | -739.7536 | -1640.9108
2024-02-11 10:00 | 6687110 | 2024-02-12 03:00 | 1337422 |  |  |  | 2260700.1415 | 3598122.1415 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-11 10:00 | 13414.1829 | -1217.8171 | [7 empty] | 13647.6547 | -984.3453 |  |  | -984.3453 | -1640.0118
2024-02-11 11:00 | 6687190 | 2024-02-12 03:00 | 1337438 |  |  |  | 2260727.187 | 3598165.187 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-11 11:00 | 13414.3434 | -969.6566 | [7 empty] | 13647.818 | -736.182 |  |  | -736.182 | -1638.2015
2024-02-11 12:00 | 6693360 | 2024-02-12 03:00 | 1338672 |  |  |  | 2262813.0686 | 3601485.0686 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-11 12:00 | 13426.7203 | -461.2797 | [7 empty] | 13660.4102 | -227.5898 |  |  | -227.5898 | -1637.3778
2024-02-11 13:00 | 6714490 | 2024-02-12 03:00 | 1342898 |  |  |  | 2269956.4525 | 3612854.4525 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-11 13:00 | 13469.1065 | 77.1065 | [7 empty] | 13703.5342 | 311.5342 |  |  | 311.5342 | -1636.928
2024-02-11 14:00 | 6716780 | 2024-02-12 03:00 | 1343356 |  |  |  | 2270730.629 | 3614086.629 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-11 14:00 | 13473.7002 | 329.7002 | [7 empty] | 13708.2079 | 564.2079 |  |  | 564.2079 | -1636.5035
2024-02-11 15:00 | 6724150 | 2024-02-12 03:00 | 1344830 |  |  |  | 2273222.1926 | 3618052.1926 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-11 15:00 | 13488.4843 | 344.4843 | [7 empty] | 13723.2492 | 579.2492 |  |  | 579.2492 | -1635.6974
2024-02-11 16:00 | 6765950 | 2024-02-12 03:00 | 1353190 |  |  |  | 2287353.449 | 3640543.449 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-11 16:00 | 13572.3341 | 180.3341 | [7 empty] | 13808.5584 | 416.5584 |  |  | 416.5584 | -1634.0103
2024-02-11 17:00 | 6788740 | 2024-02-12 03:00 | 1357748 |  |  |  | 2295058.0264 | 3652806.0264 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-11 17:00 | 13618.0503 | -269.9497 | [7 empty] | 13855.0703 | -32.9297 |  |  | -32.9297 | -1633.5218
2024-02-11 18:00 | 6790560 | 2024-02-12 03:00 | 1358112 |  |  |  | 2295673.3107 | 3653785.3107 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-11 18:00 | 13621.7011 | -762.2989 | [7 empty] | 13858.7847 | -525.2153 |  |  | -525.2153 | -1632.2232
2024-02-11 19:00 | 6790950 | 2024-02-12 03:00 | 1358190 |  |  |  | 2295805.1574 | 3653995.1574 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-11 19:00 | 13622.4835 | -1009.5165 | [7 empty] | 13859.5807 | -772.4193 |  |  | -772.4193 | -1630.3354
2024-02-11 20:00 | 6792190 | 2024-02-12 03:00 | 1358438 |  |  |  | 2296224.3621 | 3654662.3621 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-11 20:00 | 13624.9709 | -759.0291 | [7 empty] | 13862.1114 | -521.8886 |  |  | -521.8886 | -1627.0419
2024-02-11 21:00 | 6792650 | 2024-02-12 03:00 | 1358530 |  |  |  | 2296379.8736 | 3654909.8736 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-11 21:00 | 13625.8936 | -510.1064 | [7 empty] | 13863.0502 | -272.9498 |  |  | -272.9498 | -1625.8786
2024-02-11 22:00 | 6792550 | 2024-02-12 03:00 | 1358510 |  |  |  | 2296346.0667 | 3654856.0667 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-11 22:00 | 13625.693 | -14.307 | [7 empty] | 13862.8461 | 222.8461 |  |  | 222.8461 | -1625.3978
2024-02-11 23:00 | 6794080 | 2024-02-12 03:00 | 1358816 |  |  |  | 2296863.3113 | 3655679.3113 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-11 23:00 | 13628.7622 | 732.7622 | [7 empty] | 13865.9687 | 969.9687 |  |  | 969.9687 | -1623.9602
2024-02-12 | 6794810 | 2024-02-13 03:00 | 1358962 |  |  |  | 2297110.1012 | 3656072.1012 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-12 | 13630.2265 | 1230.2265 | [7 empty] | 13867.4585 | 1467.4585 |  |  | 1467.4585 | -1623.8786
2024-02-12 01:00 | 6794270 | 2024-02-13 03:00 | 1358854 |  |  |  | 2296927.5443 | 3655781.5443 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-12 01:00 | 13629.1433 | 1477.1433 | [7 empty] | 13866.3564 | 1714.3564 |  |  | 1714.3564 | -1623.4037
2024-02-12 02:00 | 6795050 | 2024-02-13 03:00 | 1359010 |  |  |  | 2297191.2376 | 3656201.2376 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-12 02:00 | 13630.708 | 1726.708 | [7 empty] | 13867.9483 | 1963.9483 |  |  | 1963.9483 | -1622.103
2024-02-12 03:00 | 6795010 | 2024-02-13 03:00 | 1359002 |  |  |  | 2297177.7148 | 3656179.7148 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-12 03:00 | 13630.6277 | 1974.6277 | [7 empty] | 13867.8667 | 2211.8667 |  |  | 2211.8667 | -1618.474
2024-02-12 04:00 | 6794770 | 2024-02-13 03:00 | 1358954 |  |  |  | 2297096.5784 | 3656050.5784 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-12 04:00 | 13630.1463 | 2222.1463 | [7 empty] | 13867.3769 | 2459.3769 |  |  | 2459.3769 | -1617.2457
2024-02-12 05:00 | 6794110 | 2024-02-13 03:00 | 1358822 |  |  |  | 2296873.4533 | 3655695.4533 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-12 05:00 | 13628.8224 | 1972.8224 | [7 empty] | 13866.0299 | 2210.0299 |  |  | 2210.0299 | -1616.613
2024-02-12 06:00 | 6793990 | 2024-02-13 03:00 | 1358798 |  |  |  | 2296832.8851 | 3655630.8851 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-12 06:00 | 13628.5816 | 1228.5816 | [7 empty] | 13865.785 | 1465.785 |  |  | 1465.785 | -1615.1435
2024-02-12 07:00 | 6792970 | 2024-02-13 03:00 | 1358594 |  |  |  | 2296488.0554 | 3655082.0554 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-12 07:00 | 13626.5355 | 482.5355 | [7 empty] | 13863.7033 | 719.7033 |  |  | 719.7033 | -1614.8578
2024-02-12 08:00 | 6807370 | 2024-02-13 03:00 | 1361474 |  |  |  | 2301356.2394 | 3662830.2394 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-12 08:00 | 13655.4216 | -232.5784 | [7 empty] | 13893.0921 | 5.0921 |  |  | 5.0921 | -1614.6537
2024-02-12 09:00 | 6816650 | 2024-02-13 03:00 | 1363330 |  |  |  | 2304493.5136 | 3667823.5136 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-12 09:00 | 13674.0371 | -709.9629 | [7 empty] | 13912.0315 | -471.9685 |  |  | -471.9685 | -1614.2162
2024-02-12 10:00 | 6820460 | 2024-02-13 03:00 | 1364092 |  |  |  | 2305781.5539 | 3669873.5539 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-12 10:00 | 13681.6798 | -950.3202 | [7 empty] | 13919.8073 | -712.1927 |  |  | -712.1927 | -1614.0823
2024-02-12 11:00 | 6829790 | 2024-02-13 03:00 | 1365958 |  |  |  | 2308935.7315 | 3674893.7315 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-12 11:00 | 13700.3956 | -683.6044 | [7 empty] | 13938.8488 | -445.1512 |  |  | -445.1512 | -1614.0657
2024-02-12 12:00 | 6838770 | 2024-02-13 03:00 | 1367754 |  |  |  | 2311971.5851 | 3679725.5851 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-12 12:00 | 13718.4093 | -169.5907 | [7 empty] | 13957.176 | 69.176 |  |  | 69.176 | -1614.03
2024-02-12 13:00 | 6840800 | 2024-02-13 03:00 | 1368160 |  |  |  | 2312657.8639 | 3680817.8639 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-12 13:00 | 13722.4814 | 330.4814 | [7 empty] | 13961.319 | 569.319 |  |  | 569.319 | -1613.9598
2024-02-12 14:00 | 6867020 | 2024-02-13 03:00 | 1373404 |  |  |  | 2321522.0156 | 3694926.0156 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-12 14:00 | 13775.0781 | 631.0781 | [7 empty] | 14014.8312 | 870.8312 |  |  | 870.8312 | -1613.6626
2024-02-12 15:00 | 6867620 | 2024-02-13 03:00 | 1373524 |  |  |  | 2321724.8566 | 3695248.8566 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-12 15:00 | 13776.2817 | 632.2817 | [7 empty] | 14016.0557 | 872.0557 |  |  | 872.0557 | -1613.604
2024-02-12 16:00 | 6868540 | 2024-02-13 03:00 | 1373708 |  |  |  | 2322035.8795 | 3695743.8795 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-12 16:00 | 13778.1272 | 386.1272 | [7 empty] | 14017.9333 | 625.9333 |  |  | 625.9333 | -1613.4203
2024-02-12 17:00 | 6869690 | 2024-02-13 03:00 | 1373938 |  |  |  | 2322424.6581 | 3696362.6581 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-12 17:00 | 13780.434 | -107.566 | [7 empty] | 14020.2803 | 132.2803 |  |  | 132.2803 | -1612.8986
2024-02-12 18:00 | 6877950 | 2024-02-13 03:00 | 1375590 |  |  |  | 2325217.1025 | 3700807.1025 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-12 18:00 | 13797.0034 | -586.9966 | [7 empty] | 14037.1381 | -346.8619 |  |  | -346.8619 | -1612.6167
2024-02-12 19:00 | 6892740 | 2024-02-13 03:00 | 1378548 |  |  |  | 2330217.1332 | 3708765.1332 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-12 19:00 | 13826.6718 | -805.3282 | [7 empty] | 14067.3229 | -564.6771 |  |  | -564.6771 | -1611.4291
2024-02-12 20:00 | 6892520 | 2024-02-13 03:00 | 1378504 |  |  |  | 2330142.7581 | 3708646.7581 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-12 20:00 | 13826.2305 | -557.7695 | [7 empty] | 14066.8739 | -317.1261 |  |  | -317.1261 | -1611.3794
2024-02-12 21:00 | 6892020 | 2024-02-13 03:00 | 1378404 |  |  |  | 2329973.724 | 3708377.724 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-12 21:00 | 13825.2275 | -310.7725 | [7 empty] | 14065.8534 | -70.1466 |  |  | -70.1466 | -1611.2837
2024-02-12 22:00 | 6891500 | 2024-02-13 03:00 | 1378300 |  |  |  | 2329797.9284 | 3708097.9284 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-12 22:00 | 13824.1844 | 184.1844 | [7 empty] | 14064.7921 | 424.7921 |  |  | 424.7921 | -1610.3181
2024-02-12 23:00 | 6908600 | 2024-02-13 03:00 | 1381720 |  |  |  | 2335578.897 | 3717298.897 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-12 23:00 | 13858.4866 | 962.4866 | [7 empty] | 14099.6914 | 1203.6914 |  |  | 1203.6914 | -1609.9482
2024-02-13 | 6914170 | 2024-02-14 03:00 | 1382834 |  |  |  | 2337461.9376 | 3720295.9376 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-13 | 13869.6599 | 1469.6599 | [7 empty] | 14111.0591 | 1711.0591 |  |  | 1711.0591 | -1609.9304
2024-02-13 01:00 | 6914870 | 2024-02-14 03:00 | 1382974 |  |  |  | 2337698.5854 | 3720672.5854 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-13 01:00 | 13871.064 | 1719.064 | [7 empty] | 14112.4877 | 1960.4877 |  |  | 1960.4877 | -1608.5923
2024-02-13 02:00 | 6914360 | 2024-02-14 03:00 | 1382872 |  |  |  | 2337526.1706 | 3720398.1706 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-13 02:00 | 13870.041 | 1966.041 | [7 empty] | 14111.4469 | 2207.4469 |  |  | 2207.4469 | -1608.1229
2024-02-13 03:00 | 6925090 | 2024-02-14 03:00 | 1385018 |  |  |  | 2341153.6438 | 3726171.6438 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-13 03:00 | 13891.5651 | 2235.5651 | [7 empty] | 14133.3456 | 2477.3456 |  |  | 2477.3456 | -1607.6962
2024-02-13 04:00 | 6934220 | 2024-02-14 03:00 | 1386844 |  |  |  | 2344240.2077 | 3731084.2077 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-13 04:00 | 13909.8797 | 2501.8797 | [7 empty] | 14151.979 | 2743.979 |  |  | 2743.979 | -1607.2144
2024-02-13 05:00 | 6933960 | 2024-02-14 03:00 | 1386792 |  |  |  | 2344152.3099 | 3730944.3099 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-13 05:00 | 13909.3581 | 2253.3581 | [7 empty] | 14151.4483 | 2495.4483 |  |  | 2495.4483 | -1606.9596
2024-02-13 06:00 | 6933120 | 2024-02-14 03:00 | 1386624 |  |  |  | 2343868.3325 | 3730492.3325 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-13 06:00 | 13907.6731 | 1507.6731 | [7 empty] | 14149.734 | 1749.734 |  |  | 1749.734 | -1606.6037
2024-02-13 07:00 | 6936590 | 2024-02-14 03:00 | 1387318 |  |  |  | 2345041.4296 | 3732359.4296 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-13 07:00 | 13914.6338 | 770.6338 | [7 empty] | 14156.8159 | 1012.8159 |  |  | 1012.8159 | -1606.3218
2024-02-13 08:00 | 6939930 | 2024-02-14 03:00 | 1387986 |  |  |  | 2346170.5779 | 3734156.5779 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-13 08:00 | 13921.3338 | 33.3338 | [7 empty] | 14163.6324 | 275.6324 |  |  | 275.6324 | -1606.2364
2024-02-13 09:00 | 6945190 | 2024-02-14 03:00 | 1389038 |  |  |  | 2347948.8173 | 3736986.8173 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-13 09:00 | 13931.8852 | -452.1148 | [7 empty] | 14174.3675 | -209.6325 |  |  | -209.6325 | -1605.0207
2024-02-13 10:00 | 6942300 | 2024-02-14 03:00 | 1388460 |  |  |  | 2346971.7998 | 3735431.7998 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-13 10:00 | 13926.088 | -705.912 | [7 empty] | 14168.4694 | -463.5306 |  |  | -463.5306 | -1604.8842
2024-02-13 11:00 | 6932120 | 2024-02-14 03:00 | 1386424 |  |  |  | 2343530.2642 | 3729954.2642 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-13 11:00 | 13905.6671 | -478.3329 | [7 empty] | 14147.6931 | -236.3069 |  |  | -236.3069 | -1604.7554
2024-02-13 12:00 | 6942760 | 2024-02-14 03:00 | 1388552 |  |  |  | 2347127.3113 | 3735679.3113 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-13 12:00 | 13927.0107 | 39.0107 | [7 empty] | 14169.4082 | 281.4082 |  |  | 281.4082 | -1604.6048
2024-02-13 13:00 | 6941690 | 2024-02-14 03:00 | 1388338 |  |  |  | 2346765.5782 | 3735103.5782 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-13 13:00 | 13924.8643 | 532.8643 | [7 empty] | 14167.2244 | 775.2244 |  |  | 775.2244 | -1602.7145
2024-02-13 14:00 | 6933510 | 2024-02-14 03:00 | 1386702 |  |  |  | 2344000.1792 | 3730702.1792 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-13 14:00 | 13908.4554 | 764.4554 | [7 empty] | 14150.5299 | 1006.5299 |  |  | 1006.5299 | -1600.3178
2024-02-13 15:00 | 6940680 | 2024-02-14 03:00 | 1388136 |  |  |  | 2346424.1291 | 3734560.1291 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-13 15:00 | 13922.8383 | 778.8383 | [7 empty] | 14165.1631 | 1021.1631 |  |  | 1021.1631 | -1599.3968
2024-02-13 16:00 | 6941260 | 2024-02-14 03:00 | 1388252 |  |  |  | 2346620.2088 | 3734872.2088 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-13 16:00 | 13924.0017 | 532.0017 | [7 empty] | 14166.3468 | 774.3468 |  |  | 774.3468 | -1598.4287
2024-02-13 17:00 | 6941260 | 2024-02-14 03:00 | 1388252 |  |  |  | 2346620.2088 | 3734872.2088 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-13 17:00 | 13924.0017 | 36.0017 | [7 empty] | 14166.3468 | 278.3468 |  |  | 278.3468 | -1595.764
2024-02-13 18:00 | 6940020 | 2024-02-14 03:00 | 1388004 |  |  |  | 2346201.004 | 3734205.004 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-13 18:00 | 13921.5143 | -462.4857 | [7 empty] | 14163.8161 | -220.1839 |  |  | -220.1839 | -1594.7257
2024-02-13 19:00 | 6942100 | 2024-02-14 03:00 | 1388420 |  |  |  | 2346904.1862 | 3735324.1862 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-13 19:00 | 13925.6868 | -706.3132 | [7 empty] | 14168.0612 | -463.9388 |  |  | -463.9388 | -1591.6567
2024-02-13 20:00 | 6941590 | 2024-02-14 03:00 | 1388318 |  |  |  | 2346731.7713 | 3735049.7713 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-13 20:00 | 13924.6637 | -459.3363 | [7 empty] | 14167.0203 | -216.9797 |  |  | -216.9797 | -1591.3442
2024-02-13 21:00 | 6942750 | 2024-02-14 03:00 | 1388550 |  |  |  | 2347123.9306 | 3735673.9306 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-13 21:00 | 13926.9906 | -209.0094 | [7 empty] | 14169.3878 | 33.3878 |  |  | 33.3878 | -1587.8071
2024-02-13 22:00 | 6942510 | 2024-02-14 03:00 | 1388502 |  |  |  | 2347042.7942 | 3735544.7942 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-13 22:00 | 13926.5092 | 286.5092 | [7 empty] | 14168.8979 | 528.8979 |  |  | 528.8979 | -1586.6846
2024-02-13 23:00 | 6944180 | 2024-02-14 03:00 | 1388836 |  |  |  | 2347607.3683 | 3736443.3683 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-13 23:00 | 13929.8592 | 1033.8592 | [7 empty] | 14172.3062 | 1276.3062 |  |  | 1276.3062 | -1585.2381
2024-02-14 | 6945400 | 2024-02-15 03:00 | 1389080 |  |  |  | 2348019.8117 | 3737099.8117 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-14 | 13932.3065 | 1532.3065 | [7 empty] | 14174.7961 | 1774.7961 |  |  | 1774.7961 | -1579.1742
2024-02-14 01:00 | 6944160 | 2024-02-15 03:00 | 1388832 |  |  |  | 2347600.6069 | 3736432.6069 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-14 01:00 | 13929.8191 | 1777.8191 | [7 empty] | 14172.2654 | 2020.2654 |  |  | 2020.2654 | -1578.831
2024-02-14 02:00 | 6943750 | 2024-02-15 03:00 | 1388750 |  |  |  | 2347461.9989 | 3736211.9989 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-14 02:00 | 13928.9966 | 2024.9966 | [7 empty] | 14171.4286 | 2267.4286 |  |  | 2267.4286 | -1574.9087
2024-02-14 03:00 | 6942520 | 2024-02-15 03:00 | 1388504 |  |  |  | 2347046.1749 | 3735550.1749 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-14 03:00 | 13926.5293 | 2270.5293 | [7 empty] | 14168.9183 | 2512.9183 |  |  | 2512.9183 | -1565.541
2024-02-14 04:00 | 6942290 | 2024-02-15 03:00 | 1388458 |  |  |  | 2346968.4192 | 3735426.4192 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-14 04:00 | 13926.0679 | 2518.0679 | [7 empty] | 14168.4489 | 2760.4489 |  |  | 2760.4489 | -1564.9185
2024-02-14 05:00 | 6941850 | 2024-02-15 03:00 | 1388370 |  |  |  | 2346819.6691 | 3735189.6691 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-14 05:00 | 13925.1853 | 2269.1853 | [7 empty] | 14167.551 | 2511.551 |  |  | 2511.551 | -1563.194
2024-02-14 06:00 | 6940980 | 2024-02-15 03:00 | 1388196 |  |  |  | 2346525.5496 | 3734721.5496 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-14 06:00 | 13923.4401 | 1523.4401 | [7 empty] | 14165.7754 | 1765.7754 |  |  | 1765.7754 | -1562.847
2024-02-14 07:00 | 6941800 | 2024-02-15 03:00 | 1388360 |  |  |  | 2346802.7657 | 3735162.7657 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-14 07:00 | 13925.085 | 781.085 | [7 empty] | 14167.4489 | 1023.4489 |  |  | 1023.4489 | -1560.6837
2024-02-14 08:00 | 6942720 | 2024-02-15 03:00 | 1388544 |  |  |  | 2347113.7885 | 3735657.7885 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-14 08:00 | 13926.9305 | 38.9305 | [7 empty] | 14169.3265 | 281.3265 |  |  | 281.3265 | -1557.2142
2024-02-14 09:00 | 6941860 | 2024-02-15 03:00 | 1388372 |  |  |  | 2346823.0498 | 3735195.0498 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-14 09:00 | 13925.2053 | -458.7947 | [7 empty] | 14167.5714 | -216.4286 |  |  | -216.4286 | -1551.8466
2024-02-14 10:00 | 6942350 | 2024-02-15 03:00 | 1388470 |  |  |  | 2346988.7033 | 3735458.7033 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-14 10:00 | 13926.1883 | -705.8117 | [7 empty] | 14168.5714 | -463.4286 |  |  | -463.4286 | -1550.719
2024-02-14 11:00 | 6944670 | 2024-02-15 03:00 | 1388934 |  |  |  | 2347773.0218 | 3736707.0218 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-14 11:00 | 13930.8421 | -453.1579 | [7 empty] | 14173.3063 | -210.6937 |  |  | -210.6937 | -1544.7648
2024-02-14 12:00 | 6942830 | 2024-02-15 03:00 | 1388566 |  |  |  | 2347150.9761 | 3735716.9761 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-14 12:00 | 13927.1511 | 39.1511 | [7 empty] | 14169.551 | 281.551 |  |  | 281.551 | -1543.4764
2024-02-14 13:00 | 6943930 | 2024-02-15 03:00 | 1388786 |  |  |  | 2347522.8512 | 3736308.8512 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-14 13:00 | 13929.3577 | 537.3577 | [7 empty] | 14171.796 | 779.796 |  |  | 779.796 | -1543.3974
2024-02-14 14:00 | 6942960 | 2024-02-15 03:00 | 1388592 |  |  |  | 2347194.9249 | 3735786.9249 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-14 14:00 | 13927.4119 | 783.4119 | [7 empty] | 14169.8163 | 1025.8163 |  |  | 1025.8163 | -1542.2519
2024-02-14 15:00 | 6942070 | 2024-02-15 03:00 | 1388414 |  |  |  | 2346894.0441 | 3735308.0441 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-14 15:00 | 13925.6266 | 781.6266 | [7 empty] | 14167.9999 | 1023.9999 |  |  | 1023.9999 | -1541.2914
2024-02-14 16:00 | 6942610 | 2024-02-15 03:00 | 1388522 |  |  |  | 2347076.601 | 3735598.601 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-14 16:00 | 13926.7098 | 534.7098 | [7 empty] | 14169.102 | 777.102 |  |  | 777.102 | -1540.0184
2024-02-14 17:00 | 6943160 | 2024-02-15 03:00 | 1388632 |  |  |  | 2347262.5386 | 3735894.5386 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-14 17:00 | 13927.8131 | 39.8131 | [7 empty] | 14170.2245 | 282.2245 |  |  | 282.2245 | -1539.0771
2024-02-14 18:00 | 6943190 | 2024-02-15 03:00 | 1388638 |  |  |  | 2347272.6807 | 3735910.6807 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-14 18:00 | 13927.8733 | -456.1267 | [7 empty] | 14170.2857 | -213.7143 |  |  | -213.7143 | -1537.1088
2024-02-14 19:00 | 6941280 | 2024-02-15 03:00 | 1388256 |  |  |  | 2346626.9701 | 3734882.9701 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-14 19:00 | 13924.0419 | -707.9581 | [7 empty] | 14166.3876 | -465.6124 |  |  | -465.6124 | -1533.1776
2024-02-14 20:00 | 6941130 | 2024-02-15 03:00 | 1388226 |  |  |  | 2346576.2599 | 3734802.2599 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-14 20:00 | 13923.741 | -460.259 | [7 empty] | 14166.0815 | -217.9185 |  |  | -217.9185 | -1532.3332
2024-02-14 21:00 | 6939990 | 2024-02-15 03:00 | 1387998 |  |  |  | 2346190.862 | 3734188.862 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-14 21:00 | 13921.4542 | -214.5458 | [7 empty] | 14163.7549 | 27.7549 |  |  | 27.7549 | -1524.0216
2024-02-14 22:00 | 6943670 | 2024-02-15 03:00 | 1388734 |  |  |  | 2347434.9535 | 3736168.9535 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-14 22:00 | 13928.8361 | 288.8361 | [7 empty] | 14171.2654 | 531.2654 |  |  | 531.2654 | -1523.7398
2024-02-14 23:00 | 6943120 | 2024-02-15 03:00 | 1388624 |  |  |  | 2347249.0159 | 3735873.0159 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-14 23:00 | 13927.7329 | 1031.7329 | [7 empty] | 14170.1429 | 1274.1429 |  |  | 1274.1429 | -1523.2512
2024-02-15 | 6945090 | 2024-02-16 03:00 | 1389018 |  |  |  | 2347915.0105 | 3736933.0105 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-15 | 13931.6846 | 1531.6846 | [7 empty] | 14174.1634 | 1774.1634 |  |  | 1774.1634 | -1521.1083
2024-02-15 01:00 | 6944900 | 2024-02-16 03:00 | 1388980 |  |  |  | 2347850.7775 | 3736830.7775 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-15 01:00 | 13931.3035 | 1779.3035 | [7 empty] | 14173.7757 | 2021.7757 |  |  | 2021.7757 | -1520.2919
2024-02-15 02:00 | 6945480 | 2024-02-16 03:00 | 1389096 |  |  |  | 2348046.8571 | 3737142.8571 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-15 02:00 | 13932.467 | 2028.467 | [7 empty] | 14174.9594 | 2270.9594 |  |  | 2270.9594 | -1519.2715
2024-02-15 03:00 | 6944810 | 2024-02-16 03:00 | 1388962 |  |  |  | 2347820.3514 | 3736782.3514 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-15 03:00 | 13931.123 | 2275.123 | [7 empty] | 14173.592 | 2517.592 |  |  | 2517.592 | -1518.2918
2024-02-15 04:00 | 6942720 | 2024-02-16 03:00 | 1388544 |  |  |  | 2347113.7885 | 3735657.7885 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-15 04:00 | 13926.9305 | 2518.9305 | [7 empty] | 14169.3265 | 2761.3265 |  |  | 2761.3265 | -1517.3275
2024-02-15 05:00 | 6942740 | 2024-02-16 03:00 | 1388548 |  |  |  | 2347120.5499 | 3735668.5499 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-15 05:00 | 13926.9706 | 2270.9706 | [7 empty] | 14169.3673 | 2513.3673 |  |  | 2513.3673 | -1517.2714
2024-02-15 06:00 | 6944360 | 2024-02-16 03:00 | 1388872 |  |  |  | 2347668.2206 | 3736540.2206 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-15 06:00 | 13930.2203 | 1530.2203 | [7 empty] | 14172.6736 | 1772.6736 |  |  | 1772.6736 | -1516.6183
2024-02-15 07:00 | 6943290 | 2024-02-16 03:00 | 1388658 |  |  |  | 2347306.4875 | 3735964.4875 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-15 07:00 | 13928.0739 | 784.0739 | [7 empty] | 14170.4898 | 1026.4898 |  |  | 1026.4898 | -1516.5571
2024-02-15 08:00 | 6943470 | 2024-02-16 03:00 | 1388694 |  |  |  | 2347367.3398 | 3736061.3398 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-15 08:00 | 13928.435 | 40.435 | [7 empty] | 14170.8572 | 282.8572 |  |  | 282.8572 | -1516.0265
2024-02-15 09:00 | 6945320 | 2024-02-16 03:00 | 1389064 |  |  |  | 2347992.7662 | 3737056.7662 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-15 09:00 | 13932.146 | -451.854 | [7 empty] | 14174.6328 | -209.3672 |  |  | -209.3672 | -1514.3529
2024-02-15 10:00 | 6943810 | 2024-02-16 03:00 | 1388762 |  |  |  | 2347482.283 | 3736244.283 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-15 10:00 | 13929.117 | -702.883 | [7 empty] | 14171.5511 | -460.4489 |  |  | -460.4489 | -1514.2305
2024-02-15 11:00 | 6945620 | 2024-02-16 03:00 | 1389124 |  |  |  | 2348094.1867 | 3737218.1867 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-15 11:00 | 13932.7478 | -451.2522 | [7 empty] | 14175.2451 | -208.7549 |  |  | -208.7549 | -1512.5161
2024-02-15 12:00 | 6940390 | 2024-02-16 03:00 | 1388078 |  |  |  | 2346326.0893 | 3734404.0893 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-15 12:00 | 13922.2565 | 34.2565 | [7 empty] | 14164.5713 | 276.5713 |  |  | 276.5713 | -1511.6385
2024-02-15 13:00 | 6942510 | 2024-02-16 03:00 | 1388502 |  |  |  | 2347042.7942 | 3735544.7942 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-15 13:00 | 13926.5092 | 534.5092 | [7 empty] | 14168.8979 | 776.8979 |  |  | 776.8979 | -1507.5721
2024-02-15 14:00 | 6942200 | 2024-02-16 03:00 | 1388440 |  |  |  | 2346937.993 | 3735377.993 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-15 14:00 | 13925.8874 | 781.8874 | [7 empty] | 14168.2653 | 1024.2653 |  |  | 1024.2653 | -1506.72
2024-02-15 15:00 | 6941850 | 2024-02-16 03:00 | 1388370 |  |  |  | 2346819.6691 | 3735189.6691 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-15 15:00 | 13925.1853 | 781.1853 | [7 empty] | 14167.551 | 1023.551 |  |  | 1023.551 | -1505.9802
2024-02-15 16:00 | 6941570 | 2024-02-16 03:00 | 1388314 |  |  |  | 2346725.01 | 3735039.01 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-15 16:00 | 13924.6236 | 532.6236 | [7 empty] | 14166.9795 | 774.9795 |  |  | 774.9795 | -1505.6945
2024-02-15 17:00 | 6941220 | 2024-02-16 03:00 | 1388244 |  |  |  | 2346606.686 | 3734850.686 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-15 17:00 | 13923.9215 | 35.9215 | [7 empty] | 14166.2652 | 278.2652 |  |  | 278.2652 | -1505.3322
2024-02-15 18:00 | 6940650 | 2024-02-16 03:00 | 1388130 |  |  |  | 2346413.9871 | 3734543.9871 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-15 18:00 | 13922.7781 | -461.2219 | [7 empty] | 14165.1019 | -218.8981 |  |  | -218.8981 | -1505.1026
2024-02-15 19:00 | 6938570 | 2024-02-16 03:00 | 1387714 |  |  |  | 2345710.805 | 3733424.805 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-15 19:00 | 13918.6057 | -713.3943 | [7 empty] | 14160.8568 | -471.1432 |  |  | -471.1432 | -1505.0057
2024-02-15 20:00 | 6938990 | 2024-02-16 03:00 | 1387798 |  |  |  | 2345852.7937 | 3733650.7937 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-15 20:00 | 13919.4482 | -464.5518 | [7 empty] | 14161.714 | -222.286 |  |  | -222.286 | -1503.8577
2024-02-15 21:00 | 6939070 | 2024-02-16 03:00 | 1387814 |  |  |  | 2345879.8391 | 3733693.8391 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-15 21:00 | 13919.6087 | -216.3913 | [7 empty] | 14161.8773 | 25.8773 |  |  | 25.8773 | -1503.7199
2024-02-15 22:00 | 6938720 | 2024-02-16 03:00 | 1387744 |  |  |  | 2345761.5152 | 3733505.5152 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-15 22:00 | 13918.9066 | 278.9066 | [7 empty] | 14161.163 | 521.163 |  |  | 521.163 | -1503.5719
2024-02-15 23:00 | 6939570 | 2024-02-16 03:00 | 1387914 |  |  |  | 2346048.8733 | 3733962.8733 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-15 23:00 | 13920.6116 | 1024.6116 | [7 empty] | 14162.8977 | 1266.8977 |  |  | 1266.8977 | -1503.4495
2024-02-16 | 6938210 | 2024-02-17 03:00 | 1387642 |  |  |  | 2345589.1003 | 3733231.1003 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-16 | 13917.8835 | 1517.8835 | [7 empty] | 14160.1221 | 1760.1221 |  |  | 1760.1221 | -1503.2913
2024-02-16 01:00 | 6935760 | 2024-02-17 03:00 | 1387152 |  |  |  | 2344760.8329 | 3731912.8329 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-16 01:00 | 13912.9689 | 1760.9689 | [7 empty] | 14155.1219 | 2003.1219 |  |  | 2003.1219 | -1503.1893
2024-02-16 02:00 | 6935040 | 2024-02-17 03:00 | 1387008 |  |  |  | 2344517.4237 | 3731525.4237 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-16 02:00 | 13911.5246 | 2007.5246 | [7 empty] | 14153.6525 | 2249.6525 |  |  | 2249.6525 | -1502.9418
2024-02-16 03:00 | 6933230 | 2024-02-17 03:00 | 1386646 |  |  |  | 2343905.52 | 3730551.52 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-16 03:00 | 13907.8938 | 2251.8938 | [7 empty] | 14149.9585 | 2493.9585 |  |  | 2493.9585 | -1502.0591
2024-02-16 04:00 | 6932100 | 2024-02-17 03:00 | 1386420 |  |  |  | 2343523.5028 | 3729943.5028 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-16 04:00 | 13905.627 | 2497.627 | [7 empty] | 14147.6523 | 2739.6523 |  |  | 2739.6523 | -1502.0055
2024-02-16 05:00 | 6931360 | 2024-02-17 03:00 | 1386272 |  |  |  | 2343273.3323 | 3729545.3323 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-16 05:00 | 13904.1426 | 2248.1426 | [7 empty] | 14146.142 | 2490.142 |  |  | 2490.142 | -1501.4137
2024-02-16 06:00 | 6930960 | 2024-02-17 03:00 | 1386192 |  |  |  | 2343138.1049 | 3729330.1049 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-16 06:00 | 13903.3402 | 1503.3402 | [7 empty] | 14145.3257 | 1745.3257 |  |  | 1745.3257 | -1501.3116
2024-02-16 07:00 | 6932400 | 2024-02-17 03:00 | 1386480 |  |  |  | 2343624.9233 | 3730104.9233 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-16 07:00 | 13906.2288 | 762.2288 | [7 empty] | 14148.2645 | 1004.2645 |  |  | 1004.2645 | -1501.2861
2024-02-16 08:00 | 6934820 | 2024-02-17 03:00 | 1386964 |  |  |  | 2344443.0487 | 3731407.0487 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-16 08:00 | 13911.0833 | 23.0833 | [7 empty] | 14153.2035 | 265.2035 |  |  | 265.2035 | -1501.2708
2024-02-16 09:00 | 6935870 | 2024-02-17 03:00 | 1387174 |  |  |  | 2344798.0204 | 3731972.0204 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-16 09:00 | 13913.1895 | -470.8105 | [7 empty] | 14155.3464 | -228.6536 |  |  | -228.6536 | -1501.1076
2024-02-16 10:00 | 6938360 | 2024-02-17 03:00 | 1387672 |  |  |  | 2345639.8106 | 3733311.8106 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-16 10:00 | 13918.1844 | -713.8156 | [7 empty] | 14160.4282 | -471.5718 |  |  | -471.5718 | -1501.003
2024-02-16 11:00 | 6939860 | 2024-02-17 03:00 | 1387972 |  |  |  | 2346146.9131 | 3734118.9131 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-16 11:00 | 13921.1934 | -462.8066 | [7 empty] | 14163.4896 | -220.5104 |  |  | -220.5104 | -1500.7746
2024-02-16 12:00 | 6939040 | 2024-02-17 03:00 | 1387808 |  |  |  | 2345869.6971 | 3733677.6971 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-16 12:00 | 13919.5485 | 31.5485 | [7 empty] | 14161.8161 | 273.8161 |  |  | 273.8161 | -1500.4341
2024-02-16 13:00 | 6939860 | 2024-02-17 03:00 | 1387972 |  |  |  | 2346146.9131 | 3734118.9131 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-16 13:00 | 13921.1934 | 529.1934 | [7 empty] | 14163.4896 | 771.4896 |  |  | 771.4896 | -1500.4136
2024-02-16 14:00 | 6939610 | 2024-02-17 03:00 | 1387922 |  |  |  | 2346062.396 | 3733984.396 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-16 14:00 | 13920.6919 | 776.6919 | [7 empty] | 14162.9794 | 1018.9794 |  |  | 1018.9794 | -1500.4086
2024-02-16 15:00 | 6940200 | 2024-02-17 03:00 | 1388040 |  |  |  | 2346261.8563 | 3734301.8563 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-16 15:00 | 13921.8754 | 777.8754 | [7 empty] | 14164.1835 | 1020.1835 |  |  | 1020.1835 | -1499.4952
2024-02-16 16:00 | 6939720 | 2024-02-17 03:00 | 1387944 |  |  |  | 2346099.5835 | 3734043.5835 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-16 16:00 | 13920.9125 | 528.9125 | [7 empty] | 14163.2039 | 771.2039 |  |  | 771.2039 | -1499.3116
2024-02-16 17:00 | 6938990 | 2024-02-17 03:00 | 1387798 |  |  |  | 2345852.7937 | 3733650.7937 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-16 17:00 | 13919.4482 | 31.4482 | [7 empty] | 14161.714 | 273.714 |  |  | 273.714 | -1499.3065
2024-02-16 18:00 | 6937940 | 2024-02-17 03:00 | 1387588 |  |  |  | 2345497.8219 | 3733085.8219 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-16 18:00 | 13917.3419 | -466.6581 | [7 empty] | 14159.5711 | -224.4289 |  |  | -224.4289 | -1497.7197
2024-02-16 19:00 | 6938410 | 2024-02-17 03:00 | 1387682 |  |  |  | 2345656.714 | 3733338.714 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-16 19:00 | 13918.2847 | -713.7153 | [7 empty] | 14160.5303 | -471.4697 |  |  | -471.4697 | -1497.3931
2024-02-16 20:00 | 6939050 | 2024-02-17 03:00 | 1387810 |  |  |  | 2345873.0778 | 3733683.0778 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-16 20:00 | 13919.5685 | -464.4315 | [7 empty] | 14161.8365 | -222.1635 |  |  | -222.1635 | -1497.1686
2024-02-16 21:00 | 6938360 | 2024-02-17 03:00 | 1387672 |  |  |  | 2345639.8106 | 3733311.8106 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-16 21:00 | 13918.1844 | -217.8156 | [7 empty] | 14160.4282 | 24.4282 |  |  | 24.4282 | -1497.1278
2024-02-16 22:00 | 6939480 | 2024-02-17 03:00 | 1387896 |  |  |  | 2346018.4471 | 3733914.4471 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-16 22:00 | 13920.4311 | 280.4311 | [7 empty] | 14162.714 | 522.714 |  |  | 522.714 | -1497.087
2024-02-16 23:00 | 6940380 | 2024-02-17 03:00 | 1388076 |  |  |  | 2346322.7086 | 3734398.7086 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-16 23:00 | 13922.2365 | 1026.2365 | [7 empty] | 14164.5508 | 1268.5508 |  |  | 1268.5508 | -1497.0041
2024-02-17 | 6939890 | 2024-02-18 03:00 | 1387978 |  |  |  | 2346157.0552 | 3734135.0552 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-17 | 13921.2536 | 1521.2536 | [7 empty] | 14163.5508 | 1763.5508 |  |  | 1763.5508 | -1496.5155
2024-02-17 01:00 | 6938090 | 2024-02-18 03:00 | 1387618 |  |  |  | 2345548.5321 | 3733166.5321 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-17 01:00 | 13917.6428 | 1765.6428 | [7 empty] | 14159.8772 | 2007.8772 |  |  | 2007.8772 | -1496.2502
2024-02-17 02:00 | 6938230 | 2024-02-18 03:00 | 1387646 |  |  |  | 2345595.8617 | 3733241.8617 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-17 02:00 | 13917.9236 | 2013.9236 | [7 empty] | 14160.1629 | 2256.1629 |  |  | 2256.1629 | -1496.1839
2024-02-17 03:00 | 6941800 | 2024-02-18 03:00 | 1388360 |  |  |  | 2346802.7657 | 3735162.7657 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-17 03:00 | 13925.085 | 2269.085 | [7 empty] | 14167.4489 | 2511.4489 |  |  | 2511.4489 | -1495.8625
2024-02-17 04:00 | 6941090 | 2024-02-18 03:00 | 1388218 |  |  |  | 2346562.7372 | 3734780.7372 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-17 04:00 | 13923.6607 | 2515.6607 | [7 empty] | 14165.9999 | 2757.9999 |  |  | 2757.9999 | -1495.4951
2024-02-17 05:00 | 6940860 | 2024-02-18 03:00 | 1388172 |  |  |  | 2346484.9814 | 3734656.9814 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-17 05:00 | 13923.1994 | 2267.1994 | [7 empty] | 14165.5305 | 2509.5305 |  |  | 2509.5305 | -1495.1277
2024-02-17 06:00 | 6941370 | 2024-02-18 03:00 | 1388274 |  |  |  | 2346657.3963 | 3734931.3963 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-17 06:00 | 13924.2224 | 1524.2224 | [7 empty] | 14166.5713 | 1766.5713 |  |  | 1766.5713 | -1495.0257
2024-02-17 07:00 | 6939860 | 2024-02-18 03:00 | 1387972 |  |  |  | 2346146.9131 | 3734118.9131 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-17 07:00 | 13921.1934 | 777.1934 | [7 empty] | 14163.4896 | 1019.4896 |  |  | 1019.4896 | -1494.2706
2024-02-17 08:00 | 6865610 | 2024-02-18 03:00 | 1373122 |  |  |  | 2321045.3393 | 3694167.3393 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-17 08:00 | 13772.2497 | -115.7503 | [7 empty] | 14011.9535 | 123.9535 |  |  | 123.9535 | -1494.1073
2024-02-17 09:00 | 6773220 | 2024-02-18 03:00 | 1354644 |  |  |  | 2289811.2058 | 3644455.2058 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-17 09:00 | 13586.9175 | -797.0825 | [7 empty] | 13823.3957 | -560.6043 |  |  | -560.6043 | -1493.6838
2024-02-17 10:00 | 6593910 | 2024-02-18 03:00 | 1318782 |  |  |  | 2229192.1727 | 3547974.1727 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-17 10:00 | 13227.2259 | -1404.7741 | [7 empty] | 13457.4437 | -1174.5563 |  |  | -1174.5563 | -1493.5563
2024-02-17 11:00 | 6549850 | 2024-02-18 03:00 | 1309970 |  |  |  | 2214296.8819 | 3524266.8819 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-17 11:00 | 13138.8426 | -1245.1574 | [7 empty] | 13367.5221 | -1016.4779 |  |  | -1016.4779 | -1493.3318
2024-02-17 12:00 | 6549570 | 2024-02-18 03:00 | 1309914 |  |  |  | 2214202.2228 | 3524116.2228 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-17 12:00 | 13138.281 | -749.719 | [7 empty] | 13366.9507 | -521.0493 |  |  | -521.0493 | -1493.2909
2024-02-17 13:00 | 6692160 | 2024-02-18 03:00 | 1338432 |  |  |  | 2262407.3866 | 3600839.3866 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-17 13:00 | 13424.3131 | 32.3131 | [7 empty] | 13657.9612 | 265.9612 |  |  | 265.9612 | -1492.6379
2024-02-17 14:00 | 6831170 | 2024-02-18 03:00 | 1366234 |  |  |  | 2309402.2658 | 3675636.2658 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-17 14:00 | 13703.1638 | 559.1638 | [7 empty] | 13941.6653 | 797.6653 |  |  | 797.6653 | -1492.597
2024-02-17 15:00 | 6848210 | 2024-02-18 03:00 | 1369642 |  |  |  | 2315162.9502 | 3684804.9502 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-17 15:00 | 13737.3457 | 593.3457 | [7 empty] | 13976.442 | 832.442 |  |  | 832.442 | -1492.5358
2024-02-17 16:00 | 6860300 | 2024-02-18 03:00 | 1372060 |  |  |  | 2319250.1964 | 3691310.1964 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-17 16:00 | 13761.5979 | 369.5979 | [7 empty] | 14001.1164 | 609.1164 |  |  | 609.1164 | -1492.5078
2024-02-17 17:00 | 6871360 | 2024-02-18 03:00 | 1374272 |  |  |  | 2322989.2322 | 3697261.2322 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-17 17:00 | 13783.784 | -104.216 | [7 empty] | 14023.6886 | 135.6886 |  |  | 135.6886 | -1492.3725
2024-02-17 18:00 | 6883420 | 2024-02-18 03:00 | 1376684 |  |  |  | 2327066.3363 | 3703750.3363 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-17 18:00 | 13807.9761 | -576.0239 | [7 empty] | 14048.3018 | -335.6982 |  |  | -335.6982 | -1492.1072
2024-02-17 19:00 | 6894840 | 2024-02-18 03:00 | 1378968 |  |  |  | 2330927.0767 | 3709895.0767 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-17 19:00 | 13830.8843 | -801.1157 | [7 empty] | 14071.6087 | -560.3913 |  |  | -560.3913 | -1491.4337
2024-02-17 20:00 | 6893410 | 2024-02-18 03:00 | 1378682 |  |  |  | 2330443.639 | 3709125.639 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-17 20:00 | 13828.0158 | -555.9842 | [7 empty] | 14068.6902 | -315.3098 |  |  | -315.3098 | -1490.9388
2024-02-17 21:00 | 6884360 | 2024-02-18 03:00 | 1376872 |  |  |  | 2327384.1205 | 3704256.1205 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-17 21:00 | 13809.8617 | -326.1383 | [7 empty] | 14050.2202 | -85.7798 |  |  | -85.7798 | -1490.148
2024-02-17 22:00 | 6879450 | 2024-02-18 03:00 | 1375890 |  |  |  | 2325724.205 | 3701614.205 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-17 22:00 | 13800.0124 | 160.0124 | [7 empty] | 14040.1994 | 400.1994 |  |  | 400.1994 | -1489.31
2024-02-17 23:00 | 6879250 | 2024-02-18 03:00 | 1375850 |  |  |  | 2325656.5913 | 3701506.5913 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-17 23:00 | 13799.6112 | 903.6112 | [7 empty] | 14039.7912 | 1143.7912 |  |  | 1143.7912 | -1489.0663
2024-02-18 | 6879480 | 2024-02-19 03:00 | 1375896 |  |  |  | 2325734.3471 | 3701630.3471 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-18 | 13800.0725 | 1400.0725 | [7 empty] | 14040.2607 | 1640.2607 |  |  | 1640.2607 | -1489.0255
2024-02-18 01:00 | 6881210 | 2024-02-19 03:00 | 1376242 |  |  |  | 2326319.2053 | 3702561.2053 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-18 01:00 | 13803.5429 | 1651.5429 | [7 empty] | 14043.7914 | 1891.7914 |  |  | 1891.7914 | -1488.7806
2024-02-18 02:00 | 6881340 | 2024-02-19 03:00 | 1376268 |  |  |  | 2326363.1542 | 3702631.1542 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-18 02:00 | 13803.8037 | 1899.8037 | [7 empty] | 14044.0567 | 2140.0567 |  |  | 2140.0567 | -1488.7602
2024-02-18 03:00 | 6880570 | 2024-02-19 03:00 | 1376114 |  |  |  | 2326102.8415 | 3702216.8415 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-18 03:00 | 13802.2591 | 2146.2591 | [7 empty] | 14042.4852 | 2386.4852 |  |  | 2386.4852 | -1488.7193
2024-02-18 04:00 | 6877430 | 2024-02-19 03:00 | 1375486 |  |  |  | 2325041.307 | 3700527.307 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-18 04:00 | 13795.9603 | 2387.9603 | [7 empty] | 14036.0768 | 2628.0768 |  |  | 2628.0768 | -1488.6199
2024-02-18 05:00 | 6878340 | 2024-02-19 03:00 | 1375668 |  |  |  | 2325348.9492 | 3701016.9492 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-18 05:00 | 13797.7857 | 2141.7857 | [7 empty] | 14037.934 | 2381.934 |  |  | 2381.934 | -1488.5102
2024-02-18 06:00 | 6878500 | 2024-02-19 03:00 | 1375700 |  |  |  | 2325403.0401 | 3701103.0401 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-18 06:00 | 13798.1067 | 1398.1067 | [7 empty] | 14038.2606 | 1638.2606 |  |  | 1638.2606 | -1488.4949
2024-02-18 07:00 | 6880010 | 2024-02-19 03:00 | 1376002 |  |  |  | 2325913.5233 | 3701915.5233 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-18 07:00 | 13801.1357 | 657.1357 | [7 empty] | 14041.3423 | 897.3423 |  |  | 897.3423 | -1488.3153
2024-02-18 08:00 | 6879820 | 2024-02-19 03:00 | 1375964 |  |  |  | 2325849.2903 | 3701813.2903 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-18 08:00 | 13800.7546 | -87.2454 | [7 empty] | 14040.9546 | 152.9546 |  |  | 152.9546 | -1486.7193
2024-02-18 09:00 | 6891940 | 2024-02-19 03:00 | 1378388 |  |  |  | 2329946.6785 | 3708334.6785 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-18 09:00 | 13825.067 | -558.933 | [7 empty] | 14065.6901 | -318.3099 |  |  | -318.3099 | -1486.2729
2024-02-18 10:00 | 6893120 | 2024-02-19 03:00 | 1378624 |  |  |  | 2330345.5991 | 3708969.5991 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-18 10:00 | 13827.4341 | -804.5659 | [7 empty] | 14068.0984 | -563.9016 |  |  | -563.9016 | -1486.2448
2024-02-18 11:00 | 6893800 | 2024-02-19 03:00 | 1378760 |  |  |  | 2330575.4856 | 3709335.4856 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-18 11:00 | 13828.7981 | -555.2019 | [7 empty] | 14069.4862 | -314.5138 |  |  | -314.5138 | -1486.107
2024-02-18 12:00 | 6892640 | 2024-02-19 03:00 | 1378528 |  |  |  | 2330183.3263 | 3708711.3263 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-18 12:00 | 13826.4712 | -61.5288 | [7 empty] | 14067.1188 | 179.1188 |  |  | 179.1188 | -1485.9616
2024-02-18 13:00 | 6901980 | 2024-02-19 03:00 | 1380396 |  |  |  | 2333340.8846 | 3713736.8846 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-18 13:00 | 13845.207 | 453.207 | [7 empty] | 14086.1807 | 694.1807 |  |  | 694.1807 | -1484.9055
2024-02-18 14:00 | 6904200 | 2024-02-19 03:00 | 1380840 |  |  |  | 2334091.3963 | 3714931.3963 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-18 14:00 | 13849.6603 | 705.6603 | [7 empty] | 14090.7114 | 946.7114 |  |  | 946.7114 | -1483.8365
2024-02-18 15:00 | 6904300 | 2024-02-19 03:00 | 1380860 |  |  |  | 2334125.2031 | 3714985.2031 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-18 15:00 | 13849.8609 | 705.8609 | [7 empty] | 14090.9155 | 946.9155 |  |  | 946.9155 | -1483.8365
2024-02-18 16:00 | 6902900 | 2024-02-19 03:00 | 1380580 |  |  |  | 2333651.9075 | 3714231.9075 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-18 16:00 | 13847.0525 | 455.0525 | [7 empty] | 14088.0583 | 696.0583 |  |  | 696.0583 | -1483.6324
2024-02-18 17:00 | 6913620 | 2024-02-19 03:00 | 1382724 |  |  |  | 2337276 | 3720000 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-18 17:00 | 13868.5566 | -19.4434 | [7 empty] | 14109.9366 | 221.9366 |  |  | 221.9366 | -1483.3238
2024-02-18 18:00 | 6913450 | 2024-02-19 03:00 | 1382690 |  |  |  | 2337218.5284 | 3719908.5284 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-18 18:00 | 13868.2155 | -515.7845 | [7 empty] | 14109.5897 | -274.4103 |  |  | -274.4103 | -1483.0227
2024-02-18 19:00 | 6914620 | 2024-02-19 03:00 | 1382924 |  |  |  | 2337614.0683 | 3720538.0683 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-18 19:00 | 13870.5625 | -761.4375 | [7 empty] | 14111.9775 | -520.0225 |  |  | -520.0225 | -1481.265
2024-02-18 20:00 | 6913590 | 2024-02-19 03:00 | 1382718 |  |  |  | 2337265.8579 | 3719983.8579 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-18 20:00 | 13868.4964 | -515.5036 | [7 empty] | 14109.8754 | -274.1246 |  |  | -274.1246 | -1480.4486
2024-02-18 21:00 | 6925100 | 2024-02-19 03:00 | 1385020 |  |  |  | 2341157.0245 | 3726177.0245 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-18 21:00 | 13891.5852 | -244.4148 | [7 empty] | 14133.366 | -2.634 |  |  | -2.634 | -1479.27
2024-02-18 22:00 | 6926460 | 2024-02-19 03:00 | 1385292 |  |  |  | 2341616.7974 | 3726908.7974 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-18 22:00 | 13894.3133 | 254.3133 | [7 empty] | 14136.1417 | 496.1417 |  |  | 496.1417 | -1479.0404
2024-02-18 23:00 | 6925570 | 2024-02-19 03:00 | 1385114 |  |  |  | 2341315.9166 | 3726429.9166 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-18 23:00 | 13892.528 | 996.528 | [7 empty] | 14134.3253 | 1238.3253 |  |  | 1238.3253 | -1478.6501
2024-02-19 | 6924890 | 2024-02-20 03:00 | 1384978 |  |  |  | 2341086.0301 | 3726064.0301 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-19 | 13891.1639 | 1491.1639 | [7 empty] | 14132.9375 | 1732.9375 |  |  | 1732.9375 | -1477.2853
2024-02-19 01:00 | 6934000 | 2024-02-20 03:00 | 1386800 |  |  |  | 2344165.8327 | 3730965.8327 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-19 01:00 | 13909.4384 | 1757.4384 | [7 empty] | 14151.53 | 1999.53 |  |  | 1999.53 | -1476.8771
2024-02-19 02:00 | 6936020 | 2024-02-20 03:00 | 1387204 |  |  |  | 2344848.7307 | 3732052.7307 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-19 02:00 | 13913.4904 | 2009.4904 | [7 empty] | 14155.6526 | 2251.6526 |  |  | 2251.6526 | -1476.7546
2024-02-19 03:00 | 6939090 | 2024-02-20 03:00 | 1387818 |  |  |  | 2345886.6005 | 3733704.6005 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-19 03:00 | 13919.6488 | 2263.6488 | [7 empty] | 14161.9181 | 2505.9181 |  |  | 2505.9181 | -1475.8617
2024-02-19 04:00 | 6939090 | 2024-02-20 03:00 | 1387818 |  |  |  | 2345886.6005 | 3733704.6005 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-19 04:00 | 13919.6488 | 2511.6488 | [7 empty] | 14161.9181 | 2753.9181 |  |  | 2753.9181 | -1474.8005
2024-02-19 05:00 | 6942440 | 2024-02-20 03:00 | 1388488 |  |  |  | 2347019.1294 | 3735507.1294 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-19 05:00 | 13926.3688 | 2270.3688 | [7 empty] | 14168.7551 | 2512.7551 |  |  | 2512.7551 | -1473.3259
2024-02-19 06:00 | 6942570 | 2024-02-20 03:00 | 1388514 |  |  |  | 2347063.0783 | 3735577.0783 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-19 06:00 | 13926.6296 | 1526.6296 | [7 empty] | 14169.0204 | 1769.0204 |  |  | 1769.0204 | -1473.0606
2024-02-19 07:00 | 6941650 | 2024-02-20 03:00 | 1388330 |  |  |  | 2346752.0554 | 3735082.0554 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-19 07:00 | 13924.7841 | 780.7841 | [7 empty] | 14167.1428 | 1023.1428 |  |  | 1023.1428 | -1472.9816
2024-02-19 08:00 | 6941390 | 2024-02-20 03:00 | 1388278 |  |  |  | 2346664.1577 | 3734942.1577 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-19 08:00 | 13924.2625 | 36.2625 | [7 empty] | 14166.6121 | 278.6121 |  |  | 278.6121 | -1472.0861
2024-02-19 09:00 | 6942210 | 2024-02-20 03:00 | 1388442 |  |  |  | 2346941.3737 | 3735383.3737 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-19 09:00 | 13925.9074 | -458.0926 | [7 empty] | 14168.2857 | -215.7143 |  |  | -215.7143 | -1471.4881
2024-02-19 10:00 | 6942670 | 2024-02-20 03:00 | 1388534 |  |  |  | 2347096.8851 | 3735630.8851 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-19 10:00 | 13926.8302 | -705.1698 | [7 empty] | 14169.2245 | -462.7755 |  |  | -462.7755 | -1471.3335
2024-02-19 11:00 | 6941590 | 2024-02-20 03:00 | 1388318 |  |  |  | 2346731.7713 | 3735049.7713 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-19 11:00 | 13924.6637 | -459.3363 | [7 empty] | 14167.0203 | -216.9797 |  |  | -216.9797 | -1471.2697
2024-02-19 12:00 | 6942580 | 2024-02-20 03:00 | 1388516 |  |  |  | 2347066.459 | 3735582.459 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-19 12:00 | 13926.6496 | 38.6496 | [7 empty] | 14169.0408 | 281.0408 |  |  | 281.0408 | -1470.8641
2024-02-19 13:00 | 6942040 | 2024-02-20 03:00 | 1388408 |  |  |  | 2346883.9021 | 3735291.9021 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-19 13:00 | 13925.5664 | 533.5664 | [7 empty] | 14167.9387 | 775.9387 |  |  | 775.9387 | -1470.2646
2024-02-19 14:00 | 6943470 | 2024-02-20 03:00 | 1388694 |  |  |  | 2347367.3398 | 3736061.3398 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-19 14:00 | 13928.435 | 784.435 | [7 empty] | 14170.8572 | 1026.8572 |  |  | 1026.8572 | -1470.2238
2024-02-19 15:00 | 6942400 | 2024-02-20 03:00 | 1388480 |  |  |  | 2347005.6067 | 3735485.6067 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-19 15:00 | 13926.2886 | 782.2886 | [7 empty] | 14168.6734 | 1024.6734 |  |  | 1024.6734 | -1470.0401
2024-02-19 16:00 | 6944520 | 2024-02-20 03:00 | 1388904 |  |  |  | 2347722.3115 | 3736626.3115 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-19 16:00 | 13930.5412 | 538.5412 | [7 empty] | 14173.0001 | 781.0001 |  |  | 781.0001 | -1469.9585
2024-02-19 17:00 | 6943300 | 2024-02-20 03:00 | 1388660 |  |  |  | 2347309.8682 | 3735969.8682 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-19 17:00 | 13928.0939 | 40.0939 | [7 empty] | 14170.5102 | 282.5102 |  |  | 282.5102 | -1469.873
2024-02-19 18:00 | 6944230 | 2024-02-20 03:00 | 1388846 |  |  |  | 2347624.2717 | 3736470.2717 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-19 18:00 | 13929.9595 | -454.0405 | [7 empty] | 14172.4083 | -211.5917 |  |  | -211.5917 | -1469.8677
2024-02-19 19:00 | 6944540 | 2024-02-20 03:00 | 1388908 |  |  |  | 2347729.0729 | 3736637.0729 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-19 19:00 | 13930.5813 | -701.4187 | [7 empty] | 14173.0409 | -458.9591 |  |  | -458.9591 | -1469.8564
2024-02-19 20:00 | 6943500 | 2024-02-20 03:00 | 1388700 |  |  |  | 2347377.4818 | 3736077.4818 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-19 20:00 | 13928.4951 | -455.5049 | [7 empty] | 14170.9184 | -213.0816 |  |  | -213.0816 | -1469.7748
2024-02-19 21:00 | 6944090 | 2024-02-20 03:00 | 1388818 |  |  |  | 2347576.9422 | 3736394.9422 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-19 21:00 | 13929.6787 | -206.3213 | [7 empty] | 14172.1225 | 36.1225 |  |  | 36.1225 | -1469.1243
2024-02-19 22:00 | 6945050 | 2024-02-20 03:00 | 1389010 |  |  |  | 2347901.4878 | 3736911.4878 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-19 22:00 | 13931.6044 | 291.6044 | [7 empty] | 14174.0818 | 534.0818 |  |  | 534.0818 | -1468.8768
2024-02-19 23:00 | 6943990 | 2024-02-20 03:00 | 1388798 |  |  |  | 2347543.1353 | 3736341.1353 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-19 23:00 | 13929.4781 | 1033.4781 | [7 empty] | 14171.9185 | 1275.9185 |  |  | 1275.9185 | -1468.6319
2024-02-20 | 6943180 | 2024-02-21 03:00 | 1388636 |  |  |  | 2347269.3 | 3735905.3 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-20 | 13927.8532 | 1527.8532 | [7 empty] | 14170.2653 | 1770.2653 |  |  | 1770.2653 | -1467.8564
2024-02-20 01:00 | 6943040 | 2024-02-21 03:00 | 1388608 |  |  |  | 2347221.9704 | 3735829.9704 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-20 01:00 | 13927.5724 | 1775.5724 | [7 empty] | 14169.9796 | 2017.9796 |  |  | 2017.9796 | -1467.8168
2024-02-20 02:00 | 6944240 | 2024-02-21 03:00 | 1388848 |  |  |  | 2347627.6524 | 3736475.6524 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-20 02:00 | 13929.9796 | 2025.9796 | [7 empty] | 14172.4287 | 2268.4287 |  |  | 2268.4287 | -1467.762
2024-02-20 03:00 | 6944330 | 2024-02-21 03:00 | 1388866 |  |  |  | 2347658.0786 | 3736524.0786 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-20 03:00 | 13930.1601 | 2274.1601 | [7 empty] | 14172.6124 | 2516.6124 |  |  | 2516.6124 | -1467.3461
2024-02-20 04:00 | 6944930 | 2024-02-21 03:00 | 1388986 |  |  |  | 2347860.9196 | 3736846.9196 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-20 04:00 | 13931.3637 | 2523.3637 | [7 empty] | 14173.8369 | 2765.8369 |  |  | 2765.8369 | -1467.1497
2024-02-20 05:00 | 6945460 | 2024-02-21 03:00 | 1389092 |  |  |  | 2348040.0958 | 3737132.0958 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-20 05:00 | 13932.4268 | 2276.4268 | [7 empty] | 14174.9186 | 2518.9186 |  |  | 2518.9186 | -1466.8971
2024-02-20 06:00 | 6944210 | 2024-02-21 03:00 | 1388842 |  |  |  | 2347617.5104 | 3736459.5104 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-20 06:00 | 13929.9194 | 1529.9194 | [7 empty] | 14172.3675 | 1772.3675 |  |  | 1772.3675 | -1466.7655
2024-02-20 07:00 | 6943810 | 2024-02-21 03:00 | 1388762 |  |  |  | 2347482.283 | 3736244.283 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-20 07:00 | 13929.117 | 785.117 | [7 empty] | 14171.5511 | 1027.5511 |  |  | 1027.5511 | -1466.0196
2024-02-20 08:00 | 6942540 | 2024-02-21 03:00 | 1388508 |  |  |  | 2347052.9362 | 3735560.9362 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-20 08:00 | 13926.5694 | 38.5694 | [7 empty] | 14168.9592 | 280.9592 |  |  | 280.9592 | -1465.6369
2024-02-20 09:00 | 6943970 | 2024-02-21 03:00 | 1388794 |  |  |  | 2347536.374 | 3736330.374 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-20 09:00 | 13929.4379 | -454.5621 | [7 empty] | 14171.8776 | -212.1224 |  |  | -212.1224 | -1465.6114
2024-02-20 10:00 | 6944750 | 2024-02-21 03:00 | 1388950 |  |  |  | 2347800.0673 | 3736750.0673 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-20 10:00 | 13931.0026 | -700.9974 | [7 empty] | 14173.4695 | -458.5305 |  |  | -458.5305 | -1464.9379
2024-02-20 11:00 | 6945000 | 2024-02-21 03:00 | 1389000 |  |  |  | 2347884.5843 | 3736884.5843 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-20 11:00 | 13931.5041 | -452.4959 | [7 empty] | 14173.9798 | -210.0202 |  |  | -210.0202 | -1464.758
2024-02-20 12:00 | 6943630 | 2024-02-21 03:00 | 1388726 |  |  |  | 2347421.4307 | 3736147.4307 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-20 12:00 | 13928.7559 | 40.7559 | [7 empty] | 14171.1837 | 283.1837 |  |  | 283.1837 | -1464.693
2024-02-20 13:00 | 6943320 | 2024-02-21 03:00 | 1388664 |  |  |  | 2347316.6295 | 3735980.6295 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-20 13:00 | 13928.1341 | 536.1341 | [7 empty] | 14170.5511 | 778.5511 |  |  | 778.5511 | -1464.6113
2024-02-20 14:00 | 6942680 | 2024-02-21 03:00 | 1388536 |  |  |  | 2347100.2658 | 3735636.2658 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-20 14:00 | 13926.8502 | 782.8502 | [7 empty] | 14169.2449 | 1025.2449 |  |  | 1025.2449 | -1464.4277
2024-02-20 15:00 | 6941540 | 2024-02-21 03:00 | 1388308 |  |  |  | 2346714.8679 | 3735022.8679 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-20 15:00 | 13924.5634 | 780.5634 | [7 empty] | 14166.9183 | 1022.9183 |  |  | 1022.9183 | -1464.3103
2024-02-20 16:00 | 6942390 | 2024-02-21 03:00 | 1388478 |  |  |  | 2347002.226 | 3735480.226 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-20 16:00 | 13926.2685 | 534.2685 | [7 empty] | 14168.653 | 776.653 |  |  | 776.653 | -1463.4684
2024-02-20 17:00 | 6941300 | 2024-02-21 03:00 | 1388260 |  |  |  | 2346633.7315 | 3734893.7315 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-20 17:00 | 13924.082 | 36.082 | [7 empty] | 14166.4285 | 278.4285 |  |  | 278.4285 | -1463.3868
2024-02-20 18:00 | 6942540 | 2024-02-21 03:00 | 1388508 |  |  |  | 2347052.9362 | 3735560.9362 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-20 18:00 | 13926.5694 | -457.4306 | [7 empty] | 14168.9592 | -215.0408 |  |  | -215.0408 | -1463.3052
2024-02-20 19:00 | 6941840 | 2024-02-21 03:00 | 1388368 |  |  |  | 2346816.2884 | 3735184.2884 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-20 19:00 | 13925.1652 | -706.8348 | [7 empty] | 14167.5305 | -464.4695 |  |  | -464.4695 | -1462.8358
2024-02-20 20:00 | 6942380 | 2024-02-21 03:00 | 1388476 |  |  |  | 2346998.8453 | 3735474.8453 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-20 20:00 | 13926.2484 | -457.7516 | [7 empty] | 14168.6326 | -215.3674 |  |  | -215.3674 | -1461.5092
2024-02-20 21:00 | 6941950 | 2024-02-21 03:00 | 1388390 |  |  |  | 2346853.4759 | 3735243.4759 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-20 21:00 | 13925.3859 | -210.6141 | [7 empty] | 14167.755 | 31.755 |  |  | 31.755 | -1460.9582
2024-02-20 22:00 | 6941450 | 2024-02-21 03:00 | 1388290 |  |  |  | 2346684.4418 | 3734974.4418 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-20 22:00 | 13924.3829 | 284.3829 | [7 empty] | 14166.7346 | 526.7346 |  |  | 526.7346 | -1460.4479
2024-02-20 23:00 | 6942440 | 2024-02-21 03:00 | 1388488 |  |  |  | 2347019.1294 | 3735507.1294 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-20 23:00 | 13926.3688 | 1030.3688 | [7 empty] | 14168.7551 | 1272.7551 |  |  | 1272.7551 | -1458.8152
2024-02-21 | 6940840 | 2024-02-22 03:00 | 1388168 |  |  |  | 2346478.2201 | 3734646.2201 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-21 | 13923.1592 | 1523.1592 | [7 empty] | 14165.4897 | 1765.4897 |  |  | 1765.4897 | -1458.3739
2024-02-21 01:00 | 6939160 | 2024-02-22 03:00 | 1387832 |  |  |  | 2345910.2653 | 3733742.2653 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-21 01:00 | 13919.7892 | 1767.7892 | [7 empty] | 14162.061 | 2010.061 |  |  | 2010.061 | -1458.0397
2024-02-21 02:00 | 6938550 | 2024-02-22 03:00 | 1387710 |  |  |  | 2345704.0436 | 3733414.0436 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-21 02:00 | 13918.5655 | 2014.5655 | [7 empty] | 14160.816 | 2256.816 |  |  | 2256.816 | -1457.8968
2024-02-21 03:00 | 6937830 | 2024-02-22 03:00 | 1387566 |  |  |  | 2345460.6344 | 3733026.6344 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-21 03:00 | 13917.1212 | 2261.1212 | [7 empty] | 14159.3466 | 2503.3466 |  |  | 2503.3466 | -1457.6519
2024-02-21 04:00 | 6937460 | 2024-02-22 03:00 | 1387492 |  |  |  | 2345335.5491 | 3732827.5491 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-21 04:00 | 13916.379 | 2508.379 | [7 empty] | 14158.5914 | 2750.5914 |  |  | 2750.5914 | -1457.4274
2024-02-21 05:00 | 6936980 | 2024-02-22 03:00 | 1387396 |  |  |  | 2345173.2763 | 3732569.2763 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-21 05:00 | 13915.4162 | 2259.4162 | [7 empty] | 14157.6118 | 2501.6118 |  |  | 2501.6118 | -1455.7059
2024-02-21 06:00 | 6936810 | 2024-02-22 03:00 | 1387362 |  |  |  | 2345115.8047 | 3732477.8047 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-21 06:00 | 13915.0752 | 1515.0752 | [7 empty] | 14157.2649 | 1757.2649 |  |  | 1757.2649 | -1454.2079
2024-02-21 07:00 | 6935460 | 2024-02-22 03:00 | 1387092 |  |  |  | 2344659.4124 | 3731751.4124 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-21 07:00 | 13912.3671 | 768.3671 | [7 empty] | 14154.5097 | 1010.5097 |  |  | 1010.5097 | -1453.1084
2024-02-21 08:00 | 6933440 | 2024-02-22 03:00 | 1386688 |  |  |  | 2343976.5144 | 3730664.5144 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-21 08:00 | 13908.315 | 20.315 | [7 empty] | 14150.3871 | 262.3871 |  |  | 262.3871 | -1451.4793
2024-02-21 09:00 | 6933220 | 2024-02-22 03:00 | 1386644 |  |  |  | 2343902.1394 | 3730546.1394 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-21 09:00 | 13907.8737 | -476.1263 | [7 empty] | 14149.9381 | -234.0619 |  |  | -234.0619 | -1451.144
2024-02-21 10:00 | 6936400 | 2024-02-22 03:00 | 1387280 |  |  |  | 2344977.1967 | 3732257.1967 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-21 10:00 | 13914.2527 | -717.7473 | [7 empty] | 14156.4281 | -475.5719 |  |  | -475.5719 | -1450.6772
2024-02-21 11:00 | 6937750 | 2024-02-22 03:00 | 1387550 |  |  |  | 2345433.5889 | 3732983.5889 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-21 11:00 | 13916.9608 | -467.0392 | [7 empty] | 14159.1833 | -224.8167 |  |  | -224.8167 | -1448.8159
2024-02-21 12:00 | 6934710 | 2024-02-22 03:00 | 1386942 |  |  |  | 2344405.8612 | 3731347.8612 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-21 12:00 | 13910.8626 | 22.8626 | [7 empty] | 14152.979 | 264.979 |  |  | 264.979 | -1443.4626
2024-02-21 13:00 | 6938110 | 2024-02-22 03:00 | 1387622 |  |  |  | 2345555.2935 | 3733177.2935 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-21 13:00 | 13917.6829 | 525.6829 | [7 empty] | 14159.918 | 767.918 |  |  | 767.918 | -1442.5748
2024-02-21 14:00 | 6938620 | 2024-02-22 03:00 | 1387724 |  |  |  | 2345727.7084 | 3733451.7084 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-21 14:00 | 13918.706 | 774.706 | [7 empty] | 14160.9589 | 1016.9589 |  |  | 1016.9589 | -1442.3937
2024-02-21 15:00 | 6940250 | 2024-02-22 03:00 | 1388050 |  |  |  | 2346278.7598 | 3734328.7598 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-21 15:00 | 13921.9757 | 777.9757 | [7 empty] | 14164.2855 | 1020.2855 |  |  | 1020.2855 | -1440.858
2024-02-21 16:00 | 6938640 | 2024-02-22 03:00 | 1387728 |  |  |  | 2345734.4697 | 3733462.4697 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-21 16:00 | 13918.7461 | 526.7461 | [7 empty] | 14160.9997 | 768.9997 |  |  | 768.9997 | -1440.3477
2024-02-21 17:00 | 6937880 | 2024-02-22 03:00 | 1387576 |  |  |  | 2345477.5378 | 3733053.5378 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-21 17:00 | 13917.2215 | 29.2215 | [7 empty] | 14159.4486 | 271.4486 |  |  | 271.4486 | -1439.0033
2024-02-21 18:00 | 6938780 | 2024-02-22 03:00 | 1387756 |  |  |  | 2345781.7993 | 3733537.7993 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-21 18:00 | 13919.0269 | -464.9731 | [7 empty] | 14161.2854 | -222.7146 |  |  | -222.7146 | -1436.7251
2024-02-21 19:00 | 6939150 | 2024-02-22 03:00 | 1387830 |  |  |  | 2345906.8846 | 3733736.8846 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-21 19:00 | 13919.7691 | -712.2309 | [7 empty] | 14162.0405 | -469.9595 |  |  | -469.9595 | -1436.146
2024-02-21 20:00 | 6940750 | 2024-02-22 03:00 | 1388150 |  |  |  | 2346447.7939 | 3734597.7939 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-21 20:00 | 13922.9787 | -461.0213 | [7 empty] | 14165.306 | -218.694 |  |  | -218.694 | -1436.1328
2024-02-21 21:00 | 6940850 | 2024-02-22 03:00 | 1388170 |  |  |  | 2346481.6008 | 3734651.6008 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-21 21:00 | 13923.1793 | -212.8207 | [7 empty] | 14165.5101 | 29.5101 |  |  | 29.5101 | -1433.0413
2024-02-21 22:00 | 6941810 | 2024-02-22 03:00 | 1388362 |  |  |  | 2346806.1464 | 3735168.1464 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-21 22:00 | 13925.105 | 285.105 | [7 empty] | 14167.4693 | 527.4693 |  |  | 527.4693 | -1432.9413
2024-02-21 23:00 | 6941570 | 2024-02-22 03:00 | 1388314 |  |  |  | 2346725.01 | 3735039.01 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-21 23:00 | 13924.6236 | 1028.6236 | [7 empty] | 14166.9795 | 1270.9795 |  |  | 1270.9795 | -1432.7827
2024-02-22 | 6940680 | 2024-02-23 03:00 | 1388136 |  |  |  | 2346424.1291 | 3734560.1291 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-22 | 13922.8383 | 1522.8383 | [7 empty] | 14165.1631 | 1765.1631 |  |  | 1765.1631 | -1432.5704
2024-02-22 01:00 | 6942260 | 2024-02-23 03:00 | 1388452 |  |  |  | 2346958.2771 | 3735410.2771 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-22 01:00 | 13926.0077 | 1774.0077 | [7 empty] | 14168.3877 | 2016.3877 |  |  | 2016.3877 | -1432.4316
2024-02-22 02:00 | 6942080 | 2024-02-23 03:00 | 1388416 |  |  |  | 2346897.4248 | 3735313.4248 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-22 02:00 | 13925.6466 | 2021.6466 | [7 empty] | 14168.0204 | 2264.0204 |  |  | 2264.0204 | -1431.5801
2024-02-22 03:00 | 6942780 | 2024-02-23 03:00 | 1388556 |  |  |  | 2347134.0726 | 3735690.0726 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-22 03:00 | 13927.0508 | 2271.0508 | [7 empty] | 14169.449 | 2513.449 |  |  | 2513.449 | -1430.9418
2024-02-22 04:00 | 6941420 | 2024-02-23 03:00 | 1388284 |  |  |  | 2346674.2997 | 3734958.2997 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-22 04:00 | 13924.3227 | 2516.3227 | [7 empty] | 14166.6734 | 2758.6734 |  |  | 2758.6734 | -1430.2101
2024-02-22 05:00 | 6941320 | 2024-02-23 03:00 | 1388264 |  |  |  | 2346640.4929 | 3734904.4929 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-22 05:00 | 13924.1221 | 2268.1221 | [7 empty] | 14166.4693 | 2510.4693 |  |  | 2510.4693 | -1429.8193
2024-02-22 06:00 | 6940960 | 2024-02-23 03:00 | 1388192 |  |  |  | 2346518.7883 | 3734710.7883 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-22 06:00 | 13923.4 | 1523.4 | [7 empty] | 14165.7346 | 1765.7346 |  |  | 1765.7346 | -1429.7006
2024-02-22 07:00 | 6938100 | 2024-02-23 03:00 | 1387620 |  |  |  | 2345551.9128 | 3733171.9128 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-22 07:00 | 13917.6629 | 773.6629 | [7 empty] | 14159.8976 | 1015.8976 |  |  | 1015.8976 | -1429.0884
2024-02-22 08:00 | 6936980 | 2024-02-23 03:00 | 1387396 |  |  |  | 2345173.2763 | 3732569.2763 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-22 08:00 | 13915.4162 | 27.4162 | [7 empty] | 14157.6118 | 269.6118 |  |  | 269.6118 | -1428.9034
2024-02-22 09:00 | 6937060 | 2024-02-23 03:00 | 1387412 |  |  |  | 2345200.3218 | 3732612.3218 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-22 09:00 | 13915.5766 | -468.4234 | [7 empty] | 14157.7751 | -226.2249 |  |  | -226.2249 | -1428.3524
2024-02-22 10:00 | 6937390 | 2024-02-23 03:00 | 1387478 |  |  |  | 2345311.8843 | 3732789.8843 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-22 10:00 | 13916.2386 | -715.7614 | [7 empty] | 14158.4486 | -473.5514 |  |  | -473.5514 | -1427.9753
2024-02-22 11:00 | 6940000 | 2024-02-23 03:00 | 1388000 |  |  |  | 2346194.2427 | 3734194.2427 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-22 11:00 | 13921.4742 | -462.5258 | [7 empty] | 14163.7753 | -220.2247 |  |  | -220.2247 | -1427.7172
2024-02-22 12:00 | 6937980 | 2024-02-23 03:00 | 1387596 |  |  |  | 2345511.3446 | 3733107.3446 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-22 12:00 | 13917.4221 | 29.4221 | [7 empty] | 14159.6527 | 271.6527 |  |  | 271.6527 | -1426.7641
2024-02-22 13:00 | 6936360 | 2024-02-23 03:00 | 1387272 |  |  |  | 2344963.6739 | 3732235.6739 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-22 13:00 | 13914.1725 | 522.1725 | [7 empty] | 14156.3465 | 764.3465 |  |  | 764.3465 | -1426.286
2024-02-22 14:00 | 6937590 | 2024-02-23 03:00 | 1387518 |  |  |  | 2345379.498 | 3732897.498 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-22 14:00 | 13916.6398 | 772.6398 | [7 empty] | 14158.8568 | 1014.8568 |  |  | 1014.8568 | -1425.3574
2024-02-22 15:00 | 6937360 | 2024-02-23 03:00 | 1387472 |  |  |  | 2345301.7423 | 3732773.7423 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-22 15:00 | 13916.1784 | 772.1784 | [7 empty] | 14158.3874 | 1014.3874 |  |  | 1014.3874 | -1424.8395
2024-02-22 16:00 | 6938530 | 2024-02-23 03:00 | 1387706 |  |  |  | 2345697.2822 | 3733403.2822 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-22 16:00 | 13918.5254 | 526.5254 | [7 empty] | 14160.7752 | 768.7752 |  |  | 768.7752 | -1424.7808
2024-02-22 17:00 | 6933810 | 2024-02-23 03:00 | 1386762 |  |  |  | 2344101.5997 | 3730863.5997 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-22 17:00 | 13909.0572 | 21.0572 | [7 empty] | 14151.1422 | 263.1422 |  |  | 263.1422 | -1424.5589
2024-02-22 18:00 | 6933150 | 2024-02-23 03:00 | 1386630 |  |  |  | 2343878.4746 | 3730508.4746 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-22 18:00 | 13907.7333 | -476.2667 | [7 empty] | 14149.7952 | -234.2048 |  |  | -234.2048 | -1424.0456
2024-02-22 19:00 | 6934000 | 2024-02-23 03:00 | 1386800 |  |  |  | 2344165.8327 | 3730965.8327 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-22 19:00 | 13909.4384 | -722.5616 | [7 empty] | 14151.53 | -480.47 |  |  | -480.47 | -1423.4369
2024-02-22 20:00 | 6935160 | 2024-02-23 03:00 | 1387032 |  |  |  | 2344557.9919 | 3731589.9919 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-22 20:00 | 13911.7653 | -472.2347 | [7 empty] | 14153.8974 | -230.1026 |  |  | -230.1026 | -1423.3331
2024-02-22 21:00 | 6936700 | 2024-02-23 03:00 | 1387340 |  |  |  | 2345078.6172 | 3732418.6172 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-22 21:00 | 13914.8545 | -221.1455 | [7 empty] | 14157.0404 | 21.0404 |  |  | 21.0404 | -1422.7961
2024-02-22 22:00 | 6801250 | 2024-02-23 03:00 | 1360250 |  |  |  | 2299287.2612 | 3659537.2612 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-22 22:00 | 13643.145 | 3.145 | [7 empty] | 13880.6018 | 240.6018 |  |  | 240.6018 | -1421.9644
2024-02-22 23:00 | 6647810 | 2024-02-23 03:00 | 1329562 |  |  |  | 2247414.056 | 3576976.056 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-22 23:00 | 13335.3481 | 439.3481 | [7 empty] | 13567.4477 | 671.4477 |  |  | 671.4477 | -1420.7603
2024-02-23 | 6393610 | 2024-02-24 03:00 | 1278722 |  |  |  | 2161477.0853 | 3440199.0853 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-23 | 12825.4289 | 425.4289 | [7 empty] | 13048.6535 | 648.6535 |  |  | 648.6535 | -1420.5409
2024-02-23 01:00 | 6394850 | 2024-02-24 03:00 | 1278970 |  |  |  | 2161896.29 | 3440866.29 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-23 01:00 | 12827.9163 | 675.9163 | [7 empty] | 13051.1842 | 899.1842 |  |  | 899.1842 | -1420.0638
2024-02-23 02:00 | 6394170 | 2024-02-24 03:00 | 1278834 |  |  |  | 2161666.4036 | 3440500.4036 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-23 02:00 | 12826.5523 | 922.5523 | [7 empty] | 13049.7964 | 1145.7964 |  |  | 1145.7964 | -1419.3291
2024-02-23 03:00 | 6390300 | 2024-02-24 03:00 | 1278060 |  |  |  | 2160358.0791 | 3438418.0791 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-23 03:00 | 12818.7891 | 1162.7891 | [7 empty] | 13041.8982 | 1385.8982 |  |  | 1385.8982 | -1418.9235
2024-02-23 04:00 | 6389120 | 2024-02-24 03:00 | 1277824 |  |  |  | 2159959.1585 | 3437783.1585 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-23 04:00 | 12816.4221 | 1408.4221 | [7 empty] | 13039.4899 | 1631.4899 |  |  | 1631.4899 | -1418.1028
2024-02-23 05:00 | 6390190 | 2024-02-24 03:00 | 1278038 |  |  |  | 2160320.8916 | 3438358.8916 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-23 05:00 | 12818.5685 | 1162.5685 | [7 empty] | 13041.6737 | 1385.6737 |  |  | 1385.6737 | -1417.9005
2024-02-23 06:00 | 6391350 | 2024-02-24 03:00 | 1278270 |  |  |  | 2160713.0508 | 3438983.0508 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-23 06:00 | 12820.8954 | 420.8954 | [7 empty] | 13044.0411 | 644.0411 |  |  | 644.0411 | -1415.7575
2024-02-23 07:00 | 6390370 | 2024-02-24 03:00 | 1278074 |  |  |  | 2160381.7439 | 3438455.7439 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-23 07:00 | 12818.9296 | -325.0704 | [7 empty] | 13042.041 | -101.959 |  |  | -101.959 | -1414.2677
2024-02-23 08:00 | 6389460 | 2024-02-24 03:00 | 1277892 |  |  |  | 2160074.1017 | 3437966.1017 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-23 08:00 | 12817.1041 | -1070.8959 | [7 empty] | 13040.1838 | -847.8162 |  |  | -847.8162 | -1413.1554
2024-02-23 09:00 | 6384320 | 2024-02-24 03:00 | 1276864 |  |  |  | 2158336.4305 | 3435200.4305 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-23 09:00 | 12806.7934 | -1577.2066 | [7 empty] | 13029.6937 | -1354.3063 |  |  | -1354.3063 | -1412.3493
2024-02-23 10:00 | 6379130 | 2024-02-24 03:00 | 1275826 |  |  |  | 2156581.8558 | 3432407.8558 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-23 10:00 | 12796.3824 | -1835.6176 | [7 empty] | 13019.1014 | -1612.8986 |  |  | -1612.8986 | -1411.9411
2024-02-23 11:00 | 6377850 | 2024-02-24 03:00 | 1275570 |  |  |  | 2156149.1283 | 3431719.1283 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-23 11:00 | 12793.8147 | -1590.1853 | [7 empty] | 13016.4891 | -1367.5109 |  |  | -1367.5109 | -1411.1145
2024-02-23 12:00 | 6379620 | 2024-02-24 03:00 | 1275924 |  |  |  | 2156747.5093 | 3432671.5093 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-23 12:00 | 12797.3653 | -1090.6347 | [7 empty] | 13020.1015 | -867.8985 |  |  | -867.8985 | -1411.1043
2024-02-23 13:00 | 6378500 | 2024-02-24 03:00 | 1275700 |  |  |  | 2156368.8727 | 3432068.8727 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-23 13:00 | 12795.1186 | -596.8814 | [7 empty] | 13017.8157 | -374.1843 |  |  | -374.1843 | -1411.0712
2024-02-23 14:00 | 6380380 | 2024-02-24 03:00 | 1276076 |  |  |  | 2157004.4412 | 3433080.4412 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-23 14:00 | 12798.8899 | -345.1101 | [7 empty] | 13021.6525 | -122.3475 |  |  | -122.3475 | -1411.0492
2024-02-23 15:00 | 6381460 | 2024-02-24 03:00 | 1276292 |  |  |  | 2157369.555 | 3433661.555 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-23 15:00 | 12801.0563 | -342.9437 | [7 empty] | 13023.8567 | -120.1433 |  |  | -120.1433 | -1410.6171
2024-02-23 16:00 | 6382380 | 2024-02-24 03:00 | 1276476 |  |  |  | 2157680.5779 | 3434156.5779 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-23 16:00 | 12802.9018 | -589.0982 | [7 empty] | 13025.7343 | -366.2657 |  |  | -366.2657 | -1410.1732
2024-02-23 17:00 | 6382570 | 2024-02-24 03:00 | 1276514 |  |  |  | 2157744.8109 | 3434258.8109 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-23 17:00 | 12803.283 | -1084.717 | [7 empty] | 13026.1221 | -861.8779 |  |  | -861.8779 | -1410.1273
2024-02-23 18:00 | 6382760 | 2024-02-24 03:00 | 1276552 |  |  |  | 2157809.0439 | 3434361.0439 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-23 18:00 | 12803.6641 | -1580.3359 | [7 empty] | 13026.5099 | -1357.4901 |  |  | -1357.4901 | -1409.1655
2024-02-23 19:00 | 6382040 | 2024-02-24 03:00 | 1276408 |  |  |  | 2157565.6347 | 3433973.6347 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-23 19:00 | 12802.2198 | -1829.7802 | [7 empty] | 13025.0404 | -1606.9596 |  |  | -1606.9596 | -1408.0756
2024-02-23 20:00 | 6382220 | 2024-02-24 03:00 | 1276444 |  |  |  | 2157626.487 | 3434070.487 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-23 20:00 | 12802.5809 | -1581.4191 | [7 empty] | 13025.4078 | -1358.5922 |  |  | -1358.5922 | -1407.694
2024-02-23 21:00 | 6384290 | 2024-02-24 03:00 | 1276858 |  |  |  | 2158326.2884 | 3435184.2884 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-23 21:00 | 12806.7332 | -1329.2668 | [7 empty] | 13029.6324 | -1106.3676 |  |  | -1106.3676 | -1407.5838
2024-02-23 22:00 | 6388040 | 2024-02-24 03:00 | 1277608 |  |  |  | 2159594.0447 | 3437202.0447 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-23 22:00 | 12814.2556 | -825.7444 | [7 empty] | 13037.2858 | -602.7142 |  |  | -602.7142 | -1407.4756
2024-02-23 23:00 | 6387750 | 2024-02-24 03:00 | 1277550 |  |  |  | 2159496.0048 | 3437046.0048 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-23 23:00 | 12813.6739 | -82.3261 | [7 empty] | 13036.6939 | 140.6939 |  |  | 140.6939 | -1407.4511
2024-02-24 | 6511740 | 2024-02-25 03:00 | 1302348 |  |  |  | 2201413.0977 | 3503761.0977 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-24 | 13062.3949 | 662.3949 | [7 empty] | 13289.7438 | 889.7438 |  |  | 889.7438 | -1407.1807
2024-02-24 01:00 | 6645140 | 2024-02-25 03:00 | 1329028 |  |  |  | 2246511.4135 | 3575539.4135 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-24 01:00 | 13329.9921 | 1177.9921 | [7 empty] | 13561.9985 | 1409.9985 |  |  | 1409.9985 | -1404.402
2024-02-24 02:00 | 6657190 | 2024-02-25 03:00 | 1331438 |  |  |  | 2250585.1369 | 3582023.1369 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-24 02:00 | 13354.1641 | 1450.1641 | [7 empty] | 13586.5913 | 1682.5913 |  |  | 1682.5913 | -1404.1265
2024-02-24 03:00 | 6657860 | 2024-02-25 03:00 | 1331572 |  |  |  | 2250811.6427 | 3582383.6427 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-24 03:00 | 13355.5081 | 1699.5081 | [7 empty] | 13587.9587 | 1931.9587 |  |  | 1931.9587 | -1403.9918
2024-02-24 04:00 | 6657620 | 2024-02-25 03:00 | 1331524 |  |  |  | 2250730.5063 | 3582254.5063 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-24 04:00 | 13355.0267 | 1947.0267 | [7 empty] | 13587.4688 | 2179.4688 |  |  | 2179.4688 | -1403.9434
2024-02-24 05:00 | 6711380 | 2024-02-25 03:00 | 1342276 |  |  |  | 2268905.06 | 3611181.06 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-24 05:00 | 13462.868 | 1806.868 | [7 empty] | 13697.1871 | 2041.1871 |  |  | 2041.1871 | -1403.7189
2024-02-24 06:00 | 6787340 | 2024-02-25 03:00 | 1357468 |  |  |  | 2294584.7307 | 3652052.7307 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-24 06:00 | 13615.2419 | 1215.2419 | [7 empty] | 13852.2131 | 1452.2131 |  |  | 1452.2131 | -1401.1162
2024-02-24 07:00 | 6823520 | 2024-02-25 03:00 | 1364704 |  |  |  | 2306816.043 | 3671520.043 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-24 07:00 | 13687.8181 | 543.8181 | [7 empty] | 13926.0525 | 782.0525 |  |  | 782.0525 | -1399.6664
2024-02-24 08:00 | 6832520 | 2024-02-25 03:00 | 1366504 |  |  |  | 2309858.6581 | 3676362.6581 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-24 08:00 | 13705.8719 | -182.1281 | [7 empty] | 13944.4205 | 56.4205 |  |  | 56.4205 | -1399.3715
2024-02-24 09:00 | 6834360 | 2024-02-25 03:00 | 1366872 |  |  |  | 2310480.7038 | 3677352.7038 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-24 09:00 | 13709.5629 | -674.4371 | [7 empty] | 13948.1757 | -435.8243 |  |  | -435.8243 | -1397.8003
2024-02-24 10:00 | 6834190 | 2024-02-25 03:00 | 1366838 |  |  |  | 2310423.2322 | 3677261.2322 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-24 10:00 | 13709.2219 | -922.7781 | [7 empty] | 13947.8288 | -684.1712 |  |  | -684.1712 | -1397.6995
2024-02-24 11:00 | 6834640 | 2024-02-25 03:00 | 1366928 |  |  |  | 2310575.3629 | 3677503.3629 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-24 11:00 | 13710.1246 | -673.8754 | [7 empty] | 13948.7472 | -435.2528 |  |  | -435.2528 | -1394.4854
2024-02-24 12:00 | 6840180 | 2024-02-25 03:00 | 1368036 |  |  |  | 2312448.2615 | 3680484.2615 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-24 12:00 | 13721.2377 | -166.7623 | [7 empty] | 13960.0537 | 72.0537 |  |  | 72.0537 | -1393.171
2024-02-24 13:00 | 6883900 | 2024-02-25 03:00 | 1376780 |  |  |  | 2327228.6091 | 3704008.6091 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-24 13:00 | 13808.939 | 416.939 | [7 empty] | 14049.2814 | 657.2814 |  |  | 657.2814 | -1392.0587
2024-02-24 14:00 | 6884780 | 2024-02-25 03:00 | 1376956 |  |  |  | 2327526.1092 | 3704482.1092 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-24 14:00 | 13810.7042 | 666.7042 | [7 empty] | 14051.0774 | 907.0774 |  |  | 907.0774 | -1392.0353
2024-02-24 15:00 | 6879260 | 2024-02-25 03:00 | 1375852 |  |  |  | 2325659.972 | 3701511.972 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-24 15:00 | 13799.6312 | 655.6312 | [7 empty] | 14039.8117 | 895.8117 |  |  | 895.8117 | -1390.2694
2024-02-24 16:00 | 6877760 | 2024-02-25 03:00 | 1375552 |  |  |  | 2325152.8695 | 3700704.8695 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-24 16:00 | 13796.6223 | 404.6223 | [7 empty] | 14036.7503 | 644.7503 |  |  | 644.7503 | -1389.5347
2024-02-24 17:00 | 6888430 | 2024-02-25 03:00 | 1377686 |  |  |  | 2328760.0586 | 3706446.0586 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-24 17:00 | 13818.026 | -69.974 | [7 empty] | 14058.5266 | 170.5266 |  |  | 170.5266 | -1384.8381
2024-02-24 18:00 | 6890250 | 2024-02-25 03:00 | 1378050 |  |  |  | 2329375.343 | 3707425.343 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-24 18:00 | 13821.6769 | -562.3231 | [7 empty] | 14062.241 | -321.759 |  |  | -321.759 | -1382.2844
2024-02-24 19:00 | 6935140 | 2024-02-25 03:00 | 1387028 |  |  |  | 2344551.2306 | 3731579.2306 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-24 19:00 | 13911.7252 | -720.2748 | [7 empty] | 14153.8566 | -478.1434 |  |  | -478.1434 | -1381.5293
2024-02-24 20:00 | 6939450 | 2024-02-25 03:00 | 1387890 |  |  |  | 2346008.3051 | 3733898.3051 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-24 20:00 | 13920.3709 | -463.6291 | [7 empty] | 14162.6528 | -221.3472 |  |  | -221.3472 | -1381.5191
2024-02-24 21:00 | 6939650 | 2024-02-25 03:00 | 1387930 |  |  |  | 2346075.9188 | 3734005.9188 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-24 21:00 | 13920.7721 | -215.2279 | [7 empty] | 14163.061 | 27.061 |  |  | 27.061 | -1379.4705
2024-02-24 22:00 | 6938190 | 2024-02-25 03:00 | 1387638 |  |  |  | 2345582.339 | 3733220.339 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-24 22:00 | 13917.8434 | 277.8434 | [7 empty] | 14160.0813 | 520.0813 |  |  | 520.0813 | -1379.3072
2024-02-24 23:00 | 6939070 | 2024-02-25 03:00 | 1387814 |  |  |  | 2345879.8391 | 3733693.8391 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-24 23:00 | 13919.6087 | 1023.6087 | [7 empty] | 14161.8773 | 1265.8773 |  |  | 1265.8773 | -1379.1478
2024-02-25 | 6941560 | 2024-02-26 03:00 | 1388312 |  |  |  | 2346721.6293 | 3735033.6293 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-25 | 13924.6035 | 1524.6035 | [7 empty] | 14166.9591 | 1766.9591 |  |  | 1766.9591 | -1378.9195
2024-02-25 01:00 | 6940280 | 2024-02-26 03:00 | 1388056 |  |  |  | 2346288.9018 | 3734344.9018 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-25 01:00 | 13922.0359 | 1770.0359 | [7 empty] | 14164.3468 | 2012.3468 |  |  | 2012.3468 | -1378.6338
2024-02-25 02:00 | 6940720 | 2024-02-26 03:00 | 1388144 |  |  |  | 2346437.6519 | 3734581.6519 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-25 02:00 | 13922.9185 | 2018.9185 | [7 empty] | 14165.2447 | 2261.2447 |  |  | 2261.2447 | -1377.4704
2024-02-25 03:00 | 6941230 | 2024-02-26 03:00 | 1388246 |  |  |  | 2346610.0667 | 3734856.0667 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-25 03:00 | 13923.9416 | 2267.9416 | [7 empty] | 14166.2856 | 2510.2856 |  |  | 2510.2856 | -1376.899
2024-02-25 04:00 | 6939610 | 2024-02-26 03:00 | 1387922 |  |  |  | 2346062.396 | 3733984.396 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-25 04:00 | 13920.6919 | 2512.6919 | [7 empty] | 14162.9794 | 2754.9794 |  |  | 2754.9794 | -1375.7689
2024-02-25 05:00 | 6938050 | 2024-02-26 03:00 | 1387610 |  |  |  | 2345535.0094 | 3733145.0094 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-25 05:00 | 13917.5626 | 2261.5626 | [7 empty] | 14159.7956 | 2503.7956 |  |  | 2503.7956 | -1375.6273
2024-02-25 06:00 | 6933690 | 2024-02-26 03:00 | 1386738 |  |  |  | 2344061.0315 | 3730799.0315 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-25 06:00 | 13908.8165 | 1508.8165 | [7 empty] | 14150.8973 | 1750.8973 |  |  | 1750.8973 | -1375.2255
2024-02-25 07:00 | 6933360 | 2024-02-26 03:00 | 1386672 |  |  |  | 2343949.4689 | 3730621.4689 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-25 07:00 | 13908.1545 | 764.1545 | [7 empty] | 14150.2238 | 1006.2238 |  |  | 1006.2238 | -1374.4933
2024-02-25 08:00 | 6934800 | 2024-02-26 03:00 | 1386960 |  |  |  | 2344436.2873 | 3731396.2873 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-25 08:00 | 13911.0431 | 23.0431 | [7 empty] | 14153.1627 | 265.1627 |  |  | 265.1627 | -1373.7764
2024-02-25 09:00 | 6937530 | 2024-02-26 03:00 | 1387506 |  |  |  | 2345359.2139 | 3732865.2139 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-25 09:00 | 13916.5195 | -467.4805 | [7 empty] | 14158.7343 | -225.2657 |  |  | -225.2657 | -1373.2178
2024-02-25 10:00 | 6939010 | 2024-02-26 03:00 | 1387802 |  |  |  | 2345859.555 | 3733661.555 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-25 10:00 | 13919.4883 | -712.5117 | [7 empty] | 14161.7548 | -470.2452 |  |  | -470.2452 | -1373.1642
2024-02-25 11:00 | 6938250 | 2024-02-26 03:00 | 1387650 |  |  |  | 2345602.6231 | 3733252.6231 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-25 11:00 | 13917.9638 | -466.0362 | [7 empty] | 14160.2037 | -223.7963 |  |  | -223.7963 | -1372.8912
2024-02-25 12:00 | 6940490 | 2024-02-26 03:00 | 1388098 |  |  |  | 2346359.8962 | 3734457.8962 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-25 12:00 | 13922.4571 | 34.4571 | [7 empty] | 14164.7753 | 276.7753 |  |  | 276.7753 | -1372.756
2024-02-25 13:00 | 6939910 | 2024-02-26 03:00 | 1387982 |  |  |  | 2346163.8165 | 3734145.8165 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-25 13:00 | 13921.2937 | 529.2937 | [7 empty] | 14163.5916 | 771.5916 |  |  | 771.5916 | -1369.9804
2024-02-25 14:00 | 6939980 | 2024-02-26 03:00 | 1387996 |  |  |  | 2346187.4813 | 3734183.4813 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-25 14:00 | 13921.4341 | 777.4341 | [7 empty] | 14163.7345 | 1019.7345 |  |  | 1019.7345 | -1369.4293
2024-02-25 15:00 | 6938880 | 2024-02-26 03:00 | 1387776 |  |  |  | 2345815.6061 | 3733591.6061 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-25 15:00 | 13919.2275 | 775.2275 | [7 empty] | 14161.4895 | 1017.4895 |  |  | 1017.4895 | -1369.2087
2024-02-25 16:00 | 6938910 | 2024-02-26 03:00 | 1387782 |  |  |  | 2345825.7482 | 3733607.7482 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-25 16:00 | 13919.2877 | 527.2877 | [7 empty] | 14161.5507 | 769.5507 |  |  | 769.5507 | -1368.7763
2024-02-25 17:00 | 6939520 | 2024-02-26 03:00 | 1387904 |  |  |  | 2346031.9699 | 3733935.9699 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-25 17:00 | 13920.5113 | 32.5113 | [7 empty] | 14162.7957 | 274.7957 |  |  | 274.7957 | -1368.3719
2024-02-25 18:00 | 6940300 | 2024-02-26 03:00 | 1388060 |  |  |  | 2346295.6632 | 3734355.6632 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-25 18:00 | 13922.076 | -461.924 | [7 empty] | 14164.3876 | -219.6124 |  |  | -219.6124 | -1368.2132
2024-02-25 19:00 | 6940640 | 2024-02-26 03:00 | 1388128 |  |  |  | 2346410.6064 | 3734538.6064 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-25 19:00 | 13922.758 | -709.242 | [7 empty] | 14165.0815 | -466.9185 |  |  | -466.9185 | -1367.8579
2024-02-25 20:00 | 6940860 | 2024-02-26 03:00 | 1388172 |  |  |  | 2346484.9814 | 3734656.9814 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-25 20:00 | 13923.1994 | -460.8006 | [7 empty] | 14165.5305 | -218.4695 |  |  | -218.4695 | -1367.7354
2024-02-25 21:00 | 6940610 | 2024-02-26 03:00 | 1388122 |  |  |  | 2346400.4644 | 3734522.4644 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-25 21:00 | 13922.6979 | -213.3021 | [7 empty] | 14165.0202 | 29.0202 |  |  | 29.0202 | -1367.5721
2024-02-25 22:00 | 6941320 | 2024-02-26 03:00 | 1388264 |  |  |  | 2346640.4929 | 3734904.4929 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-25 22:00 | 13924.1221 | 284.1221 | [7 empty] | 14166.4693 | 526.4693 |  |  | 526.4693 | -1367.5313
2024-02-25 23:00 | 6941640 | 2024-02-26 03:00 | 1388328 |  |  |  | 2346748.6747 | 3735076.6747 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-25 23:00 | 13924.764 | 1028.764 | [7 empty] | 14167.1224 | 1271.1224 |  |  | 1271.1224 | -1367.5109
2024-02-26 | 6940570 | 2024-02-27 03:00 | 1388114 |  |  |  | 2346386.9416 | 3734500.9416 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-26 | 13922.6176 | 1522.6176 | [7 empty] | 14164.9386 | 1764.9386 |  |  | 1764.9386 | -1367.4905
2024-02-26 01:00 | 6938250 | 2024-02-27 03:00 | 1387650 |  |  |  | 2345602.6231 | 3733252.6231 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-26 01:00 | 13917.9638 | 1765.9638 | [7 empty] | 14160.2037 | 2008.2037 |  |  | 2008.2037 | -1367.368
2024-02-26 02:00 | 6936880 | 2024-02-27 03:00 | 1387376 |  |  |  | 2345139.4695 | 3732515.4695 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-26 02:00 | 13915.2156 | 2011.2156 | [7 empty] | 14157.4077 | 2253.4077 |  |  | 2253.4077 | -1366.715
2024-02-26 03:00 | 6938150 | 2024-02-27 03:00 | 1387630 |  |  |  | 2345568.8162 | 3733198.8162 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-26 03:00 | 13917.7632 | 2261.7632 | [7 empty] | 14159.9997 | 2503.9997 |  |  | 2503.9997 | -1365.6371
2024-02-26 04:00 | 6939230 | 2024-02-27 03:00 | 1387846 |  |  |  | 2345933.9301 | 3733779.9301 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-26 04:00 | 13919.9296 | 2511.9296 | [7 empty] | 14162.2038 | 2754.2038 |  |  | 2754.2038 | -1365.2366
2024-02-26 05:00 | 6940080 | 2024-02-27 03:00 | 1388016 |  |  |  | 2346221.2881 | 3734237.2881 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-26 05:00 | 13921.6347 | 2265.6347 | [7 empty] | 14163.9386 | 2507.9386 |  |  | 2507.9386 | -1364.2047
2024-02-26 06:00 | 6940750 | 2024-02-27 03:00 | 1388150 |  |  |  | 2346447.7939 | 3734597.7939 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-26 06:00 | 13922.9787 | 1522.9787 | [7 empty] | 14165.306 | 1765.306 |  |  | 1765.306 | -1363.9521
2024-02-26 07:00 | 6939740 | 2024-02-27 03:00 | 1387948 |  |  |  | 2346106.3449 | 3734054.3449 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-26 07:00 | 13920.9527 | 776.9527 | [7 empty] | 14163.2447 | 1019.2447 |  |  | 1019.2447 | -1363.91
2024-02-26 08:00 | 6940020 | 2024-02-27 03:00 | 1388004 |  |  |  | 2346201.004 | 3734205.004 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-26 08:00 | 13921.5143 | 33.5143 | [7 empty] | 14163.8161 | 275.8161 |  |  | 275.8161 | -1363.8594
2024-02-26 09:00 | 6941640 | 2024-02-27 03:00 | 1388328 |  |  |  | 2346748.6747 | 3735076.6747 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-26 09:00 | 13924.764 | -459.236 | [7 empty] | 14167.1224 | -216.8776 |  |  | -216.8776 | -1363.7353
2024-02-26 10:00 | 6938730 | 2024-02-27 03:00 | 1387746 |  |  |  | 2345764.8959 | 3733510.8959 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-26 10:00 | 13918.9266 | -713.0734 | [7 empty] | 14161.1834 | -470.8166 |  |  | -470.8166 | -1363.674
2024-02-26 11:00 | 6938170 | 2024-02-27 03:00 | 1387634 |  |  |  | 2345575.5776 | 3733209.5776 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-26 11:00 | 13917.8033 | -466.1967 | [7 empty] | 14160.0405 | -223.9595 |  |  | -223.9595 | -1362.674
2024-02-26 12:00 | 6936020 | 2024-02-27 03:00 | 1387204 |  |  |  | 2344848.7307 | 3732052.7307 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-26 12:00 | 13913.4904 | 25.4904 | [7 empty] | 14155.6526 | 267.6526 |  |  | 267.6526 | -1361.5898
2024-02-26 13:00 | 6933030 | 2024-02-27 03:00 | 1386606 |  |  |  | 2343837.9064 | 3730443.9064 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-26 13:00 | 13907.4926 | 515.4926 | [7 empty] | 14149.5503 | 757.5503 |  |  | 757.5503 | -1361.5553
2024-02-26 14:00 | 6929310 | 2024-02-27 03:00 | 1385862 |  |  |  | 2342580.2922 | 3728442.2922 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-26 14:00 | 13900.0303 | 756.0303 | [7 empty] | 14141.9582 | 997.9582 |  |  | 997.9582 | -1361.5388
2024-02-26 15:00 | 6928570 | 2024-02-27 03:00 | 1385714 |  |  |  | 2342330.1216 | 3728044.1216 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-26 15:00 | 13898.5459 | 754.5459 | [7 empty] | 14140.4479 | 996.4479 |  |  | 996.4479 | -1360.9597
2024-02-26 16:00 | 6929760 | 2024-02-27 03:00 | 1385952 |  |  |  | 2342732.4229 | 3728684.4229 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-26 16:00 | 13900.933 | 508.933 | [7 empty] | 14142.8766 | 750.8766 |  |  | 750.8766 | -1360.7147
2024-02-26 17:00 | 6931640 | 2024-02-27 03:00 | 1386328 |  |  |  | 2343367.9914 | 3729695.9914 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-26 17:00 | 13904.7043 | 16.7043 | [7 empty] | 14146.7135 | 258.7135 |  |  | 258.7135 | -1359.0208
2024-02-26 18:00 | 6931180 | 2024-02-27 03:00 | 1386236 |  |  |  | 2343212.48 | 3729448.48 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-26 18:00 | 13903.7815 | -480.2185 | [7 empty] | 14145.7747 | -238.2253 |  |  | -238.2253 | -1358.9778
2024-02-26 19:00 | 6932130 | 2024-02-27 03:00 | 1386426 |  |  |  | 2343533.6449 | 3729959.6449 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-26 19:00 | 13905.6872 | -726.3128 | [7 empty] | 14147.7135 | -484.2865 |  |  | -484.2865 | -1358.5922
2024-02-26 20:00 | 6935560 | 2024-02-27 03:00 | 1387112 |  |  |  | 2344693.2193 | 3731805.2193 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-26 20:00 | 13912.5677 | -471.4323 | [7 empty] | 14154.7138 | -229.2862 |  |  | -229.2862 | -1358.531
2024-02-26 21:00 | 6935820 | 2024-02-27 03:00 | 1387164 |  |  |  | 2344781.117 | 3731945.117 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-26 21:00 | 13913.0892 | -222.9108 | [7 empty] | 14155.2444 | 19.2444 |  |  | 19.2444 | -1358.082
2024-02-26 22:00 | 6937390 | 2024-02-27 03:00 | 1387478 |  |  |  | 2345311.8843 | 3732789.8843 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-26 22:00 | 13916.2386 | 276.2386 | [7 empty] | 14158.4486 | 518.4486 |  |  | 518.4486 | -1357.7146
2024-02-26 23:00 | 6939230 | 2024-02-27 03:00 | 1387846 |  |  |  | 2345933.9301 | 3733779.9301 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-26 23:00 | 13919.9296 | 1023.9296 | [7 empty] | 14162.2038 | 1266.2038 |  |  | 1266.2038 | -1357.4901
2024-02-27 | 6938620 | 2024-02-28 03:00 | 1387724 |  |  |  | 2345727.7084 | 3733451.7084 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-27 | 13918.706 | 1518.706 | [7 empty] | 14160.9589 | 1760.9589 |  |  | 1760.9589 | -1357.457
2024-02-27 01:00 | 6939460 | 2024-02-28 03:00 | 1387892 |  |  |  | 2346011.6858 | 3733903.6858 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-27 01:00 | 13920.391 | 1768.391 | [7 empty] | 14162.6732 | 2010.6732 |  |  | 2010.6732 | -1357.286
2024-02-27 02:00 | 6939670 | 2024-02-28 03:00 | 1387934 |  |  |  | 2346082.6801 | 3734016.6801 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-27 02:00 | 13920.8122 | 2016.8122 | [7 empty] | 14163.1018 | 2259.1018 |  |  | 2259.1018 | -1356.2746
2024-02-27 03:00 | 6939740 | 2024-02-28 03:00 | 1387948 |  |  |  | 2346106.3449 | 3734054.3449 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-27 03:00 | 13920.9527 | 2264.9527 | [7 empty] | 14163.2447 | 2507.2447 |  |  | 2507.2447 | -1356.0819
2024-02-27 04:00 | 6939120 | 2024-02-28 03:00 | 1387824 |  |  |  | 2345896.7425 | 3733720.7425 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-27 04:00 | 13919.709 | 2511.709 | [7 empty] | 14161.9793 | 2753.9793 |  |  | 2753.9793 | -1355.8753
2024-02-27 05:00 | 6940340 | 2024-02-28 03:00 | 1388068 |  |  |  | 2346309.1859 | 3734377.1859 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-27 05:00 | 13922.1562 | 2266.1562 | [7 empty] | 14164.4692 | 2508.4692 |  |  | 2508.4692 | -1354.7553
2024-02-27 06:00 | 6940340 | 2024-02-28 03:00 | 1388068 |  |  |  | 2346309.1859 | 3734377.1859 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-27 06:00 | 13922.1562 | 1522.1562 | [7 empty] | 14164.4692 | 1764.4692 |  |  | 1764.4692 | -1354.7413
2024-02-27 07:00 | 6940160 | 2024-02-28 03:00 | 1388032 |  |  |  | 2346248.3336 | 3734280.3336 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-27 07:00 | 13921.7952 | 777.7952 | [7 empty] | 14164.1018 | 1020.1018 |  |  | 1020.1018 | -1354.4696
2024-02-27 08:00 | 6938190 | 2024-02-28 03:00 | 1387638 |  |  |  | 2345582.339 | 3733220.339 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-27 08:00 | 13917.8434 | 29.8434 | [7 empty] | 14160.0813 | 272.0813 |  |  | 272.0813 | -1354.3063
2024-02-27 09:00 | 6938600 | 2024-02-28 03:00 | 1387720 |  |  |  | 2345720.947 | 3733440.947 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-27 09:00 | 13918.6658 | -465.3342 | [7 empty] | 14160.9181 | -223.0819 |  |  | -223.0819 | -1354.0002
2024-02-27 10:00 | 6938940 | 2024-02-28 03:00 | 1387788 |  |  |  | 2345835.8902 | 3733623.8902 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-27 10:00 | 13919.3479 | -712.6521 | [7 empty] | 14161.612 | -470.388 |  |  | -470.388 | -1353.7349
2024-02-27 11:00 | 6938800 | 2024-02-28 03:00 | 1387760 |  |  |  | 2345788.5607 | 3733548.5607 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-27 11:00 | 13919.067 | -464.933 | [7 empty] | 14161.3262 | -222.6738 |  |  | -222.6738 | -1353.7349
2024-02-27 12:00 | 6939250 | 2024-02-28 03:00 | 1387850 |  |  |  | 2345940.6914 | 3733790.6914 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-27 12:00 | 13919.9697 | 31.9697 | [7 empty] | 14162.2446 | 274.2446 |  |  | 274.2446 | -1353.6737
2024-02-27 13:00 | 6938540 | 2024-02-28 03:00 | 1387708 |  |  |  | 2345700.6629 | 3733408.6629 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-27 13:00 | 13918.5455 | 526.5455 | [7 empty] | 14160.7956 | 768.7956 |  |  | 768.7956 | -1346.8354
2024-02-27 14:00 | 6939880 | 2024-02-28 03:00 | 1387976 |  |  |  | 2346153.6745 | 3734129.6745 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-27 14:00 | 13921.2335 | 777.2335 | [7 empty] | 14163.5304 | 1019.5304 |  |  | 1019.5304 | -1346.1874
2024-02-27 15:00 | 6939880 | 2024-02-28 03:00 | 1387976 |  |  |  | 2346153.6745 | 3734129.6745 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-27 15:00 | 13921.2335 | 777.2335 | [7 empty] | 14163.5304 | 1019.5304 |  |  | 1019.5304 | -1339.1477
2024-02-27 16:00 | 6939930 | 2024-02-28 03:00 | 1387986 |  |  |  | 2346170.5779 | 3734156.5779 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-27 16:00 | 13921.3338 | 529.3338 | [7 empty] | 14163.6324 | 771.6324 |  |  | 771.6324 | -1334.0084
2024-02-27 17:00 | 6940690 | 2024-02-28 03:00 | 1388138 |  |  |  | 2346427.5098 | 3734565.5098 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-27 17:00 | 13922.8583 | 34.8583 | [7 empty] | 14165.1835 | 277.1835 |  |  | 277.1835 | -1332.5377
2024-02-27 18:00 | 6940990 | 2024-02-28 03:00 | 1388198 |  |  |  | 2346528.9303 | 3734726.9303 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-27 18:00 | 13923.4601 | -460.5399 | [7 empty] | 14165.7958 | -218.2042 |  |  | -218.2042 | -1323.5055
2024-02-27 19:00 | 6940070 | 2024-02-28 03:00 | 1388014 |  |  |  | 2346217.9075 | 3734231.9075 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-27 19:00 | 13921.6146 | -710.3854 | [7 empty] | 14163.9182 | -468.0818 |  |  | -468.0818 | -1319.8528
2024-02-27 20:00 | 6940770 | 2024-02-28 03:00 | 1388154 |  |  |  | 2346454.5553 | 3734608.5553 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-27 20:00 | 13923.0188 | -460.9812 | [7 empty] | 14165.3468 | -218.6532 |  |  | -218.6532 | -1317.7336
2024-02-27 21:00 | 6940500 | 2024-02-28 03:00 | 1388100 |  |  |  | 2346363.2768 | 3734463.2768 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-27 21:00 | 13922.4772 | -213.5228 | [7 empty] | 14164.7958 | 28.7958 |  |  | 28.7958 | -1312.7538
2024-02-27 22:00 | 6940750 | 2024-02-28 03:00 | 1388150 |  |  |  | 2346447.7939 | 3734597.7939 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-27 22:00 | 13922.9787 | 282.9787 | [7 empty] | 14165.306 | 525.306 |  |  | 525.306 | -1312.0102
2024-02-27 23:00 | 6941030 | 2024-02-28 03:00 | 1388206 |  |  |  | 2346542.4531 | 3734748.4531 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-27 23:00 | 13923.5404 | 1027.5404 | [7 empty] | 14165.8774 | 1269.8774 |  |  | 1269.8774 | -1311.037
2024-02-28 | 6940370 | 2024-02-29 03:00 | 1388074 |  |  |  | 2346319.328 | 3734393.328 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-28 | 13922.2164 | 1522.2164 | [7 empty] | 14164.5304 | 1764.5304 |  |  | 1764.5304 | -1308.7652
2024-02-28 01:00 | 6942090 | 2024-02-29 03:00 | 1388418 |  |  |  | 2346900.8055 | 3735318.8055 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-28 01:00 | 13925.6667 | 1773.6667 | [7 empty] | 14168.0408 | 2016.0408 |  |  | 2016.0408 | -1308.4182
2024-02-28 02:00 | 6940170 | 2024-02-29 03:00 | 1388034 |  |  |  | 2346251.7143 | 3734285.7143 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-28 02:00 | 13921.8152 | 2017.8152 | [7 empty] | 14164.1223 | 2260.1223 |  |  | 2260.1223 | -1307.2103
2024-02-28 03:00 | 6940240 | 2024-02-29 03:00 | 1388048 |  |  |  | 2346275.3791 | 3734323.3791 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-28 03:00 | 13921.9556 | 2265.9556 | [7 empty] | 14164.2651 | 2508.2651 |  |  | 2508.2651 | -1305.0992
2024-02-28 04:00 | 6938140 | 2024-02-29 03:00 | 1387628 |  |  |  | 2345565.4356 | 3733193.4356 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-28 04:00 | 13917.7431 | 2509.7431 | [7 empty] | 14159.9793 | 2751.9793 |  |  | 2751.9793 | -1303.691
2024-02-28 05:00 | 6937660 | 2024-02-29 03:00 | 1387532 |  |  |  | 2345403.1628 | 3732935.1628 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-28 05:00 | 13916.7802 | 2260.7802 | [7 empty] | 14158.9996 | 2502.9996 |  |  | 2502.9996 | -1294.0988
2024-02-28 06:00 | 6936690 | 2024-02-29 03:00 | 1387338 |  |  |  | 2345075.2365 | 3732413.2365 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-02-28 06:00 | 13914.8344 | 1514.8344 | [7 empty] | 14157.02 | 1757.02 |  |  | 1757.02 | -1289.2007
2024-02-28 07:00 | 6937740 | 2024-02-29 03:00 | 1387548 |  |  |  | 2345430.2082 | 3732978.2082 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-28 07:00 | 13916.9407 | 772.9407 | [7 empty] | 14159.1629 | 1015.1629 |  |  | 1015.1629 | -1286.5858
2024-02-28 08:00 | 6935770 | 2024-02-29 03:00 | 1387154 |  |  |  | 2344764.2136 | 3731918.2136 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-28 08:00 | 13912.9889 | 24.9889 | [7 empty] | 14155.1423 | 267.1423 |  |  | 267.1423 | -1274.1491
2024-02-28 09:00 | 6935310 | 2024-02-29 03:00 | 1387062 |  |  |  | 2344608.7022 | 3731670.7022 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-28 09:00 | 13912.0662 | -471.9338 | [7 empty] | 14154.2035 | -229.7965 |  |  | -229.7965 | -1270.5355
2024-02-28 10:00 | 6933150 | 2024-02-29 03:00 | 1386630 |  |  |  | 2343878.4746 | 3730508.4746 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-28 10:00 | 13907.7333 | -724.2667 | [7 empty] | 14149.7952 | -482.2048 |  |  | -482.2048 | -1269.8224
2024-02-28 11:00 | 6934370 | 2024-02-29 03:00 | 1386874 |  |  |  | 2344290.9179 | 3731164.9179 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-28 11:00 | 13910.1806 | -473.8194 | [7 empty] | 14152.2851 | -231.7149 |  |  | -231.7149 | -1269.1643
2024-02-28 12:00 | 6936160 | 2024-02-29 03:00 | 1387232 |  |  |  | 2344896.0603 | 3732128.0603 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-28 12:00 | 13913.7713 | 25.7713 | [7 empty] | 14155.9383 | 267.9383 |  |  | 267.9383 | -1268.8428
2024-02-28 13:00 | 6935140 | 2024-02-29 03:00 | 1387028 |  |  |  | 2344551.2306 | 3731579.2306 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-28 13:00 | 13911.7252 | 519.7252 | [7 empty] | 14153.8566 | 761.8566 |  |  | 761.8566 | -1267.3326
2024-02-28 14:00 | 6934500 | 2024-02-29 03:00 | 1386900 |  |  |  | 2344334.8668 | 3731234.8668 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-28 14:00 | 13910.4413 | 766.4413 | [7 empty] | 14152.5504 | 1008.5504 |  |  | 1008.5504 | -1262.4293
2024-02-28 15:00 | 6934890 | 2024-02-29 03:00 | 1386978 |  |  |  | 2344466.7135 | 3731444.7135 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-02-28 15:00 | 13911.2237 | 767.2237 | [7 empty] | 14153.3464 | 1009.3464 |  |  | 1009.3464 | -1262.3107
2024-02-28 16:00 | 6934210 | 2024-02-29 03:00 | 1386842 |  |  |  | 2344236.827 | 3731078.827 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-02-28 16:00 | 13909.8596 | 517.8596 | [7 empty] | 14151.9586 | 759.9586 |  |  | 759.9586 | -1260.4701
2024-02-28 17:00 | 6934660 | 2024-02-29 03:00 | 1386932 |  |  |  | 2344388.9578 | 3731320.9578 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-02-28 17:00 | 13910.7623 | 22.7623 | [7 empty] | 14152.877 | 264.877 |  |  | 264.877 | -1258.7506
2024-02-28 18:00 | 6934730 | 2024-02-29 03:00 | 1386946 |  |  |  | 2344412.6225 | 3731358.6225 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-28 18:00 | 13910.9027 | -473.0973 | [7 empty] | 14153.0198 | -230.9802 |  |  | -230.9802 | -1257.6945
2024-02-28 19:00 | 6935900 | 2024-02-29 03:00 | 1387180 |  |  |  | 2344808.1625 | 3731988.1625 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-02-28 19:00 | 13913.2497 | -718.7503 | [7 empty] | 14155.4077 | -476.5923 |  |  | -476.5923 | -1257.3475
2024-02-28 20:00 | 6936480 | 2024-02-29 03:00 | 1387296 |  |  |  | 2345004.2421 | 3732300.2421 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-02-28 20:00 | 13914.4132 | -469.5868 | [7 empty] | 14156.5914 | -227.4086 |  |  | -227.4086 | -1256.8577
2024-02-28 21:00 | 6937240 | 2024-02-29 03:00 | 1387448 |  |  |  | 2345261.1741 | 3732709.1741 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-02-28 21:00 | 13915.9377 | -220.0623 | [7 empty] | 14158.1424 | 22.1424 |  |  | 22.1424 | -1256.4546
2024-02-28 22:00 | 6935740 | 2024-02-29 03:00 | 1387148 |  |  |  | 2344754.0716 | 3731902.0716 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-02-28 22:00 | 13912.9288 | 272.9288 | [7 empty] | 14155.0811 | 515.0811 |  |  | 515.0811 | -1255.0821
2024-02-28 23:00 | 6932350 | 2024-02-29 03:00 | 1386470 |  |  |  | 2343608.0199 | 3730078.0199 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-02-28 23:00 | 13906.1285 | 1010.1285 | [7 empty] | 14148.1625 | 1252.1625 |  |  | 1252.1625 | -1254.7964
2024-02-29 | 6932640 | 2024-03-01 03:00 | 1386528 |  |  |  | 2343706.0597 | 3730234.0597 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-02-29 | 13906.7102 | 3986.7102 | [7 empty] | 14148.7544 | 4228.7544 |  |  | 4228.7544 | -1254.7709
2024-02-29 01:00 | 6932960 | 2024-03-01 03:00 | 1386592 |  |  |  | 2343814.2416 | 3730406.2416 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-02-29 01:00 | 13907.3521 | 4235.3521 | [7 empty] | 14149.4074 | 4477.4074 |  |  | 4477.4074 | -1254.6127
2024-02-29 02:00 | 6936340 | 2024-03-01 03:00 | 1387268 |  |  |  | 2344956.9126 | 3732224.9126 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-02-29 02:00 | 13914.1323 | 4490.1323 | [7 empty] | 14156.3056 | 4732.3056 |  |  | 4732.3056 | -1254.5311
2024-02-29 03:00 | 6934860 | 2024-03-01 03:00 | 1386972 |  |  |  | 2344456.5714 | 3731428.5714 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-02-29 03:00 | 13911.1635 | 4735.1635 | [7 empty] | 14153.2851 | 4977.2851 |  |  | 4977.2851 | -1254.1229
2024-02-29 04:00 | 6937000 | 2024-03-01 03:00 | 1387400 |  |  |  | 2345180.0377 | 3732580.0377 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-02-29 04:00 | 13915.4563 | 4987.4563 | [7 empty] | 14157.6526 | 5229.6526 |  |  | 5229.6526 | -1253.9226
2024-02-29 05:00 | 6940830 | 2024-03-01 03:00 | 1388166 |  |  |  | 2346474.8394 | 3734640.8394 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-02-29 05:00 | 13923.1392 | 4747.1392 | [7 empty] | 14165.4692 | 4989.4692 |  |  | 4989.4692 | -1253.6535
2024-02-29 06:00 | 6938270 | 2024-03-01 03:00 | 1387654 |  |  |  | 2345609.3844 | 3733263.3844 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-02-29 06:00 | 13918.0039 | 3998.0039 | [7 empty] | 14160.2446 | 4240.2446 |  |  | 4240.2446 | -1253.4239
2024-02-29 07:00 | 6938250 | 2024-03-01 03:00 | 1387650 |  |  |  | 2345602.6231 | 3733252.6231 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-02-29 07:00 | 13917.9638 | 3253.9638 | [7 empty] | 14160.2037 | 3496.2037 |  |  | 3496.2037 | -1251.6764
2024-02-29 08:00 | 6940460 | 2024-03-01 03:00 | 1388092 |  |  |  | 2346349.7541 | 3734441.7541 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-29 08:00 | 13922.397 | 2514.397 | [7 empty] | 14164.7141 | 2756.7141 |  |  | 2756.7141 | -1249.9646
2024-02-29 09:00 | 6937850 | 2024-03-01 03:00 | 1387570 |  |  |  | 2345467.3957 | 3733037.3957 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-29 09:00 | 13917.1614 | 2013.1614 | [7 empty] | 14159.3874 | 2255.3874 |  |  | 2255.3874 | -1249.5564
2024-02-29 10:00 | 6937220 | 2024-03-01 03:00 | 1387444 |  |  |  | 2345254.4127 | 3732698.4127 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-29 10:00 | 13915.8976 | 1763.8976 | [7 empty] | 14158.1016 | 2006.1016 |  |  | 2006.1016 | -1249.0079
2024-02-29 11:00 | 6935290 | 2024-03-01 03:00 | 1387058 |  |  |  | 2344601.9408 | 3731659.9408 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-29 11:00 | 13912.0261 | 2008.0261 | [7 empty] | 14154.1627 | 2250.1627 |  |  | 2250.1627 | -1248.5972
2024-02-29 12:00 | 6742040 | 2024-03-01 03:00 | 1348408 |  |  |  | 2279270.2351 | 3627678.2351 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-29 12:00 | 13524.3712 | 2116.3712 | [7 empty] | 13759.7608 | 2351.7608 |  |  | 2351.7608 | -1248.3115
2024-02-29 13:00 | 6650740 | 2024-03-01 03:00 | 1330148 |  |  |  | 2248404.5962 | 3578552.5962 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-02-29 13:00 | 13341.2256 | 2429.2256 | [7 empty] | 13573.4275 | 2661.4275 |  |  | 2661.4275 | -1247.6763
2024-02-29 14:00 | 6651780 | 2024-03-01 03:00 | 1330356 |  |  |  | 2248756.1872 | 3579112.1872 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-02-29 14:00 | 13343.3118 | 2679.3118 | [7 empty] | 13575.55 | 2911.55 |  |  | 2911.55 | -1247.5921
2024-02-29 15:00 | 6650790 | 2024-03-01 03:00 | 1330158 |  |  |  | 2248421.4996 | 3578579.4996 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-02-29 15:00 | 13341.3259 | 2677.3259 | [7 empty] | 13573.5296 | 2909.5296 |  |  | 2909.5296 | -1247.5308
2024-02-29 16:00 | 6651430 | 2024-03-01 03:00 | 1330286 |  |  |  | 2248637.8633 | 3578923.8633 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-02-29 16:00 | 13342.6097 | 2430.6097 | [7 empty] | 13574.8357 | 2662.8357 |  |  | 2662.8357 | -1247.4951
2024-02-29 17:00 | 6633010 | 2024-03-01 03:00 | 1326602 |  |  |  | 2242410.6446 | 3569012.6446 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-02-29 17:00 | 13305.6596 | 1897.6596 | [7 empty] | 13537.2425 | 2129.2425 |  |  | 2129.2425 | -1246.2706
2024-02-29 18:00 | 6417000 | 2024-03-01 03:00 | 1283400 |  |  |  | 2169384.5036 | 3452784.5036 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-29 18:00 | 12872.3487 | 968.3487 | [7 empty] | 13096.3899 | 1192.3899 |  |  | 1192.3899 | -1246.1277
2024-02-29 19:00 | 6361000 | 2024-03-01 03:00 | 1272200 |  |  |  | 2150452.6769 | 3422652.6769 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-02-29 19:00 | 12760.014 | 608.014 | [7 empty] | 12982.1001 | 830.1001 |  |  | 830.1001 | -1245.5512
2024-02-29 20:00 | 6186340 | 2024-03-01 03:00 | 1237268 |  |  |  | 2091405.6616 | 3328673.6616 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-02-29 20:00 | 12409.6503 | 505.6503 | [7 empty] | 12625.6383 | 721.6383 |  |  | 721.6383 | -1245.4223
2024-02-29 21:00 | 6012100 | 2024-03-01 03:00 | 1202420 |  |  |  | 2032500.6349 | 3234920.6349 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-02-29 21:00 | 12060.129 | 404.129 | [7 empty] | 12270.0336 | 614.0336 |  |  | 614.0336 | -1245.2093
2024-02-29 22:00 | 5939410 | 2024-03-01 03:00 | 1187882 |  |  |  | 2007926.4477 | 3195808.4477 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-02-29 22:00 | 11914.3146 | 754.3146 | [7 empty] | 12121.6814 | 961.6814 |  |  | 961.6814 | -1244.2246
2024-02-29 23:00 | 5821170 | 2024-03-01 03:00 | 1164234 |  |  |  | 1967953.2478 | 3132187.2478 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-02-29 23:00 | 11677.128 | 1261.128 | [7 empty] | 11880.3666 | 1464.3666 |  |  | 1464.3666 | -1242.7182
2024-03-01 | 5813830 | 2024-03-02 03:00 | 1162766 |  |  |  | 1965471.8262 | 3128237.8262 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-01 | 11662.4041 | 1742.4041 | [7 empty] | 11865.3864 | 1945.3864 |  |  | 1945.3864 | -1242.3317
2024-03-01 01:00 | 5813590 | 2024-03-02 03:00 | 1162718 |  |  |  | 1965390.6898 | 3128108.6898 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-01 01:00 | 11661.9227 | 1989.9227 | [7 empty] | 11864.8966 | 2192.8966 |  |  | 2192.8966 | -1242.1276
2024-03-01 02:00 | 5812990 | 2024-03-02 03:00 | 1162598 |  |  |  | 1965187.8488 | 3127785.8488 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-01 02:00 | 11660.7191 | 2236.7191 | [7 empty] | 11863.6721 | 2439.6721 |  |  | 2439.6721 | -1241.8036
2024-03-01 03:00 | 5813710 | 2024-03-02 03:00 | 1162742 |  |  |  | 1965431.258 | 3128173.258 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-01 03:00 | 11662.1634 | 2486.1634 | [7 empty] | 11865.1415 | 2689.1415 |  |  | 2689.1415 | -1240.5102
2024-03-01 04:00 | 5814290 | 2024-03-02 03:00 | 1162858 |  |  |  | 1965627.3376 | 3128485.3376 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-01 04:00 | 11663.3268 | 2735.3268 | [7 empty] | 11866.3252 | 2938.3252 |  |  | 2938.3252 | -1240.1887
2024-03-01 05:00 | 5813780 | 2024-03-02 03:00 | 1162756 |  |  |  | 1965454.9228 | 3128210.9228 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-01 05:00 | 11662.3038 | 2486.3038 | [7 empty] | 11865.2844 | 2689.2844 |  |  | 2689.2844 | -1240.1224
2024-03-01 06:00 | 5813700 | 2024-03-02 03:00 | 1162740 |  |  |  | 1965427.8773 | 3128167.8773 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-01 06:00 | 11662.1433 | 1742.1433 | [7 empty] | 11865.1211 | 1945.1211 |  |  | 1945.1211 | -1239.8775
2024-03-01 07:00 | 5812560 | 2024-03-02 03:00 | 1162512 |  |  |  | 1965042.4794 | 3127554.4794 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-01 07:00 | 11659.8565 | 995.8565 | [7 empty] | 11862.7945 | 1198.7945 |  |  | 1198.7945 | -1238.8622
2024-03-01 08:00 | 5812930 | 2024-03-02 03:00 | 1162586 |  |  |  | 1965167.5647 | 3127753.5647 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-01 08:00 | 11660.5987 | 252.5987 | [7 empty] | 11863.5496 | 455.5496 |  |  | 455.5496 | -1238.7958
2024-03-01 09:00 | 5812440 | 2024-03-02 03:00 | 1162488 |  |  |  | 1965001.9112 | 3127489.9112 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-01 09:00 | 11659.6158 | -244.3842 | [7 empty] | 11862.5496 | -41.4504 |  |  | -41.4504 | -1238.5917
2024-03-01 10:00 | 5811120 | 2024-03-02 03:00 | 1162224 |  |  |  | 1964555.661 | 3126779.661 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-01 10:00 | 11656.9679 | -495.0321 | [7 empty] | 11859.8556 | -292.1444 |  |  | -292.1444 | -1237.6899
2024-03-01 11:00 | 5824180 | 2024-03-02 03:00 | 1164836 |  |  |  | 1968970.8335 | 3133806.8335 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-01 11:00 | 11683.1659 | -220.8341 | [7 empty] | 11886.5096 | -17.4904 |  |  | -17.4904 | -1237.6121
2024-03-01 12:00 | 5837590 | 2024-03-02 03:00 | 1167518 |  |  |  | 1973504.3298 | 3141022.3298 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-01 12:00 | 11710.0661 | 302.0661 | [7 empty] | 11913.878 | 505.878 |  |  | 505.878 | -1236.9998
2024-03-01 13:00 | 5836050 | 2024-03-02 03:00 | 1167210 |  |  |  | 1972983.7046 | 3140193.7046 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-01 13:00 | 11706.9769 | 794.9769 | [7 empty] | 11910.735 | 998.735 |  |  | 998.735 | -1236.6465
2024-03-01 14:00 | 5836880 | 2024-03-02 03:00 | 1167376 |  |  |  | 1973264.3013 | 3140640.3013 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-01 14:00 | 11708.6418 | 1044.6418 | [7 empty] | 11912.4289 | 1248.4289 |  |  | 1248.4289 | -1235.7141
2024-03-01 15:00 | 5839930 | 2024-03-02 03:00 | 1167986 |  |  |  | 1974295.4097 | 3142281.4097 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-01 15:00 | 11714.7601 | 1050.7601 | [7 empty] | 11918.6536 | 1254.6536 |  |  | 1254.6536 | -1235.5355
2024-03-01 16:00 | 5845880 | 2024-03-02 03:00 | 1169176 |  |  |  | 1976306.9163 | 3145482.9163 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-01 16:00 | 11726.6956 | 814.6956 | [7 empty] | 11930.7969 | 1018.7969 |  |  | 1018.7969 | -1235.3059
2024-03-01 17:00 | 5845920 | 2024-03-02 03:00 | 1169184 |  |  |  | 1976320.4391 | 3145504.4391 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-01 17:00 | 11726.7759 | 318.7759 | [7 empty] | 11930.8786 | 522.8786 |  |  | 522.8786 | -1233.4895
2024-03-01 18:00 | 5845990 | 2024-03-02 03:00 | 1169198 |  |  |  | 1976344.1038 | 3145542.1038 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-01 18:00 | 11726.9163 | -177.0837 | [7 empty] | 11931.0214 | 27.0214 |  |  | 27.0214 | -1233.3875
2024-03-01 19:00 | 5846030 | 2024-03-02 03:00 | 1169206 |  |  |  | 1976357.6266 | 3145563.6266 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-01 19:00 | 11726.9965 | -425.0035 | [7 empty] | 11931.1031 | -220.8969 |  |  | -220.8969 | -1233.3875
2024-03-01 20:00 | 5845420 | 2024-03-02 03:00 | 1169084 |  |  |  | 1976151.4049 | 3145235.4049 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-01 20:00 | 11725.7729 | -178.2271 | [7 empty] | 11929.8581 | 25.8581 |  |  | 25.8581 | -1232.7574
2024-03-01 21:00 | 5844420 | 2024-03-02 03:00 | 1168884 |  |  |  | 1975813.3366 | 3144697.3366 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-01 21:00 | 11723.7669 | 67.7669 | [7 empty] | 11927.8172 | 271.8172 |  |  | 271.8172 | -1232.6323
2024-03-01 22:00 | 5844540 | 2024-03-02 03:00 | 1168908 |  |  |  | 1975853.9048 | 3144761.9048 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-01 22:00 | 11724.0076 | 564.0076 | [7 empty] | 11928.0622 | 768.0622 |  |  | 768.0622 | -1232.265
2024-03-01 23:00 | 5845270 | 2024-03-02 03:00 | 1169054 |  |  |  | 1976100.6946 | 3145154.6946 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-01 23:00 | 11725.472 | 1309.472 | [7 empty] | 11929.552 | 1513.552 |  |  | 1513.552 | -1232.0813
2024-03-02 | 5843920 | 2024-03-03 03:00 | 1168784 |  |  |  | 1975644.3024 | 3144428.3024 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-02 | 11722.7639 | 1802.7639 | [7 empty] | 11926.7968 | 2006.7968 |  |  | 2006.7968 | -1231.2241
2024-03-02 01:00 | 5843890 | 2024-03-03 03:00 | 1168778 |  |  |  | 1975634.1603 | 3144412.1603 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-02 01:00 | 11722.7037 | 2050.7037 | [7 empty] | 11926.7356 | 2254.7356 |  |  | 2254.7356 | -1230.9384
2024-03-02 02:00 | 5843470 | 2024-03-03 03:00 | 1168694 |  |  |  | 1975492.1716 | 3144186.1716 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-02 02:00 | 11721.8612 | 2297.8612 | [7 empty] | 11925.8784 | 2501.8784 |  |  | 2501.8784 | -1230.3465
2024-03-02 03:00 | 5844130 | 2024-03-03 03:00 | 1168826 |  |  |  | 1975715.2967 | 3144541.2967 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-02 03:00 | 11723.1852 | 2547.1852 | [7 empty] | 11927.2254 | 2751.2254 |  |  | 2751.2254 | -1230.1833
2024-03-02 04:00 | 5844810 | 2024-03-03 03:00 | 1168962 |  |  |  | 1975945.1832 | 3144907.1832 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-02 04:00 | 11724.5492 | 2796.5492 | [7 empty] | 11928.6132 | 3000.6132 |  |  | 3000.6132 | -1229.2853
2024-03-02 05:00 | 5843230 | 2024-03-03 03:00 | 1168646 |  |  |  | 1975411.0352 | 3144057.0352 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-02 05:00 | 11721.3798 | 2545.3798 | [7 empty] | 11925.3886 | 2749.3886 |  |  | 2749.3886 | -1229.122
2024-03-02 06:00 | 5844380 | 2024-03-03 03:00 | 1168876 |  |  |  | 1975799.8138 | 3144675.8138 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-02 06:00 | 11723.6867 | 1803.6867 | [7 empty] | 11927.7356 | 2007.7356 |  |  | 2007.7356 | -1228.9791
2024-03-02 07:00 | 5842310 | 2024-03-03 03:00 | 1168462 |  |  |  | 1975100.0124 | 3143562.0124 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-02 07:00 | 11719.5343 | 1055.5343 | [7 empty] | 11923.511 | 1259.511 |  |  | 1259.511 | -1228.2648
2024-03-02 08:00 | 5842660 | 2024-03-03 03:00 | 1168532 |  |  |  | 1975218.3363 | 3143750.3363 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-02 08:00 | 11720.2364 | 312.2364 | [7 empty] | 11924.2253 | 516.2253 |  |  | 516.2253 | -1228.0403
2024-03-02 09:00 | 5842850 | 2024-03-03 03:00 | 1168570 |  |  |  | 1975282.5693 | 3143852.5693 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-02 09:00 | 11720.6175 | -183.3825 | [7 empty] | 11924.613 | 20.613 |  |  | 20.613 | -1227.7814
2024-03-02 10:00 | 5843510 | 2024-03-03 03:00 | 1168702 |  |  |  | 1975505.6944 | 3144207.6944 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-02 10:00 | 11721.9415 | -430.0585 | [7 empty] | 11925.96 | -226.04 |  |  | -226.04 | -1226.5097
2024-03-02 11:00 | 5843440 | 2024-03-03 03:00 | 1168688 |  |  |  | 1975482.0296 | 3144170.0296 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-02 11:00 | 11721.801 | -182.199 | [7 empty] | 11925.8172 | 21.8172 |  |  | 21.8172 | -1225.7953
2024-03-02 12:00 | 5843340 | 2024-03-03 03:00 | 1168668 |  |  |  | 1975448.2228 | 3144116.2228 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-02 12:00 | 11721.6005 | 313.6005 | [7 empty] | 11925.6131 | 517.6131 |  |  | 517.6131 | -1225.2188
2024-03-02 13:00 | 5843320 | 2024-03-03 03:00 | 1168664 |  |  |  | 1975441.4614 | 3144105.4614 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-02 13:00 | 11721.5603 | 809.5603 | [7 empty] | 11925.5723 | 1013.5723 |  |  | 1013.5723 | -1223.8323
2024-03-02 14:00 | 5844160 | 2024-03-03 03:00 | 1168832 |  |  |  | 1975725.4388 | 3144557.4388 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-02 14:00 | 11723.2454 | 1059.2454 | [7 empty] | 11927.2866 | 1263.2866 |  |  | 1263.2866 | -1222.8565
2024-03-02 15:00 | 5842990 | 2024-03-03 03:00 | 1168598 |  |  |  | 1975329.8988 | 3143927.8988 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-02 15:00 | 11720.8984 | 1056.8984 | [7 empty] | 11924.8988 | 1260.8988 |  |  | 1260.8988 | -1222.0809
2024-03-02 16:00 | 5844160 | 2024-03-03 03:00 | 1168832 |  |  |  | 1975725.4388 | 3144557.4388 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-02 16:00 | 11723.2454 | 811.2454 | [7 empty] | 11927.2866 | 1015.2866 |  |  | 1015.2866 | -1222.0605
2024-03-02 17:00 | 5825370 | 2024-03-03 03:00 | 1165074 |  |  |  | 1969373.1348 | 3134447.1348 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-02 17:00 | 11685.5531 | 277.5531 | [7 empty] | 11888.9383 | 480.9383 |  |  | 480.9383 | -1221.7136
2024-03-02 18:00 | 5798050 | 2024-03-03 03:00 | 1159610 |  |  |  | 1960137.1079 | 3119747.1079 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-02 18:00 | 11630.7498 | -273.2502 | [7 empty] | 11833.1812 | -70.8188 |  |  | -70.8188 | -1221.1217
2024-03-02 19:00 | 5813530 | 2024-03-03 03:00 | 1162706 |  |  |  | 1965370.4057 | 3128076.4057 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-02 19:00 | 11661.8023 | -490.1977 | [7 empty] | 11864.7742 | -287.2258 |  |  | -287.2258 | -1220.5503
2024-03-02 20:00 | 5837290 | 2024-03-03 03:00 | 1167458 |  |  |  | 1973402.9093 | 3140860.9093 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-02 20:00 | 11709.4643 | -194.5357 | [7 empty] | 11913.2657 | 9.2657 |  |  | 9.2657 | -1220.4482
2024-03-02 21:00 | 5843790 | 2024-03-03 03:00 | 1168758 |  |  |  | 1975600.3535 | 3144358.3535 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-02 21:00 | 11722.5031 | 66.5031 | [7 empty] | 11926.5315 | 270.5315 |  |  | 270.5315 | -1220.2263
2024-03-02 22:00 | 5844850 | 2024-03-03 03:00 | 1168970 |  |  |  | 1975958.7059 | 3144928.7059 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-02 22:00 | 11724.6295 | 564.6295 | [7 empty] | 11928.6948 | 768.6948 |  |  | 768.6948 | -1220.2237
2024-03-02 23:00 | 5845150 | 2024-03-03 03:00 | 1169030 |  |  |  | 1976060.1264 | 3145090.1264 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-02 23:00 | 11725.2313 | 1309.2313 | [7 empty] | 11929.3071 | 1513.3071 |  |  | 1513.3071 | -1220.1447
2024-03-03 | 5845560 | 2024-03-04 03:00 | 1169112 |  |  |  | 1976198.7345 | 3145310.7345 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-03 | 11726.0537 | 1806.0537 | [7 empty] | 11930.1439 | 2010.1439 |  |  | 2010.1439 | -1220.0604
2024-03-03 01:00 | 5846290 | 2024-03-04 03:00 | 1169258 |  |  |  | 1976445.5243 | 3145703.5243 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-03 01:00 | 11727.5181 | 2055.5181 | [7 empty] | 11931.6337 | 2259.6337 |  |  | 2259.6337 | -1219.489
2024-03-03 02:00 | 5846220 | 2024-03-04 03:00 | 1169244 |  |  |  | 1976421.8596 | 3145665.8596 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-03 02:00 | 11727.3777 | 2303.3777 | [7 empty] | 11931.4908 | 2507.4908 |  |  | 2507.4908 | -1219.2645
2024-03-03 03:00 | 5847320 | 2024-03-04 03:00 | 1169464 |  |  |  | 1976793.7347 | 3146257.7347 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-03 03:00 | 11729.5842 | 2553.5842 | [7 empty] | 11933.7358 | 2757.7358 |  |  | 2757.7358 | -1219.1216
2024-03-03 04:00 | 5845930 | 2024-03-04 03:00 | 1169186 |  |  |  | 1976323.8197 | 3145509.8197 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-03 04:00 | 11726.7959 | 2798.7959 | [7 empty] | 11930.899 | 3002.899 |  |  | 3002.899 | -1218.7619
2024-03-03 05:00 | 5845070 | 2024-03-04 03:00 | 1169014 |  |  |  | 1976033.081 | 3145047.081 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-03 05:00 | 11725.0708 | 2549.0708 | [7 empty] | 11929.1438 | 2753.1438 |  |  | 2753.1438 | -1218.4928
2024-03-03 06:00 | 5844890 | 2024-03-04 03:00 | 1168978 |  |  |  | 1975972.2287 | 3144950.2287 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-03 06:00 | 11724.7097 | 1804.7097 | [7 empty] | 11928.7765 | 2008.7765 |  |  | 2008.7765 | -1218.489
2024-03-03 07:00 | 5845670 | 2024-03-04 03:00 | 1169134 |  |  |  | 1976235.922 | 3145369.922 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-03 07:00 | 11726.2744 | 1062.2744 | [7 empty] | 11930.3684 | 1266.3684 |  |  | 1266.3684 | -1218.4277
2024-03-03 08:00 | 5844900 | 2024-03-04 03:00 | 1168980 |  |  |  | 1975975.6094 | 3144955.6094 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-03 08:00 | 11724.7298 | 316.7298 | [7 empty] | 11928.7969 | 520.7969 |  |  | 520.7969 | -1217.6114
2024-03-03 09:00 | 5845660 | 2024-03-04 03:00 | 1169132 |  |  |  | 1976232.5413 | 3145364.5413 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-03 09:00 | 11726.2543 | -177.7457 | [7 empty] | 11930.3479 | 26.3479 |  |  | 26.3479 | -1217.5297
2024-03-03 10:00 | 5845420 | 2024-03-04 03:00 | 1169084 |  |  |  | 1976151.4049 | 3145235.4049 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-03 10:00 | 11725.7729 | -426.2271 | [7 empty] | 11929.8581 | -222.1419 |  |  | -222.1419 | -1217.494
2024-03-03 11:00 | 5845630 | 2024-03-04 03:00 | 1169126 |  |  |  | 1976222.3992 | 3145348.3992 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-03 11:00 | 11726.1941 | -177.8059 | [7 empty] | 11930.2867 | 26.2867 |  |  | 26.2867 | -1217.3052
2024-03-03 12:00 | 5845980 | 2024-03-04 03:00 | 1169196 |  |  |  | 1976340.7232 | 3145536.7232 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-03 12:00 | 11726.8962 | 318.8962 | [7 empty] | 11931.001 | 523.001 |  |  | 523.001 | -1217.1216
2024-03-03 13:00 | 5845520 | 2024-03-04 03:00 | 1169104 |  |  |  | 1976185.2117 | 3145289.2117 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-03 13:00 | 11725.9735 | 813.9735 | [7 empty] | 11930.0622 | 1018.0622 |  |  | 1018.0622 | -1216.9583
2024-03-03 14:00 | 5844480 | 2024-03-04 03:00 | 1168896 |  |  |  | 1975833.6207 | 3144729.6207 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-03 14:00 | 11723.8873 | 1059.8873 | [7 empty] | 11927.9397 | 1263.9397 |  |  | 1263.9397 | -1216.4277
2024-03-03 15:00 | 5843810 | 2024-03-04 03:00 | 1168762 |  |  |  | 1975607.1149 | 3144369.1149 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-03 15:00 | 11722.5433 | 1058.5433 | [7 empty] | 11926.5723 | 1262.5723 |  |  | 1262.5723 | -1216.3052
2024-03-03 16:00 | 5842270 | 2024-03-04 03:00 | 1168454 |  |  |  | 1975086.4896 | 3143540.4896 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-03 16:00 | 11719.4541 | 807.4541 | [7 empty] | 11923.4293 | 1011.4293 |  |  | 1011.4293 | -1216.2716
2024-03-03 17:00 | 5842700 | 2024-03-04 03:00 | 1168540 |  |  |  | 1975231.859 | 3143771.859 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-03 17:00 | 11720.3166 | 312.3166 | [7 empty] | 11924.3069 | 516.3069 |  |  | 516.3069 | -1216.2236
2024-03-03 18:00 | 5835860 | 2024-03-04 03:00 | 1167172 |  |  |  | 1972919.4716 | 3140091.4716 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-03 18:00 | 11706.5958 | -197.4042 | [7 empty] | 11910.3472 | 6.3472 |  |  | 6.3472 | -1216.1215
2024-03-03 19:00 | 5839550 | 2024-03-04 03:00 | 1167910 |  |  |  | 1974166.9438 | 3142076.9438 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-03 19:00 | 11713.9978 | -438.0022 | [7 empty] | 11917.8781 | -234.1219 |  |  | -234.1219 | -1215.7542
2024-03-03 20:00 | 5843170 | 2024-03-04 03:00 | 1168634 |  |  |  | 1975390.7511 | 3144024.7511 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-03 20:00 | 11721.2594 | -182.7406 | [7 empty] | 11925.2661 | 21.2661 |  |  | 21.2661 | -1215.7338
2024-03-03 21:00 | 5843520 | 2024-03-04 03:00 | 1168704 |  |  |  | 1975509.0751 | 3144213.0751 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-03 21:00 | 11721.9615 | 65.9615 | [7 empty] | 11925.9804 | 269.9804 |  |  | 269.9804 | -1214.8753
2024-03-03 22:00 | 5841740 | 2024-03-04 03:00 | 1168348 |  |  |  | 1974907.3134 | 3143255.3134 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-03 22:00 | 11718.3909 | 558.3909 | [7 empty] | 11922.3477 | 762.3477 |  |  | 762.3477 | -1214.8572
2024-03-03 23:00 | 5841560 | 2024-03-04 03:00 | 1168312 |  |  |  | 1974846.4611 | 3143158.4611 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-03 23:00 | 11718.0298 | 1302.0298 | [7 empty] | 11921.9803 | 1505.9803 |  |  | 1505.9803 | -1214.8562
2024-03-04 | 5841100 | 2024-03-05 03:00 | 1168220 |  |  |  | 1974690.9497 | 3142910.9497 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-04 | 11717.1071 | 1797.1071 | [7 empty] | 11921.0415 | 2001.0415 |  |  | 2001.0415 | -1214.7745
2024-03-04 01:00 | 5843620 | 2024-03-05 03:00 | 1168724 |  |  |  | 1975542.8819 | 3144266.8819 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-04 01:00 | 11722.1621 | 2050.1621 | [7 empty] | 11926.1845 | 2254.1845 |  |  | 2254.1845 | -1214.6342
2024-03-04 02:00 | 5844050 | 2024-03-05 03:00 | 1168810 |  |  |  | 1975688.2513 | 3144498.2513 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-04 02:00 | 11723.0247 | 2299.0247 | [7 empty] | 11927.0621 | 2503.0621 |  |  | 2503.0621 | -1214.5564
2024-03-04 03:00 | 5843250 | 2024-03-05 03:00 | 1168650 |  |  |  | 1975417.7966 | 3144067.7966 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-04 03:00 | 11721.4199 | 2545.4199 | [7 empty] | 11925.4294 | 2749.4294 |  |  | 2749.4294 | -1214.448
2024-03-04 04:00 | 5843680 | 2024-03-05 03:00 | 1168736 |  |  |  | 1975563.166 | 3144299.166 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-04 04:00 | 11722.2825 | 2794.2825 | [7 empty] | 11926.307 | 2998.307 |  |  | 2998.307 | -1213.7337
2024-03-04 05:00 | 5842630 | 2024-03-05 03:00 | 1168526 |  |  |  | 1975208.1942 | 3143734.1942 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-04 05:00 | 11720.1762 | 2544.1762 | [7 empty] | 11924.1641 | 2748.1641 |  |  | 2748.1641 | -1213.5092
2024-03-04 06:00 | 5842780 | 2024-03-05 03:00 | 1168556 |  |  |  | 1975258.9045 | 3143814.9045 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-04 06:00 | 11720.4771 | 1800.4771 | [7 empty] | 11924.4702 | 2004.4702 |  |  | 2004.4702 | -1213.0806
2024-03-04 07:00 | 5838060 | 2024-03-05 03:00 | 1167612 |  |  |  | 1973663.222 | 3141275.222 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-04 07:00 | 11711.0089 | 1047.0089 | [7 empty] | 11914.8372 | 1250.8372 |  |  | 1250.8372 | -1212.9786
2024-03-04 08:00 | 5835960 | 2024-03-05 03:00 | 1167192 |  |  |  | 1972953.2785 | 3140145.2785 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-04 08:00 | 11706.7963 | 298.7963 | [7 empty] | 11910.5513 | 502.5513 |  |  | 502.5513 | -1212.8561
2024-03-04 09:00 | 5837730 | 2024-03-05 03:00 | 1167546 |  |  |  | 1973551.6594 | 3141097.6594 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-04 09:00 | 11710.3469 | -193.6531 | [7 empty] | 11914.1637 | 10.1637 |  |  | 10.1637 | -1212.3867
2024-03-04 10:00 | 5841170 | 2024-03-05 03:00 | 1168234 |  |  |  | 1974714.6145 | 3142948.6145 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-04 10:00 | 11717.2475 | -434.7525 | [7 empty] | 11921.1844 | -230.8156 |  |  | -230.8156 | -1212.0806
2024-03-04 11:00 | 5840190 | 2024-03-05 03:00 | 1168038 |  |  |  | 1974383.3075 | 3142421.3075 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-04 11:00 | 11715.2816 | -188.7184 | [7 empty] | 11919.1843 | 15.1843 |  |  | 15.1843 | -1211.717
2024-03-04 12:00 | 5840450 | 2024-03-05 03:00 | 1168090 |  |  |  | 1974471.2053 | 3142561.2053 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-04 12:00 | 11715.8032 | 307.8032 | [7 empty] | 11919.7149 | 511.7149 |  |  | 511.7149 | -1211.6928
2024-03-04 13:00 | 5841950 | 2024-03-05 03:00 | 1168390 |  |  |  | 1974978.3078 | 3143368.3078 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-04 13:00 | 11718.8121 | 806.8121 | [7 empty] | 11922.7762 | 1010.7762 |  |  | 1010.7762 | -1211.5295
2024-03-04 14:00 | 5840320 | 2024-03-05 03:00 | 1168064 |  |  |  | 1974427.2564 | 3142491.2564 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-04 14:00 | 11715.5424 | 1051.5424 | [7 empty] | 11919.4496 | 1255.4496 |  |  | 1255.4496 | -1211.4683
2024-03-04 15:00 | 5838640 | 2024-03-05 03:00 | 1167728 |  |  |  | 1973859.3016 | 3141587.3016 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-04 15:00 | 11712.1724 | 1048.1724 | [7 empty] | 11916.0209 | 1252.0209 |  |  | 1252.0209 | -1210.6111
2024-03-04 16:00 | 5839290 | 2024-03-05 03:00 | 1167858 |  |  |  | 1974079.046 | 3141937.046 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-04 16:00 | 11713.4762 | 801.4762 | [7 empty] | 11917.3475 | 1005.3475 |  |  | 1005.3475 | -1210.4887
2024-03-04 17:00 | 5836110 | 2024-03-05 03:00 | 1167222 |  |  |  | 1973003.9887 | 3140225.9887 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-04 17:00 | 11707.0972 | 299.0972 | [7 empty] | 11910.8574 | 502.8574 |  |  | 502.8574 | -1208.407
2024-03-04 18:00 | 5836730 | 2024-03-05 03:00 | 1167346 |  |  |  | 1973213.5911 | 3140559.5911 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-04 18:00 | 11708.3409 | -195.6591 | [7 empty] | 11912.1228 | 8.1228 |  |  | 8.1228 | -1206.9988
2024-03-04 19:00 | 5835460 | 2024-03-05 03:00 | 1167092 |  |  |  | 1972784.2443 | 3139876.2443 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-04 19:00 | 11705.7934 | -446.2066 | [7 empty] | 11909.5309 | -242.4691 |  |  | -242.4691 | -1205.8753
2024-03-04 20:00 | 5850250 | 2024-03-05 03:00 | 1170050 |  |  |  | 1977784.275 | 3147834.275 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-04 20:00 | 11735.4617 | -168.5383 | [7 empty] | 11939.7156 | 35.7156 |  |  | 35.7156 | -1204.7086
2024-03-04 21:00 | 5892080 | 2024-03-05 03:00 | 1178416 |  |  |  | 1991925.6734 | 3170341.6734 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-04 21:00 | 11819.3717 | 163.3717 | [7 empty] | 12025.0861 | 369.0861 |  |  | 369.0861 | -1203.764
2024-03-04 22:00 | 6028130 | 2024-03-05 03:00 | 1205626 |  |  |  | 2037919.8703 | 3243545.8703 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-04 22:00 | 12092.2848 | 932.2848 | [7 empty] | 12302.7491 | 1142.7491 |  |  | 1142.7491 | -1201.6134
2024-03-04 23:00 | 6189880 | 2024-03-05 03:00 | 1237976 |  |  |  | 2092602.4235 | 3330578.4235 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-04 23:00 | 12416.7514 | 2000.7514 | [7 empty] | 12632.863 | 2216.863 |  |  | 2216.863 | -1198.3594
2024-03-05 | 6230730 | 2024-03-06 03:00 | 1246146 |  |  |  | 2106412.5149 | 3352558.5149 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-05 | 12498.6955 | 2578.6955 | [7 empty] | 12716.2334 | 2796.2334 |  |  | 2796.2334 | -1195.8785
2024-03-05 01:00 | 6236350 | 2024-03-06 03:00 | 1247270 |  |  |  | 2108312.459 | 3355582.459 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-05 01:00 | 12509.9691 | 2837.9691 | [7 empty] | 12727.7032 | 3055.7032 |  |  | 3055.7032 | -1194.1029
2024-03-05 02:00 | 6228810 | 2024-03-06 03:00 | 1245762 |  |  |  | 2105763.4237 | 3351525.4237 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-05 02:00 | 12494.8441 | 3070.8441 | [7 empty] | 12712.3149 | 3288.3149 |  |  | 3288.3149 | -1192.9128
2024-03-05 03:00 | 6230810 | 2024-03-06 03:00 | 1246162 |  |  |  | 2106439.5604 | 3352601.5604 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-05 03:00 | 12498.856 | 3322.856 | [7 empty] | 12716.3967 | 3540.3967 |  |  | 3540.3967 | -1189.6538
2024-03-05 04:00 | 6239020 | 2024-03-06 03:00 | 1247804 |  |  |  | 2109215.1014 | 3357019.1014 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-05 04:00 | 12515.3251 | 3587.3251 | [7 empty] | 12733.1524 | 3805.1524 |  |  | 3805.1524 | -1188.017
2024-03-05 05:00 | 6238520 | 2024-03-06 03:00 | 1247704 |  |  |  | 2109046.0673 | 3356750.0673 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-05 05:00 | 12514.3221 | 3338.3221 | [7 empty] | 12732.1319 | 3556.1319 |  |  | 3556.1319 | -1187.1603
2024-03-05 06:00 | 6234740 | 2024-03-06 03:00 | 1246948 |  |  |  | 2107768.169 | 3354716.169 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-05 06:00 | 12506.7395 | 2586.7395 | [7 empty] | 12724.4174 | 2804.4174 |  |  | 2804.4174 | -1187.0338
2024-03-05 07:00 | 6236790 | 2024-03-06 03:00 | 1247358 |  |  |  | 2108461.209 | 3355819.209 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-05 07:00 | 12510.8518 | 1846.8518 | [7 empty] | 12728.6012 | 2064.6012 |  |  | 2064.6012 | -1187.0057
2024-03-05 08:00 | 6240000 | 2024-03-06 03:00 | 1248000 |  |  |  | 2109546.4084 | 3357546.4084 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-05 08:00 | 12517.2909 | 1109.2909 | [7 empty] | 12735.1524 | 1327.1524 |  |  | 1327.1524 | -1185.9189
2024-03-05 09:00 | 6241030 | 2024-03-06 03:00 | 1248206 |  |  |  | 2109894.6188 | 3358100.6188 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-05 09:00 | 12519.3571 | 615.3571 | [7 empty] | 12737.2546 | 833.2546 |  |  | 833.2546 | -1184.2658
2024-03-05 10:00 | 6241110 | 2024-03-06 03:00 | 1248222 |  |  |  | 2109921.6642 | 3358143.6642 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-05 10:00 | 12519.5176 | 367.5176 | [7 empty] | 12737.4178 | 585.4178 |  |  | 585.4178 | -1182.0336
2024-03-05 11:00 | 6240100 | 2024-03-06 03:00 | 1248020 |  |  |  | 2109580.2152 | 3357600.2152 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-05 11:00 | 12517.4915 | 613.4915 | [7 empty] | 12735.3565 | 831.3565 |  |  | 831.3565 | -1181.8616
2024-03-05 12:00 | 6240540 | 2024-03-06 03:00 | 1248108 |  |  |  | 2109728.9653 | 3357836.9653 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-05 12:00 | 12518.3742 | 1110.3742 | [7 empty] | 12736.2545 | 1328.2545 |  |  | 1328.2545 | -1181.3728
2024-03-05 13:00 | 6240240 | 2024-03-06 03:00 | 1248048 |  |  |  | 2109627.5448 | 3357675.5448 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-05 13:00 | 12517.7724 | 1605.7724 | [7 empty] | 12735.6422 | 1823.6422 |  |  | 1823.6422 | -1180.1121
2024-03-05 14:00 | 6240100 | 2024-03-06 03:00 | 1248020 |  |  |  | 2109580.2152 | 3357600.2152 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-05 14:00 | 12517.4915 | 1853.4915 | [7 empty] | 12735.3565 | 2071.3565 |  |  | 2071.3565 | -1179.1253
2024-03-05 15:00 | 6239480 | 2024-03-06 03:00 | 1247896 |  |  |  | 2109370.6129 | 3357266.6129 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-05 15:00 | 12516.2478 | 1852.2478 | [7 empty] | 12734.0912 | 2070.0912 |  |  | 2070.0912 | -1178.2477
2024-03-05 16:00 | 6238370 | 2024-03-06 03:00 | 1247674 |  |  |  | 2108995.357 | 3356669.357 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-05 16:00 | 12514.0212 | 1602.0212 | [7 empty] | 12731.8258 | 1819.8258 |  |  | 1819.8258 | -1177.9232
2024-03-05 17:00 | 6238690 | 2024-03-06 03:00 | 1247738 |  |  |  | 2109103.5389 | 3356841.5389 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-05 17:00 | 12514.6631 | 1106.6631 | [7 empty] | 12732.4789 | 1324.4789 |  |  | 1324.4789 | -1177.8217
2024-03-05 18:00 | 6233060 | 2024-03-06 03:00 | 1246612 |  |  |  | 2107200.2142 | 3353812.2142 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-05 18:00 | 12503.3695 | 599.3695 | [7 empty] | 12720.9887 | 816.9887 |  |  | 816.9887 | -1177.7605
2024-03-05 19:00 | 6227580 | 2024-03-06 03:00 | 1245516 |  |  |  | 2105347.5997 | 3350863.5997 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-05 19:00 | 12492.3767 | 340.3767 | [7 empty] | 12709.8046 | 557.8046 |  |  | 557.8046 | -1175.0461
2024-03-05 20:00 | 6224410 | 2024-03-06 03:00 | 1244882 |  |  |  | 2104275.9231 | 3349157.9231 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-05 20:00 | 12486.0178 | 582.0178 | [7 empty] | 12703.335 | 799.335 |  |  | 799.335 | -1174.5563
2024-03-05 21:00 | 6139940 | 2024-03-06 03:00 | 1227988 |  |  |  | 2075719.2908 | 3303707.2908 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-05 21:00 | 12316.573 | 660.573 | [7 empty] | 12530.941 | 874.941 |  |  | 874.941 | -1173.8828
2024-03-05 22:00 | 6161950 | 2024-03-06 03:00 | 1232390 |  |  |  | 2083160.1749 | 3315550.1749 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-05 22:00 | 12360.7245 | 1200.7245 | [7 empty] | 12575.861 | 1415.861 |  |  | 1415.861 | -1172.495
2024-03-05 23:00 | 6214230 | 2024-03-06 03:00 | 1242846 |  |  |  | 2100834.3874 | 3343680.3874 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-05 23:00 | 12465.5969 | 2049.5969 | [7 empty] | 12682.5587 | 2266.5587 |  |  | 2266.5587 | -1171.5495
2024-03-06 | 6291140 | 2024-03-07 03:00 | 1258228 |  |  |  | 2126835.223 | 3385063.223 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-06 | 12619.8766 | 2699.8766 | [7 empty] | 12839.5235 | 2919.5235 |  |  | 2919.5235 | -1170.7781
2024-03-06 01:00 | 6369020 | 2024-03-07 03:00 | 1273804 |  |  |  | 2153163.9849 | 3426967.9849 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-06 01:00 | 12776.102 | 3104.102 | [7 empty] | 12998.468 | 3326.468 |  |  | 3326.468 | -1170.1964
2024-03-06 02:00 | 6370450 | 2024-03-07 03:00 | 1274090 |  |  |  | 2153647.4227 | 3427737.4227 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-06 02:00 | 12778.9705 | 3354.9705 | [7 empty] | 13001.3865 | 3577.3865 |  |  | 3577.3865 | -1169.7984
2024-03-06 03:00 | 6371440 | 2024-03-07 03:00 | 1274288 |  |  |  | 2153982.1103 | 3428270.1103 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-06 03:00 | 12780.9564 | 3604.9564 | [7 empty] | 13003.407 | 3827.407 |  |  | 3827.407 | -1169.5969
2024-03-06 04:00 | 6370200 | 2024-03-07 03:00 | 1274040 |  |  |  | 2153562.9056 | 3427602.9056 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-06 04:00 | 12778.469 | 3850.469 | [7 empty] | 13000.8763 | 4072.8763 |  |  | 4072.8763 | -1168.5969
2024-03-06 05:00 | 6367750 | 2024-03-07 03:00 | 1273550 |  |  |  | 2152734.6381 | 3426284.6381 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-06 05:00 | 12773.5544 | 3597.5544 | [7 empty] | 12995.8761 | 3819.8761 |  |  | 3819.8761 | -1166.3493
2024-03-06 06:00 | 6367800 | 2024-03-07 03:00 | 1273560 |  |  |  | 2152751.5416 | 3426311.5416 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-06 06:00 | 12773.6547 | 2853.6547 | [7 empty] | 12995.9782 | 3075.9782 |  |  | 3075.9782 | -1166.297
2024-03-06 07:00 | 6360650 | 2024-03-07 03:00 | 1272130 |  |  |  | 2150334.353 | 3422464.353 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-06 07:00 | 12759.312 | 2095.312 | [7 empty] | 12981.3858 | 2317.3858 |  |  | 2317.3858 | -1165.6236
2024-03-06 08:00 | 6362150 | 2024-03-07 03:00 | 1272430 |  |  |  | 2150841.4555 | 3423271.4555 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-06 08:00 | 12762.3209 | 1354.3209 | [7 empty] | 12984.4471 | 1576.4471 |  |  | 1576.4471 | -1164.8212
2024-03-06 09:00 | 6428120 | 2024-03-07 03:00 | 1285624 |  |  |  | 2173143.8235 | 3458767.8235 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-06 09:00 | 12894.6552 | 990.6552 | [7 empty] | 13119.0846 | 1215.0846 |  |  | 1215.0846 | -1164.7919
2024-03-06 10:00 | 6645010 | 2024-03-07 03:00 | 1329002 |  |  |  | 2246467.4646 | 3575469.4646 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-06 10:00 | 13329.7313 | 1177.7313 | [7 empty] | 13561.7332 | 1409.7332 |  |  | 1409.7332 | -1162.1528
2024-03-06 11:00 | 6660370 | 2024-03-07 03:00 | 1332074 |  |  |  | 2251660.1942 | 3583734.1942 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-06 11:00 | 13360.5431 | 1456.5431 | [7 empty] | 13593.0813 | 1689.0813 |  |  | 1689.0813 | -1161.5736
2024-03-06 12:00 | 6664570 | 2024-03-07 03:00 | 1332914 |  |  |  | 2253080.0812 | 3585994.0812 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-06 12:00 | 13368.9682 | 1960.9682 | [7 empty] | 13601.653 | 2193.653 |  |  | 2193.653 | -1161.5405
2024-03-06 13:00 | 6663460 | 2024-03-07 03:00 | 1332692 |  |  |  | 2252704.8254 | 3585396.8254 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-06 13:00 | 13366.7416 | 2454.7416 | [7 empty] | 13599.3876 | 2687.3876 |  |  | 2687.3876 | -1161.2293
2024-03-06 14:00 | 6663640 | 2024-03-07 03:00 | 1332728 |  |  |  | 2252765.6777 | 3585493.6777 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-06 14:00 | 13367.1027 | 2703.1027 | [7 empty] | 13599.755 | 2935.755 |  |  | 2935.755 | -1158.3261
2024-03-06 15:00 | 6663050 | 2024-03-07 03:00 | 1332610 |  |  |  | 2252566.2174 | 3585176.2174 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-06 15:00 | 13365.9191 | 2701.9191 | [7 empty] | 13598.5509 | 2934.5509 |  |  | 2934.5509 | -1158.2496
2024-03-06 16:00 | 6664180 | 2024-03-07 03:00 | 1332836 |  |  |  | 2252948.2346 | 3585784.2346 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-06 16:00 | 13368.1859 | 2456.1859 | [7 empty] | 13600.8571 | 2688.8571 |  |  | 2688.8571 | -1155.5964
2024-03-06 17:00 | 6666310 | 2024-03-07 03:00 | 1333262 |  |  |  | 2253668.3202 | 3586930.3202 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-06 17:00 | 13372.4586 | 1964.4586 | [7 empty] | 13605.2042 | 2197.2042 |  |  | 2197.2042 | -1155.2916
2024-03-06 18:00 | 6669230 | 2024-03-07 03:00 | 1333846 |  |  |  | 2254655.4797 | 3588501.4797 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-06 18:00 | 13378.3161 | 1474.3161 | [7 empty] | 13611.1636 | 1707.1636 |  |  | 1707.1636 | -1152.0453
2024-03-06 19:00 | 6669650 | 2024-03-07 03:00 | 1333930 |  |  |  | 2254797.4684 | 3588727.4684 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-06 19:00 | 13379.1586 | 1227.1586 | [7 empty] | 13612.0207 | 1460.0207 |  |  | 1460.0207 | -1151.0325
2024-03-06 20:00 | 6671950 | 2024-03-07 03:00 | 1334390 |  |  |  | 2255575.0256 | 3589965.0256 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-06 20:00 | 13383.7723 | 1479.7723 | [7 empty] | 13616.7148 | 1712.7148 |  |  | 1712.7148 | -1149.984
2024-03-06 21:00 | 6671580 | 2024-03-07 03:00 | 1334316 |  |  |  | 2255449.9403 | 3589765.9403 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-06 21:00 | 13383.0301 | 1727.0301 | [7 empty] | 13615.9597 | 1959.9597 |  |  | 1959.9597 | -1149.6574
2024-03-06 22:00 | 6670870 | 2024-03-07 03:00 | 1334174 |  |  |  | 2255209.9118 | 3589383.9118 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-06 22:00 | 13381.6059 | 2221.6059 | [7 empty] | 13614.5106 | 2454.5106 |  |  | 2454.5106 | -1146.1815
2024-03-06 23:00 | 6672340 | 2024-03-07 03:00 | 1334468 |  |  |  | 2255706.8722 | 3590174.8722 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-06 23:00 | 13384.5546 | 2968.5546 | [7 empty] | 13617.5107 | 3201.5107 |  |  | 3201.5107 | -1143.4952
2024-03-07 | 6670460 | 2024-03-08 03:00 | 1334092 |  |  |  | 2255071.3037 | 3589163.3037 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-07 | 13380.7834 | 3460.7834 | [7 empty] | 13613.6739 | 3693.6739 |  |  | 3693.6739 | -1140.7451
2024-03-07 01:00 | 6754800 | 2024-03-08 03:00 | 1350960 |  |  |  | 2283583.9871 | 3634543.9871 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-07 01:00 | 13549.9674 | 3877.9674 | [7 empty] | 13785.8025 | 4113.8025 |  |  | 4113.8025 | -1133.0599
2024-03-07 02:00 | 6830180 | 2024-03-08 03:00 | 1366036 |  |  |  | 2309067.5782 | 3675103.5782 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-07 02:00 | 13701.1779 | 4277.1779 | [7 empty] | 13939.6448 | 4515.6448 |  |  | 4515.6448 | -1132.1326
2024-03-07 03:00 | 6830550 | 2024-03-08 03:00 | 1366110 |  |  |  | 2309192.6634 | 3675302.6634 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-07 03:00 | 13701.9201 | 4525.9201 | [7 empty] | 13940.3999 | 4764.3999 |  |  | 4764.3999 | -1130.8991
2024-03-07 04:00 | 6831870 | 2024-03-08 03:00 | 1366374 |  |  |  | 2309638.9136 | 3676012.9136 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-07 04:00 | 13704.568 | 4776.568 | [7 empty] | 13943.0939 | 5015.0939 |  |  | 5015.0939 | -1130.3723
2024-03-07 05:00 | 6831100 | 2024-03-08 03:00 | 1366220 |  |  |  | 2309378.601 | 3675598.601 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-07 05:00 | 13703.0234 | 4527.0234 | [7 empty] | 13941.5224 | 4765.5224 |  |  | 4765.5224 | -1127.8301
2024-03-07 06:00 | 6832250 | 2024-03-08 03:00 | 1366450 |  |  |  | 2309767.3796 | 3676217.3796 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-07 06:00 | 13705.3303 | 3785.3303 | [7 empty] | 13943.8694 | 4023.8694 |  |  | 4023.8694 | -1126.9028
2024-03-07 07:00 | 6832080 | 2024-03-08 03:00 | 1366416 |  |  |  | 2309709.908 | 3676125.908 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-07 07:00 | 13704.9893 | 3040.9893 | [7 empty] | 13943.5225 | 3279.5225 |  |  | 3279.5225 | -1126.4015
2024-03-07 08:00 | 6832970 | 2024-03-08 03:00 | 1366594 |  |  |  | 2310010.7888 | 3676604.7888 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-07 08:00 | 13706.7746 | 2298.7746 | [7 empty] | 13945.3389 | 2537.3389 |  |  | 2537.3389 | -1123.4435
2024-03-07 09:00 | 6834740 | 2024-03-08 03:00 | 1366948 |  |  |  | 2310609.1698 | 3677557.1698 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-07 09:00 | 13710.3252 | 1806.3252 | [7 empty] | 13948.9512 | 2044.9512 |  |  | 2044.9512 | -1122.7355
2024-03-07 10:00 | 6832820 | 2024-03-08 03:00 | 1366564 |  |  |  | 2309960.0786 | 3676524.0786 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-07 10:00 | 13706.4737 | 1554.4737 | [7 empty] | 13945.0327 | 1793.0327 |  |  | 1793.0327 | -1121.8171
2024-03-07 11:00 | 6832670 | 2024-03-08 03:00 | 1366534 |  |  |  | 2309909.3683 | 3676443.3683 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-07 11:00 | 13706.1728 | 1802.1728 | [7 empty] | 13944.7266 | 2040.7266 |  |  | 2040.7266 | -1120.613
2024-03-07 12:00 | 6832030 | 2024-03-08 03:00 | 1366406 |  |  |  | 2309693.0046 | 3676099.0046 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-07 12:00 | 13704.889 | 2296.889 | [7 empty] | 13943.4204 | 2535.4204 |  |  | 2535.4204 | -1119.9089
2024-03-07 13:00 | 6824150 | 2024-03-08 03:00 | 1364830 |  |  |  | 2307029.0261 | 3671859.0261 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-07 13:00 | 13689.0819 | 2777.0819 | [7 empty] | 13927.3382 | 3015.3382 |  |  | 3015.3382 | -1119.5607
2024-03-07 14:00 | 6821940 | 2024-03-08 03:00 | 1364388 |  |  |  | 2306281.8951 | 3670669.8951 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-07 14:00 | 13684.6487 | 3020.6487 | [7 empty] | 13922.8279 | 3258.8279 |  |  | 3258.8279 | -1119.5517
2024-03-07 15:00 | 6822440 | 2024-03-08 03:00 | 1364488 |  |  |  | 2306450.9292 | 3670938.9292 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-07 15:00 | 13685.6517 | 3021.6517 | [7 empty] | 13923.8483 | 3259.8483 |  |  | 3259.8483 | -1117.345
2024-03-07 16:00 | 6823590 | 2024-03-08 03:00 | 1364718 |  |  |  | 2306839.7078 | 3671557.7078 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-07 16:00 | 13687.9585 | 2775.9585 | [7 empty] | 13926.1953 | 3014.1953 |  |  | 3014.1953 | -1116.7851
2024-03-07 17:00 | 6822460 | 2024-03-08 03:00 | 1364492 |  |  |  | 2306457.6906 | 3670949.6906 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-07 17:00 | 13685.6918 | 2277.6918 | [7 empty] | 13923.8891 | 2515.8891 |  |  | 2515.8891 | -1115.9713
2024-03-07 18:00 | 6824010 | 2024-03-08 03:00 | 1364802 |  |  |  | 2306981.6965 | 3671783.6965 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-07 18:00 | 13688.801 | 1784.801 | [7 empty] | 13927.0525 | 2023.0525 |  |  | 2023.0525 | -1115.4495
2024-03-07 19:00 | 6825970 | 2024-03-08 03:00 | 1365194 |  |  |  | 2307644.3105 | 3672838.3105 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-07 19:00 | 13692.7328 | 1540.7328 | [7 empty] | 13931.0526 | 1779.0526 |  |  | 1779.0526 | -1114.7263
2024-03-07 20:00 | 6849220 | 2024-03-08 03:00 | 1369844 |  |  |  | 2315504.3992 | 3685348.3992 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-07 20:00 | 13739.3717 | 1835.3717 | [7 empty] | 13978.5033 | 2074.5033 |  |  | 2074.5033 | -1113.7059
2024-03-07 21:00 | 6913290 | 2024-03-08 03:00 | 1382658 |  |  |  | 2337164.4374 | 3719822.4374 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-07 21:00 | 13867.8946 | 2211.8946 | [7 empty] | 14109.2631 | 2453.2631 |  |  | 2453.2631 | -1113.3002
2024-03-07 22:00 | 6928390 | 2024-03-08 03:00 | 1385678 |  |  |  | 2342269.2693 | 3727947.2693 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-07 22:00 | 13898.1848 | 2738.1848 | [7 empty] | 14140.0806 | 2980.0806 |  |  | 2980.0806 | -1112.2453
2024-03-07 23:00 | 6931610 | 2024-03-08 03:00 | 1386322 |  |  |  | 2343357.8493 | 3729679.8493 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-07 23:00 | 13904.6441 | 3488.6441 | [7 empty] | 14146.6522 | 3730.6522 |  |  | 3730.6522 | -1111.3793
2024-03-08 | 6932220 | 2024-03-09 03:00 | 1386444 |  |  |  | 2343564.071 | 3730008.071 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-08 | 13905.8677 | 3985.8677 | [7 empty] | 14147.8972 | 4227.8972 |  |  | 4227.8972 | -1110.6802
2024-03-08 01:00 | 6932450 | 2024-03-09 03:00 | 1386490 |  |  |  | 2343641.8267 | 3730131.8267 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-08 01:00 | 13906.3291 | 4234.3291 | [7 empty] | 14148.3666 | 4476.3666 |  |  | 4476.3666 | -1109.6917
2024-03-08 02:00 | 6932980 | 2024-03-09 03:00 | 1386596 |  |  |  | 2343821.003 | 3730417.003 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-08 02:00 | 13907.3923 | 4483.3923 | [7 empty] | 14149.4483 | 4725.4483 |  |  | 4725.4483 | -1109.6534
2024-03-08 03:00 | 6933890 | 2024-03-09 03:00 | 1386778 |  |  |  | 2344128.6451 | 3730906.6451 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-08 03:00 | 13909.2177 | 4733.2177 | [7 empty] | 14151.3055 | 4975.3055 |  |  | 4975.3055 | -1109.5577
2024-03-08 04:00 | 6935040 | 2024-03-09 03:00 | 1387008 |  |  |  | 2344517.4237 | 3731525.4237 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-08 04:00 | 13911.5246 | 4983.5246 | [7 empty] | 14153.6525 | 5225.6525 |  |  | 5225.6525 | -1107.6419
2024-03-08 05:00 | 6934420 | 2024-03-09 03:00 | 1386884 |  |  |  | 2344307.8214 | 3731191.8214 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-08 05:00 | 13910.2809 | 4734.2809 | [7 empty] | 14152.3871 | 4976.3871 |  |  | 4976.3871 | -1107.1418
2024-03-08 06:00 | 6934860 | 2024-03-09 03:00 | 1386972 |  |  |  | 2344456.5714 | 3731428.5714 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-08 06:00 | 13911.1635 | 3991.1635 | [7 empty] | 14153.2851 | 4233.2851 |  |  | 4233.2851 | -1107.073
2024-03-08 07:00 | 6934630 | 2024-03-09 03:00 | 1386926 |  |  |  | 2344378.8157 | 3731304.8157 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-08 07:00 | 13910.7021 | 3246.7021 | [7 empty] | 14152.8157 | 3488.8157 |  |  | 3488.8157 | -1106.3676
2024-03-08 08:00 | 6934930 | 2024-03-09 03:00 | 1386986 |  |  |  | 2344480.2362 | 3731466.2362 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-08 08:00 | 13911.3039 | 2503.3039 | [7 empty] | 14153.428 | 2745.428 |  |  | 2745.428 | -1105.2566
2024-03-08 09:00 | 6935640 | 2024-03-09 03:00 | 1387128 |  |  |  | 2344720.2647 | 3731848.2647 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-08 09:00 | 13912.7282 | 2008.7282 | [7 empty] | 14154.877 | 2250.877 |  |  | 2250.877 | -1104.3242
2024-03-08 10:00 | 6935930 | 2024-03-09 03:00 | 1387186 |  |  |  | 2344818.3045 | 3732004.3045 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-08 10:00 | 13913.3099 | 1761.3099 | [7 empty] | 14155.4689 | 2003.4689 |  |  | 2003.4689 | -1104.0001
2024-03-08 11:00 | 6935760 | 2024-03-09 03:00 | 1387152 |  |  |  | 2344760.8329 | 3731912.8329 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-08 11:00 | 13912.9689 | 2008.9689 | [7 empty] | 14155.1219 | 2251.1219 |  |  | 2251.1219 | -1100.8483
2024-03-08 12:00 | 6933660 | 2024-03-09 03:00 | 1386732 |  |  |  | 2344050.8894 | 3730782.8894 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-08 12:00 | 13908.7563 | 2500.7563 | [7 empty] | 14150.8361 | 2742.8361 |  |  | 2742.8361 | -1097.9706
2024-03-08 13:00 | 6932930 | 2024-03-09 03:00 | 1386586 |  |  |  | 2343804.0995 | 3730390.0995 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-08 13:00 | 13907.292 | 2995.292 | [7 empty] | 14149.3462 | 3237.3462 |  |  | 3237.3462 | -1097.0803
2024-03-08 14:00 | 6931980 | 2024-03-09 03:00 | 1386396 |  |  |  | 2343482.9346 | 3729878.9346 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-08 14:00 | 13905.3863 | 3241.3863 | [7 empty] | 14147.4074 | 3483.4074 |  |  | 3483.4074 | -1095.9705
2024-03-08 15:00 | 6930610 | 2024-03-09 03:00 | 1386122 |  |  |  | 2343019.781 | 3729141.781 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-08 15:00 | 13902.6381 | 3238.6381 | [7 empty] | 14144.6113 | 3480.6113 |  |  | 3480.6113 | -1094.7868
2024-03-08 16:00 | 6926540 | 2024-03-09 03:00 | 1385308 |  |  |  | 2341643.8429 | 3726951.8429 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-08 16:00 | 13894.4738 | 2982.4738 | [7 empty] | 14136.3049 | 3224.3049 |  |  | 3224.3049 | -1091.7433
2024-03-08 17:00 | 6925020 | 2024-03-09 03:00 | 1385004 |  |  |  | 2341129.979 | 3726133.979 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-08 17:00 | 13891.4247 | 2483.4247 | [7 empty] | 14133.2028 | 2725.2028 |  |  | 2725.2028 | -1086.8062
2024-03-08 18:00 | 6926570 | 2024-03-09 03:00 | 1385314 |  |  |  | 2341653.9849 | 3726967.9849 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-08 18:00 | 13894.534 | 1990.534 | [7 empty] | 14136.3662 | 2232.3662 |  |  | 2232.3662 | -1086.5799
2024-03-08 19:00 | 6922890 | 2024-03-09 03:00 | 1384578 |  |  |  | 2340409.8935 | 3724987.8935 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-08 19:00 | 13887.152 | 1735.152 | [7 empty] | 14128.8557 | 1976.8557 |  |  | 1976.8557 | -1080.3641
2024-03-08 20:00 | 6922070 | 2024-03-09 03:00 | 1384414 |  |  |  | 2340132.6774 | 3724546.6774 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-08 20:00 | 13885.5071 | 1981.5071 | [7 empty] | 14127.1822 | 2223.1822 |  |  | 2223.1822 | -1079.6842
2024-03-08 21:00 | 6924790 | 2024-03-09 03:00 | 1384958 |  |  |  | 2341052.2233 | 3726010.2233 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-08 21:00 | 13890.9633 | 2234.9633 | [7 empty] | 14132.7334 | 2476.7334 |  |  | 2476.7334 | -1079.1255
2024-03-08 22:00 | 6927800 | 2024-03-09 03:00 | 1385560 |  |  |  | 2342069.809 | 3727629.809 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-08 22:00 | 13897.0013 | 2737.0013 | [7 empty] | 14138.8764 | 2978.8764 |  |  | 2978.8764 | -1078.9291
2024-03-08 23:00 | 6927070 | 2024-03-09 03:00 | 1385414 |  |  |  | 2341823.0191 | 3727237.0191 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-08 23:00 | 13895.5369 | 3479.5369 | [7 empty] | 14137.3866 | 3721.3866 |  |  | 3721.3866 | -1078.3028
2024-03-09 | 6929810 | 2024-03-10 03:00 | 1385962 |  |  |  | 2342749.3263 | 3728711.3263 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-09 | 13901.0333 | 3981.0333 | [7 empty] | 14142.9786 | 4222.9786 |  |  | 4222.9786 | -1075.1713
2024-03-09 01:00 | 6929570 | 2024-03-10 03:00 | 1385914 |  |  |  | 2342668.1899 | 3728582.1899 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-09 01:00 | 13900.5519 | 4228.5519 | [7 empty] | 14142.4888 | 4470.4888 |  |  | 4470.4888 | -1072.8472
2024-03-09 02:00 | 6928530 | 2024-03-10 03:00 | 1385706 |  |  |  | 2342316.5989 | 3728022.5989 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-09 02:00 | 13898.4657 | 4474.4657 | [7 empty] | 14140.3663 | 4716.3663 |  |  | 4716.3663 | -1070.8676
2024-03-09 03:00 | 6931020 | 2024-03-10 03:00 | 1386204 |  |  |  | 2343158.389 | 3729362.389 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-09 03:00 | 13903.4605 | 4727.4605 | [7 empty] | 14145.4481 | 4969.4481 |  |  | 4969.4481 | -1070.7043
2024-03-09 04:00 | 6932420 | 2024-03-10 03:00 | 1386484 |  |  |  | 2343631.6847 | 3730115.6847 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-09 04:00 | 13906.2689 | 4978.2689 | [7 empty] | 14148.3054 | 5220.3054 |  |  | 5220.3054 | -1069.2349
2024-03-09 05:00 | 6933320 | 2024-03-10 03:00 | 1386664 |  |  |  | 2343935.9462 | 3730599.9462 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-09 05:00 | 13908.0743 | 4732.0743 | [7 empty] | 14150.1422 | 4974.1422 |  |  | 4974.1422 | -1066.7233
2024-03-09 06:00 | 6932490 | 2024-03-10 03:00 | 1386498 |  |  |  | 2343655.3495 | 3730153.3495 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-09 06:00 | 13906.4093 | 3986.4093 | [7 empty] | 14148.4482 | 4228.4482 |  |  | 4228.4482 | -1062.5076
2024-03-09 07:00 | 6928120 | 2024-03-10 03:00 | 1385624 |  |  |  | 2342177.9909 | 3727801.9909 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-09 07:00 | 13897.6432 | 3233.6432 | [7 empty] | 14139.5295 | 3475.5295 |  |  | 3475.5295 | -1060.9185
2024-03-09 08:00 | 6911630 | 2024-03-10 03:00 | 1382326 |  |  |  | 2336603.244 | 3718929.244 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-09 08:00 | 13864.5647 | 2456.5647 | [7 empty] | 14105.8753 | 2697.8753 |  |  | 2697.8753 | -1060.6835
2024-03-09 09:00 | 6905560 | 2024-03-10 03:00 | 1381112 |  |  |  | 2334551.1692 | 3715663.1692 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-09 09:00 | 13852.3884 | 1948.3884 | [7 empty] | 14093.4871 | 2189.4871 |  |  | 2189.4871 | -1060.1937
2024-03-09 10:00 | 6903930 | 2024-03-10 03:00 | 1380786 |  |  |  | 2334000.1178 | 3714786.1178 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-09 10:00 | 13849.1187 | 1697.1187 | [7 empty] | 14090.1604 | 1938.1604 |  |  | 1938.1604 | -1060.0343
2024-03-09 11:00 | 6906750 | 2024-03-10 03:00 | 1381350 |  |  |  | 2334953.4705 | 3716303.4705 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-09 11:00 | 13854.7755 | 1950.7755 | [7 empty] | 14095.9157 | 2191.9157 |  |  | 2191.9157 | -1059.5891
2024-03-09 12:00 | 6906840 | 2024-03-10 03:00 | 1381368 |  |  |  | 2334983.8967 | 3716351.8967 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-09 12:00 | 13854.956 | 2446.956 | [7 empty] | 14096.0994 | 2688.0994 |  |  | 2688.0994 | -1059.1363
2024-03-09 13:00 | 6908010 | 2024-03-10 03:00 | 1381602 |  |  |  | 2335379.4366 | 3716981.4366 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-09 13:00 | 13857.303 | 2945.303 | [7 empty] | 14098.4872 | 3186.4872 |  |  | 3186.4872 | -1058.4781
2024-03-09 14:00 | 6908670 | 2024-03-10 03:00 | 1381734 |  |  |  | 2335602.5617 | 3717336.5617 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-09 14:00 | 13858.627 | 3194.627 | [7 empty] | 14099.8342 | 3435.8342 |  |  | 3435.8342 | -1057.7447
2024-03-09 15:00 | 6904240 | 2024-03-10 03:00 | 1380848 |  |  |  | 2334104.919 | 3714952.919 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-09 15:00 | 13849.7405 | 3185.7405 | [7 empty] | 14090.7931 | 3426.7931 |  |  | 3426.7931 | -1056.9627
2024-03-09 16:00 | 6839260 | 2024-03-10 03:00 | 1367852 |  |  |  | 2312137.2386 | 3679989.2386 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-09 16:00 | 13719.3922 | 2807.3922 | [7 empty] | 13958.1761 | 3046.1761 |  |  | 3046.1761 | -1056.4053
2024-03-09 17:00 | 6824850 | 2024-03-10 03:00 | 1364970 |  |  |  | 2307265.6739 | 3672235.6739 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-09 17:00 | 13690.4861 | 2282.4861 | [7 empty] | 13928.7668 | 2520.7668 |  |  | 2520.7668 | -1054.8951
2024-03-09 18:00 | 6860330 | 2024-03-10 03:00 | 1372066 |  |  |  | 2319260.3384 | 3691326.3384 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-09 18:00 | 13761.6581 | 1857.6581 | [7 empty] | 14001.1776 | 2097.1776 |  |  | 2097.1776 | -1052.0378
2024-03-09 19:00 | 6918000 | 2024-03-10 03:00 | 1383600 |  |  |  | 2338756.7393 | 3722356.7393 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-09 19:00 | 13877.3427 | 1725.3427 | [7 empty] | 14118.8757 | 1966.8757 |  |  | 1966.8757 | -1048.4586
2024-03-09 20:00 | 6927450 | 2024-03-10 03:00 | 1385490 |  |  |  | 2341951.4851 | 3727441.4851 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-09 20:00 | 13896.2992 | 1992.2992 | [7 empty] | 14138.1621 | 2234.1621 |  |  | 2234.1621 | -1048.2749
2024-03-09 21:00 | 6929530 | 2024-03-10 03:00 | 1385906 |  |  |  | 2342654.6672 | 3728560.6672 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-09 21:00 | 13900.4716 | 2244.4716 | [7 empty] | 14142.4072 | 2486.4072 |  |  | 2486.4072 | -1047.8629
2024-03-09 22:00 | 6928110 | 2024-03-10 03:00 | 1385622 |  |  |  | 2342174.6102 | 3727796.6102 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-09 22:00 | 13897.6232 | 2737.6232 | [7 empty] | 14139.5091 | 2979.5091 |  |  | 2979.5091 | -1047.5887
2024-03-09 23:00 | 6931050 | 2024-03-10 03:00 | 1386210 |  |  |  | 2343168.5311 | 3729378.5311 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-09 23:00 | 13903.5207 | 3487.5207 | [7 empty] | 14145.5093 | 3729.5093 |  |  | 3729.5093 | -1047.2749
2024-03-10 | 6931410 | 2024-03-11 03:00 | 1386282 |  |  |  | 2343290.2357 | 3729572.2357 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-10 | 13904.2429 | 3984.2429 | [7 empty] | 14146.2441 | 4226.2441 |  |  | 4226.2441 | -1046.0185
2024-03-10 01:00 | 6932630 | 2024-03-11 03:00 | 1386526 |  |  |  | 2343702.679 | 3730228.679 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-10 01:00 | 13906.6902 | 4234.6902 | [7 empty] | 14148.7339 | 4476.7339 |  |  | 4476.7339 | -1045.4866
2024-03-10 02:00 | 6932810 | 2024-03-11 03:00 | 1386562 |  |  |  | 2343763.5313 | 3730325.5313 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-10 02:00 | 13907.0512 | 4483.0512 | [7 empty] | 14149.1013 | 4725.1013 |  |  | 4725.1013 | -1043.6089
2024-03-10 03:00 | 6934620 | 2024-03-11 03:00 | 1386924 |  |  |  | 2344375.435 | 3731299.435 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-10 03:00 | 13910.6821 | 4734.6821 | [7 empty] | 14152.7953 | 4976.7953 |  |  | 4976.7953 | -1039.8639
2024-03-10 04:00 | 6934880 | 2024-03-11 03:00 | 1386976 |  |  |  | 2344463.3328 | 3731439.3328 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-10 04:00 | 13911.2036 | 4983.2036 | [7 empty] | 14153.3259 | 5225.3259 |  |  | 5225.3259 | -1032.4274
2024-03-10 05:00 | 6934920 | 2024-03-11 03:00 | 1386984 |  |  |  | 2344476.8555 | 3731460.8555 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-10 05:00 | 13911.2839 | 4735.2839 | [7 empty] | 14153.4076 | 4977.4076 |  |  | 4977.4076 | -1031.731
2024-03-10 06:00 | 6935280 | 2024-03-11 03:00 | 1387056 |  |  |  | 2344598.5601 | 3731654.5601 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-10 06:00 | 13912.006 | 3992.006 | [7 empty] | 14154.1423 | 4234.1423 |  |  | 4234.1423 | -1030.5603
2024-03-10 07:00 | 6934500 | 2024-03-11 03:00 | 1386900 |  |  |  | 2344334.8668 | 3731234.8668 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-10 07:00 | 13910.4413 | 3246.4413 | [7 empty] | 14152.5504 | 3488.5504 |  |  | 3488.5504 | -1025.5369
2024-03-10 08:00 | 6935140 | 2024-03-11 03:00 | 1387028 |  |  |  | 2344551.2306 | 3731579.2306 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-10 08:00 | 13911.7252 | 2503.7252 | [7 empty] | 14153.8566 | 2745.8566 |  |  | 2745.8566 | -1025.1491
2024-03-10 09:00 | 6933520 | 2024-03-11 03:00 | 1386704 |  |  |  | 2344003.5599 | 3730707.5599 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-10 09:00 | 13908.4755 | 2004.4755 | [7 empty] | 14150.5503 | 2246.5503 |  |  | 2246.5503 | -1025.0062
2024-03-10 10:00 | 6933160 | 2024-03-11 03:00 | 1386632 |  |  |  | 2343881.8553 | 3730513.8553 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-10 10:00 | 13907.7533 | 1755.7533 | [7 empty] | 14149.8156 | 1997.8156 |  |  | 1997.8156 | -1024.1491
2024-03-10 11:00 | 6932960 | 2024-03-11 03:00 | 1386592 |  |  |  | 2343814.2416 | 3730406.2416 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-10 11:00 | 13907.3521 | 2003.3521 | [7 empty] | 14149.4074 | 2245.4074 |  |  | 2245.4074 | -1023.8021
2024-03-10 12:00 | 6934140 | 2024-03-11 03:00 | 1386828 |  |  |  | 2344213.1622 | 3731041.1622 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-10 12:00 | 13909.7192 | 2501.7192 | [7 empty] | 14151.8157 | 2743.8157 |  |  | 2743.8157 | -1023.2511
2024-03-10 13:00 | 6932080 | 2024-03-11 03:00 | 1386416 |  |  |  | 2343516.7415 | 3729932.7415 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-10 13:00 | 13905.5869 | 2993.5869 | [7 empty] | 14147.6115 | 3235.6115 |  |  | 3235.6115 | -1023.1898
2024-03-10 14:00 | 6932980 | 2024-03-11 03:00 | 1386596 |  |  |  | 2343821.003 | 3730417.003 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-10 14:00 | 13907.3923 | 3243.3923 | [7 empty] | 14149.4483 | 3485.4483 |  |  | 3485.4483 | -1021.9194
2024-03-10 15:00 | 6933720 | 2024-03-11 03:00 | 1386744 |  |  |  | 2344071.1735 | 3730815.1735 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-10 15:00 | 13908.8767 | 3244.8767 | [7 empty] | 14150.9585 | 3486.9585 |  |  | 3486.9585 | -1021.1196
2024-03-10 16:00 | 6932880 | 2024-03-11 03:00 | 1386576 |  |  |  | 2343787.1961 | 3730363.1961 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-10 16:00 | 13907.1917 | 2995.1917 | [7 empty] | 14149.2442 | 3237.2442 |  |  | 3237.2442 | -1019.3938
2024-03-10 17:00 | 6932700 | 2024-03-11 03:00 | 1386540 |  |  |  | 2343726.3438 | 3730266.3438 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-10 17:00 | 13906.8306 | 2498.8306 | [7 empty] | 14148.8768 | 2740.8768 |  |  | 2740.8768 | -1016.4779
2024-03-10 18:00 | 6929980 | 2024-03-11 03:00 | 1385996 |  |  |  | 2342806.798 | 3728802.798 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-10 18:00 | 13901.3743 | 1997.3743 | [7 empty] | 14143.3256 | 2239.3256 |  |  | 2239.3256 | -1014.6487
2024-03-10 19:00 | 6931340 | 2024-03-11 03:00 | 1386268 |  |  |  | 2343266.5709 | 3729534.5709 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-10 19:00 | 13904.1025 | 1752.1025 | [7 empty] | 14146.1012 | 1994.1012 |  |  | 1994.1012 | -1014.4956
2024-03-10 20:00 | 6930590 | 2024-03-11 03:00 | 1386118 |  |  |  | 2343013.0196 | 3729131.0196 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-10 20:00 | 13902.598 | 1998.598 | [7 empty] | 14144.5705 | 2240.5705 |  |  | 2240.5705 | -1012.0657
2024-03-10 21:00 | 6930420 | 2024-03-11 03:00 | 1386084 |  |  |  | 2342955.548 | 3729039.548 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-10 21:00 | 13902.257 | 2246.257 | [7 empty] | 14144.2236 | 2488.2236 |  |  | 2488.2236 | -1011.9241
2024-03-10 22:00 | 6930860 | 2024-03-11 03:00 | 1386172 |  |  |  | 2343104.2981 | 3729276.2981 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-10 22:00 | 13903.1396 | 2743.1396 | [7 empty] | 14145.1216 | 2985.1216 |  |  | 2985.1216 | -1011.2455
2024-03-10 23:00 | 6930900 | 2024-03-11 03:00 | 1386180 |  |  |  | 2343117.8208 | 3729297.8208 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-10 23:00 | 13903.2198 | 3487.2198 | [7 empty] | 14145.2032 | 3729.2032 |  |  | 3729.2032 | -1010.7608
2024-03-11 | 6929250 | 2024-03-12 03:00 | 1385850 |  |  |  | 2342560.0081 | 3728410.0081 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-11 | 13899.91 | 3979.91 | [7 empty] | 14141.8357 | 4221.8357 |  |  | 4221.8357 | -1010.6384
2024-03-11 01:00 | 6929360 | 2024-03-12 03:00 | 1385872 |  |  |  | 2342597.1956 | 3728469.1956 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-11 01:00 | 13900.1306 | 4228.1306 | [7 empty] | 14142.0602 | 4470.0602 |  |  | 4470.0602 | -1010.493
2024-03-11 02:00 | 6929470 | 2024-03-12 03:00 | 1385894 |  |  |  | 2342634.3831 | 3728528.3831 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-11 02:00 | 13900.3513 | 4476.3513 | [7 empty] | 14142.2847 | 4718.2847 |  |  | 4718.2847 | -1010.0363
2024-03-11 03:00 | 6929820 | 2024-03-12 03:00 | 1385964 |  |  |  | 2342752.707 | 3728716.707 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-11 03:00 | 13901.0534 | 4725.0534 | [7 empty] | 14142.999 | 4966.999 |  |  | 4966.999 | -1008.7314
2024-03-11 04:00 | 6930010 | 2024-03-12 03:00 | 1386002 |  |  |  | 2342816.94 | 3728818.94 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-11 04:00 | 13901.4345 | 4973.4345 | [7 empty] | 14143.3868 | 5215.3868 |  |  | 5215.3868 | -1008.6102
2024-03-11 05:00 | 6932390 | 2024-03-12 03:00 | 1386478 |  |  |  | 2343621.5426 | 3730099.5426 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-11 05:00 | 13906.2087 | 4730.2087 | [7 empty] | 14148.2441 | 4972.2441 |  |  | 4972.2441 | -1007.7403
2024-03-11 06:00 | 6932450 | 2024-03-12 03:00 | 1386490 |  |  |  | 2343641.8267 | 3730131.8267 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-11 06:00 | 13906.3291 | 3986.3291 | [7 empty] | 14148.3666 | 4228.3666 |  |  | 4228.3666 | -1007.4668
2024-03-11 07:00 | 6933100 | 2024-03-12 03:00 | 1386620 |  |  |  | 2343861.5712 | 3730481.5712 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-11 07:00 | 13907.633 | 3243.633 | [7 empty] | 14149.6932 | 3485.6932 |  |  | 3485.6932 | -1007.0796
2024-03-11 08:00 | 6932280 | 2024-03-12 03:00 | 1386456 |  |  |  | 2343584.3551 | 3730040.3551 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-11 08:00 | 13905.9881 | 2497.9881 | [7 empty] | 14148.0196 | 2740.0196 |  |  | 2740.0196 | -1006.5362
2024-03-11 09:00 | 6933110 | 2024-03-12 03:00 | 1386622 |  |  |  | 2343864.9518 | 3730486.9518 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-11 09:00 | 13907.653 | 2003.653 | [7 empty] | 14149.7136 | 2245.7136 |  |  | 2245.7136 | -1005.8627
2024-03-11 10:00 | 6933310 | 2024-03-12 03:00 | 1386662 |  |  |  | 2343932.5655 | 3730594.5655 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-11 10:00 | 13908.0542 | 1756.0542 | [7 empty] | 14150.1218 | 1998.1218 |  |  | 1998.1218 | -1005.679
2024-03-11 11:00 | 6933840 | 2024-03-12 03:00 | 1386768 |  |  |  | 2344111.7417 | 3730879.7417 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-11 11:00 | 13909.1174 | 2005.1174 | [7 empty] | 14151.2034 | 2247.2034 |  |  | 2247.2034 | -1005.2504
2024-03-11 12:00 | 6932560 | 2024-03-12 03:00 | 1386512 |  |  |  | 2343679.0143 | 3730191.0143 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-11 12:00 | 13906.5498 | 2498.5498 | [7 empty] | 14148.5911 | 2740.5911 |  |  | 2740.5911 | -1005.0871
2024-03-11 13:00 | 6932370 | 2024-03-12 03:00 | 1386474 |  |  |  | 2343614.7813 | 3730088.7813 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-11 13:00 | 13906.1686 | 2994.1686 | [7 empty] | 14148.2033 | 3236.2033 |  |  | 3236.2033 | -1004.9188
2024-03-11 14:00 | 6932480 | 2024-03-12 03:00 | 1386496 |  |  |  | 2343651.9688 | 3730147.9688 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-11 14:00 | 13906.3893 | 3242.3893 | [7 empty] | 14148.4278 | 3484.4278 |  |  | 3484.4278 | -1004.8639
2024-03-11 15:00 | 6931250 | 2024-03-12 03:00 | 1386250 |  |  |  | 2343236.1447 | 3729486.1447 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-11 15:00 | 13903.9219 | 3239.9219 | [7 empty] | 14145.9175 | 3481.9175 |  |  | 3481.9175 | -1004.2631
2024-03-11 16:00 | 6930700 | 2024-03-12 03:00 | 1386140 |  |  |  | 2343050.2072 | 3729190.2072 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-11 16:00 | 13902.8186 | 2990.8186 | [7 empty] | 14144.795 | 3232.795 |  |  | 3232.795 | -1004.2096
2024-03-11 17:00 | 6930930 | 2024-03-12 03:00 | 1386186 |  |  |  | 2343127.9629 | 3729313.9629 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-11 17:00 | 13903.28 | 2495.28 | [7 empty] | 14145.2644 | 2737.2644 |  |  | 2737.2644 | -1004.1687
2024-03-11 18:00 | 6931840 | 2024-03-12 03:00 | 1386368 |  |  |  | 2343435.6051 | 3729803.6051 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-11 18:00 | 13905.1054 | 2001.1054 | [7 empty] | 14147.1216 | 2243.1216 |  |  | 2243.1216 | -1002.7758
2024-03-11 19:00 | 6931820 | 2024-03-12 03:00 | 1386364 |  |  |  | 2343428.8437 | 3729792.8437 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-11 19:00 | 13905.0653 | 1753.0653 | [7 empty] | 14147.0808 | 1995.0808 |  |  | 1995.0808 | -1002.7197
2024-03-11 20:00 | 6930970 | 2024-03-12 03:00 | 1386194 |  |  |  | 2343141.4856 | 3729335.4856 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-11 20:00 | 13903.3602 | 1999.3602 | [7 empty] | 14145.3461 | 2241.3461 |  |  | 2241.3461 | -1001.638
2024-03-11 21:00 | 6932760 | 2024-03-12 03:00 | 1386552 |  |  |  | 2343746.6279 | 3730298.6279 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-11 21:00 | 13906.9509 | 2250.9509 | [7 empty] | 14148.9993 | 2492.9993 |  |  | 2492.9993 | -1000.0461
2024-03-11 22:00 | 6932720 | 2024-03-12 03:00 | 1386544 |  |  |  | 2343733.1052 | 3730277.1052 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-11 22:00 | 13906.8707 | 2746.8707 | [7 empty] | 14148.9176 | 2988.9176 |  |  | 2988.9176 | -1000.0257
2024-03-11 23:00 | 6932510 | 2024-03-12 03:00 | 1386502 |  |  |  | 2343662.1108 | 3730164.1108 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-11 23:00 | 13906.4495 | 3490.4495 | [7 empty] | 14148.489 | 3732.489 |  |  | 3732.489 | -999.8216
2024-03-12 | 6931310 | 2024-03-13 03:00 | 1386262 |  |  |  | 2343256.4288 | 3729518.4288 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-12 | 13904.0423 | 3984.0423 | [7 empty] | 14146.04 | 4226.04 |  |  | 4226.04 | -999.6584
2024-03-12 01:00 | 6931470 | 2024-03-13 03:00 | 1386294 |  |  |  | 2343310.5198 | 3729604.5198 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-12 01:00 | 13904.3632 | 4232.3632 | [7 empty] | 14146.3665 | 4474.3665 |  |  | 4474.3665 | -999.4951
2024-03-12 02:00 | 6932270 | 2024-03-13 03:00 | 1386454 |  |  |  | 2343580.9744 | 3730034.9744 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-12 02:00 | 13905.968 | 4481.968 | [7 empty] | 14147.9992 | 4723.9992 |  |  | 4723.9992 | -999.1277
2024-03-12 03:00 | 6931960 | 2024-03-13 03:00 | 1386392 |  |  |  | 2343476.1733 | 3729868.1733 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-12 03:00 | 13905.3462 | 4729.3462 | [7 empty] | 14147.3666 | 4971.3666 |  |  | 4971.3666 | -999.0053
2024-03-12 04:00 | 6932030 | 2024-03-13 03:00 | 1386406 |  |  |  | 2343499.838 | 3729905.838 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-12 04:00 | 13905.4866 | 4977.4866 | [7 empty] | 14147.5094 | 5219.5094 |  |  | 5219.5094 | -998.9441
2024-03-12 05:00 | 6932650 | 2024-03-13 03:00 | 1386530 |  |  |  | 2343709.4404 | 3730239.4404 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-12 05:00 | 13906.7303 | 4730.7303 | [7 empty] | 14148.7748 | 4972.7748 |  |  | 4972.7748 | -998.8624
2024-03-12 06:00 | 6934000 | 2024-03-13 03:00 | 1386800 |  |  |  | 2344165.8327 | 3730965.8327 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-12 06:00 | 13909.4384 | 3989.4384 | [7 empty] | 14151.53 | 4231.53 |  |  | 4231.53 | -998.6298
2024-03-12 07:00 | 6932340 | 2024-03-13 03:00 | 1386468 |  |  |  | 2343604.6392 | 3730072.6392 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-12 07:00 | 13906.1084 | 3242.1084 | [7 empty] | 14148.1421 | 3484.1421 |  |  | 3484.1421 | -998.5308
2024-03-12 08:00 | 6930510 | 2024-03-13 03:00 | 1386102 |  |  |  | 2342985.9742 | 3729087.9742 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-12 08:00 | 13902.4375 | 2494.4375 | [7 empty] | 14144.4073 | 2736.4073 |  |  | 2736.4073 | -998.4747
2024-03-12 09:00 | 6930750 | 2024-03-13 03:00 | 1386150 |  |  |  | 2343067.1106 | 3729217.1106 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-12 09:00 | 13902.9189 | 1998.9189 | [7 empty] | 14144.8971 | 2240.8971 |  |  | 2240.8971 | -998.0257
2024-03-12 10:00 | 6930950 | 2024-03-13 03:00 | 1386190 |  |  |  | 2343134.7242 | 3729324.7242 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-12 10:00 | 13903.3201 | 1751.3201 | [7 empty] | 14145.3053 | 1993.3053 |  |  | 1993.3053 | -998.0053
2024-03-12 11:00 | 6929290 | 2024-03-13 03:00 | 1385858 |  |  |  | 2342573.5308 | 3728431.5308 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-12 11:00 | 13899.9902 | 1995.9902 | [7 empty] | 14141.9174 | 2237.9174 |  |  | 2237.9174 | -997.8369
2024-03-12 12:00 | 6931990 | 2024-03-13 03:00 | 1386398 |  |  |  | 2343486.3153 | 3729884.3153 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-12 12:00 | 13905.4063 | 2497.4063 | [7 empty] | 14147.4278 | 2739.4278 |  |  | 2739.4278 | -997.6787
2024-03-12 13:00 | 6934510 | 2024-03-13 03:00 | 1386902 |  |  |  | 2344338.2475 | 3731240.2475 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-12 13:00 | 13910.4614 | 2998.4614 | [7 empty] | 14152.5708 | 3240.5708 |  |  | 3240.5708 | -996.5358
2024-03-12 14:00 | 6932820 | 2024-03-13 03:00 | 1386564 |  |  |  | 2343766.912 | 3730330.912 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-12 14:00 | 13907.0713 | 3243.0713 | [7 empty] | 14149.1217 | 3485.1217 |  |  | 3485.1217 | -996.2386
2024-03-12 15:00 | 6933500 | 2024-03-13 03:00 | 1386700 |  |  |  | 2343996.7985 | 3730696.7985 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-12 15:00 | 13908.4354 | 3244.4354 | [7 empty] | 14150.5095 | 3486.5095 |  |  | 3486.5095 | -996.0052
2024-03-12 16:00 | 6932880 | 2024-03-13 03:00 | 1386576 |  |  |  | 2343787.1961 | 3730363.1961 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-12 16:00 | 13907.1917 | 2995.1917 | [7 empty] | 14149.2442 | 3237.2442 |  |  | 3237.2442 | -995.8011
2024-03-12 17:00 | 6931670 | 2024-03-13 03:00 | 1386334 |  |  |  | 2343378.1334 | 3729712.1334 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-12 17:00 | 13904.7644 | 2496.7644 | [7 empty] | 14146.7747 | 2738.7747 |  |  | 2738.7747 | -995.5358
2024-03-12 18:00 | 6928800 | 2024-03-13 03:00 | 1385760 |  |  |  | 2342407.8773 | 3728167.8773 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-12 18:00 | 13899.0073 | 1995.0073 | [7 empty] | 14140.9173 | 2236.9173 |  |  | 2236.9173 | -995.046
2024-03-12 19:00 | 6928180 | 2024-03-13 03:00 | 1385636 |  |  |  | 2342198.275 | 3727834.275 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-12 19:00 | 13897.7636 | 1745.7636 | [7 empty] | 14139.652 | 1987.652 |  |  | 1987.652 | -994.7832
2024-03-12 20:00 | 6925580 | 2024-03-13 03:00 | 1385116 |  |  |  | 2341319.2973 | 3726435.2973 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-12 20:00 | 13892.548 | 1988.548 | [7 empty] | 14134.3457 | 2230.3457 |  |  | 2230.3457 | -994.1521
2024-03-12 21:00 | 6926050 | 2024-03-13 03:00 | 1385210 |  |  |  | 2341478.1894 | 3726688.1894 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-12 21:00 | 13893.4908 | 2237.4908 | [7 empty] | 14135.3049 | 2479.3049 |  |  | 2479.3049 | -993.5791
2024-03-12 22:00 | 6928550 | 2024-03-13 03:00 | 1385710 |  |  |  | 2342323.3602 | 3728033.3602 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-12 22:00 | 13898.5058 | 2738.5058 | [7 empty] | 14140.4071 | 2980.4071 |  |  | 2980.4071 | -993.5357
2024-03-12 23:00 | 6930650 | 2024-03-13 03:00 | 1386130 |  |  |  | 2343033.3037 | 3729163.3037 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-12 23:00 | 13902.7183 | 3486.7183 | [7 empty] | 14144.693 | 3728.693 |  |  | 3728.693 | -993.2513
2024-03-13 | 6934460 | 2024-03-14 03:00 | 1386892 |  |  |  | 2344321.3441 | 3731213.3441 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-13 | 13910.3611 | 3990.3611 | [7 empty] | 14152.4688 | 4232.4688 |  |  | 4232.4688 | -993.1428
2024-03-13 01:00 | 6934480 | 2024-03-14 03:00 | 1386896 |  |  |  | 2344328.1055 | 3731224.1055 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-13 01:00 | 13910.4012 | 4238.4012 | [7 empty] | 14152.5096 | 4480.5096 |  |  | 4480.5096 | -992.9387
2024-03-13 02:00 | 6935370 | 2024-03-14 03:00 | 1387074 |  |  |  | 2344628.9863 | 3731702.9863 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-13 02:00 | 13912.1865 | 4488.1865 | [7 empty] | 14154.326 | 4730.326 |  |  | 4730.326 | -992.3316
2024-03-13 03:00 | 6935640 | 2024-03-14 03:00 | 1387128 |  |  |  | 2344720.2647 | 3731848.2647 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-13 03:00 | 13912.7282 | 4736.7282 | [7 empty] | 14154.877 | 4978.877 |  |  | 4978.877 | -991.4853
2024-03-13 04:00 | 6937260 | 2024-03-14 03:00 | 1387452 |  |  |  | 2345267.9354 | 3732719.9354 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-13 04:00 | 13915.9778 | 4987.9778 | [7 empty] | 14158.1833 | 5230.1833 |  |  | 5230.1833 | -991.1236
2024-03-13 05:00 | 6935960 | 2024-03-14 03:00 | 1387192 |  |  |  | 2344828.4466 | 3732020.4466 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-13 05:00 | 13913.3701 | 4737.3701 | [7 empty] | 14155.5301 | 4979.5301 |  |  | 4979.5301 | -991.0344
2024-03-13 06:00 | 6934840 | 2024-03-14 03:00 | 1386968 |  |  |  | 2344449.8101 | 3731417.8101 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-13 06:00 | 13911.1234 | 3991.1234 | [7 empty] | 14153.2443 | 4233.2443 |  |  | 4233.2443 | -990.8213
2024-03-13 07:00 | 6935170 | 2024-03-14 03:00 | 1387034 |  |  |  | 2344561.3726 | 3731595.3726 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-13 07:00 | 13911.7853 | 3247.7853 | [7 empty] | 14153.9178 | 3489.9178 |  |  | 3489.9178 | -990.5305
2024-03-13 08:00 | 6933690 | 2024-03-14 03:00 | 1386738 |  |  |  | 2344061.0315 | 3730799.0315 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-13 08:00 | 13908.8165 | 2500.8165 | [7 empty] | 14150.8973 | 2742.8973 |  |  | 2742.8973 | -988.4922
2024-03-13 09:00 | 6934290 | 2024-03-14 03:00 | 1386858 |  |  |  | 2344263.8725 | 3731121.8725 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-13 09:00 | 13910.0201 | 2006.0201 | [7 empty] | 14152.1218 | 2248.1218 |  |  | 2248.1218 | -988.0865
2024-03-13 10:00 | 6932960 | 2024-03-14 03:00 | 1386592 |  |  |  | 2343814.2416 | 3730406.2416 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-13 10:00 | 13907.3521 | 1755.3521 | [7 empty] | 14149.4074 | 1997.4074 |  |  | 1997.4074 | -987.7
2024-03-13 11:00 | 6933780 | 2024-03-14 03:00 | 1386756 |  |  |  | 2344091.4576 | 3730847.4576 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-13 11:00 | 13908.997 | 2004.997 | [7 empty] | 14151.081 | 2247.081 |  |  | 2247.081 | -987.6707
2024-03-13 12:00 | 6929360 | 2024-03-14 03:00 | 1385872 |  |  |  | 2342597.1956 | 3728469.1956 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-13 12:00 | 13900.1306 | 2492.1306 | [7 empty] | 14142.0602 | 2734.0602 |  |  | 2734.0602 | -987.3875
2024-03-13 13:00 | 6927480 | 2024-03-14 03:00 | 1385496 |  |  |  | 2341961.6271 | 3727457.6271 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-13 13:00 | 13896.3594 | 2984.3594 | [7 empty] | 14138.2234 | 3226.2234 |  |  | 3226.2234 | -986.1094
2024-03-13 14:00 | 6929020 | 2024-03-14 03:00 | 1385804 |  |  |  | 2342482.2524 | 3728286.2524 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-13 14:00 | 13899.4486 | 3235.4486 | [7 empty] | 14141.3663 | 3477.3663 |  |  | 3477.3663 | -984.7216
2024-03-13 15:00 | 6928650 | 2024-03-14 03:00 | 1385730 |  |  |  | 2342357.1671 | 3728087.1671 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-13 15:00 | 13898.7064 | 3234.7064 | [7 empty] | 14140.6112 | 3476.6112 |  |  | 3476.6112 | -984.3453
2024-03-13 16:00 | 6930920 | 2024-03-14 03:00 | 1386184 |  |  |  | 2343124.5822 | 3729308.5822 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-13 16:00 | 13903.26 | 2991.26 | [7 empty] | 14145.244 | 3233.244 |  |  | 3233.244 | -983.8007
2024-03-13 17:00 | 6928750 | 2024-03-14 03:00 | 1385750 |  |  |  | 2342390.9739 | 3728140.9739 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-13 17:00 | 13898.907 | 2490.907 | [7 empty] | 14140.8153 | 2732.8153 |  |  | 2732.8153 | -983.5481
2024-03-13 18:00 | 6925220 | 2024-03-14 03:00 | 1385044 |  |  |  | 2341197.5927 | 3726241.5927 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-13 18:00 | 13891.8259 | 1987.8259 | [7 empty] | 14133.611 | 2229.611 |  |  | 2229.611 | -983.3619
2024-03-13 19:00 | 6925050 | 2024-03-14 03:00 | 1385010 |  |  |  | 2341140.1211 | 3726150.1211 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-13 19:00 | 13891.4849 | 1739.4849 | [7 empty] | 14133.264 | 1981.264 |  |  | 1981.264 | -982.7075
2024-03-13 20:00 | 6926980 | 2024-03-14 03:00 | 1385396 |  |  |  | 2341792.593 | 3727188.593 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-13 20:00 | 13895.3564 | 1991.3564 | [7 empty] | 14137.2029 | 2233.2029 |  |  | 2233.2029 | -981.4485
2024-03-13 21:00 | 6927210 | 2024-03-14 03:00 | 1385442 |  |  |  | 2341870.3487 | 3727312.3487 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-13 21:00 | 13895.8178 | 2239.8178 | [7 empty] | 14137.6723 | 2481.6723 |  |  | 2481.6723 | -981.0404
2024-03-13 22:00 | 6928100 | 2024-03-14 03:00 | 1385620 |  |  |  | 2342171.2295 | 3727791.2295 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-13 22:00 | 13897.6031 | 2737.6031 | [7 empty] | 14139.4887 | 2979.4887 |  |  | 2979.4887 | -981.0378
2024-03-13 23:00 | 6929690 | 2024-03-14 03:00 | 1385938 |  |  |  | 2342708.7581 | 3728646.7581 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-13 23:00 | 13900.7926 | 3484.7926 | [7 empty] | 14142.7337 | 3726.7337 |  |  | 3726.7337 | -980.1424
2024-03-14 | 6928240 | 2024-03-15 03:00 | 1385648 |  |  |  | 2342218.5591 | 3727866.5591 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-14 | 13897.8839 | 3977.8839 | [7 empty] | 14139.7744 | 4219.7744 |  |  | 4219.7744 | -979.6577
2024-03-14 01:00 | 6928610 | 2024-03-15 03:00 | 1385722 |  |  |  | 2342343.6443 | 3728065.6443 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-14 01:00 | 13898.6261 | 4226.6261 | [7 empty] | 14140.5296 | 4468.5296 |  |  | 4468.5296 | -979.1806
2024-03-14 02:00 | 6930650 | 2024-03-15 03:00 | 1386130 |  |  |  | 2343033.3037 | 3729163.3037 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-14 02:00 | 13902.7183 | 4478.7183 | [7 empty] | 14144.693 | 4720.693 |  |  | 4720.693 | -978.599
2024-03-14 03:00 | 6929850 | 2024-03-15 03:00 | 1385970 |  |  |  | 2342762.8491 | 3728732.8491 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-14 03:00 | 13901.1136 | 4725.1136 | [7 empty] | 14143.0603 | 4967.0603 |  |  | 4967.0603 | -978.3438
2024-03-14 04:00 | 6930750 | 2024-03-15 03:00 | 1386150 |  |  |  | 2343067.1106 | 3729217.1106 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-14 04:00 | 13902.9189 | 4974.9189 | [7 empty] | 14144.8971 | 5216.8971 |  |  | 5216.8971 | -978.2801
2024-03-14 05:00 | 6930060 | 2024-03-15 03:00 | 1386012 |  |  |  | 2342833.8434 | 3728845.8434 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-14 05:00 | 13901.5348 | 4725.5348 | [7 empty] | 14143.4889 | 4967.4889 |  |  | 4967.4889 | -978.2086
2024-03-14 06:00 | 6929790 | 2024-03-15 03:00 | 1385958 |  |  |  | 2342742.565 | 3728700.565 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-14 06:00 | 13900.9932 | 3980.9932 | [7 empty] | 14142.9378 | 4222.9378 |  |  | 4222.9378 | -977.965
2024-03-14 07:00 | 6930120 | 2024-03-15 03:00 | 1386024 |  |  |  | 2342854.1275 | 3728878.1275 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-14 07:00 | 13901.6552 | 3237.6552 | [7 empty] | 14143.6113 | 3479.6113 |  |  | 3479.6113 | -977.7979
2024-03-14 08:00 | 6925870 | 2024-03-15 03:00 | 1385174 |  |  |  | 2341417.3371 | 3726591.3371 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-14 08:00 | 13893.1298 | 2485.1298 | [7 empty] | 14134.9375 | 2726.9375 |  |  | 2726.9375 | -976.4394
2024-03-14 09:00 | 6927430 | 2024-03-15 03:00 | 1385486 |  |  |  | 2341944.7237 | 3727430.7237 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-14 09:00 | 13896.2591 | 1992.2591 | [7 empty] | 14138.1213 | 2234.1213 |  |  | 2234.1213 | -976.2443
2024-03-14 10:00 | 6926620 | 2024-03-15 03:00 | 1385324 |  |  |  | 2341670.8884 | 3726994.8884 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-14 10:00 | 13894.6343 | 1742.6343 | [7 empty] | 14136.4682 | 1984.4682 |  |  | 1984.4682 | -976.0057
2024-03-14 11:00 | 6927520 | 2024-03-15 03:00 | 1385504 |  |  |  | 2341975.1499 | 3727479.1499 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-14 11:00 | 13896.4396 | 1992.4396 | [7 empty] | 14138.305 | 2234.305 |  |  | 2234.305 | -975.0197
2024-03-14 12:00 | 6925180 | 2024-03-15 03:00 | 1385036 |  |  |  | 2341184.0699 | 3726220.0699 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-14 12:00 | 13891.7456 | 2483.7456 | [7 empty] | 14133.5293 | 2725.5293 |  |  | 2725.5293 | -974.8424
2024-03-14 13:00 | 6927080 | 2024-03-15 03:00 | 1385416 |  |  |  | 2341826.3998 | 3727242.3998 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-14 13:00 | 13895.557 | 2983.557 | [7 empty] | 14137.407 | 3225.407 |  |  | 3225.407 | -974.7213
2024-03-14 14:00 | 6929060 | 2024-03-15 03:00 | 1385812 |  |  |  | 2342495.7751 | 3728307.7751 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-14 14:00 | 13899.5288 | 3235.5288 | [7 empty] | 14141.448 | 3477.448 |  |  | 3477.448 | -974.5912
2024-03-14 15:00 | 6913380 | 2024-03-15 03:00 | 1382676 |  |  |  | 2337194.8636 | 3719870.8636 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-14 15:00 | 13868.0751 | 3204.0751 | [7 empty] | 14109.4468 | 3445.4468 |  |  | 3445.4468 | -974.4687
2024-03-14 16:00 | 6922950 | 2024-03-15 03:00 | 1384590 |  |  |  | 2340430.1776 | 3725020.1776 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-14 16:00 | 13887.2723 | 2975.2723 | [7 empty] | 14128.9781 | 3216.9781 |  |  | 3216.9781 | -973.8513
2024-03-14 17:00 | 6932210 | 2024-03-15 03:00 | 1386442 |  |  |  | 2343560.6903 | 3730002.6903 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-14 17:00 | 13905.8477 | 2497.8477 | [7 empty] | 14147.8768 | 2739.8768 |  |  | 2739.8768 | -971.9788
2024-03-14 18:00 | 6932520 | 2024-03-15 03:00 | 1386504 |  |  |  | 2343665.4915 | 3730169.4915 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-14 18:00 | 13906.4695 | 2002.4695 | [7 empty] | 14148.5094 | 2244.5094 |  |  | 2244.5094 | -971.0745
2024-03-14 19:00 | 6933480 | 2024-03-15 03:00 | 1386696 |  |  |  | 2343990.0371 | 3730686.0371 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-14 19:00 | 13908.3953 | 1756.3953 | [7 empty] | 14150.4687 | 1998.4687 |  |  | 1998.4687 | -970.0808
2024-03-14 20:00 | 6932720 | 2024-03-15 03:00 | 1386544 |  |  |  | 2343733.1052 | 3730277.1052 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-14 20:00 | 13906.8707 | 2002.8707 | [7 empty] | 14148.9176 | 2244.9176 |  |  | 2244.9176 | -969.5374
2024-03-14 21:00 | 6928340 | 2024-03-15 03:00 | 1385668 |  |  |  | 2342252.3659 | 3727920.3659 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-14 21:00 | 13898.0845 | 2242.0845 | [7 empty] | 14139.9785 | 2483.9785 |  |  | 2483.9785 | -969.3869
2024-03-14 22:00 | 6925970 | 2024-03-15 03:00 | 1385194 |  |  |  | 2341451.1439 | 3726645.1439 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-14 22:00 | 13893.3304 | 2733.3304 | [7 empty] | 14135.1416 | 2975.1416 |  |  | 2975.1416 | -967.7797
2024-03-14 23:00 | 6927500 | 2024-03-15 03:00 | 1385500 |  |  |  | 2341968.3885 | 3727468.3885 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-14 23:00 | 13896.3995 | 3480.3995 | [7 empty] | 14138.2642 | 3722.2642 |  |  | 3722.2642 | -967.5501
2024-03-15 | 6931430 | 2024-03-16 03:00 | 1386286 |  |  |  | 2343296.997 | 3729582.997 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-15 | 13904.283 | 3984.283 | [7 empty] | 14146.2849 | 4226.2849 |  |  | 4226.2849 | -967.2911
2024-03-15 01:00 | 6935210 | 2024-03-16 03:00 | 1387042 |  |  |  | 2344574.8953 | 3731616.8953 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-15 01:00 | 13911.8656 | 4239.8656 | [7 empty] | 14153.9994 | 4481.9994 |  |  | 4481.9994 | -966.3511
2024-03-15 02:00 | 6935630 | 2024-03-16 03:00 | 1387126 |  |  |  | 2344716.884 | 3731842.884 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-15 02:00 | 13912.7081 | 4488.7081 | [7 empty] | 14154.8566 | 4730.8566 |  |  | 4730.8566 | -965.5309
2024-03-15 03:00 | 6936480 | 2024-03-16 03:00 | 1387296 |  |  |  | 2345004.2421 | 3732300.2421 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-15 03:00 | 13914.4132 | 4738.4132 | [7 empty] | 14156.5914 | 4980.5914 |  |  | 4980.5914 | -965.4684
2024-03-15 04:00 | 6937530 | 2024-03-16 03:00 | 1387506 |  |  |  | 2345359.2139 | 3732865.2139 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-15 04:00 | 13916.5195 | 4988.5195 | [7 empty] | 14158.7343 | 5230.7343 |  |  | 5230.7343 | -965.3033
2024-03-15 05:00 | 6936120 | 2024-03-16 03:00 | 1387224 |  |  |  | 2344882.5375 | 3732106.5375 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-15 05:00 | 13913.691 | 4737.691 | [7 empty] | 14155.8567 | 4979.8567 |  |  | 4979.8567 | -964.999
2024-03-15 06:00 | 6933530 | 2024-03-16 03:00 | 1386706 |  |  |  | 2344006.9405 | 3730712.9405 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-15 06:00 | 13908.4955 | 3988.4955 | [7 empty] | 14150.5707 | 4230.5707 |  |  | 4230.5707 | -964.8561
2024-03-15 07:00 | 6932630 | 2024-03-16 03:00 | 1386526 |  |  |  | 2343702.679 | 3730228.679 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-15 07:00 | 13906.6902 | 3242.6902 | [7 empty] | 14148.7339 | 3484.7339 |  |  | 3484.7339 | -964.0806
2024-03-15 08:00 | 6931900 | 2024-03-16 03:00 | 1386380 |  |  |  | 2343455.8892 | 3729835.8892 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-15 08:00 | 13905.2258 | 2497.2258 | [7 empty] | 14147.2441 | 2739.2441 |  |  | 2739.2441 | -962.7782
2024-03-15 09:00 | 6932080 | 2024-03-16 03:00 | 1386416 |  |  |  | 2343516.7415 | 3729932.7415 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-15 09:00 | 13905.5869 | 2001.5869 | [7 empty] | 14147.6115 | 2243.6115 |  |  | 2243.6115 | -962.4887
2024-03-15 10:00 | 6932780 | 2024-03-16 03:00 | 1386556 |  |  |  | 2343753.3893 | 3730309.3893 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-15 10:00 | 13906.9911 | 1754.9911 | [7 empty] | 14149.0401 | 1997.0401 |  |  | 1997.0401 | -961.2922
2024-03-15 11:00 | 6686160 | 2024-03-16 03:00 | 1337232 |  |  |  | 2260378.9766 | 3597610.9766 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-15 11:00 | 13412.2772 | 1508.2772 | [7 empty] | 13645.7158 | 1741.7158 |  |  | 1741.7158 | -961.2029
2024-03-15 12:00 | 6470270 | 2024-03-16 03:00 | 1294054 |  |  |  | 2187393.4038 | 3481447.4038 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-15 12:00 | 12979.2071 | 1571.2071 | [7 empty] | 13205.1081 | 1797.1081 |  |  | 1797.1081 | -959.3039
2024-03-15 13:00 | 6398330 | 2024-03-16 03:00 | 1279666 |  |  |  | 2163072.7678 | 3442738.7678 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-15 13:00 | 12834.8971 | 1922.8971 | [7 empty] | 13058.2865 | 2146.2865 |  |  | 2146.2865 | -959.2628
2024-03-15 14:00 | 6397730 | 2024-03-16 03:00 | 1279546 |  |  |  | 2162869.9268 | 3442415.9268 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-15 14:00 | 12833.6935 | 2169.6935 | [7 empty] | 13057.062 | 2393.062 |  |  | 2393.062 | -958.4477
2024-03-15 15:00 | 6396850 | 2024-03-16 03:00 | 1279370 |  |  |  | 2162572.4267 | 3441942.4267 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-15 15:00 | 12831.9283 | 2167.9283 | [7 empty] | 13055.266 | 2391.266 |  |  | 2391.266 | -958.2691
2024-03-15 16:00 | 6397380 | 2024-03-16 03:00 | 1279476 |  |  |  | 2162751.6029 | 3442227.6029 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-15 16:00 | 12832.9915 | 1920.9915 | [7 empty] | 13056.3477 | 2144.3477 |  |  | 2144.3477 | -956.2334
2024-03-15 17:00 | 6396050 | 2024-03-16 03:00 | 1279210 |  |  |  | 2162301.972 | 3441511.972 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-15 17:00 | 12830.3235 | 1422.3235 | [7 empty] | 13053.6333 | 1645.6333 |  |  | 1645.6333 | -955.965
2024-03-15 18:00 | 6393550 | 2024-03-16 03:00 | 1278710 |  |  |  | 2161456.8012 | 3440166.8012 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-15 18:00 | 12825.3086 | 921.3086 | [7 empty] | 13048.5311 | 1144.5311 |  |  | 1144.5311 | -953.593
2024-03-15 19:00 | 6392660 | 2024-03-16 03:00 | 1278532 |  |  |  | 2161155.9204 | 3439687.9204 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-15 19:00 | 12823.5232 | 671.5232 | [7 empty] | 13046.7147 | 894.7147 |  |  | 894.7147 | -953.4782
2024-03-15 20:00 | 6393310 | 2024-03-16 03:00 | 1278662 |  |  |  | 2161375.6648 | 3440037.6648 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-15 20:00 | 12824.8271 | 920.8271 | [7 empty] | 13048.0413 | 1144.0413 |  |  | 1144.0413 | -952.6159
2024-03-15 21:00 | 6395520 | 2024-03-16 03:00 | 1279104 |  |  |  | 2162122.7958 | 3441226.7958 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-15 21:00 | 12829.2603 | 1173.2603 | [7 empty] | 13052.5516 | 1396.5516 |  |  | 1396.5516 | -951.3913
2024-03-15 22:00 | 6396830 | 2024-03-16 03:00 | 1279366 |  |  |  | 2162565.6653 | 3441931.6653 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-15 22:00 | 12831.8882 | 1671.8882 | [7 empty] | 13055.2252 | 1895.2252 |  |  | 1895.2252 | -950.7663
2024-03-15 23:00 | 6396870 | 2024-03-16 03:00 | 1279374 |  |  |  | 2162579.1881 | 3441953.1881 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-15 23:00 | 12831.9684 | 2415.9684 | [7 empty] | 13055.3068 | 2639.3068 |  |  | 2639.3068 | -949.9487
2024-03-16 | 6396890 | 2024-03-17 03:00 | 1279378 |  |  |  | 2162585.9494 | 3441963.9494 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-16 | 12832.0085 | 2912.0085 | [7 empty] | 13055.3476 | 3135.3476 |  |  | 3135.3476 | -945.3631
2024-03-16 01:00 | 6399910 | 2024-03-17 03:00 | 1279982 |  |  |  | 2163606.9158 | 3443588.9158 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-16 01:00 | 12838.0666 | 3166.0666 | [7 empty] | 13061.5111 | 3389.5111 |  |  | 3389.5111 | -944.8375
2024-03-16 02:00 | 6398650 | 2024-03-17 03:00 | 1279730 |  |  |  | 2163180.9497 | 3442910.9497 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-16 02:00 | 12835.539 | 3411.539 | [7 empty] | 13058.9396 | 3634.9396 |  |  | 3634.9396 | -944.0265
2024-03-16 03:00 | 6398510 | 2024-03-17 03:00 | 1279702 |  |  |  | 2163133.6201 | 3442835.6201 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-16 03:00 | 12835.2582 | 3659.2582 | [7 empty] | 13058.6539 | 3882.6539 |  |  | 3882.6539 | -943.886
2024-03-16 04:00 | 6398090 | 2024-03-17 03:00 | 1279618 |  |  |  | 2162991.6314 | 3442609.6314 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-16 04:00 | 12834.4157 | 3906.4157 | [7 empty] | 13057.7967 | 4129.7967 |  |  | 4129.7967 | -943.4829
2024-03-16 05:00 | 6396170 | 2024-03-17 03:00 | 1279234 |  |  |  | 2162342.5402 | 3441576.5402 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-16 05:00 | 12830.5642 | 3654.5642 | [7 empty] | 13053.8782 | 3877.8782 |  |  | 3877.8782 | -941.493
2024-03-16 06:00 | 6395690 | 2024-03-17 03:00 | 1279138 |  |  |  | 2162180.2674 | 3441318.2674 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-16 06:00 | 12829.6014 | 2909.6014 | [7 empty] | 13052.8986 | 3132.8986 |  |  | 3132.8986 | -940.3657
2024-03-16 07:00 | 6395600 | 2024-03-17 03:00 | 1279120 |  |  |  | 2162149.8413 | 3441269.8413 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-16 07:00 | 12829.4208 | 2165.4208 | [7 empty] | 13052.7149 | 2388.7149 |  |  | 2388.7149 | -940.3501
2024-03-16 08:00 | 6396370 | 2024-03-17 03:00 | 1279274 |  |  |  | 2162410.1539 | 3441684.1539 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-16 08:00 | 12830.9654 | 1422.9654 | [7 empty] | 13054.2864 | 1646.2864 |  |  | 1646.2864 | -939.4909
2024-03-16 09:00 | 6397410 | 2024-03-17 03:00 | 1279482 |  |  |  | 2162761.745 | 3442243.745 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-16 09:00 | 12833.0516 | 929.0516 | [7 empty] | 13056.4089 | 1152.4089 |  |  | 1152.4089 | -939.3039
2024-03-16 10:00 | 6398180 | 2024-03-17 03:00 | 1279636 |  |  |  | 2163022.0576 | 3442658.0576 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-16 10:00 | 12834.5962 | 682.5962 | [7 empty] | 13057.9804 | 905.9804 |  |  | 905.9804 | -938.1562
2024-03-16 11:00 | 6397010 | 2024-03-17 03:00 | 1279402 |  |  |  | 2162626.5176 | 3442028.5176 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-16 11:00 | 12832.2492 | 928.2492 | [7 empty] | 13055.5925 | 1151.5925 |  |  | 1151.5925 | -937.9985
2024-03-16 12:00 | 6396950 | 2024-03-17 03:00 | 1279390 |  |  |  | 2162606.2335 | 3441996.2335 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-16 12:00 | 12832.1289 | 1424.1289 | [7 empty] | 13055.4701 | 1647.4701 |  |  | 1647.4701 | -937.8551
2024-03-16 13:00 | 6396170 | 2024-03-17 03:00 | 1279234 |  |  |  | 2162342.5402 | 3441576.5402 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-16 13:00 | 12830.5642 | 1918.5642 | [7 empty] | 13053.8782 | 2141.8782 |  |  | 2141.8782 | -937.7684
2024-03-16 14:00 | 6162610 | 2024-03-17 03:00 | 1232522 |  |  |  | 2083383.3 | 3315905.3 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-16 14:00 | 12362.0484 | 1698.0484 | [7 empty] | 12577.208 | 1913.208 |  |  | 1913.208 | -937.4699
2024-03-16 15:00 | 5849610 | 2024-03-17 03:00 | 1169922 |  |  |  | 1977567.9112 | 3147489.9112 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-16 15:00 | 11734.1779 | 1070.1779 | [7 empty] | 11938.4095 | 1274.4095 |  |  | 1274.4095 | -937.2276
2024-03-16 16:00 | 5828310 | 2024-03-17 03:00 | 1165662 |  |  |  | 1970367.0557 | 3136029.0557 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-16 16:00 | 11691.4506 | 779.4506 | [7 empty] | 11894.9385 | 982.9385 |  |  | 982.9385 | -936.5005
2024-03-16 17:00 | 5747060 | 2024-03-17 03:00 | 1149412 |  |  |  | 1942899.0035 | 3092311.0035 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-16 17:00 | 11528.4651 | 120.4651 | [7 empty] | 11729.1162 | 321.1162 |  |  | 321.1162 | -936.3602
2024-03-16 18:00 | 5748560 | 2024-03-17 03:00 | 1149712 |  |  |  | 1943406.106 | 3093118.106 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-16 18:00 | 11531.474 | -372.526 | [7 empty] | 11732.1775 | -171.8225 |  |  | -171.8225 | -935.7683
2024-03-16 19:00 | 5748270 | 2024-03-17 03:00 | 1149654 |  |  |  | 1943308.0662 | 3092962.0662 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-16 19:00 | 11530.8923 | -621.1077 | [7 empty] | 11731.5857 | -420.4143 |  |  | -420.4143 | -935.105
2024-03-16 20:00 | 5750910 | 2024-03-17 03:00 | 1150182 |  |  |  | 1944200.5666 | 3094382.5666 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-16 20:00 | 11536.1881 | -367.8119 | [7 empty] | 11736.9736 | -167.0264 |  |  | -167.0264 | -934.105
2024-03-16 21:00 | 5751700 | 2024-03-17 03:00 | 1150340 |  |  |  | 1944467.6406 | 3094807.6406 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-16 21:00 | 11537.7728 | -118.2272 | [7 empty] | 11738.5859 | 82.5859 |  |  | 82.5859 | -932.8611
2024-03-16 22:00 | 5751860 | 2024-03-17 03:00 | 1150372 |  |  |  | 1944521.7315 | 3094893.7315 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-16 22:00 | 11538.0938 | 378.0938 | [7 empty] | 11738.9125 | 578.9125 |  |  | 578.9125 | -931.956
2024-03-16 23:00 | 5750530 | 2024-03-17 03:00 | 1150106 |  |  |  | 1944072.1006 | 3094178.1006 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-16 23:00 | 11535.4258 | 1119.4258 | [7 empty] | 11736.1981 | 1320.1981 |  |  | 1320.1981 | -931.6246
2024-03-17 | 5750080 | 2024-03-18 03:00 | 1150016 |  |  |  | 1943919.9699 | 3093935.9699 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-17 | 11534.5231 | 1614.5231 | [7 empty] | 11735.2797 | 1815.2797 |  |  | 1815.2797 | -931.332
2024-03-17 01:00 | 5750010 | 2024-03-18 03:00 | 1150002 |  |  |  | 1943896.3051 | 3093898.3051 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-17 01:00 | 11534.3827 | 1862.3827 | [7 empty] | 11735.1368 | 2063.1368 |  |  | 2063.1368 | -930.1635
2024-03-17 02:00 | 5749260 | 2024-03-18 03:00 | 1149852 |  |  |  | 1943642.7538 | 3093494.7538 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-17 02:00 | 11532.8782 | 2108.8782 | [7 empty] | 11733.6062 | 2309.6062 |  |  | 2309.6062 | -928.592
2024-03-17 03:00 | 5749960 | 2024-03-18 03:00 | 1149992 |  |  |  | 1943879.4017 | 3093871.4017 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-17 03:00 | 11534.2824 | 2358.2824 | [7 empty] | 11735.0348 | 2559.0348 |  |  | 2559.0348 | -928.564
2024-03-17 04:00 | 5749510 | 2024-03-18 03:00 | 1149902 |  |  |  | 1943727.2709 | 3093629.2709 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-17 04:00 | 11533.3797 | 2605.3797 | [7 empty] | 11734.1164 | 2806.1164 |  |  | 2806.1164 | -928.2336
2024-03-17 05:00 | 5749120 | 2024-03-18 03:00 | 1149824 |  |  |  | 1943595.4243 | 3093419.4243 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-17 05:00 | 11532.5974 | 2356.5974 | [7 empty] | 11733.3204 | 2557.3204 |  |  | 2557.3204 | -926.9593
2024-03-17 06:00 | 5748650 | 2024-03-18 03:00 | 1149730 |  |  |  | 1943436.5321 | 3093166.5321 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-17 06:00 | 11531.6546 | 1611.6546 | [7 empty] | 11732.3612 | 1812.3612 |  |  | 1812.3612 | -926.7578
2024-03-17 07:00 | 5748260 | 2024-03-18 03:00 | 1149652 |  |  |  | 1943304.6855 | 3092956.6855 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-17 07:00 | 11530.8722 | 866.8722 | [7 empty] | 11731.5653 | 1067.5653 |  |  | 1067.5653 | -926.3614
2024-03-17 08:00 | 5749330 | 2024-03-18 03:00 | 1149866 |  |  |  | 1943666.4186 | 3093532.4186 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-17 08:00 | 11533.0186 | 125.0186 | [7 empty] | 11733.749 | 325.749 |  |  | 325.749 | -924.657
2024-03-17 09:00 | 5749960 | 2024-03-18 03:00 | 1149992 |  |  |  | 1943879.4017 | 3093871.4017 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-17 09:00 | 11534.2824 | -369.7176 | [7 empty] | 11735.0348 | -168.9652 |  |  | -168.9652 | -923.8332
2024-03-17 10:00 | 5749380 | 2024-03-18 03:00 | 1149876 |  |  |  | 1943683.322 | 3093559.322 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-17 10:00 | 11533.1189 | -618.8811 | [7 empty] | 11733.8511 | -418.1489 |  |  | -418.1489 | -923.0663
2024-03-17 11:00 | 5751110 | 2024-03-18 03:00 | 1150222 |  |  |  | 1944268.1803 | 3094490.1803 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-17 11:00 | 11536.5893 | -367.4107 | [7 empty] | 11737.3818 | -166.6182 |  |  | -166.6182 | -922.3291
2024-03-17 12:00 | 5749230 | 2024-03-18 03:00 | 1149846 |  |  |  | 1943632.6118 | 3093478.6118 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-17 12:00 | 11532.818 | 124.818 | [7 empty] | 11733.5449 | 325.5449 |  |  | 325.5449 | -920.5101
2024-03-17 13:00 | 5749170 | 2024-03-18 03:00 | 1149834 |  |  |  | 1943612.3277 | 3093446.3277 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-17 13:00 | 11532.6977 | 620.6977 | [7 empty] | 11733.4225 | 821.4225 |  |  | 821.4225 | -919.3315
2024-03-17 14:00 | 5748970 | 2024-03-18 03:00 | 1149794 |  |  |  | 1943544.714 | 3093338.714 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-17 14:00 | 11532.2965 | 868.2965 | [7 empty] | 11733.0143 | 1069.0143 |  |  | 1069.0143 | -919.1797
2024-03-17 15:00 | 5747530 | 2024-03-18 03:00 | 1149506 |  |  |  | 1943057.8956 | 3092563.8956 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-17 15:00 | 11529.4079 | 865.4079 | [7 empty] | 11730.0754 | 1066.0754 |  |  | 1066.0754 | -918.4922
2024-03-17 16:00 | 5747570 | 2024-03-18 03:00 | 1149514 |  |  |  | 1943071.4183 | 3092585.4183 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-17 16:00 | 11529.4881 | 617.4881 | [7 empty] | 11730.1571 | 818.1571 |  |  | 818.1571 | -917.8595
2024-03-17 17:00 | 5747700 | 2024-03-18 03:00 | 1149540 |  |  |  | 1943115.3672 | 3092655.3672 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-17 17:00 | 11529.7489 | 121.7489 | [7 empty] | 11730.4224 | 322.4224 |  |  | 322.4224 | -917.2758
2024-03-17 18:00 | 5746580 | 2024-03-18 03:00 | 1149316 |  |  |  | 1942736.7307 | 3092052.7307 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-17 18:00 | 11527.5022 | -376.4978 | [7 empty] | 11728.1366 | -175.8634 |  |  | -175.8634 | -916.6146
2024-03-17 19:00 | 5746100 | 2024-03-18 03:00 | 1149220 |  |  |  | 1942574.4579 | 3091794.4579 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-17 19:00 | 11526.5393 | -625.4607 | [7 empty] | 11727.157 | -424.843 |  |  | -424.843 | -915.7676
2024-03-17 20:00 | 5747160 | 2024-03-18 03:00 | 1149432 |  |  |  | 1942932.8103 | 3092364.8103 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-17 20:00 | 11528.6657 | -375.3343 | [7 empty] | 11729.3203 | -174.6797 |  |  | -174.6797 | -915.4513
2024-03-17 21:00 | 5747440 | 2024-03-18 03:00 | 1149488 |  |  |  | 1943027.4695 | 3092515.4695 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-17 21:00 | 11529.2273 | -126.7727 | [7 empty] | 11729.8917 | 73.8917 |  |  | 73.8917 | -915.0933
2024-03-17 22:00 | 5748070 | 2024-03-18 03:00 | 1149614 |  |  |  | 1943240.4525 | 3092854.4525 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-17 22:00 | 11530.4911 | 370.4911 | [7 empty] | 11731.1775 | 571.1775 |  |  | 571.1775 | -914.126
2024-03-17 23:00 | 5748440 | 2024-03-18 03:00 | 1149688 |  |  |  | 1943365.5378 | 3093053.5378 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-17 23:00 | 11531.2333 | 1115.2333 | [7 empty] | 11731.9326 | 1315.9326 |  |  | 1315.9326 | -914.0267
2024-03-18 | 5746950 | 2024-03-19 03:00 | 1149390 |  |  |  | 1942861.816 | 3092251.816 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-18 | 11528.2444 | 1608.2444 | [7 empty] | 11728.8917 | 1808.8917 |  |  | 1808.8917 | -913.3941
2024-03-18 01:00 | 5747830 | 2024-03-19 03:00 | 1149566 |  |  |  | 1943159.3161 | 3092725.3161 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-18 01:00 | 11530.0097 | 1858.0097 | [7 empty] | 11730.6877 | 2058.6877 |  |  | 2058.6877 | -913.2675
2024-03-18 02:00 | 5748100 | 2024-03-19 03:00 | 1149620 |  |  |  | 1943250.5946 | 3092870.5946 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-18 02:00 | 11530.5513 | 2106.5513 | [7 empty] | 11731.2387 | 2307.2387 |  |  | 2307.2387 | -912.9532
2024-03-18 03:00 | 5747970 | 2024-03-19 03:00 | 1149594 |  |  |  | 1943206.6457 | 3092800.6457 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-18 03:00 | 11530.2905 | 2354.2905 | [7 empty] | 11730.9734 | 2554.9734 |  |  | 2554.9734 | -912.5596
2024-03-18 04:00 | 5747960 | 2024-03-19 03:00 | 1149592 |  |  |  | 1943203.265 | 3092795.265 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-18 04:00 | 11530.2705 | 2602.2705 | [7 empty] | 11730.953 | 2802.953 |  |  | 2802.953 | -912.3096
2024-03-18 05:00 | 5747460 | 2024-03-19 03:00 | 1149492 |  |  |  | 1943034.2308 | 3092526.2308 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-18 05:00 | 11529.2675 | 2353.2675 | [7 empty] | 11729.9326 | 2553.9326 |  |  | 2553.9326 | -912.1654
2024-03-18 06:00 | 5744680 | 2024-03-19 03:00 | 1148936 |  |  |  | 1942094.4009 | 3091030.4009 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-18 06:00 | 11523.6908 | 1603.6908 | [7 empty] | 11724.2589 | 1804.2589 |  |  | 1804.2589 | -911.6208
2024-03-18 07:00 | 5743520 | 2024-03-19 03:00 | 1148704 |  |  |  | 1941702.2416 | 3090406.2416 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-18 07:00 | 11521.3639 | 857.3639 | [7 empty] | 11721.8915 | 1057.8915 |  |  | 1057.8915 | -910.198
2024-03-18 08:00 | 5745630 | 2024-03-19 03:00 | 1149126 |  |  |  | 1942415.5658 | 3091541.5658 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-18 08:00 | 11525.5965 | 117.5965 | [7 empty] | 11726.1977 | 318.1977 |  |  | 318.1977 | -909.5939
2024-03-18 09:00 | 5744590 | 2024-03-19 03:00 | 1148918 |  |  |  | 1942063.9747 | 3090981.9747 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-18 09:00 | 11523.5103 | -380.4897 | [7 empty] | 11724.0752 | -179.9248 |  |  | -179.9248 | -909.3516
2024-03-18 10:00 | 5744530 | 2024-03-19 03:00 | 1148906 |  |  |  | 1942043.6906 | 3090949.6906 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-18 10:00 | 11523.39 | -628.61 | [7 empty] | 11723.9528 | -428.0472 |  |  | -428.0472 | -909.1054
2024-03-18 11:00 | 5747190 | 2024-03-19 03:00 | 1149438 |  |  |  | 1942942.9524 | 3092380.9524 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-18 11:00 | 11528.7258 | -375.2742 | [7 empty] | 11729.3815 | -174.6185 |  |  | -174.6185 | -907.0755
2024-03-18 12:00 | 5748090 | 2024-03-19 03:00 | 1149618 |  |  |  | 1943247.2139 | 3092865.2139 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-18 12:00 | 11530.5312 | 122.5312 | [7 empty] | 11731.2183 | 323.2183 |  |  | 323.2183 | -906.3461
2024-03-18 13:00 | 5745680 | 2024-03-19 03:00 | 1149136 |  |  |  | 1942432.4692 | 3091568.4692 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-18 13:00 | 11525.6968 | 613.6968 | [7 empty] | 11726.2998 | 814.2998 |  |  | 814.2998 | -906.3032
2024-03-18 14:00 | 5742780 | 2024-03-19 03:00 | 1148556 |  |  |  | 1941452.071 | 3090008.071 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-18 14:00 | 11519.8795 | 855.8795 | [7 empty] | 11720.3812 | 1056.3812 |  |  | 1056.3812 | -905.3808
2024-03-18 15:00 | 5743660 | 2024-03-19 03:00 | 1148732 |  |  |  | 1941749.5712 | 3090481.5712 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-18 15:00 | 11521.6448 | 857.6448 | [7 empty] | 11722.1772 | 1058.1772 |  |  | 1058.1772 | -904.8195
2024-03-18 16:00 | 5743030 | 2024-03-19 03:00 | 1148606 |  |  |  | 1941536.5881 | 3090142.5881 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-18 16:00 | 11520.381 | 608.381 | [7 empty] | 11720.8914 | 808.8914 |  |  | 808.8914 | -904.3182
2024-03-18 17:00 | 5742430 | 2024-03-19 03:00 | 1148486 |  |  |  | 1941333.7471 | 3089819.7471 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-18 17:00 | 11519.1774 | 111.1774 | [7 empty] | 11719.6669 | 311.6669 |  |  | 311.6669 | -903.3991
2024-03-18 18:00 | 5742070 | 2024-03-19 03:00 | 1148414 |  |  |  | 1941212.0425 | 3089626.0425 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-18 18:00 | 11518.4553 | -385.5447 | [7 empty] | 11718.9322 | -185.0678 |  |  | -185.0678 | -902.9223
2024-03-18 19:00 | 5742450 | 2024-03-19 03:00 | 1148490 |  |  |  | 1941340.5085 | 3089830.5085 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-18 19:00 | 11519.2175 | -632.7825 | [7 empty] | 11719.7077 | -432.2923 |  |  | -432.2923 | -902.2977
2024-03-18 20:00 | 5743580 | 2024-03-19 03:00 | 1148716 |  |  |  | 1941722.5257 | 3090438.5257 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-18 20:00 | 11521.4843 | -382.5157 | [7 empty] | 11722.0139 | -181.9861 |  |  | -181.9861 | -902.2725
2024-03-18 21:00 | 5743560 | 2024-03-19 03:00 | 1148712 |  |  |  | 1941715.7643 | 3090427.7643 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-18 21:00 | 11521.4442 | -134.5558 | [7 empty] | 11721.9731 | 65.9731 |  |  | 65.9731 | -902.1847
2024-03-18 22:00 | 5743260 | 2024-03-19 03:00 | 1148652 |  |  |  | 1941614.3438 | 3090266.3438 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-18 22:00 | 11520.8424 | 360.8424 | [7 empty] | 11721.3608 | 561.3608 |  |  | 561.3608 | -902.0324
2024-03-18 23:00 | 5744960 | 2024-03-19 03:00 | 1148992 |  |  |  | 1942189.06 | 3091181.06 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-18 23:00 | 11524.2525 | 1108.2525 | [7 empty] | 11724.8303 | 1308.8303 |  |  | 1308.8303 | -901.8449
2024-03-19 | 5744450 | 2024-03-20 03:00 | 1148890 |  |  |  | 1942016.6451 | 3090906.6451 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-19 | 11523.2295 | 1603.2295 | [7 empty] | 11723.7895 | 1803.7895 |  |  | 1803.7895 | -901.0911
2024-03-19 01:00 | 5744410 | 2024-03-20 03:00 | 1148882 |  |  |  | 1942003.1224 | 3090885.1224 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-19 01:00 | 11523.1492 | 1851.1492 | [7 empty] | 11723.7079 | 2051.7079 |  |  | 2051.7079 | -900.6033
2024-03-19 02:00 | 5745670 | 2024-03-20 03:00 | 1149134 |  |  |  | 1942429.0885 | 3091563.0885 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-19 02:00 | 11525.6768 | 2101.6768 | [7 empty] | 11726.2794 | 2302.2794 |  |  | 2302.2794 | -900.3642
2024-03-19 03:00 | 5746300 | 2024-03-20 03:00 | 1149260 |  |  |  | 1942642.0716 | 3091902.0716 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-19 03:00 | 11526.9405 | 2350.9405 | [7 empty] | 11727.5651 | 2551.5651 |  |  | 2551.5651 | -899.8119
2024-03-19 04:00 | 5746030 | 2024-03-20 03:00 | 1149206 |  |  |  | 1942550.7931 | 3091756.7931 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-19 04:00 | 11526.3989 | 2598.3989 | [7 empty] | 11727.0141 | 2799.0141 |  |  | 2799.0141 | -899.7915
2024-03-19 05:00 | 5744770 | 2024-03-20 03:00 | 1148954 |  |  |  | 1942124.827 | 3091078.827 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-19 05:00 | 11523.8714 | 2347.8714 | [7 empty] | 11724.4426 | 2548.4426 |  |  | 2548.4426 | -898.2899
2024-03-19 06:00 | 5743660 | 2024-03-20 03:00 | 1148732 |  |  |  | 1941749.5712 | 3090481.5712 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-19 06:00 | 11521.6448 | 1601.6448 | [7 empty] | 11722.1772 | 1802.1772 |  |  | 1802.1772 | -898.0744
2024-03-19 07:00 | 5742990 | 2024-03-20 03:00 | 1148598 |  |  |  | 1941523.0654 | 3090121.0654 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-19 07:00 | 11520.3007 | 856.3007 | [7 empty] | 11720.8098 | 1056.8098 |  |  | 1056.8098 | -897.6506
2024-03-19 08:00 | 5742430 | 2024-03-20 03:00 | 1148486 |  |  |  | 1941333.7471 | 3089819.7471 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-19 08:00 | 11519.1774 | 111.1774 | [7 empty] | 11719.6669 | 311.6669 |  |  | 311.6669 | -897.4668
2024-03-19 09:00 | 5725090 | 2024-03-20 03:00 | 1145018 |  |  |  | 1935471.6422 | 3080489.6422 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-19 09:00 | 11484.3938 | -419.6062 | [7 empty] | 11684.2779 | -219.7221 |  |  | -219.7221 | -896.8588
2024-03-19 10:00 | 5725590 | 2024-03-20 03:00 | 1145118 |  |  |  | 1935640.6764 | 3080758.6764 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-19 10:00 | 11485.3968 | -666.6032 | [7 empty] | 11685.2983 | -466.7017 |  |  | -466.7017 | -894.8118
2024-03-19 11:00 | 5728260 | 2024-03-20 03:00 | 1145652 |  |  |  | 1936543.3188 | 3082195.3188 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-19 11:00 | 11490.7527 | -413.2473 | [7 empty] | 11690.7475 | -213.2525 |  |  | -213.2525 | -893.7171
2024-03-19 12:00 | 5747230 | 2024-03-20 03:00 | 1149446 |  |  |  | 1942956.4751 | 3092402.4751 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-19 12:00 | 11528.8061 | 120.8061 | [7 empty] | 11729.4632 | 321.4632 |  |  | 321.4632 | -892.6198
2024-03-19 13:00 | 5749980 | 2024-03-20 03:00 | 1149996 |  |  |  | 1943886.163 | 3093882.163 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-19 13:00 | 11534.3225 | 622.3225 | [7 empty] | 11735.0756 | 823.0756 |  |  | 823.0756 | -892.277
2024-03-19 14:00 | 5745330 | 2024-03-20 03:00 | 1149066 |  |  |  | 1942314.1453 | 3091380.1453 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-19 14:00 | 11524.9947 | 860.9947 | [7 empty] | 11725.5855 | 1061.5855 |  |  | 1061.5855 | -892.2321
2024-03-19 15:00 | 5737950 | 2024-03-20 03:00 | 1147590 |  |  |  | 1939819.201 | 3087409.201 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-19 15:00 | 11510.1906 | 846.1906 | [7 empty] | 11710.5237 | 1046.5237 |  |  | 1046.5237 | -892.1252
2024-03-19 16:00 | 5738450 | 2024-03-20 03:00 | 1147690 |  |  |  | 1939988.2351 | 3087678.2351 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-19 16:00 | 11511.1936 | 599.1936 | [7 empty] | 11711.5441 | 799.5441 |  |  | 799.5441 | -891.7096
2024-03-19 17:00 | 5740750 | 2024-03-20 03:00 | 1148150 |  |  |  | 1940765.7923 | 3088915.7923 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-19 17:00 | 11515.8074 | 107.8074 | [7 empty] | 11716.2382 | 308.2382 |  |  | 308.2382 | -890.2034
2024-03-19 18:00 | 5742150 | 2024-03-20 03:00 | 1148430 |  |  |  | 1941239.088 | 3089669.088 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-19 18:00 | 11518.6157 | -385.3843 | [7 empty] | 11719.0954 | -184.9046 |  |  | -184.9046 | -889.3442
2024-03-19 19:00 | 5742980 | 2024-03-20 03:00 | 1148596 |  |  |  | 1941519.6847 | 3090115.6847 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-19 19:00 | 11520.2807 | -631.7193 | [7 empty] | 11720.7894 | -431.2106 |  |  | -431.2106 | -888.9605
2024-03-19 20:00 | 5742790 | 2024-03-20 03:00 | 1148558 |  |  |  | 1941455.4517 | 3090013.4517 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-19 20:00 | 11519.8996 | -384.1004 | [7 empty] | 11720.4016 | -183.5984 |  |  | -183.5984 | -887.7857
2024-03-19 21:00 | 5743400 | 2024-03-20 03:00 | 1148680 |  |  |  | 1941661.6734 | 3090341.6734 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-19 21:00 | 11521.1232 | -134.8768 | [7 empty] | 11721.6466 | 65.6466 |  |  | 65.6466 | -887.2436
2024-03-19 22:00 | 5743520 | 2024-03-20 03:00 | 1148704 |  |  |  | 1941702.2416 | 3090406.2416 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-19 22:00 | 11521.3639 | 361.3639 | [7 empty] | 11721.8915 | 561.8915 |  |  | 561.8915 | -886.3571
2024-03-19 23:00 | 5745910 | 2024-03-20 03:00 | 1149182 |  |  |  | 1942510.2249 | 3091692.2249 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-19 23:00 | 11526.1582 | 1110.1582 | [7 empty] | 11726.7692 | 1310.7692 |  |  | 1310.7692 | -886.0829
2024-03-20 | 5746830 | 2024-03-21 03:00 | 1149366 |  |  |  | 1942821.2478 | 3092187.2478 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-20 | 11528.0037 | 1608.0037 | [7 empty] | 11728.6468 | 1808.6468 |  |  | 1808.6468 | -885.6875
2024-03-20 01:00 | 5747540 | 2024-03-21 03:00 | 1149508 |  |  |  | 1943061.2763 | 3092569.2763 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-20 01:00 | 11529.4279 | 1857.4279 | [7 empty] | 11730.0958 | 2058.0958 |  |  | 2058.0958 | -885.0624
2024-03-20 02:00 | 5747650 | 2024-03-21 03:00 | 1149530 |  |  |  | 1943098.4638 | 3092628.4638 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-20 02:00 | 11529.6486 | 2105.6486 | [7 empty] | 11730.3203 | 2306.3203 |  |  | 2306.3203 | -883.6746
2024-03-20 03:00 | 5745240 | 2024-03-21 03:00 | 1149048 |  |  |  | 1942283.7191 | 3091331.7191 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-20 03:00 | 11524.8142 | 2348.8142 | [7 empty] | 11725.4018 | 2549.4018 |  |  | 2549.4018 | -882.4705
2024-03-20 04:00 | 5746600 | 2024-03-21 03:00 | 1149320 |  |  |  | 1942743.4921 | 3092063.4921 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-20 04:00 | 11527.5423 | 2599.5423 | [7 empty] | 11728.1774 | 2800.1774 |  |  | 2800.1774 | -881.8263
2024-03-20 05:00 | 5745970 | 2024-03-21 03:00 | 1149194 |  |  |  | 1942530.509 | 3091724.509 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-20 05:00 | 11526.2786 | 2350.2786 | [7 empty] | 11726.8916 | 2550.8916 |  |  | 2550.8916 | -881.3888
2024-03-20 06:00 | 5746350 | 2024-03-21 03:00 | 1149270 |  |  |  | 1942658.975 | 3091928.975 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-20 06:00 | 11527.0408 | 1607.0408 | [7 empty] | 11727.6672 | 1807.6672 |  |  | 1807.6672 | -880.9692
2024-03-20 07:00 | 5746760 | 2024-03-21 03:00 | 1149352 |  |  |  | 1942797.583 | 3092149.583 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-20 07:00 | 11527.8633 | 863.8633 | [7 empty] | 11728.5039 | 1064.5039 |  |  | 1064.5039 | -880.8378
2024-03-20 08:00 | 5746730 | 2024-03-21 03:00 | 1149346 |  |  |  | 1942787.4409 | 3092133.4409 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-20 08:00 | 11527.8031 | 119.8031 | [7 empty] | 11728.4427 | 320.4427 |  |  | 320.4427 | -879.5406
2024-03-20 09:00 | 5748380 | 2024-03-21 03:00 | 1149676 |  |  |  | 1943345.2537 | 3093021.2537 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-20 09:00 | 11531.113 | -372.887 | [7 empty] | 11731.8102 | -172.1898 |  |  | -172.1898 | -879.0342
2024-03-20 10:00 | 5748800 | 2024-03-21 03:00 | 1149760 |  |  |  | 1943487.2424 | 3093247.2424 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-20 10:00 | 11531.9555 | -620.0445 | [7 empty] | 11732.6674 | -419.3326 |  |  | -419.3326 | -878.9041
2024-03-20 11:00 | 5748050 | 2024-03-21 03:00 | 1149610 |  |  |  | 1943233.6911 | 3092843.6911 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-20 11:00 | 11530.451 | -373.549 | [7 empty] | 11731.1367 | -172.8633 |  |  | -172.8633 | -878.2254
2024-03-20 12:00 | 5748030 | 2024-03-21 03:00 | 1149606 |  |  |  | 1943226.9298 | 3092832.9298 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-20 12:00 | 11530.4109 | 122.4109 | [7 empty] | 11731.0959 | 323.0959 |  |  | 323.0959 | -876.9639
2024-03-20 13:00 | 5744590 | 2024-03-21 03:00 | 1148918 |  |  |  | 1942063.9747 | 3090981.9747 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-20 13:00 | 11523.5103 | 611.5103 | [7 empty] | 11724.0752 | 812.0752 |  |  | 812.0752 | -876.8172
2024-03-20 14:00 | 5745870 | 2024-03-21 03:00 | 1149174 |  |  |  | 1942496.7022 | 3091670.7022 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-20 14:00 | 11526.078 | 862.078 | [7 empty] | 11726.6876 | 1062.6876 |  |  | 1062.6876 | -876.7012
2024-03-20 15:00 | 5745540 | 2024-03-21 03:00 | 1149108 |  |  |  | 1942385.1396 | 3091493.1396 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-20 15:00 | 11525.416 | 861.416 | [7 empty] | 11726.0141 | 1062.0141 |  |  | 1062.0141 | -876.6603
2024-03-20 16:00 | 5745910 | 2024-03-21 03:00 | 1149182 |  |  |  | 1942510.2249 | 3091692.2249 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-20 16:00 | 11526.1582 | 614.1582 | [7 empty] | 11726.7692 | 814.7692 |  |  | 814.7692 | -876.3682
2024-03-20 17:00 | 5745880 | 2024-03-21 03:00 | 1149176 |  |  |  | 1942500.0829 | 3091676.0829 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-20 17:00 | 11526.098 | 118.098 | [7 empty] | 11726.708 | 318.708 |  |  | 318.708 | -876.2049
2024-03-20 18:00 | 5747090 | 2024-03-21 03:00 | 1149418 |  |  |  | 1942909.1455 | 3092327.1455 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-20 18:00 | 11528.5253 | -375.4747 | [7 empty] | 11729.1774 | -174.8226 |  |  | -174.8226 | -875.6131
2024-03-20 19:00 | 5747450 | 2024-03-21 03:00 | 1149490 |  |  |  | 1943030.8501 | 3092520.8501 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-20 19:00 | 11529.2474 | -622.7526 | [7 empty] | 11729.9122 | -422.0878 |  |  | -422.0878 | -874.2428
2024-03-20 20:00 | 5748870 | 2024-03-21 03:00 | 1149774 |  |  |  | 1943510.9072 | 3093284.9072 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-20 20:00 | 11532.0959 | -371.9041 | [7 empty] | 11732.8102 | -171.1898 |  |  | -171.1898 | -873.9498
2024-03-20 21:00 | 5748870 | 2024-03-21 03:00 | 1149774 |  |  |  | 1943510.9072 | 3093284.9072 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-20 21:00 | 11532.0959 | -123.9041 | [7 empty] | 11732.8102 | 76.8102 |  |  | 76.8102 | -872.4701
2024-03-20 22:00 | 5748310 | 2024-03-21 03:00 | 1149662 |  |  |  | 1943321.5889 | 3092983.5889 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-20 22:00 | 11530.9725 | 370.9725 | [7 empty] | 11731.6673 | 571.6673 |  |  | 571.6673 | -871.5721
2024-03-20 23:00 | 5748140 | 2024-03-21 03:00 | 1149628 |  |  |  | 1943264.1173 | 3092892.1173 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-20 23:00 | 11530.6315 | 1114.6315 | [7 empty] | 11731.3204 | 1315.3204 |  |  | 1315.3204 | -871.0619
2024-03-21 | 5747950 | 2024-03-22 03:00 | 1149590 |  |  |  | 1943199.8843 | 3092789.8843 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-21 | 11530.2504 | 1610.2504 | [7 empty] | 11730.9326 | 1810.9326 |  |  | 1810.9326 | -870.7762
2024-03-21 01:00 | 5748880 | 2024-03-22 03:00 | 1149776 |  |  |  | 1943514.2879 | 3093290.2879 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-21 01:00 | 11532.1159 | 1860.1159 | [7 empty] | 11732.8306 | 2060.8306 |  |  | 2060.8306 | -870.6142
2024-03-21 02:00 | 5747980 | 2024-03-22 03:00 | 1149596 |  |  |  | 1943210.0264 | 3092806.0264 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-21 02:00 | 11530.3106 | 2106.3106 | [7 empty] | 11730.9938 | 2306.9938 |  |  | 2306.9938 | -870.266
2024-03-21 03:00 | 5747280 | 2024-03-22 03:00 | 1149456 |  |  |  | 1942973.3785 | 3092429.3785 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-21 03:00 | 11528.9064 | 2352.9064 | [7 empty] | 11729.5652 | 2553.5652 |  |  | 2553.5652 | -870.1729
2024-03-21 04:00 | 5742710 | 2024-03-22 03:00 | 1148542 |  |  |  | 1941428.4062 | 3089970.4062 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-21 04:00 | 11519.7391 | 2591.7391 | [7 empty] | 11720.2383 | 2792.2383 |  |  | 2792.2383 | -870.1729
2024-03-21 05:00 | 5741810 | 2024-03-22 03:00 | 1148362 |  |  |  | 1941124.1447 | 3089486.1447 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-21 05:00 | 11517.9337 | 2341.9337 | [7 empty] | 11718.4015 | 2542.4015 |  |  | 2542.4015 | -869.5223
2024-03-21 06:00 | 5741210 | 2024-03-22 03:00 | 1148242 |  |  |  | 1940921.3037 | 3089163.3037 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-21 06:00 | 11516.7301 | 1596.7301 | [7 empty] | 11717.177 | 1797.177 |  |  | 1797.177 | -869.4904
2024-03-21 07:00 | 5742740 | 2024-03-22 03:00 | 1148548 |  |  |  | 1941438.5483 | 3089986.5483 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-21 07:00 | 11519.7993 | 855.7993 | [7 empty] | 11720.2996 | 1056.2996 |  |  | 1056.2996 | -868.8577
2024-03-21 08:00 | 5743830 | 2024-03-22 03:00 | 1148766 |  |  |  | 1941807.0428 | 3090573.0428 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-21 08:00 | 11521.9858 | 113.9858 | [7 empty] | 11722.5241 | 314.5241 |  |  | 314.5241 | -867.8985
2024-03-21 09:00 | 5744700 | 2024-03-22 03:00 | 1148940 |  |  |  | 1942101.1622 | 3091041.1622 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-21 09:00 | 11523.731 | -380.269 | [7 empty] | 11724.2997 | -179.7003 |  |  | -179.7003 | -867.6039
2024-03-21 10:00 | 5741840 | 2024-03-22 03:00 | 1148368 |  |  |  | 1941134.2868 | 3089502.2868 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-21 10:00 | 11517.9939 | -634.0061 | [7 empty] | 11718.4628 | -433.5372 |  |  | -433.5372 | -867.1102
2024-03-21 11:00 | 5743270 | 2024-03-22 03:00 | 1148654 |  |  |  | 1941617.7245 | 3090271.7245 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-21 11:00 | 11520.8624 | -383.1376 | [7 empty] | 11721.3812 | -182.6188 |  |  | -182.6188 | -866.4291
2024-03-21 12:00 | 5744180 | 2024-03-22 03:00 | 1148836 |  |  |  | 1941925.3667 | 3090761.3667 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-21 12:00 | 11522.6879 | 114.6879 | [7 empty] | 11723.2384 | 315.2384 |  |  | 315.2384 | -865.1319
2024-03-21 13:00 | 5745090 | 2024-03-22 03:00 | 1149018 |  |  |  | 1942233.0089 | 3091251.0089 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-21 13:00 | 11524.5133 | 612.5133 | [7 empty] | 11725.0957 | 813.0957 |  |  | 813.0957 | -864.3895
2024-03-21 14:00 | 5744670 | 2024-03-22 03:00 | 1148934 |  |  |  | 1942091.0202 | 3091025.0202 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-21 14:00 | 11523.6708 | 859.6708 | [7 empty] | 11724.2385 | 1060.2385 |  |  | 1060.2385 | -864.0821
2024-03-21 15:00 | 5744250 | 2024-03-22 03:00 | 1148850 |  |  |  | 1941949.0315 | 3090799.0315 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-21 15:00 | 11522.8283 | 858.8283 | [7 empty] | 11723.3813 | 1059.3813 |  |  | 1059.3813 | -863.7378
2024-03-21 16:00 | 5744440 | 2024-03-22 03:00 | 1148888 |  |  |  | 1942013.2645 | 3090901.2645 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-21 16:00 | 11523.2094 | 611.2094 | [7 empty] | 11723.7691 | 811.7691 |  |  | 811.7691 | -863.6943
2024-03-21 17:00 | 5743640 | 2024-03-22 03:00 | 1148728 |  |  |  | 1941742.8098 | 3090470.8098 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-21 17:00 | 11521.6046 | 113.6046 | [7 empty] | 11722.1364 | 314.1364 |  |  | 314.1364 | -862.7963
2024-03-21 18:00 | 5744780 | 2024-03-22 03:00 | 1148956 |  |  |  | 1942128.2077 | 3091084.2077 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-21 18:00 | 11523.8914 | -380.1086 | [7 empty] | 11724.463 | -179.537 |  |  | -179.537 | -862.0271
2024-03-21 19:00 | 5746220 | 2024-03-22 03:00 | 1149244 |  |  |  | 1942615.0261 | 3091859.0261 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-21 19:00 | 11526.7801 | -625.2199 | [7 empty] | 11727.4019 | -424.5981 |  |  | -424.5981 | -861.8779
2024-03-21 20:00 | 5747770 | 2024-03-22 03:00 | 1149554 |  |  |  | 1943139.032 | 3092693.032 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-21 20:00 | 11529.8893 | -374.1107 | [7 empty] | 11730.5652 | -173.4348 |  |  | -173.4348 | -861.5922
2024-03-21 21:00 | 5748500 | 2024-03-22 03:00 | 1149700 |  |  |  | 1943385.8219 | 3093085.8219 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-21 21:00 | 11531.3537 | -124.6463 | [7 empty] | 11732.0551 | 76.0551 |  |  | 76.0551 | -861.4557
2024-03-21 22:00 | 5749660 | 2024-03-22 03:00 | 1149932 |  |  |  | 1943777.9812 | 3093709.9812 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-21 22:00 | 11533.6806 | 373.6806 | [7 empty] | 11734.4225 | 574.4225 |  |  | 574.4225 | -859.7962
2024-03-21 23:00 | 5750540 | 2024-03-22 03:00 | 1150108 |  |  |  | 1944075.4813 | 3094183.4813 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-21 23:00 | 11535.4459 | 1119.4459 | [7 empty] | 11736.2185 | 1320.2185 |  |  | 1320.2185 | -859.3064
2024-03-22 | 5750450 | 2024-03-23 03:00 | 1150090 |  |  |  | 1944045.0552 | 3094135.0552 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-22 | 11535.2653 | 1615.2653 | [7 empty] | 11736.0348 | 1816.0348 |  |  | 1816.0348 | -859.0615
2024-03-22 01:00 | 5749930 | 2024-03-23 03:00 | 1149986 |  |  |  | 1943869.2596 | 3093855.2596 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-22 01:00 | 11534.2222 | 1862.2222 | [7 empty] | 11734.9736 | 2062.9736 |  |  | 2062.9736 | -858.1635
2024-03-22 02:00 | 5810577200 | 2024-03-23 03:00 | 1162115.44 |  |  |  | 1964372.1575 | 3126487.5975 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-22 02:00 | 11655.8791 | 2231.8791 | [7 empty] | 11858.7478 | 2434.7478 |  |  | 2434.7478 | -857.49
2024-03-22 03:00 | 5966060 | 2024-03-23 03:00 | 1193212 |  |  |  | 2016935.9688 | 3210147.9688 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-22 03:00 | 11967.7738 | 2791.7738 | [7 empty] | 12176.0711 | 3000.0711 |  |  | 3000.0711 | -856.9466
2024-03-22 04:00 | 5962200 | 2024-03-23 03:00 | 1192440 |  |  |  | 2015631.025 | 3208071.025 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-22 04:00 | 11960.0308 | 3032.0308 | [7 empty] | 12168.1932 | 3240.1932 |  |  | 3240.1932 | -855.4515
2024-03-22 05:00 | 5957100 | 2024-03-23 03:00 | 1191420 |  |  |  | 2013906.8765 | 3205326.8765 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-22 05:00 | 11949.8003 | 2773.8003 | [7 empty] | 12157.7847 | 2981.7847 |  |  | 2981.7847 | -853.847
2024-03-22 06:00 | 5950400 | 2024-03-23 03:00 | 1190080 |  |  |  | 2011641.8187 | 3201721.8187 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-22 06:00 | 11936.3603 | 2016.3603 | [7 empty] | 12144.1107 | 2224.1107 |  |  | 2224.1107 | -852.7028
2024-03-22 07:00 | 6008300 | 2024-03-23 03:00 | 1201660 |  |  |  | 2031215.9752 | 3232875.9752 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-22 07:00 | 12052.5063 | 1388.5063 | [7 empty] | 12262.2783 | 1598.2783 |  |  | 1598.2783 | -851.7628
2024-03-22 08:00 | 6261790 | 2024-03-23 03:00 | 1252358 |  |  |  | 2116912.9174 | 3369270.9174 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-22 08:00 | 12561.0012 | 1153.0012 | [7 empty] | 12779.6234 | 1371.6234 |  |  | 1371.6234 | -851.6488
2024-03-22 09:00 | 6352120 | 2024-03-23 03:00 | 1270424 |  |  |  | 2147450.6301 | 3417874.6301 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-22 09:00 | 12742.201 | 838.201 | [7 empty] | 12963.977 | 1059.977 |  |  | 1059.977 | -851.0472
2024-03-22 10:00 | 6402100 | 2024-03-23 03:00 | 1280420 |  |  |  | 2164347.2854 | 3444767.2854 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-22 10:00 | 12842.4597 | 690.4597 | [7 empty] | 13065.9807 | 913.9807 |  |  | 913.9807 | -847.8162
2024-03-22 11:00 | 6409910 | 2024-03-23 03:00 | 1281982 |  |  |  | 2166987.5991 | 3448969.5991 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-22 11:00 | 12858.1263 | 954.1263 | [7 empty] | 13081.92 | 1177.92 |  |  | 1177.92 | -847.7741
2024-03-22 12:00 | 6409790 | 2024-03-23 03:00 | 1281958 |  |  |  | 2166947.0309 | 3448905.0309 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-22 12:00 | 12857.8856 | 1449.8856 | [7 empty] | 13081.6751 | 1673.6751 |  |  | 1673.6751 | -847.0879
2024-03-22 13:00 | 6410210 | 2024-03-23 03:00 | 1282042 |  |  |  | 2167089.0196 | 3449131.0196 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-22 13:00 | 12858.7281 | 1946.7281 | [7 empty] | 13082.5323 | 2170.5323 |  |  | 2170.5323 | -846.2536
2024-03-22 14:00 | 6410380 | 2024-03-23 03:00 | 1282076 |  |  |  | 2167146.4913 | 3449222.4913 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-22 14:00 | 12859.0691 | 2195.0691 | [7 empty] | 13082.8792 | 2418.8792 |  |  | 2418.8792 | -837.863
2024-03-22 15:00 | 6408190 | 2024-03-23 03:00 | 1281638 |  |  |  | 2166406.1216 | 3448044.1216 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-22 15:00 | 12854.6761 | 2190.6761 | [7 empty] | 13078.4097 | 2414.4097 |  |  | 2414.4097 | -833.6537
2024-03-22 16:00 | 6405160 | 2024-03-23 03:00 | 1281032 |  |  |  | 2165381.7745 | 3446413.7745 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-22 16:00 | 12848.598 | 1936.598 | [7 empty] | 13072.2258 | 2160.2258 |  |  | 2160.2258 | -824.6087
2024-03-22 17:00 | 6403840 | 2024-03-23 03:00 | 1280768 |  |  |  | 2164935.5243 | 3445703.5243 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-22 17:00 | 12845.9501 | 1437.9501 | [7 empty] | 13069.5318 | 1661.5318 |  |  | 1661.5318 | -824.2643
2024-03-22 18:00 | 6403610 | 2024-03-23 03:00 | 1280722 |  |  |  | 2164857.7686 | 3445579.7686 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-22 18:00 | 12845.4887 | 941.4887 | [7 empty] | 13069.0624 | 1165.0624 |  |  | 1165.0624 | -823.3625
2024-03-22 19:00 | 6404440 | 2024-03-23 03:00 | 1280888 |  |  |  | 2165138.3653 | 3446026.3653 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-22 19:00 | 12847.1536 | 695.1536 | [7 empty] | 13070.7564 | 918.7564 |  |  | 918.7564 | -822.4224
2024-03-22 20:00 | 6440600 | 2024-03-23 03:00 | 1288120 |  |  |  | 2177362.9163 | 3465482.9163 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-22 20:00 | 12919.6897 | 1015.6897 | [7 empty] | 13144.5549 | 1240.5549 |  |  | 1240.5549 | -822.4173
2024-03-22 21:00 | 6497960 | 2024-03-23 03:00 | 1299592 |  |  |  | 2196754.516 | 3496346.516 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-22 21:00 | 13034.7525 | 1378.7525 | [7 empty] | 13261.6204 | 1605.6204 |  |  | 1605.6204 | -822.1316
2024-03-22 22:00 | 6560480 | 2024-03-23 03:00 | 1312096 |  |  |  | 2217890.5483 | 3529986.5483 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-22 22:00 | 13160.1662 | 2000.1662 | [7 empty] | 13389.2168 | 2229.2168 |  |  | 2229.2168 | -820.0052
2024-03-22 23:00 | 6620130 | 2024-03-23 03:00 | 1324026 |  |  |  | 2238056.3245 | 3562082.3245 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-22 23:00 | 13279.8226 | 2863.8226 | [7 empty] | 13510.9559 | 3094.9559 |  |  | 3094.9559 | -818.245
2024-03-23 | 6641830 | 2024-03-24 03:00 | 1328366 |  |  |  | 2245392.4073 | 3573758.4073 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-23 | 13323.3523 | 3403.3523 | [7 empty] | 13555.2432 | 3635.2432 |  |  | 3635.2432 | -816.7615
2024-03-23 01:00 | 6678220 | 2024-03-24 03:00 | 1335644 |  |  |  | 2257694.714 | 3593338.714 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-23 01:00 | 13396.3498 | 3724.3498 | [7 empty] | 13629.5112 | 3957.5112 |  |  | 3957.5112 | -816.2653
2024-03-23 02:00 | 6701130 | 2024-03-24 03:00 | 1340226 |  |  |  | 2265439.8596 | 3605665.8596 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-23 02:00 | 13442.3067 | 4018.3067 | [7 empty] | 13676.268 | 4252.268 |  |  | 4252.268 | -815.4387
2024-03-23 03:00 | 6736610 | 2024-03-24 03:00 | 1347322 |  |  |  | 2277434.5241 | 3624756.5241 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-23 03:00 | 13513.4787 | 4337.4787 | [7 empty] | 13748.6787 | 4572.6787 |  |  | 4572.6787 | -813.7104
2024-03-23 04:00 | 6758300 | 2024-03-24 03:00 | 1351660 |  |  |  | 2284767.2263 | 3636427.2263 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-23 04:00 | 13556.9884 | 4628.9884 | [7 empty] | 13792.9456 | 4864.9456 |  |  | 4864.9456 | -812.8175
2024-03-23 05:00 | 6759170 | 2024-03-24 03:00 | 1351834 |  |  |  | 2285061.3457 | 3636895.3457 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-23 05:00 | 13558.7336 | 4382.7336 | [7 empty] | 13794.7212 | 4618.7212 |  |  | 4618.7212 | -811.9527
2024-03-23 06:00 | 6760200 | 2024-03-24 03:00 | 1352040 |  |  |  | 2285409.5561 | 3637449.5561 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-23 06:00 | 13560.7997 | 3640.7997 | [7 empty] | 13796.8233 | 3876.8233 |  |  | 3876.8233 | -811.7026
2024-03-23 07:00 | 6757120 | 2024-03-24 03:00 | 1351424 |  |  |  | 2284368.3056 | 3635792.3056 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-23 07:00 | 13554.6213 | 2890.6213 | [7 empty] | 13790.5374 | 3126.5374 |  |  | 3126.5374 | -811.4424
2024-03-23 08:00 | 6744430 | 2024-03-24 03:00 | 1348886 |  |  |  | 2280078.2185 | 3628964.2185 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-23 08:00 | 13529.1655 | 2121.1655 | [7 empty] | 13764.6385 | 2356.6385 |  |  | 2356.6385 | -811.1937
2024-03-23 09:00 | 6744830 | 2024-03-24 03:00 | 1348966 |  |  |  | 2280213.4458 | 3629179.4458 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-23 09:00 | 13529.9679 | 1625.9679 | [7 empty] | 13765.4548 | 1861.4548 |  |  | 1861.4548 | -810.7281
2024-03-23 10:00 | 6747010 | 2024-03-24 03:00 | 1349402 |  |  |  | 2280950.4348 | 3630352.4348 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-23 10:00 | 13534.3409 | 1382.3409 | [7 empty] | 13769.904 | 1617.904 |  |  | 1617.904 | -809.8097
2024-03-23 11:00 | 6764200 | 2024-03-24 03:00 | 1352840 |  |  |  | 2286761.8294 | 3639601.8294 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-23 11:00 | 13568.8236 | 1664.8236 | [7 empty] | 13804.9869 | 1900.9869 |  |  | 1900.9869 | -808.8543
2024-03-23 12:00 | 6765090 | 2024-03-24 03:00 | 1353018 |  |  |  | 2287062.7103 | 3640080.7103 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-23 12:00 | 13570.6089 | 2162.6089 | [7 empty] | 13806.8033 | 2398.8033 |  |  | 2398.8033 | -808.8046
2024-03-23 13:00 | 6763750 | 2024-03-24 03:00 | 1352750 |  |  |  | 2286609.6987 | 3639359.6987 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-23 13:00 | 13567.9209 | 2655.9209 | [7 empty] | 13804.0685 | 2892.0685 |  |  | 2892.0685 | -808.1375
2024-03-23 14:00 | 6764400 | 2024-03-24 03:00 | 1352880 |  |  |  | 2286829.4431 | 3639709.4431 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-23 14:00 | 13569.2248 | 2905.2248 | [7 empty] | 13805.3951 | 3141.3951 |  |  | 3141.3951 | -807.0239
2024-03-23 15:00 | 6764780 | 2024-03-24 03:00 | 1352956 |  |  |  | 2286957.9091 | 3639913.9091 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-23 15:00 | 13569.9871 | 2905.9871 | [7 empty] | 13806.1706 | 3142.1706 |  |  | 3142.1706 | -806.8619
2024-03-23 16:00 | 6762440 | 2024-03-24 03:00 | 1352488 |  |  |  | 2286166.8292 | 3638654.8292 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-23 16:00 | 13565.2931 | 2653.2931 | [7 empty] | 13801.3949 | 2889.3949 |  |  | 2889.3949 | -805.1639
2024-03-23 17:00 | 6757520 | 2024-03-24 03:00 | 1351504 |  |  |  | 2284503.533 | 3636007.533 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-23 17:00 | 13555.4237 | 2147.4237 | [7 empty] | 13791.3537 | 2383.3537 |  |  | 2383.3537 | -804.7419
2024-03-23 18:00 | 6758110 | 2024-03-24 03:00 | 1351622 |  |  |  | 2284702.9933 | 3636324.9933 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-23 18:00 | 13556.6072 | 1652.6072 | [7 empty] | 13792.5579 | 1888.5579 |  |  | 1888.5579 | -801.4168
2024-03-23 19:00 | 6761500 | 2024-03-24 03:00 | 1352300 |  |  |  | 2285849.0449 | 3638149.0449 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-23 19:00 | 13563.4075 | 1411.4075 | [7 empty] | 13799.4765 | 1647.4765 |  |  | 1647.4765 | -801.2826
2024-03-23 20:00 | 6761100 | 2024-03-24 03:00 | 1352220 |  |  |  | 2285713.8176 | 3637933.8176 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-23 20:00 | 13562.6051 | 1658.6051 | [7 empty] | 13798.6601 | 1894.6601 |  |  | 1894.6601 | -799.9617
2024-03-23 21:00 | 6762530 | 2024-03-24 03:00 | 1352506 |  |  |  | 2286197.2553 | 3638703.2553 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-23 21:00 | 13565.4736 | 1909.4736 | [7 empty] | 13801.5786 | 2145.5786 |  |  | 2145.5786 | -798.8234
2024-03-23 22:00 | 6762030 | 2024-03-24 03:00 | 1352406 |  |  |  | 2286028.2211 | 3638434.2211 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-23 22:00 | 13564.4706 | 2404.4706 | [7 empty] | 13800.5581 | 2640.5581 |  |  | 2640.5581 | -789.3498
2024-03-23 23:00 | 6762770 | 2024-03-24 03:00 | 1352554 |  |  |  | 2286278.3917 | 3638832.3917 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-23 23:00 | 13565.9551 | 3149.9551 | [7 empty] | 13802.0684 | 3386.0684 |  |  | 3386.0684 | -776.6649
2024-03-24 | 6762830 | 2024-03-25 03:00 | 1352566 |  |  |  | 2286298.6758 | 3638864.6758 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-24 | 13566.0754 | 3646.0754 | [7 empty] | 13802.1909 | 3882.1909 |  |  | 3882.1909 | -776.4144
2024-03-24 01:00 | 6761620 | 2024-03-25 03:00 | 1352324 |  |  |  | 2285889.6131 | 3638213.6131 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-24 01:00 | 13563.6482 | 3891.6482 | [7 empty] | 13799.7214 | 4127.7214 |  |  | 4127.7214 | -774.251
2024-03-24 02:00 | 6761540 | 2024-03-25 03:00 | 1352308 |  |  |  | 2285862.5677 | 3638170.5677 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-24 02:00 | 13563.4877 | 4139.4877 | [7 empty] | 13799.5581 | 4375.5581 |  |  | 4375.5581 | -772.4193
2024-03-24 03:00 | 6759270 | 2024-03-25 03:00 | 1351854 |  |  |  | 2285095.1525 | 3636949.1525 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-24 03:00 | 13558.9342 | 4382.9342 | [7 empty] | 13794.9253 | 4618.9253 |  |  | 4618.9253 | -767.2304
2024-03-24 04:00 | 6760610 | 2024-03-25 03:00 | 1352122 |  |  |  | 2285548.1641 | 3637670.1641 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-24 04:00 | 13561.6222 | 4633.6222 | [7 empty] | 13797.6601 | 4869.6601 |  |  | 4869.6601 | -767.1883
2024-03-24 05:00 | 6762170 | 2024-03-25 03:00 | 1352434 |  |  |  | 2286075.5507 | 3638509.5507 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-24 05:00 | 13564.7515 | 4388.7515 | [7 empty] | 13800.8439 | 4624.8439 |  |  | 4624.8439 | -765.3119
2024-03-24 06:00 | 6787400 | 2024-03-25 03:00 | 1357480 |  |  |  | 2294605.0148 | 3652085.0148 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-24 06:00 | 13615.3623 | 3695.3623 | [7 empty] | 13852.3355 | 3932.3355 |  |  | 3932.3355 | -764.4675
2024-03-24 07:00 | 6790720 | 2024-03-25 03:00 | 1358144 |  |  |  | 2295727.4017 | 3653871.4017 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-24 07:00 | 13622.0221 | 2958.0221 | [7 empty] | 13859.1113 | 3195.1113 |  |  | 3195.1113 | -761.6689
2024-03-24 08:00 | 6807020 | 2024-03-25 03:00 | 1361404 |  |  |  | 2301237.9155 | 3662641.9155 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-24 08:00 | 13654.7195 | 2246.7195 | [7 empty] | 13892.3778 | 2484.3778 |  |  | 2484.3778 | -760.6306
2024-03-24 09:00 | 6819220 | 2024-03-25 03:00 | 1363844 |  |  |  | 2305362.3492 | 3669206.3492 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-24 09:00 | 13679.1924 | 1775.1924 | [7 empty] | 13917.2766 | 2013.2766 |  |  | 2013.2766 | -759.2518
2024-03-24 10:00 | 6836910 | 2024-03-25 03:00 | 1367382 |  |  |  | 2311342.778 | 3678724.778 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-24 10:00 | 13714.6781 | 1562.6781 | [7 empty] | 13953.38 | 1801.38 |  |  | 1801.38 | -757.8346
2024-03-24 11:00 | 6849190 | 2024-03-25 03:00 | 1369838 |  |  |  | 2315494.2572 | 3685332.2572 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-24 11:00 | 13739.3115 | 1835.3115 | [7 empty] | 13978.4421 | 2074.4421 |  |  | 2074.4421 | -757.2313
2024-03-24 12:00 | 6848700 | 2024-03-25 03:00 | 1369740 |  |  |  | 2315328.6037 | 3685068.6037 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-24 12:00 | 13738.3286 | 2330.3286 | [7 empty] | 13977.4421 | 2569.4421 |  |  | 2569.4421 | -756.6598
2024-03-24 13:00 | 6849260 | 2024-03-25 03:00 | 1369852 |  |  |  | 2315517.922 | 3685369.922 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-24 13:00 | 13739.4519 | 2827.4519 | [7 empty] | 13978.585 | 3066.585 |  |  | 3066.585 | -756.4762
2024-03-24 14:00 | 6863340 | 2024-03-25 03:00 | 1372668 |  |  |  | 2320277.9241 | 3692945.9241 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-24 14:00 | 13767.6961 | 3103.6961 | [7 empty] | 14007.3207 | 3343.3207 |  |  | 3343.3207 | -755.9366
2024-03-24 15:00 | 6872190 | 2024-03-25 03:00 | 1374438 |  |  |  | 2323269.8289 | 3697707.8289 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-24 15:00 | 13785.449 | 3121.449 | [7 empty] | 14025.3826 | 3361.3826 |  |  | 3361.3826 | -755.3868
2024-03-24 16:00 | 6871830 | 2024-03-25 03:00 | 1374366 |  |  |  | 2323148.1243 | 3697514.1243 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-24 16:00 | 13784.7268 | 2872.7268 | [7 empty] | 14024.6478 | 3112.6478 |  |  | 3112.6478 | -755.0463
2024-03-24 17:00 | 6871450 | 2024-03-25 03:00 | 1374290 |  |  |  | 2323019.6583 | 3697309.6583 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-24 17:00 | 13783.9646 | 2375.9646 | [7 empty] | 14023.8723 | 2615.8723 |  |  | 2615.8723 | -754.0646
2024-03-24 18:00 | 6890190 | 2024-03-25 03:00 | 1378038 |  |  |  | 2329355.0589 | 3707393.0589 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-24 18:00 | 13821.5565 | 1917.5565 | [7 empty] | 14062.1186 | 2158.1186 |  |  | 2158.1186 | -753.7197
2024-03-24 19:00 | 6899180 | 2024-03-25 03:00 | 1379836 |  |  |  | 2332394.2932 | 3712230.2932 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-24 19:00 | 13839.5903 | 1687.5903 | [7 empty] | 14080.4662 | 1928.4662 |  |  | 1928.4662 | -753.1278
2024-03-24 20:00 | 6902870 | 2024-03-25 03:00 | 1380574 |  |  |  | 2333641.7654 | 3714215.7654 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-24 20:00 | 13846.9923 | 1942.9923 | [7 empty] | 14087.9971 | 2183.9971 |  |  | 2183.9971 | -752.9901
2024-03-24 21:00 | 6905980 | 2024-03-25 03:00 | 1381196 |  |  |  | 2334693.1579 | 3715889.1579 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-24 21:00 | 13853.2309 | 2197.2309 | [7 empty] | 14094.3442 | 2438.3442 |  |  | 2438.3442 | -752.7235
2024-03-24 22:00 | 6922610 | 2024-03-25 03:00 | 1384522 |  |  |  | 2340315.2343 | 3724837.2343 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-24 22:00 | 13886.5903 | 2726.5903 | [7 empty] | 14128.2842 | 2968.2842 |  |  | 2968.2842 | -752.6584
2024-03-24 23:00 | 6927330 | 2024-03-25 03:00 | 1385466 |  |  |  | 2341910.9169 | 3727376.9169 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-24 23:00 | 13896.0585 | 3480.0585 | [7 empty] | 14137.9172 | 3721.9172 |  |  | 3721.9172 | -752.5584
2024-03-25 | 6930090 | 2024-03-26 03:00 | 1386018 |  |  |  | 2342843.9855 | 3728861.9855 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-25 | 13901.595 | 3981.595 | [7 empty] | 14143.5501 | 4223.5501 |  |  | 4223.5501 | -752.2094
2024-03-25 01:00 | 6929960 | 2024-03-26 03:00 | 1385992 |  |  |  | 2342800.0366 | 3728792.0366 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-25 01:00 | 13901.3342 | 4229.3342 | [7 empty] | 14143.2848 | 4471.2848 |  |  | 4471.2848 | -750.3318
2024-03-25 02:00 | 6928490 | 2024-03-26 03:00 | 1385698 |  |  |  | 2342303.0761 | 3728001.0761 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-25 02:00 | 13898.3854 | 4474.3854 | [7 empty] | 14140.2847 | 4716.2847 |  |  | 4716.2847 | -750.0869
2024-03-25 03:00 | 6928390 | 2024-03-26 03:00 | 1385678 |  |  |  | 2342269.2693 | 3727947.2693 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-25 03:00 | 13898.1848 | 4722.1848 | [7 empty] | 14140.0806 | 4964.0806 |  |  | 4964.0806 | -749.8216
2024-03-25 04:00 | 6927570 | 2024-03-26 03:00 | 1385514 |  |  |  | 2341992.0533 | 3727506.0533 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-25 04:00 | 13896.5399 | 4968.5399 | [7 empty] | 14138.407 | 5210.407 |  |  | 5210.407 | -749.7272
2024-03-25 05:00 | 6926590 | 2024-03-26 03:00 | 1385318 |  |  |  | 2341660.7463 | 3726978.7463 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-25 05:00 | 13894.5741 | 4718.5741 | [7 empty] | 14136.407 | 4960.407 |  |  | 4960.407 | -749.4338
2024-03-25 06:00 | 6927780 | 2024-03-26 03:00 | 1385556 |  |  |  | 2342063.0476 | 3727619.0476 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-25 06:00 | 13896.9612 | 3976.9612 | [7 empty] | 14138.8356 | 4218.8356 |  |  | 4218.8356 | -748.2514
2024-03-25 07:00 | 6928880 | 2024-03-26 03:00 | 1385776 |  |  |  | 2342434.9228 | 3728210.9228 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-25 07:00 | 13899.1678 | 3235.1678 | [7 empty] | 14141.0806 | 3477.0806 |  |  | 3477.0806 | -747.6174
2024-03-25 08:00 | 6927480 | 2024-03-26 03:00 | 1385496 |  |  |  | 2341961.6271 | 3727457.6271 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-25 08:00 | 13896.3594 | 2488.3594 | [7 empty] | 14138.2234 | 2730.2234 |  |  | 2730.2234 | -746.9656
2024-03-25 09:00 | 6928170 | 2024-03-26 03:00 | 1385634 |  |  |  | 2342194.8943 | 3727828.8943 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-25 09:00 | 13897.7435 | 1993.7435 | [7 empty] | 14139.6316 | 2235.6316 |  |  | 2235.6316 | -746.7654
2024-03-25 10:00 | 6928850 | 2024-03-26 03:00 | 1385770 |  |  |  | 2342424.7807 | 3728194.7807 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-25 10:00 | 13899.1076 | 1747.1076 | [7 empty] | 14141.0194 | 1989.0194 |  |  | 1989.0194 | -746.4261
2024-03-25 11:00 | 6929510 | 2024-03-26 03:00 | 1385902 |  |  |  | 2342647.9058 | 3728549.9058 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-25 11:00 | 13900.4315 | 1996.4315 | [7 empty] | 14142.3664 | 2238.3664 |  |  | 2238.3664 | -745.2111
2024-03-25 12:00 | 6925280 | 2024-03-26 03:00 | 1385056 |  |  |  | 2341217.8768 | 3726273.8768 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-25 12:00 | 13891.9462 | 2483.9462 | [7 empty] | 14133.7334 | 2725.7334 |  |  | 2725.7334 | -744.6798
2024-03-25 13:00 | 6923630 | 2024-03-26 03:00 | 1384726 |  |  |  | 2340660.064 | 3725386.064 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-25 13:00 | 13888.6364 | 2976.6364 | [7 empty] | 14130.3659 | 3218.3659 |  |  | 3218.3659 | -744.2869
2024-03-25 14:00 | 6924980 | 2024-03-26 03:00 | 1384996 |  |  |  | 2341116.4563 | 3726112.4563 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-25 14:00 | 13891.3445 | 3227.3445 | [7 empty] | 14133.1211 | 3469.1211 |  |  | 3469.1211 | -743.8821
2024-03-25 15:00 | 6919270 | 2024-03-26 03:00 | 1383854 |  |  |  | 2339186.0861 | 3723040.0861 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-25 15:00 | 13879.8903 | 3215.8903 | [7 empty] | 14121.4677 | 3457.4677 |  |  | 3457.4677 | -743.7601
2024-03-25 16:00 | 6920400 | 2024-03-26 03:00 | 1384080 |  |  |  | 2339568.1033 | 3723648.1033 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-25 16:00 | 13882.1571 | 2970.1571 | [7 empty] | 14123.7739 | 3211.7739 |  |  | 3211.7739 | -742.9438
2024-03-25 17:00 | 6921370 | 2024-03-26 03:00 | 1384274 |  |  |  | 2339896.0296 | 3724170.0296 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-25 17:00 | 13884.1029 | 2476.1029 | [7 empty] | 14125.7535 | 2717.7535 |  |  | 2717.7535 | -741.6249
2024-03-25 18:00 | 6922980 | 2024-03-26 03:00 | 1384596 |  |  |  | 2340440.3196 | 3725036.3196 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-25 18:00 | 13887.3325 | 1983.3325 | [7 empty] | 14129.0394 | 2225.0394 |  |  | 2225.0394 | -741.4726
2024-03-25 19:00 | 6924410 | 2024-03-26 03:00 | 1384882 |  |  |  | 2340923.7573 | 3725805.7573 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-25 19:00 | 13890.201 | 1738.201 | [7 empty] | 14131.9578 | 1979.9578 |  |  | 1979.9578 | -740.2409
2024-03-25 20:00 | 6923620 | 2024-03-26 03:00 | 1384724 |  |  |  | 2340656.6833 | 3725380.6833 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-25 20:00 | 13888.6163 | 1984.6163 | [7 empty] | 14130.3455 | 2226.3455 |  |  | 2226.3455 | -739.8824
2024-03-25 21:00 | 6922930 | 2024-03-26 03:00 | 1384586 |  |  |  | 2340423.4162 | 3725009.4162 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-25 21:00 | 13887.2322 | 2231.2322 | [7 empty] | 14128.9373 | 2472.9373 |  |  | 2472.9373 | -739.7536
2024-03-25 22:00 | 6921500 | 2024-03-26 03:00 | 1384300 |  |  |  | 2339939.9785 | 3724239.9785 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-25 22:00 | 13884.3637 | 2724.3637 | [7 empty] | 14126.0188 | 2966.0188 |  |  | 2966.0188 | -738.4015
2024-03-25 23:00 | 6922560 | 2024-03-26 03:00 | 1384512 |  |  |  | 2340298.3309 | 3724810.3309 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-25 23:00 | 13886.49 | 3470.49 | [7 empty] | 14128.1822 | 3712.1822 |  |  | 3712.1822 | -738.3709
2024-03-26 | 6921400 | 2024-03-27 03:00 | 1384280 |  |  |  | 2339906.1716 | 3724186.1716 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-26 | 13884.1631 | 3964.1631 | [7 empty] | 14125.8148 | 4205.8148 |  |  | 4205.8148 | -738.2681
2024-03-26 01:00 | 6921400 | 2024-03-27 03:00 | 1384280 |  |  |  | 2339906.1716 | 3724186.1716 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-26 01:00 | 13884.1631 | 4212.1631 | [7 empty] | 14125.8148 | 4453.8148 |  |  | 4453.8148 | -737.3186
2024-03-26 02:00 | 6922920 | 2024-03-27 03:00 | 1384584 |  |  |  | 2340420.0355 | 3725004.0355 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-26 02:00 | 13887.2121 | 4463.2121 | [7 empty] | 14128.9169 | 4704.9169 |  |  | 4704.9169 | -736.4257
2024-03-26 03:00 | 6922870 | 2024-03-27 03:00 | 1384574 |  |  |  | 2340403.1321 | 3724977.1321 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-26 03:00 | 13887.1118 | 4711.1118 | [7 empty] | 14128.8149 | 4952.8149 |  |  | 4952.8149 | -736.182
2024-03-26 04:00 | 6924290 | 2024-03-27 03:00 | 1384858 |  |  |  | 2340883.1891 | 3725741.1891 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-26 04:00 | 13889.9603 | 4961.9603 | [7 empty] | 14131.7129 | 5203.7129 |  |  | 5203.7129 | -735.7333
2024-03-26 05:00 | 6923010 | 2024-03-27 03:00 | 1384602 |  |  |  | 2340450.4617 | 3725052.4617 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-26 05:00 | 13887.3927 | 4711.3927 | [7 empty] | 14129.1006 | 4953.1006 |  |  | 4953.1006 | -734.2917
2024-03-26 06:00 | 6924000 | 2024-03-27 03:00 | 1384800 |  |  |  | 2340785.1493 | 3725585.1493 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-26 06:00 | 13889.3786 | 3969.3786 | [7 empty] | 14131.1211 | 4211.1211 |  |  | 4211.1211 | -733.8631
2024-03-26 07:00 | 6925570 | 2024-03-27 03:00 | 1385114 |  |  |  | 2341315.9166 | 3726429.9166 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-26 07:00 | 13892.528 | 3228.528 | [7 empty] | 14134.3253 | 3470.3253 |  |  | 3470.3253 | -733.8134
2024-03-26 08:00 | 6926400 | 2024-03-27 03:00 | 1385280 |  |  |  | 2341596.5133 | 3726876.5133 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-26 08:00 | 13894.1929 | 2486.1929 | [7 empty] | 14136.0192 | 2728.0192 |  |  | 2728.0192 | -732.4944
2024-03-26 09:00 | 6925050 | 2024-03-27 03:00 | 1385010 |  |  |  | 2341140.1211 | 3726150.1211 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-26 09:00 | 13891.4849 | 1987.4849 | [7 empty] | 14133.264 | 2229.264 |  |  | 2229.264 | -732.0467
2024-03-26 10:00 | 6926250 | 2024-03-27 03:00 | 1385250 |  |  |  | 2341545.8031 | 3726795.8031 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-26 10:00 | 13893.892 | 1741.892 | [7 empty] | 14135.7131 | 1983.7131 |  |  | 1983.7131 | -731.997
2024-03-26 11:00 | 6926260 | 2024-03-27 03:00 | 1385252 |  |  |  | 2341549.1838 | 3726801.1838 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-26 11:00 | 13893.9121 | 1989.9121 | [7 empty] | 14135.7335 | 2231.7335 |  |  | 2231.7335 | -730.8949
2024-03-26 12:00 | 6925850 | 2024-03-27 03:00 | 1385170 |  |  |  | 2341410.5757 | 3726580.5757 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-26 12:00 | 13893.0897 | 2485.0897 | [7 empty] | 14134.8967 | 2726.8967 |  |  | 2726.8967 | -728.329
2024-03-26 13:00 | 6925430 | 2024-03-27 03:00 | 1385086 |  |  |  | 2341268.587 | 3726354.587 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-26 13:00 | 13892.2471 | 2980.2471 | [7 empty] | 14134.0395 | 3222.0395 |  |  | 3222.0395 | -725.8437
2024-03-26 14:00 | 6925260 | 2024-03-27 03:00 | 1385052 |  |  |  | 2341211.1154 | 3726263.1154 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-26 14:00 | 13891.9061 | 3227.9061 | [7 empty] | 14133.6926 | 3469.6926 |  |  | 3469.6926 | -725.4138
2024-03-26 15:00 | 6924600 | 2024-03-27 03:00 | 1384920 |  |  |  | 2340987.9903 | 3725907.9903 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-26 15:00 | 13890.5822 | 3226.5822 | [7 empty] | 14132.3456 | 3468.3456 |  |  | 3468.3456 | -725.0171
2024-03-26 16:00 | 6924450 | 2024-03-27 03:00 | 1384890 |  |  |  | 2340937.2801 | 3725827.2801 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-26 16:00 | 13890.2813 | 2978.2813 | [7 empty] | 14132.0395 | 3220.0395 |  |  | 3220.0395 | -723.8309
2024-03-26 17:00 | 6924710 | 2024-03-27 03:00 | 1384942 |  |  |  | 2341025.1778 | 3725967.1778 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-26 17:00 | 13890.8028 | 2482.8028 | [7 empty] | 14132.5701 | 2724.5701 |  |  | 2724.5701 | -721.9647
2024-03-26 18:00 | 6926110 | 2024-03-27 03:00 | 1385222 |  |  |  | 2341498.4735 | 3726720.4735 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-26 18:00 | 13893.6112 | 1989.6112 | [7 empty] | 14135.4273 | 2231.4273 |  |  | 2231.4273 | -721.6831
2024-03-26 19:00 | 6926180 | 2024-03-27 03:00 | 1385236 |  |  |  | 2341522.1383 | 3726758.1383 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-26 19:00 | 13893.7516 | 1741.7516 | [7 empty] | 14135.5702 | 1983.5702 |  |  | 1983.5702 | -720.4797
2024-03-26 20:00 | 6925810 | 2024-03-27 03:00 | 1385162 |  |  |  | 2341397.053 | 3726559.053 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-26 20:00 | 13893.0094 | 1989.0094 | [7 empty] | 14134.8151 | 2230.8151 |  |  | 2230.8151 | -720.0463
2024-03-26 21:00 | 6927010 | 2024-03-27 03:00 | 1385402 |  |  |  | 2341802.735 | 3727204.735 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-26 21:00 | 13895.4166 | 2239.4166 | [7 empty] | 14137.2641 | 2481.2641 |  |  | 2481.2641 | -719.596
2024-03-26 22:00 | 6926880 | 2024-03-27 03:00 | 1385376 |  |  |  | 2341758.7861 | 3727134.7861 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-26 22:00 | 13895.1558 | 2735.1558 | [7 empty] | 14136.9988 | 2976.9988 |  |  | 2976.9988 | -718.0743
2024-03-26 23:00 | 6924710 | 2024-03-27 03:00 | 1384942 |  |  |  | 2341025.1778 | 3725967.1778 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-26 23:00 | 13890.8028 | 3474.8028 | [7 empty] | 14132.5701 | 3716.5701 |  |  | 3716.5701 | -717.1865
2024-03-27 | 6926740 | 2024-03-28 03:00 | 1385348 |  |  |  | 2341711.4566 | 3727059.4566 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-27 | 13894.875 | 3974.875 | [7 empty] | 14136.7131 | 4216.7131 |  |  | 4216.7131 | -715.9094
2024-03-27 01:00 | 6926180 | 2024-03-28 03:00 | 1385236 |  |  |  | 2341522.1383 | 3726758.1383 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-27 01:00 | 13893.7516 | 4221.7516 | [7 empty] | 14135.5702 | 4463.5702 |  |  | 4463.5702 | -713.8739
2024-03-27 02:00 | 6927430 | 2024-03-28 03:00 | 1385486 |  |  |  | 2341944.7237 | 3727430.7237 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-27 02:00 | 13896.2591 | 4472.2591 | [7 empty] | 14138.1213 | 4714.1213 |  |  | 4714.1213 | -712.1927
2024-03-27 03:00 | 6927930 | 2024-03-28 03:00 | 1385586 |  |  |  | 2342113.7579 | 3727699.7579 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-27 03:00 | 13897.2621 | 4721.2621 | [7 empty] | 14139.1418 | 4963.1418 |  |  | 4963.1418 | -708.352
2024-03-27 04:00 | 6927590 | 2024-03-28 03:00 | 1385518 |  |  |  | 2341998.8146 | 3727516.8146 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-27 04:00 | 13896.5801 | 4968.5801 | [7 empty] | 14138.4479 | 5210.4479 |  |  | 5210.4479 | -707.3216
2024-03-27 05:00 | 6928950 | 2024-03-28 03:00 | 1385790 |  |  |  | 2342458.5876 | 3728248.5876 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-27 05:00 | 13899.3082 | 4723.3082 | [7 empty] | 14141.2235 | 4965.2235 |  |  | 4965.2235 | -705.0322
2024-03-27 06:00 | 6928930 | 2024-03-28 03:00 | 1385786 |  |  |  | 2342451.8262 | 3728237.8262 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-27 06:00 | 13899.2681 | 3979.2681 | [7 empty] | 14141.1827 | 4221.1827 |  |  | 4221.1827 | -704.7281
2024-03-27 07:00 | 6927930 | 2024-03-28 03:00 | 1385586 |  |  |  | 2342113.7579 | 3727699.7579 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-27 07:00 | 13897.2621 | 3233.2621 | [7 empty] | 14139.1418 | 3475.1418 |  |  | 3475.1418 | -704.3148
2024-03-27 08:00 | 6929980 | 2024-03-28 03:00 | 1385996 |  |  |  | 2342806.798 | 3728802.798 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-27 08:00 | 13901.3743 | 2493.3743 | [7 empty] | 14143.3256 | 2735.3256 |  |  | 2735.3256 | -702.4997
2024-03-27 09:00 | 6929520 | 2024-03-28 03:00 | 1385904 |  |  |  | 2342651.2865 | 3728555.2865 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-27 09:00 | 13900.4516 | 1996.4516 | [7 empty] | 14142.3868 | 2238.3868 |  |  | 2238.3868 | -701.2752
2024-03-27 10:00 | 6930690 | 2024-03-28 03:00 | 1386138 |  |  |  | 2343046.8265 | 3729184.8265 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-27 10:00 | 13902.7986 | 1750.7986 | [7 empty] | 14144.7746 | 1992.7746 |  |  | 1992.7746 | -700.0685
2024-03-27 11:00 | 6929940 | 2024-03-28 03:00 | 1385988 |  |  |  | 2342793.2752 | 3728781.2752 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-27 11:00 | 13901.2941 | 1997.2941 | [7 empty] | 14143.244 | 2239.244 |  |  | 2239.244 | -699.7445
2024-03-27 12:00 | 6930490 | 2024-03-28 03:00 | 1386098 |  |  |  | 2342979.2128 | 3729077.2128 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-27 12:00 | 13902.3974 | 2494.3974 | [7 empty] | 14144.3664 | 2736.3664 |  |  | 2736.3664 | -699.5264
2024-03-27 13:00 | 6929510 | 2024-03-28 03:00 | 1385902 |  |  |  | 2342647.9058 | 3728549.9058 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-27 13:00 | 13900.4315 | 2988.4315 | [7 empty] | 14142.3664 | 3230.3664 |  |  | 3230.3664 | -699.3682
2024-03-27 14:00 | 6929950 | 2024-03-28 03:00 | 1385990 |  |  |  | 2342796.6559 | 3728786.6559 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-27 14:00 | 13901.3142 | 3237.3142 | [7 empty] | 14143.2644 | 3479.2644 |  |  | 3479.2644 | -698.3427
2024-03-27 15:00 | 6928830 | 2024-03-28 03:00 | 1385766 |  |  |  | 2342418.0194 | 3728184.0194 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-27 15:00 | 13899.0675 | 3235.0675 | [7 empty] | 14140.9786 | 3476.9786 |  |  | 3476.9786 | -694.5836
2024-03-27 16:00 | 6926270 | 2024-03-28 03:00 | 1385254 |  |  |  | 2341552.5644 | 3726806.5644 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-27 16:00 | 13893.9322 | 2981.9322 | [7 empty] | 14135.7539 | 3223.7539 |  |  | 3223.7539 | -693.118
2024-03-27 17:00 | 6922240 | 2024-03-28 03:00 | 1384448 |  |  |  | 2340190.149 | 3724638.149 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-27 17:00 | 13885.8481 | 2477.8481 | [7 empty] | 14127.5291 | 2719.5291 |  |  | 2719.5291 | -692.7859
2024-03-27 18:00 | 6920040 | 2024-03-28 03:00 | 1384008 |  |  |  | 2339446.3987 | 3723454.3987 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-27 18:00 | 13881.4349 | 1977.4349 | [7 empty] | 14123.0391 | 2219.0391 |  |  | 2219.0391 | -691.6218
2024-03-27 19:00 | 6921020 | 2024-03-28 03:00 | 1384204 |  |  |  | 2339777.7057 | 3723981.7057 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-27 19:00 | 13883.4008 | 1731.4008 | [7 empty] | 14125.0392 | 1973.0392 |  |  | 1973.0392 | -691.3738
2024-03-27 20:00 | 6922390 | 2024-03-28 03:00 | 1384478 |  |  |  | 2340240.8593 | 3724718.8593 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-27 20:00 | 13886.149 | 1982.149 | [7 empty] | 14127.8352 | 2223.8352 |  |  | 2223.8352 | -691.0187
2024-03-27 21:00 | 6924010 | 2024-03-28 03:00 | 1384802 |  |  |  | 2340788.53 | 3725590.53 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-27 21:00 | 13889.3987 | 2233.3987 | [7 empty] | 14131.1415 | 2475.1415 |  |  | 2475.1415 | -689.8296
2024-03-27 22:00 | 6923330 | 2024-03-28 03:00 | 1384666 |  |  |  | 2340558.6435 | 3725224.6435 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-27 22:00 | 13888.0346 | 2728.0346 | [7 empty] | 14129.7537 | 2969.7537 |  |  | 2969.7537 | -689.0745
2024-03-27 23:00 | 6924100 | 2024-03-28 03:00 | 1384820 |  |  |  | 2340818.9561 | 3725638.9561 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-27 23:00 | 13889.5792 | 3473.5792 | [7 empty] | 14131.3252 | 3715.3252 |  |  | 3715.3252 | -688.9737
2024-03-28 | 6926270 | 2024-03-29 03:00 | 1385254 |  |  |  | 2341552.5644 | 3726806.5644 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-28 | 13893.9322 | 3973.9322 | [7 empty] | 14135.7539 | 4215.7539 |  |  | 4215.7539 | -687.9431
2024-03-28 01:00 | 6926450 | 2024-03-29 03:00 | 1385290 |  |  |  | 2341613.4167 | 3726903.4167 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-28 01:00 | 13894.2932 | 4222.2932 | [7 empty] | 14136.1212 | 4464.1212 |  |  | 4464.1212 | -687.9102
2024-03-28 02:00 | 6927340 | 2024-03-29 03:00 | 1385468 |  |  |  | 2341914.2976 | 3727382.2976 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-28 02:00 | 13896.0786 | 4472.0786 | [7 empty] | 14137.9376 | 4713.9376 |  |  | 4713.9376 | -687.8806
2024-03-28 03:00 | 6927680 | 2024-03-29 03:00 | 1385536 |  |  |  | 2342029.2408 | 3727565.2408 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-28 03:00 | 13896.7606 | 4720.7606 | [7 empty] | 14138.6315 | 4962.6315 |  |  | 4962.6315 | -685.7351
2024-03-28 04:00 | 6927700 | 2024-03-29 03:00 | 1385540 |  |  |  | 2342036.0022 | 3727576.0022 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-28 04:00 | 13896.8007 | 4968.8007 | [7 empty] | 14138.6724 | 5210.6724 |  |  | 5210.6724 | -685.7346
2024-03-28 05:00 | 6926860 | 2024-03-29 03:00 | 1385372 |  |  |  | 2341752.0248 | 3727124.0248 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-28 05:00 | 13895.1157 | 4719.1157 | [7 empty] | 14136.958 | 4960.958 |  |  | 4960.958 | -684.9149
2024-03-28 06:00 | 6928080 | 2024-03-29 03:00 | 1385616 |  |  |  | 2342164.4681 | 3727780.4681 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-28 06:00 | 13897.563 | 3977.563 | [7 empty] | 14139.4479 | 4219.4479 |  |  | 4219.4479 | -684.1712
2024-03-28 07:00 | 6928730 | 2024-03-29 03:00 | 1385746 |  |  |  | 2342384.2125 | 3728130.2125 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-28 07:00 | 13898.8669 | 3234.8669 | [7 empty] | 14140.7745 | 3476.7745 |  |  | 3476.7745 | -683.1457
2024-03-28 08:00 | 6928140 | 2024-03-29 03:00 | 1385628 |  |  |  | 2342184.7522 | 3727812.7522 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-28 08:00 | 13897.6833 | 2489.6833 | [7 empty] | 14139.5704 | 2731.5704 |  |  | 2731.5704 | -682.3906
2024-03-28 09:00 | 6928350 | 2024-03-29 03:00 | 1385670 |  |  |  | 2342255.7466 | 3727925.7466 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-28 09:00 | 13898.1046 | 1994.1046 | [7 empty] | 14139.9989 | 2235.9989 |  |  | 2235.9989 | -682.213
2024-03-28 10:00 | 6926860 | 2024-03-29 03:00 | 1385372 |  |  |  | 2341752.0248 | 3727124.0248 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-28 10:00 | 13895.1157 | 1743.1157 | [7 empty] | 14136.958 | 1984.958 |  |  | 1984.958 | -681.1112
2024-03-28 11:00 | 6928940 | 2024-03-29 03:00 | 1385788 |  |  |  | 2342455.2069 | 3728243.2069 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-28 11:00 | 13899.2881 | 1995.2881 | [7 empty] | 14141.2031 | 2237.2031 |  |  | 2237.2031 | -680.8334
2024-03-28 12:00 | 6930140 | 2024-03-29 03:00 | 1386028 |  |  |  | 2342860.8889 | 3728888.8889 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-28 12:00 | 13901.6953 | 2493.6953 | [7 empty] | 14143.6521 | 2735.6521 |  |  | 2735.6521 | -680.0206
2024-03-28 13:00 | 6930740 | 2024-03-29 03:00 | 1386148 |  |  |  | 2343063.7299 | 3729211.7299 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-28 13:00 | 13902.8989 | 2990.8989 | [7 empty] | 14144.8767 | 3232.8767 |  |  | 3232.8767 | -679.9938
2024-03-28 14:00 | 6929300 | 2024-03-29 03:00 | 1385860 |  |  |  | 2342576.9115 | 3728436.9115 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-28 14:00 | 13900.0103 | 3236.0103 | [7 empty] | 14141.9378 | 3477.9378 |  |  | 3477.9378 | -679.9887
2024-03-28 15:00 | 6928750 | 2024-03-29 03:00 | 1385750 |  |  |  | 2342390.9739 | 3728140.9739 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-28 15:00 | 13898.907 | 3234.907 | [7 empty] | 14140.8153 | 3476.8153 |  |  | 3476.8153 | -679.8494
2024-03-28 16:00 | 6928010 | 2024-03-29 03:00 | 1385602 |  |  |  | 2342140.8033 | 3727742.8033 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-28 16:00 | 13897.4226 | 2985.4226 | [7 empty] | 14139.305 | 3227.305 |  |  | 3227.305 | -679.0843
2024-03-28 17:00 | 6926640 | 2024-03-29 03:00 | 1385328 |  |  |  | 2341677.6497 | 3727005.6497 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-28 17:00 | 13894.6744 | 2486.6744 | [7 empty] | 14136.509 | 2728.509 |  |  | 2728.509 | -678.8374
2024-03-28 18:00 | 6926220 | 2024-03-29 03:00 | 1385244 |  |  |  | 2341535.661 | 3726779.661 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-28 18:00 | 13893.8319 | 1989.8319 | [7 empty] | 14135.6518 | 2231.6518 |  |  | 2231.6518 | -678.5869
2024-03-28 19:00 | 6925430 | 2024-03-29 03:00 | 1385086 |  |  |  | 2341268.587 | 3726354.587 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-28 19:00 | 13892.2471 | 1740.2471 | [7 empty] | 14134.0395 | 1982.0395 |  |  | 1982.0395 | -673.7372
2024-03-28 20:00 | 6925000 | 2024-03-29 03:00 | 1385000 |  |  |  | 2341123.2176 | 3726123.2176 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-28 20:00 | 13891.3846 | 1987.3846 | [7 empty] | 14133.162 | 2229.162 |  |  | 2229.162 | -670.2435
2024-03-28 21:00 | 6918840 | 2024-03-29 03:00 | 1383768 |  |  |  | 2339040.7167 | 3722808.7167 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-28 21:00 | 13879.0278 | 2223.0278 | [7 empty] | 14120.5901 | 2464.5901 |  |  | 2464.5901 | -668.5016
2024-03-28 22:00 | 6913370 | 2024-03-29 03:00 | 1382674 |  |  |  | 2337191.4829 | 3719865.4829 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-28 22:00 | 13868.0551 | 2708.0551 | [7 empty] | 14109.4264 | 2949.4264 |  |  | 2949.4264 | -667.9322
2024-03-28 23:00 | 6916110 | 2024-03-29 03:00 | 1383222 |  |  |  | 2338117.7902 | 3721339.7902 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-28 23:00 | 13873.5514 | 3457.5514 | [7 empty] | 14115.0184 | 3699.0184 |  |  | 3699.0184 | -667.3186
2024-03-29 | 6918910 | 2024-03-30 03:00 | 1383782 |  |  |  | 2339064.3815 | 3722846.3815 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-29 | 13879.1682 | 3959.1682 | [7 empty] | 14120.7329 | 4200.7329 |  |  | 4200.7329 | -667.251
2024-03-29 01:00 | 6920850 | 2024-03-30 03:00 | 1384170 |  |  |  | 2339720.2341 | 3723890.2341 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-29 01:00 | 13883.0598 | 4211.0598 | [7 empty] | 14124.6923 | 4452.6923 |  |  | 4452.6923 | -667.2342
2024-03-29 02:00 | 6920720 | 2024-03-30 03:00 | 1384144 |  |  |  | 2339676.2852 | 3723820.2852 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-29 02:00 | 13882.799 | 4458.799 | [7 empty] | 14124.4269 | 4700.4269 |  |  | 4700.4269 | -666.7842
2024-03-29 03:00 | 6921570 | 2024-03-30 03:00 | 1384314 |  |  |  | 2339963.6433 | 3724277.6433 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-29 03:00 | 13884.5041 | 4708.5041 | [7 empty] | 14126.1617 | 4950.1617 |  |  | 4950.1617 | -666.4859
2024-03-29 04:00 | 6923930 | 2024-04-02 14:00 | 1384786 |  |  |  | 2340761.4845 | 3725547.4845 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-29 04:00 | 13889.2382 | 4961.2382 | [7 empty] | 14130.9782 | 5202.9782 |  |  | 5202.9782 | -666.1923
2024-03-29 05:00 | 6925320 | 2024-04-02 14:00 | 1385064 |  |  |  | 2341231.3995 | 3726295.3995 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-29 05:00 | 13892.0265 | 4716.0265 | [7 empty] | 14133.815 | 4957.815 |  |  | 4957.815 | -665.8872
2024-03-29 06:00 | 6926390 | 2024-04-02 14:00 | 1385278 |  |  |  | 2341593.1326 | 3726871.1326 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-29 06:00 | 13894.1729 | 3974.1729 | [7 empty] | 14135.9988 | 4215.9988 |  |  | 4215.9988 | -665.7981
2024-03-29 07:00 | 6927430 | 2024-04-02 14:00 | 1385486 |  |  |  | 2341944.7237 | 3727430.7237 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-29 07:00 | 13896.2591 | 3232.2591 | [7 empty] | 14138.1213 | 3474.1213 |  |  | 3474.1213 | -664.6897
2024-03-29 08:00 | 6927490 | 2024-04-02 14:00 | 1385498 |  |  |  | 2341965.0078 | 3727463.0078 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-29 08:00 | 13896.3795 | 2488.3795 | [7 empty] | 14138.2438 | 2730.2438 |  |  | 2730.2438 | -664.029
2024-03-29 09:00 | 6928330 | 2024-04-02 14:00 | 1385666 |  |  |  | 2342248.9852 | 3727914.9852 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-29 09:00 | 13898.0645 | 1994.0645 | [7 empty] | 14139.9581 | 2235.9581 |  |  | 2235.9581 | -663.9075
2024-03-29 10:00 | 6928350 | 2024-04-02 14:00 | 1385670 |  |  |  | 2342255.7466 | 3727925.7466 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-29 10:00 | 13898.1046 | 1746.1046 | [7 empty] | 14139.9989 | 1987.9989 |  |  | 1987.9989 | -663.9001
2024-03-29 11:00 | 6927270 | 2024-04-02 14:00 | 1385454 |  |  |  | 2341890.6328 | 3727344.6328 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-29 11:00 | 13895.9381 | 1991.9381 | [7 empty] | 14137.7948 | 2233.7948 |  |  | 2233.7948 | -663.7394
2024-03-29 12:00 | 6927910 | 2024-04-02 14:00 | 1385582 |  |  |  | 2342106.9965 | 3727688.9965 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-29 12:00 | 13897.222 | 2489.222 | [7 empty] | 14139.1009 | 2731.1009 |  |  | 2731.1009 | -663.7024
2024-03-29 13:00 | 6926710 | 2024-04-02 14:00 | 1385342 |  |  |  | 2341701.3145 | 3727043.3145 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-29 13:00 | 13894.8148 | 2982.8148 | [7 empty] | 14136.6519 | 3224.6519 |  |  | 3224.6519 | -663.4606
2024-03-29 14:00 | 6926930 | 2024-04-02 14:00 | 1385386 |  |  |  | 2341775.6895 | 3727161.6895 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-29 14:00 | 13895.2561 | 3231.2561 | [7 empty] | 14137.1009 | 3473.1009 |  |  | 3473.1009 | -662.4205
2024-03-29 15:00 | 6926400 | 2024-04-02 14:00 | 1385280 |  |  |  | 2341596.5133 | 3726876.5133 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-29 15:00 | 13894.1929 | 3230.1929 | [7 empty] | 14136.0192 | 3472.0192 |  |  | 3472.0192 | -662.134
2024-03-29 16:00 | 6927000 | 2024-04-02 14:00 | 1385400 |  |  |  | 2341799.3543 | 3727199.3543 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-29 16:00 | 13895.3965 | 2983.3965 | [7 empty] | 14137.2437 | 3225.2437 |  |  | 3225.2437 | -661.3972
2024-03-29 17:00 | 6926520 | 2024-04-02 14:00 | 1385304 |  |  |  | 2341637.0815 | 3726941.0815 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-29 17:00 | 13894.4337 | 2486.4337 | [7 empty] | 14136.2641 | 2728.2641 |  |  | 2728.2641 | -661.1041
2024-03-29 18:00 | 6925430 | 2024-04-02 14:00 | 1385086 |  |  |  | 2341268.587 | 3726354.587 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-29 18:00 | 13892.2471 | 1988.2471 | [7 empty] | 14134.0395 | 2230.0395 |  |  | 2230.0395 | -661.0551
2024-03-29 19:00 | 6925400 | 2024-04-02 14:00 | 1385080 |  |  |  | 2341258.445 | 3726338.445 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-29 19:00 | 13892.187 | 1740.187 | [7 empty] | 14133.9783 | 1981.9783 |  |  | 1981.9783 | -659.9013
2024-03-29 20:00 | 6925150 | 2024-04-02 14:00 | 1385030 |  |  |  | 2341173.9279 | 3726203.9279 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-29 20:00 | 13891.6855 | 1987.6855 | [7 empty] | 14133.4681 | 2229.4681 |  |  | 2229.4681 | -659.6028
2024-03-29 21:00 | 6920960 | 2024-04-02 14:00 | 1384192 |  |  |  | 2339757.4216 | 3723949.4216 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-29 21:00 | 13883.2804 | 2227.2804 | [7 empty] | 14124.9168 | 2468.9168 |  |  | 2468.9168 | -659.5441
2024-03-29 22:00 | 6917800 | 2024-04-02 14:00 | 1383560 |  |  |  | 2338689.1256 | 3722249.1256 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-29 22:00 | 13876.9415 | 2716.9415 | [7 empty] | 14118.4676 | 2958.4676 |  |  | 2958.4676 | -659.0604
2024-03-29 23:00 | 6919270 | 2024-04-02 14:00 | 1383854 |  |  |  | 2339186.0861 | 3723040.0861 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-29 23:00 | 13879.8903 | 3463.8903 | [7 empty] | 14121.4677 | 3705.4677 |  |  | 3705.4677 | -658.942
2024-03-30 | 6918870 | 2024-04-02 14:00 | 1383774 |  |  |  | 2339050.8588 | 3722824.8588 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-30 | 13879.0879 | 3959.0879 | [7 empty] | 14120.6513 | 4200.6513 |  |  | 4200.6513 | -658.8755
2024-03-30 01:00 | 6918990 | 2024-04-02 14:00 | 1383798 |  |  |  | 2339091.427 | 3722889.427 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-30 01:00 | 13879.3287 | 4207.3287 | [7 empty] | 14120.8962 | 4448.8962 |  |  | 4448.8962 | -658.7094
2024-03-30 02:00 | 6920440 | 2024-04-02 14:00 | 1384088 |  |  |  | 2339581.626 | 3723669.626 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-30 02:00 | 13882.2373 | 4458.2373 | [7 empty] | 14123.8555 | 4699.8555 |  |  | 4699.8555 | -658.0359
2024-03-30 03:00 | 6920230 | 2024-04-02 14:00 | 1384046 |  |  |  | 2339510.6317 | 3723556.6317 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-30 03:00 | 13881.8161 | 4705.8161 | [7 empty] | 14123.4269 | 4947.4269 |  |  | 4947.4269 | -657.3073
2024-03-30 04:00 | 6920110 | 2024-04-02 14:00 | 1384022 |  |  |  | 2339470.0635 | 3723492.0635 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-30 04:00 | 13881.5753 | 4953.5753 | [7 empty] | 14123.182 | 5195.182 |  |  | 5195.182 | -657.206
2024-03-30 05:00 | 6921960 | 2024-04-02 14:00 | 1384392 |  |  |  | 2340095.4899 | 3724487.4899 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-30 05:00 | 13885.2864 | 4709.2864 | [7 empty] | 14126.9577 | 4950.9577 |  |  | 4950.9577 | -656.195
2024-03-30 06:00 | 6921030 | 2024-04-02 14:00 | 1384206 |  |  |  | 2339781.0864 | 3723987.0864 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-30 06:00 | 13883.4208 | 3963.4208 | [7 empty] | 14125.0596 | 4205.0596 |  |  | 4205.0596 | -656.1511
2024-03-30 07:00 | 6921230 | 2024-04-02 14:00 | 1384246 |  |  |  | 2339848.7 | 3724094.7 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-30 07:00 | 13883.822 | 3219.822 | [7 empty] | 14125.4678 | 3461.4678 |  |  | 3461.4678 | -655.9868
2024-03-30 08:00 | 6920860 | 2024-04-02 14:00 | 1384172 |  |  |  | 2339723.6147 | 3723895.6147 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-30 08:00 | 13883.0798 | 2475.0798 | [7 empty] | 14124.7127 | 2716.7127 |  |  | 2716.7127 | -655.9011
2024-03-30 09:00 | 6920660 | 2024-04-02 14:00 | 1384132 |  |  |  | 2339656.0011 | 3723788.0011 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-30 09:00 | 13882.6786 | 1978.6786 | [7 empty] | 14124.3045 | 2220.3045 |  |  | 2220.3045 | -655.8896
2024-03-30 10:00 | 6921080 | 2024-04-02 14:00 | 1384216 |  |  |  | 2339797.9898 | 3724013.9898 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-30 10:00 | 13883.5211 | 1731.5211 | [7 empty] | 14125.1617 | 1973.1617 |  |  | 1973.1617 | -655.0299
2024-03-30 11:00 | 6921570 | 2024-04-02 14:00 | 1384314 |  |  |  | 2339963.6433 | 3724277.6433 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-30 11:00 | 13884.5041 | 1980.5041 | [7 empty] | 14126.1617 | 2222.1617 |  |  | 2222.1617 | -655.0296
2024-03-30 12:00 | 6922040 | 2024-04-02 14:00 | 1384408 |  |  |  | 2340122.5354 | 3724530.5354 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-30 12:00 | 13885.4469 | 2477.4469 | [7 empty] | 14127.1209 | 2719.1209 |  |  | 2719.1209 | -654.6421
2024-03-30 13:00 | 6922070 | 2024-04-02 14:00 | 1384414 |  |  |  | 2340132.6774 | 3724546.6774 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-30 13:00 | 13885.5071 | 2973.5071 | [7 empty] | 14127.1822 | 3215.1822 |  |  | 3215.1822 | -654.4051
2024-03-30 14:00 | 6921380 | 2024-04-02 14:00 | 1384276 |  |  |  | 2339899.4103 | 3724175.4103 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-30 14:00 | 13884.1229 | 3220.1229 | [7 empty] | 14125.7739 | 3461.7739 |  |  | 3461.7739 | -654.1166
2024-03-30 15:00 | 6920490 | 2024-04-02 14:00 | 1384098 |  |  |  | 2339598.5295 | 3723696.5295 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-30 15:00 | 13882.3376 | 3218.3376 | [7 empty] | 14123.9575 | 3459.9575 |  |  | 3459.9575 | -654.0092
2024-03-30 16:00 | 6902110 | 2024-04-02 14:00 | 1380422 |  |  |  | 2333384.8335 | 3713806.8335 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-30 16:00 | 13845.4678 | 2933.4678 | [7 empty] | 14086.446 | 3174.446 |  |  | 3174.446 | -653.8487
2024-03-30 17:00 | 6871500 | 2024-04-02 14:00 | 1374300 |  |  |  | 2323036.5617 | 3697336.5617 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-30 17:00 | 13784.0649 | 2376.0649 | [7 empty] | 14023.9744 | 2615.9744 |  |  | 2615.9744 | -653.3561
2024-03-30 18:00 | 6894190 | 2024-04-02 14:00 | 1378838 |  |  |  | 2330707.3323 | 3709545.3323 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-30 18:00 | 13829.5804 | 1925.5804 | [7 empty] | 14070.2821 | 2166.2821 |  |  | 2166.2821 | -652.5771
2024-03-30 19:00 | 6916710 | 2024-04-02 14:00 | 1383342 |  |  |  | 2338320.6312 | 3721662.6312 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-30 19:00 | 13874.755 | 1722.755 | [7 empty] | 14116.243 | 1964.243 |  |  | 1964.243 | -652.4867
2024-03-30 20:00 | 6924090 | 2024-04-02 14:00 | 1384818 |  |  |  | 2340815.5755 | 3725633.5755 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-30 20:00 | 13889.5591 | 1985.5591 | [7 empty] | 14131.3047 | 2227.3047 |  |  | 2227.3047 | -651.8928
2024-03-30 21:00 | 6923410 | 2024-04-02 14:00 | 1384682 |  |  |  | 2340585.689 | 3725267.689 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-30 21:00 | 13888.1951 | 2232.1951 | [7 empty] | 14129.9169 | 2473.9169 |  |  | 2473.9169 | -651.7385
2024-03-30 22:00 | 6922720 | 2024-04-02 14:00 | 1384544 |  |  |  | 2340352.4218 | 3724896.4218 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-30 22:00 | 13886.8109 | 2726.8109 | [7 empty] | 14128.5087 | 2968.5087 |  |  | 2968.5087 | -651.3262
2024-03-30 23:00 | 6924640 | 2024-04-02 14:00 | 1384928 |  |  |  | 2341001.513 | 3725929.513 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-03-30 23:00 | 13890.6624 | 3474.6624 | [7 empty] | 14132.4272 | 3716.4272 |  |  | 3716.4272 | -650.9277
2024-03-31 | 6925290 | 2024-04-02 14:00 | 1385058 |  |  |  | 2341221.2575 | 3726279.2575 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-31 | 13891.9663 | 3971.9663 | [7 empty] | 14133.7538 | 4213.7538 |  |  | 4213.7538 | -650.1772
2024-03-31 01:00 | 6924630 | 2024-04-02 14:00 | 1384926 |  |  |  | 2340998.1324 | 3725924.1324 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-03-31 01:00 | 13890.6424 | 4218.6424 | [7 empty] | 14132.4068 | 4460.4068 |  |  | 4460.4068 | -649.6633
2024-03-31 02:00 | 6925660 | 2024-04-02 14:00 | 1385132 |  |  |  | 2341346.3427 | 3726478.3427 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-03-31 03:00 | 13892.7085 | 4468.7085 | [7 empty] | 14134.5089 | 4710.5089 |  |  | 4710.5089 | -649.1784
2024-03-31 03:00 | 6926170 | 2024-04-02 14:00 | 1385234 |  |  |  | 2341518.7576 | 3726752.7576 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-31 04:00 | 13893.7316 | 4717.7316 | [7 empty] | 14135.5498 | 4959.5498 |  |  | 4959.5498 | -648.3702
2024-03-31 04:00 | 6925200 | 2024-04-02 14:00 | 1385040 |  |  |  | 2341190.8313 | 3726230.8313 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-03-31 05:00 | 13891.7858 | 4963.7858 | [7 empty] | 14133.5701 | 5205.5701 |  |  | 5205.5701 | -648.1508
2024-03-31 05:00 | 6925920 | 2024-04-02 14:00 | 1385184 |  |  |  | 2341434.2405 | 3726618.2405 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-03-31 06:00 | 13893.2301 | 4717.2301 | [7 empty] | 14135.0396 | 4959.0396 |  |  | 4959.0396 | -648.0513
2024-03-31 06:00 | 6925330 | 2024-04-02 14:00 | 1385066 |  |  |  | 2341234.7802 | 3726300.7802 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-03-31 07:00 | 13892.0465 | 3972.0465 | [7 empty] | 14133.8355 | 4213.8355 |  |  | 4213.8355 | -646.4852
2024-03-31 07:00 | 6924410 | 2024-04-02 14:00 | 1384882 |  |  |  | 2340923.7573 | 3725805.7573 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-31 08:00 | 13890.201 | 3226.201 | [7 empty] | 14131.9578 | 3467.9578 |  |  | 3467.9578 | -646.1048
2024-03-31 08:00 | 6918820 | 2024-04-02 14:00 | 1383764 |  |  |  | 2339033.9553 | 3722797.9553 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-31 09:00 | 13878.9876 | 2470.9876 | [7 empty] | 14120.5493 | 2712.5493 |  |  | 2712.5493 | -644.7604
2024-03-31 09:00 | 6917930 | 2024-04-02 14:00 | 1383586 |  |  |  | 2338733.0745 | 3722319.0745 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-31 10:00 | 13877.2023 | 1973.2023 | [7 empty] | 14118.7329 | 2214.7329 |  |  | 2214.7329 | -644.5334
2024-03-31 10:00 | 6919010 | 2024-04-02 14:00 | 1383802 |  |  |  | 2339098.1883 | 3722900.1883 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-31 11:00 | 13879.3688 | 1727.3688 | [7 empty] | 14120.937 | 1968.937 |  |  | 1968.937 | -644.152
2024-03-31 11:00 | 6919140 | 2024-04-02 14:00 | 1383828 |  |  |  | 2339142.1372 | 3722970.1372 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-31 12:00 | 13879.6296 | 1975.6296 | [7 empty] | 14121.2023 | 2217.2023 |  |  | 2217.2023 | -643.7762
2024-03-31 12:00 | 6919850 | 2024-04-02 14:00 | 1383970 |  |  |  | 2339382.1657 | 3723352.1657 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-31 13:00 | 13881.0538 | 2473.0538 | [7 empty] | 14122.6514 | 2714.6514 |  |  | 2714.6514 | -643.6213
2024-03-31 13:00 | 6921370 | 2024-04-02 14:00 | 1384274 |  |  |  | 2339896.0296 | 3724170.0296 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-31 14:00 | 13884.1029 | 2972.1029 | [7 empty] | 14125.7535 | 3213.7535 |  |  | 3213.7535 | -642.3611
2024-03-31 14:00 | 6921260 | 2024-04-02 14:00 | 1384252 |  |  |  | 2339858.8421 | 3724110.8421 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-31 15:00 | 13883.8822 | 3219.8822 | [7 empty] | 14125.529 | 3461.529 |  |  | 3461.529 | -641.6315
2024-03-31 15:00 | 6921910 | 2024-04-02 14:00 | 1384382 |  |  |  | 2340078.5865 | 3724460.5865 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-03-31 16:00 | 13885.1861 | 3221.1861 | [7 empty] | 14126.8556 | 3462.8556 |  |  | 3462.8556 | -641.4605
2024-03-31 16:00 | 6923220 | 2024-04-02 14:00 | 1384644 |  |  |  | 2340521.456 | 3725165.456 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-03-31 17:00 | 13887.8139 | 2975.8139 | [7 empty] | 14129.5292 | 3217.5292 |  |  | 3217.5292 | -641.1047
2024-03-31 17:00 | 6923190 | 2024-04-02 14:00 | 1384638 |  |  |  | 2340511.314 | 3725149.314 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-03-31 18:00 | 13887.7538 | 2479.7538 | [7 empty] | 14129.4679 | 2721.4679 |  |  | 2721.4679 | -640.7234
2024-03-31 18:00 | 6922920 | 2024-04-02 14:00 | 1384584 |  |  |  | 2340420.0355 | 3725004.0355 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-31 19:00 | 13887.2121 | 1983.2121 | [7 empty] | 14128.9169 | 2224.9169 |  |  | 2224.9169 | -639.9477
2024-03-31 19:00 | 6923060 | 2024-04-02 14:00 | 1384612 |  |  |  | 2340467.3651 | 3725079.3651 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-03-31 20:00 | 13887.493 | 1735.493 | [7 empty] | 14129.2026 | 1977.2026 |  |  | 1977.2026 | -639.4477
2024-03-31 20:00 | 6923700 | 2024-04-02 14:00 | 1384740 |  |  |  | 2340683.7288 | 3725423.7288 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-03-31 21:00 | 13888.7768 | 1984.7768 | [7 empty] | 14130.5088 | 2226.5088 |  |  | 2226.5088 | -639.0957
2024-03-31 21:00 | 6922400 | 2024-04-02 14:00 | 1384480 |  |  |  | 2340244.24 | 3724724.24 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-03-31 22:00 | 13886.169 | 2230.169 | [7 empty] | 14127.8556 | 2471.8556 |  |  | 2471.8556 | -638.7334
2024-03-31 22:00 | 6920840 | 2024-04-02 14:00 | 1384168 |  |  |  | 2339716.8534 | 3723884.8534 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-03-31 23:00 | 13883.0397 | 2723.0397 | [7 empty] | 14124.6719 | 2964.6719 |  |  | 2964.6719 | -637.9068
2024-03-31 23:00 | 6922740 | 2024-04-02 14:00 | 1384548 |  |  |  | 2340359.1832 | 3724907.1832 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-01 | 13886.8511 | 3470.8511 | [7 empty] | 14128.5495 | 3712.5495 |  |  | 3712.5495 | -637.7398
2024-04-01 | 6924820 | 2024-04-02 14:00 | 1384964 |  |  |  | 2341062.3653 | 3726026.3653 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-01 01:00 | 13891.0235 | 3971.0235 | [7 empty] | 14132.7946 | 4212.7946 |  |  | 4212.7946 | -635.0419
2024-04-01 01:00 | 6924390 | 2024-04-02 14:00 | 1384878 |  |  |  | 2340916.996 | 3725794.996 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-01 02:00 | 13890.1609 | 4218.1609 | [7 empty] | 14131.917 | 4459.917 |  |  | 4459.917 | -632.9289
2024-04-01 02:00 | 6924840 | 2024-04-02 14:00 | 1384968 |  |  |  | 2341069.1267 | 3726037.1267 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-01 03:00 | 13891.0636 | 4467.0636 | [7 empty] | 14132.8354 | 4708.8354 |  |  | 4708.8354 | -632.089
2024-04-01 03:00 | 6924130 | 2024-04-02 14:00 | 1384826 |  |  |  | 2340829.0982 | 3725655.0982 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-01 04:00 | 13889.6394 | 4713.6394 | [7 empty] | 14131.3864 | 4955.3864 |  |  | 4955.3864 | -632.0546
2024-04-01 04:00 | 6924560 | 2024-04-02 14:00 | 1384912 |  |  |  | 2340974.4676 | 3725886.4676 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-01 05:00 | 13890.5019 | 4962.5019 | [7 empty] | 14132.264 | 5204.264 |  |  | 5204.264 | -631.5036
2024-04-01 05:00 | 6925910 | 2024-04-02 14:00 | 1385182 |  |  |  | 2341430.8598 | 3726612.8598 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-01 06:00 | 13893.21 | 4717.21 | [7 empty] | 14135.0192 | 4959.0192 |  |  | 4959.0192 | -629.2458
2024-04-01 06:00 | 6926320 | 2024-04-02 14:00 | 1385264 |  |  |  | 2341569.4679 | 3726833.4679 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-01 07:00 | 13894.0325 | 3974.0325 | [7 empty] | 14135.8559 | 4215.8559 |  |  | 4215.8559 | -629.2114
2024-04-01 07:00 | 6925180 | 2024-04-02 14:00 | 1385036 |  |  |  | 2341184.0699 | 3726220.0699 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-01 08:00 | 13891.7456 | 3227.7456 | [7 empty] | 14133.5293 | 3469.5293 |  |  | 3469.5293 | -627.4915
2024-04-01 08:00 | 6922790 | 2024-04-02 14:00 | 1384558 |  |  |  | 2340376.0866 | 3724934.0866 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-01 09:00 | 13886.9514 | 2478.9514 | [7 empty] | 14128.6516 | 2720.6516 |  |  | 2720.6516 | -627.4906
2024-04-01 09:00 | 6925940 | 2024-04-02 14:00 | 1385188 |  |  |  | 2341441.0019 | 3726629.0019 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-01 10:00 | 13893.2702 | 1989.2702 | [7 empty] | 14135.0804 | 2231.0804 |  |  | 2231.0804 | -626.9868
2024-04-01 10:00 | 6925490 | 2024-04-02 14:00 | 1385098 |  |  |  | 2341288.8711 | 3726386.8711 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-01 11:00 | 13892.3675 | 1740.3675 | [7 empty] | 14134.162 | 1982.162 |  |  | 1982.162 | -625.7776
2024-04-01 11:00 | 6925020 | 2024-04-02 14:00 | 1385004 |  |  |  | 2341129.979 | 3726133.979 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-01 12:00 | 13891.4247 | 1987.4247 | [7 empty] | 14133.2028 | 2229.2028 |  |  | 2229.2028 | -624.7801
2024-04-01 12:00 | 6925950 | 2024-04-02 14:00 | 1385190 |  |  |  | 2341444.3826 | 3726634.3826 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-01 13:00 | 13893.2902 | 2485.2902 | [7 empty] | 14135.1008 | 2727.1008 |  |  | 2727.1008 | -624.4421
2024-04-01 13:00 | 6924550 | 2024-04-02 14:00 | 1384910 |  |  |  | 2340971.0869 | 3725881.0869 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-01 14:00 | 13890.4819 | 2978.4819 | [7 empty] | 14132.2436 | 3220.2436 |  |  | 3220.2436 | -624.2676
2024-04-01 14:00 | 6923720 | 2024-04-02 14:00 | 1384744 |  |  |  | 2340690.4902 | 3725434.4902 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-01 15:00 | 13888.8169 | 3224.8169 | [7 empty] | 14130.5496 | 3466.5496 |  |  | 3466.5496 | -624.1704
2024-04-01 15:00 | 6922930 | 2024-04-02 14:00 | 1384586 |  |  |  | 2340423.4162 | 3725009.4162 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-01 16:00 | 13887.2322 | 3223.2322 | [7 empty] | 14128.9373 | 3464.9373 |  |  | 3464.9373 | -624.0619
2024-04-01 16:00 | 6921160 | 2024-04-02 14:00 | 1384232 |  |  |  | 2339825.0352 | 3724057.0352 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-01 17:00 | 13883.6816 | 2971.6816 | [7 empty] | 14125.3249 | 3213.3249 |  |  | 3213.3249 | -622.6236
2024-04-01 17:00 | 6922350 | 2024-04-02 14:00 | 1384470 |  |  |  | 2340227.3366 | 3724697.3366 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-01 18:00 | 13886.0687 | 2478.0687 | [7 empty] | 14127.7536 | 2719.7536 |  |  | 2719.7536 | -621.6754
2024-04-01 18:00 | 6921590 | 2024-04-02 14:00 | 1384318 |  |  |  | 2339970.4046 | 3724288.4046 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-01 19:00 | 13884.5442 | 1980.5442 | [7 empty] | 14126.2025 | 2222.2025 |  |  | 2222.2025 | -621.5923
2024-04-01 19:00 | 6918650 | 2024-04-02 14:00 | 1383730 |  |  |  | 2338976.4837 | 3722706.4837 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-01 20:00 | 13878.6466 | 1726.6466 | [7 empty] | 14120.2023 | 1968.2023 |  |  | 1968.2023 | -621.368
2024-04-01 20:00 | 6921960 | 2024-04-02 14:00 | 1384392 |  |  |  | 2340095.4899 | 3724487.4899 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-01 21:00 | 13885.2864 | 1981.2864 | [7 empty] | 14126.9577 | 2222.9577 |  |  | 2222.9577 | -621.3564
2024-04-01 21:00 | 6918370 | 2024-04-02 14:00 | 1383674 |  |  |  | 2338881.8246 | 3722555.8246 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-01 22:00 | 13878.085 | 2222.085 | [7 empty] | 14119.6309 | 2463.6309 |  |  | 2463.6309 | -621.2787
2024-04-01 22:00 | 6917850 | 2024-04-02 14:00 | 1383570 |  |  |  | 2338706.0291 | 3722276.0291 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-01 23:00 | 13877.0418 | 2717.0418 | [7 empty] | 14118.5696 | 2958.5696 |  |  | 2958.5696 | -619.2161
2024-04-01 23:00 | 6920830 | 2024-04-02 14:00 | 1384166 |  |  |  | 2339713.4727 | 3723879.4727 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-02 | 13883.0197 | 3467.0197 | [7 empty] | 14124.6514 | 3708.6514 |  |  | 3708.6514 | -618.9916
2024-04-02 | 6922040 | 2024-04-03 10:00 | 1384408 |  |  |  | 2340122.5354 | 3724530.5354 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-02 01:00 | 13885.4469 | 3965.4469 | [7 empty] | 14127.1209 | 4207.1209 |  |  | 4207.1209 | -618.0834
2024-04-02 01:00 | 6920940 | 2024-04-03 10:00 | 1384188 |  |  |  | 2339750.6602 | 3723938.6602 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-02 02:00 | 13883.2403 | 4211.2403 | [7 empty] | 14124.8759 | 4452.8759 |  |  | 4452.8759 | -617.2046
2024-04-02 02:00 | 6920970 | 2024-04-03 10:00 | 1384194 |  |  |  | 2339760.8023 | 3723954.8023 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-02 03:00 | 13883.3005 | 4459.3005 | [7 empty] | 14124.9372 | 4700.9372 |  |  | 4700.9372 | -616.8134
2024-04-02 03:00 | 6920780 | 2024-04-03 10:00 | 1384156 |  |  |  | 2339696.5693 | 3723852.5693 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-02 04:00 | 13882.9194 | 4706.9194 | [7 empty] | 14124.5494 | 4948.5494 |  |  | 4948.5494 | -616.6548
2024-04-02 04:00 | 6919800 | 2024-04-03 10:00 | 1383960 |  |  |  | 2339365.2623 | 3723325.2623 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-02 05:00 | 13880.9535 | 4952.9535 | [7 empty] | 14122.5493 | 5194.5493 |  |  | 5194.5493 | -615.5731
2024-04-02 05:00 | 6919630 | 2024-04-03 10:00 | 1383926 |  |  |  | 2339307.7907 | 3723233.7907 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-02 06:00 | 13880.6125 | 4704.6125 | [7 empty] | 14122.2024 | 4946.2024 |  |  | 4946.2024 | -613.9302
2024-04-02 06:00 | 6919120 | 2024-04-03 10:00 | 1383824 |  |  |  | 2339135.3758 | 3722959.3758 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-02 07:00 | 13879.5894 | 3959.5894 | [7 empty] | 14121.1615 | 4201.1615 |  |  | 4201.1615 | -613.8371
2024-04-02 07:00 | 6919250 | 2024-04-03 10:00 | 1383850 |  |  |  | 2339179.3247 | 3723029.3247 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-02 08:00 | 13879.8502 | 3215.8502 | [7 empty] | 14121.4268 | 3457.4268 |  |  | 3457.4268 | -613.6445
2024-04-02 08:00 | 6919680 | 2024-04-03 10:00 | 1383936 |  |  |  | 2339324.6941 | 3723260.6941 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-02 09:00 | 13880.7128 | 2472.7128 | [7 empty] | 14122.3044 | 2714.3044 |  |  | 2714.3044 | -613.6241
2024-04-02 09:00 | 6918160 | 2024-04-03 10:00 | 1383632 |  |  |  | 2338810.8302 | 3722442.8302 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-02 10:00 | 13877.6637 | 1973.6637 | [7 empty] | 14119.2023 | 2215.2023 |  |  | 2215.2023 | -611.2107
2024-04-02 10:00 | 6916780 | 2024-04-03 10:00 | 1383356 |  |  |  | 2338344.2959 | 3721700.2959 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-02 11:00 | 13874.8954 | 1722.8954 | [7 empty] | 14116.3858 | 1964.3858 |  |  | 1964.3858 | -610.9594
2024-04-02 11:00 | 6916400 | 2024-04-03 10:00 | 1383280 |  |  |  | 2338215.83 | 3721495.83 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-02 12:00 | 13874.1332 | 1970.1332 | [7 empty] | 14115.6103 | 2211.6103 |  |  | 2211.6103 | -610.5423
2024-04-02 12:00 | 6916440 | 2024-04-03 10:00 | 1383288 |  |  |  | 2338229.3527 | 3721517.3527 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-02 13:00 | 13874.2134 | 2466.2134 | [7 empty] | 14115.6919 | 2707.6919 |  |  | 2707.6919 | -610.05
2024-04-02 13:00 | 6915550 | 2024-04-03 10:00 | 1383110 |  |  |  | 2337928.4719 | 3721038.4719 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-02 14:00 | 13872.4281 | 2960.4281 | [7 empty] | 14113.8755 | 3201.8755 |  |  | 3201.8755 | -609.837
2024-04-02 14:00 | 6914320 | 2024-04-03 10:00 | 1382864 |  |  |  | 2337512.6478 | 3720376.6478 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-02 15:00 | 13869.9607 | 3205.9607 | [7 empty] | 14111.3653 | 3447.3653 |  |  | 3447.3653 | -608.8981
2024-04-02 15:00 | 6915790 | 2024-04-03 10:00 | 1383158 |  |  |  | 2338009.6083 | 3721167.6083 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-02 16:00 | 13872.9095 | 3208.9095 | [7 empty] | 14114.3654 | 3450.3654 |  |  | 3450.3654 | -607.0894
2024-04-02 16:00 | 6915980 | 2024-04-03 10:00 | 1383196 |  |  |  | 2338073.8413 | 3721269.8413 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-02 17:00 | 13873.2907 | 2961.2907 | [7 empty] | 14114.7531 | 3202.7531 |  |  | 3202.7531 | -607.0192
2024-04-02 17:00 | 6917270 | 2024-04-03 10:00 | 1383454 |  |  |  | 2338509.9494 | 3721963.9494 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-02 18:00 | 13875.8784 | 2467.8784 | [7 empty] | 14117.3859 | 2709.3859 |  |  | 2709.3859 | -606.5473
2024-04-02 18:00 | 6917100 | 2024-04-03 10:00 | 1383420 |  |  |  | 2338452.4778 | 3721872.4778 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-02 19:00 | 13875.5374 | 1971.5374 | [7 empty] | 14117.0389 | 2213.0389 |  |  | 2213.0389 | -606.2526
2024-04-02 19:00 | 6916470 | 2024-04-03 10:00 | 1383294 |  |  |  | 2338239.4948 | 3721533.4948 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-02 20:00 | 13874.2736 | 1722.2736 | [7 empty] | 14115.7532 | 1963.7532 |  |  | 1963.7532 | -605.8279
2024-04-02 20:00 | 6916980 | 2024-04-03 10:00 | 1383396 |  |  |  | 2338411.9096 | 3721807.9096 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-02 21:00 | 13875.2966 | 1971.2966 | [7 empty] | 14116.794 | 2212.794 |  |  | 2212.794 | -604.3329
2024-04-02 21:00 | 6915720 | 2024-04-03 10:00 | 1383144 |  |  |  | 2337985.9435 | 3721129.9435 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-02 22:00 | 13872.7691 | 2216.7691 | [7 empty] | 14114.2225 | 2458.2225 |  |  | 2458.2225 | -604.2513
2024-04-02 22:00 | 6914750 | 2024-04-03 10:00 | 1382950 |  |  |  | 2337658.0172 | 3720608.0172 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-02 23:00 | 13870.8233 | 2710.8233 | [7 empty] | 14112.2428 | 2952.2428 |  |  | 2952.2428 | -602.7142
2024-04-02 23:00 | 6915360 | 2024-04-03 10:00 | 1383072 |  |  |  | 2337864.2389 | 3720936.2389 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-03 | 13872.047 | 3456.047 | [7 empty] | 14113.4878 | 3697.4878 |  |  | 3697.4878 | -602.7015
2024-04-03 | 6917250 | 2024-04-04 14:00 | 1383450 |  |  |  | 2338503.1881 | 3721953.1881 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-03 01:00 | 13875.8383 | 3955.8383 | [7 empty] | 14117.3451 | 4197.3451 |  |  | 4197.3451 | -601.4055
2024-04-03 01:00 | 6918300 | 2024-04-04 14:00 | 1383660 |  |  |  | 2338858.1598 | 3722518.1598 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-03 02:00 | 13877.9445 | 4205.9445 | [7 empty] | 14119.488 | 4447.488 |  |  | 4447.488 | -601.0318
2024-04-03 02:00 | 6917400 | 2024-04-04 14:00 | 1383480 |  |  |  | 2338553.8983 | 3722033.8983 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-03 03:00 | 13876.1392 | 4452.1392 | [7 empty] | 14117.6512 | 4693.6512 |  |  | 4693.6512 | -600.1213
2024-04-03 03:00 | 6917960 | 2024-04-04 14:00 | 1383592 |  |  |  | 2338743.2166 | 3722335.2166 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-03 04:00 | 13877.2625 | 4701.2625 | [7 empty] | 14118.7941 | 4942.7941 |  |  | 4942.7941 | -598.8225
2024-04-03 04:00 | 6917920 | 2024-04-04 14:00 | 1383584 |  |  |  | 2338729.6938 | 3722313.6938 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-03 05:00 | 13877.1823 | 4949.1823 | [7 empty] | 14118.7125 | 5190.7125 |  |  | 5190.7125 | -598.6335
2024-04-03 05:00 | 6918030 | 2024-04-04 14:00 | 1383606 |  |  |  | 2338766.8814 | 3722372.8814 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-03 06:00 | 13877.4029 | 4701.4029 | [7 empty] | 14118.937 | 4942.937 |  |  | 4942.937 | -597.6337
2024-04-03 06:00 | 6918230 | 2024-04-04 14:00 | 1383646 |  |  |  | 2338834.495 | 3722480.495 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-03 07:00 | 13877.8041 | 3957.8041 | [7 empty] | 14119.3451 | 4199.3451 |  |  | 4199.3451 | -596.8441
2024-04-03 07:00 | 6916410 | 2024-04-04 14:00 | 1383282 |  |  |  | 2338219.2107 | 3721501.2107 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-03 08:00 | 13874.1532 | 3210.1532 | [7 empty] | 14115.6307 | 3451.6307 |  |  | 3451.6307 | -596.4347
2024-04-03 08:00 | 6916820 | 2024-04-04 14:00 | 1383364 |  |  |  | 2338357.8187 | 3721721.8187 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-03 09:00 | 13874.9757 | 2466.9757 | [7 empty] | 14116.4675 | 2708.4675 |  |  | 2708.4675 | -595.6732
2024-04-03 09:00 | 6918600 | 2024-04-04 14:00 | 1383720 |  |  |  | 2338959.5803 | 3722679.5803 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-03 10:00 | 13878.5463 | 1974.5463 | [7 empty] | 14120.1003 | 2216.1003 |  |  | 2216.1003 | -595.2257
2024-04-03 10:00 | 6918250 | 2024-04-04 14:00 | 1383650 |  |  |  | 2338841.2564 | 3722491.2564 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-03 11:00 | 13877.8442 | 1725.8442 | [7 empty] | 14119.386 | 1967.386 |  |  | 1967.386 | -594.3173
2024-04-03 11:00 | 6916850 | 2024-04-04 14:00 | 1383370 |  |  |  | 2338367.9607 | 3721737.9607 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-03 12:00 | 13875.0359 | 1971.0359 | [7 empty] | 14116.5287 | 2212.5287 |  |  | 2212.5287 | -592.6591
2024-04-03 12:00 | 6917570 | 2024-04-04 14:00 | 1383514 |  |  |  | 2338611.3699 | 3722125.3699 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-03 13:00 | 13876.4802 | 2468.4802 | [7 empty] | 14117.9981 | 2709.9981 |  |  | 2709.9981 | -592.0391
2024-04-03 13:00 | 6916010 | 2024-04-04 14:00 | 1383202 |  |  |  | 2338083.9833 | 3721285.9833 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-03 14:00 | 13873.3508 | 2961.3508 | [7 empty] | 14114.8144 | 3202.8144 |  |  | 3202.8144 | -590.1717
2024-04-03 14:00 | 6915270 | 2024-04-04 14:00 | 1383054 |  |  |  | 2337833.8128 | 3720887.8128 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-03 15:00 | 13871.8664 | 3207.8664 | [7 empty] | 14113.3041 | 3449.3041 |  |  | 3449.3041 | -587.368
2024-04-03 15:00 | 6914328 | 2024-04-04 14:00 | 1382865.6 |  |  |  | 2337515.3524 | 3720380.9524 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-03 16:00 | 13869.9768 | 3205.9768 | [7 empty] | 14111.3816 | 3447.3816 |  |  | 3447.3816 | -587.0874
2024-04-03 16:00 | 6912494 | 2024-04-04 14:00 | 1382498.8 |  |  |  | 2336895.3351 | 3719394.1351 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-03 17:00 | 13866.2978 | 2954.2978 | [7 empty] | 14107.6386 | 3195.6386 |  |  | 3195.6386 | -586.3859
2024-04-03 17:00 | 6912053 | 2024-04-04 14:00 | 1382410.6 |  |  |  | 2336746.2469 | 3719156.8469 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-03 18:00 | 13865.4132 | 2457.4132 | [7 empty] | 14106.7386 | 2698.7386 |  |  | 2698.7386 | -585.7557
2024-04-03 18:00 | 6911145 | 2024-04-04 14:00 | 1382229 |  |  |  | 2336439.2809 | 3718668.2809 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-03 19:00 | 13863.5918 | 1959.5918 | [7 empty] | 14104.8854 | 2200.8854 |  |  | 2200.8854 | -582.1548
2024-04-03 19:00 | 6907365 | 2024-04-04 14:00 | 1381473 |  |  |  | 2335161.3826 | 3716634.3826 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-03 20:00 | 13856.0092 | 1704.0092 | [7 empty] | 14097.1709 | 1945.1709 |  |  | 1945.1709 | -580.128
2024-04-03 20:00 | 6911309 | 2024-04-04 14:00 | 1382261.8 |  |  |  | 2336494.7241 | 3718756.5241 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-03 21:00 | 13863.9208 | 1959.9208 | [7 empty] | 14105.2201 | 2201.2201 |  |  | 2201.2201 | -580.0514
2024-04-03 21:00 | 6911841 | 2024-04-04 14:00 | 1382368.2 |  |  |  | 2336674.5764 | 3719042.7764 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-03 22:00 | 13864.9879 | 2208.9879 | [7 empty] | 14106.3059 | 2450.3059 |  |  | 2450.3059 | -575.9097
2024-04-03 22:00 | 6911381 | 2024-04-04 14:00 | 1382276.2 |  |  |  | 2336519.065 | 3718795.265 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-03 23:00 | 13864.0652 | 2704.0652 | [7 empty] | 14105.3671 | 2945.3671 |  |  | 2945.3671 | -575.2324
2024-04-03 23:00 | 6910252 | 2024-04-04 14:00 | 1382050.4 |  |  |  | 2336137.3858 | 3718187.7858 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-04 | 13861.8004 | 3445.8004 | [7 empty] | 14103.0629 | 3687.0629 |  |  | 3687.0629 | -572.5014
2024-04-04 | 6909957250 | 2024-04-05 04:00 | 1381991.45 |  |  |  | 2336037.7402 | 3718029.1902 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-04 01:00 | 13861.2092 | 3941.2092 | [7 empty] | 14102.4614 | 4182.4614 |  |  | 4182.4614 | -571.4899
2024-04-04 01:00 | 6910362140 | 2024-04-05 04:00 | 1382072.428 |  |  |  | 2336174.6207 | 3718247.0487 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-04 02:00 | 13862.0214 | 4190.0214 | [7 empty] | 14103.2877 | 4431.2877 |  |  | 4431.2877 | -571.3726
2024-04-04 02:00 | 6909707540 | 2024-04-05 04:00 | 1381941.508 |  |  |  | 2335953.3212 | 3717894.8292 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-04 03:00 | 13860.7083 | 4436.7083 | [7 empty] | 14101.9517 | 4677.9517 |  |  | 4677.9517 | -571.0205
2024-04-04 03:00 | 6911153820 | 2024-04-05 04:00 | 1382230.764 |  |  |  | 2336442.2626 | 3718673.0266 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-04 04:00 | 13863.6095 | 4687.6095 | [7 empty] | 14104.9034 | 4928.9034 |  |  | 4928.9034 | -570.8677
2024-04-04 04:00 | 6909818590 | 2024-04-05 04:00 | 1381963.718 |  |  |  | 2335990.8637 | 3717954.5817 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-04 05:00 | 13860.931 | 4932.931 | [7 empty] | 14102.1784 | 5174.1784 |  |  | 5174.1784 | -569.9286
2024-04-04 05:00 | 6911593590 | 2024-04-05 04:00 | 1382318.718 |  |  |  | 2336590.9349 | 3718909.6529 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-04 06:00 | 13864.4916 | 4688.4916 | [7 empty] | 14105.801 | 4929.801 |  |  | 4929.801 | -569.6327
2024-04-04 06:00 | 6910489890 | 2024-04-05 04:00 | 1382097.978 |  |  |  | 2336217.8089 | 3718315.7869 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-04 07:00 | 13862.2776 | 3942.2776 | [7 empty] | 14103.5484 | 4183.5484 |  |  | 4183.5484 | -569.2758
2024-04-04 07:00 | 6911241630 | 2024-04-05 04:00 | 1382248.326 |  |  |  | 2336471.9484 | 3718720.2744 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-04 08:00 | 13863.7856 | 3199.7856 | [7 empty] | 14105.0826 | 3441.0826 |  |  | 3441.0826 | -568.8163
2024-04-04 08:00 | 6908442100 | 2024-04-05 04:00 | 1381688.42 |  |  |  | 2335525.516 | 3717213.936 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-04 09:00 | 13858.1698 | 2450.1698 | [7 empty] | 14099.3691 | 2691.3691 |  |  | 2691.3691 | -568.6008
2024-04-04 09:00 | 6911919200 | 2024-04-05 04:00 | 1382383.84 |  |  |  | 2336701.0134 | 3719084.8534 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-04 10:00 | 13865.1448 | 1961.1448 | [7 empty] | 14106.4655 | 2202.4655 |  |  | 2202.4655 | -568.2551
2024-04-04 10:00 | 6911191400 | 2024-04-05 04:00 | 1382238.28 |  |  |  | 2336454.9672 | 3718693.2472 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-04 11:00 | 13863.6849 | 1711.6849 | [7 empty] | 14104.9801 | 1952.9801 |  |  | 1952.9801 | -564.6771
2024-04-04 11:00 | 6913174 | 2024-04-05 04:00 | 1382634.8 |  |  |  | 2337125.2215 | 3719760.0215 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-04 12:00 | 13867.6619 | 1963.6619 | [7 empty] | 14109.0264 | 2205.0264 |  |  | 2205.0264 | -563.9016
2024-04-04 12:00 | 6912364500 | 2024-04-05 04:00 | 1382472.9 |  |  |  | 2336851.5552 | 3719324.4552 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-04 13:00 | 13866.0381 | 2458.0381 | [7 empty] | 14107.3743 | 2699.3743 |  |  | 2699.3743 | -563.7078
2024-04-04 13:00 | 6911168200 | 2024-04-05 04:00 | 1382233.64 |  |  |  | 2336447.1241 | 3718680.7641 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-04 14:00 | 13863.6383 | 2951.6383 | [7 empty] | 14104.9328 | 3192.9328 |  |  | 3192.9328 | -563.6299
2024-04-04 14:00 | 6910409100 | 2024-04-05 04:00 | 1382081.82 |  |  |  | 2336190.4964 | 3718272.3164 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-04 15:00 | 13862.1156 | 3198.1156 | [7 empty] | 14103.3835 | 3439.3835 |  |  | 3439.3835 | -562.3314
2024-04-04 15:00 | 6911880800 | 2024-04-05 04:00 | 1382376.16 |  |  |  | 2336688.0316 | 3719064.1916 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-04 16:00 | 13865.0678 | 3201.0678 | [7 empty] | 14106.3871 | 3442.3871 |  |  | 3442.3871 | -562.1337
2024-04-04 16:00 | 6910610100 | 2024-04-05 04:00 | 1382122.02 |  |  |  | 2336258.4481 | 3718380.4681 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-04 17:00 | 13862.5188 | 2950.5188 | [7 empty] | 14103.7938 | 3191.7938 |  |  | 3191.7938 | -561.7038
2024-04-04 17:00 | 6912625100 | 2024-04-05 04:00 | 1382525.02 |  |  |  | 2336939.6558 | 3719464.6758 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-04 18:00 | 13866.5608 | 2458.5608 | [7 empty] | 14107.9062 | 2699.9062 |  |  | 2699.9062 | -560.6043
2024-04-04 18:00 | 6913616700 | 2024-04-05 04:00 | 1382723.34 |  |  |  | 2337274.8844 | 3719998.2244 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-04 19:00 | 13868.5499 | 1964.5499 | [7 empty] | 14109.9299 | 2205.9299 |  |  | 2205.9299 | -560.3913
2024-04-04 19:00 | 6914193700 | 2024-04-05 04:00 | 1382838.74 |  |  |  | 2337469.9498 | 3720308.6898 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-04 20:00 | 13869.7074 | 1717.7074 | [7 empty] | 14111.1075 | 1959.1075 |  |  | 1959.1075 | -559.5277
2024-04-04 20:00 | 6915197900 | 2024-04-05 04:00 | 1383039.58 |  |  |  | 2337809.438 | 3720849.018 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-04 21:00 | 13871.7218 | 1967.7218 | [7 empty] | 14113.157 | 2209.157 |  |  | 2209.157 | -559.5188
2024-04-04 21:00 | 6915920 | 2024-04-05 04:00 | 1383184 |  |  |  | 2338053.5572 | 3721237.5572 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-04 22:00 | 13873.1703 | 2217.1703 | [7 empty] | 14114.6307 | 2458.6307 |  |  | 2458.6307 | -558.8821
2024-04-04 22:00 | 6916022100 | 2024-04-05 04:00 | 1383204.42 |  |  |  | 2338088.0739 | 3721292.4939 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-04 23:00 | 13873.3751 | 2713.3751 | [7 empty] | 14114.8391 | 2954.8391 |  |  | 2954.8391 | -558.668
2024-04-04 23:00 | 6915399200 | 2024-04-05 04:00 | 1383079.84 |  |  |  | 2337877.4912 | 3720957.3312 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-05 | 13872.1256 | 3456.1256 | [7 empty] | 14113.5678 | 3697.5678 |  |  | 3697.5678 | -556.6386
2024-04-05 | 6915764200 | 2024-04-06 04:00 | 1383152.84 |  |  |  | 2338000.8861 | 3721153.7261 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-05 01:00 | 13872.8578 | 3952.8578 | [7 empty] | 14114.3127 | 4194.3127 |  |  | 4194.3127 | -555.3337
2024-04-05 01:00 | 6916690400 | 2024-04-06 04:00 | 1383338.08 |  |  |  | 2338314.005 | 3721652.085 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-05 02:00 | 13874.7157 | 4202.7157 | [7 empty] | 14116.203 | 4444.203 |  |  | 4444.203 | -554.7352
2024-04-05 02:00 | 6918574100 | 2024-04-06 04:00 | 1383714.82 |  |  |  | 2338950.8243 | 3722665.6443 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-05 03:00 | 13878.4944 | 4454.4944 | [7 empty] | 14120.0474 | 4696.0474 |  |  | 4696.0474 | -553.7316
2024-04-05 03:00 | 6918975100 | 2024-04-06 04:00 | 1383795.02 |  |  |  | 2339086.3897 | 3722881.4097 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-05 04:00 | 13879.2988 | 4703.2988 | [7 empty] | 14120.8658 | 4944.8658 |  |  | 4944.8658 | -553.6908
2024-04-05 04:00 | 6918853800 | 2024-04-06 04:00 | 1383770.76 |  |  |  | 2339045.3821 | 3722816.1421 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-05 05:00 | 13879.0554 | 4951.0554 | [7 empty] | 14120.6182 | 5192.6182 |  |  | 5192.6182 | -552.7099
2024-04-05 05:00 | 6918328900 | 2024-04-06 04:00 | 1383665.78 |  |  |  | 2338867.93 | 3722533.71 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-05 06:00 | 13878.0025 | 4702.0025 | [7 empty] | 14119.547 | 4943.547 |  |  | 4943.547 | -551.0058
2024-04-05 06:00 | 6919703200 | 2024-04-06 04:00 | 1383940.64 |  |  |  | 2339332.5373 | 3723273.1773 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-05 07:00 | 13880.7593 | 3960.7593 | [7 empty] | 14122.3518 | 4202.3518 |  |  | 4202.3518 | -549.3029
2024-04-05 07:00 | 6919201900 | 2024-04-06 04:00 | 1383840.38 |  |  |  | 2339163.0636 | 3723003.4436 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-05 08:00 | 13879.7537 | 3215.7537 | [7 empty] | 14121.3287 | 3457.3287 |  |  | 3457.3287 | -546.5094
2024-04-05 08:00 | 6920075700 | 2024-04-06 04:00 | 1384015.14 |  |  |  | 2339458.4677 | 3723473.6077 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-05 09:00 | 13881.5065 | 2473.5065 | [7 empty] | 14123.112 | 2715.112 |  |  | 2715.112 | -546.262
2024-04-05 09:00 | 6917512600 | 2024-04-06 04:00 | 1383502.52 |  |  |  | 2338591.9648 | 3722094.4848 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-05 10:00 | 13876.365 | 1972.365 | [7 empty] | 14117.881 | 2213.881 |  |  | 2213.881 | -544.0629
2024-04-05 10:00 | 6913320900 | 2024-04-06 04:00 | 1382664.18 |  |  |  | 2337174.8838 | 3719839.0638 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-05 11:00 | 13867.9566 | 1715.9566 | [7 empty] | 14109.3262 | 1957.3262 |  |  | 1957.3262 | -543.7517
2024-04-05 11:00 | 6915147100 | 2024-04-06 04:00 | 1383029.42 |  |  |  | 2337792.2642 | 3720821.6842 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-05 12:00 | 13871.6199 | 1967.6199 | [7 empty] | 14113.0533 | 2209.0533 |  |  | 2209.0533 | -539.3319
2024-04-05 12:00 | 6915362500 | 2024-04-06 04:00 | 1383072.5 |  |  |  | 2337865.0841 | 3720937.5841 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-05 13:00 | 13872.052 | 2464.052 | [7 empty] | 14113.4929 | 2705.4929 |  |  | 2705.4929 | -537.6494
2024-04-05 13:00 | 6916078400 | 2024-04-06 04:00 | 1383215.68 |  |  |  | 2338107.1072 | 3721322.7872 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-05 14:00 | 13873.4881 | 2961.4881 | [7 empty] | 14114.954 | 3202.954 |  |  | 3202.954 | -535.2529
2024-04-05 14:00 | 6916629900 | 2024-04-06 04:00 | 1383325.98 |  |  |  | 2338293.5519 | 3721619.5319 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-05 15:00 | 13874.5944 | 3210.5944 | [7 empty] | 14116.0795 | 3452.0795 |  |  | 3452.0795 | -535.1162
2024-04-05 15:00 | 6916506100 | 2024-04-06 04:00 | 1383301.22 |  |  |  | 2338251.699 | 3721552.919 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-05 16:00 | 13874.346 | 3210.346 | [7 empty] | 14115.8268 | 3451.8268 |  |  | 3451.8268 | -529.8226
2024-04-05 16:00 | 6915988300 | 2024-04-06 04:00 | 1383197.66 |  |  |  | 2338076.6472 | 3721274.3072 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-05 17:00 | 13873.3073 | 2961.3073 | [7 empty] | 14114.7701 | 3202.7701 |  |  | 3202.7701 | -527.8837
2024-04-05 17:00 | 6915352700 | 2024-04-06 04:00 | 1383070.54 |  |  |  | 2337861.771 | 3720932.311 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-05 18:00 | 13872.0323 | 2464.0323 | [7 empty] | 14113.4729 | 2705.4729 |  |  | 2705.4729 | -526.2918
2024-04-05 18:00 | 6916389900 | 2024-04-06 04:00 | 1383277.98 |  |  |  | 2338212.4155 | 3721490.3955 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-05 19:00 | 13874.1129 | 1970.1129 | [7 empty] | 14115.5897 | 2211.5897 |  |  | 2211.5897 | -526.1809
2024-04-05 19:00 | 6917873600 | 2024-04-06 04:00 | 1383574.72 |  |  |  | 2338714.0075 | 3722288.7275 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-05 20:00 | 13877.0892 | 1725.0892 | [7 empty] | 14118.6178 | 1966.6178 |  |  | 1966.6178 | -525.724
2024-04-05 20:00 | 6919285300 | 2024-04-06 04:00 | 1383857.06 |  |  |  | 2339191.2585 | 3723048.3185 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-05 21:00 | 13879.921 | 1975.921 | [7 empty] | 14121.4989 | 2217.4989 |  |  | 2217.4989 | -525.5571
2024-04-05 21:00 | 6916795500 | 2024-04-06 04:00 | 1383359.1 |  |  |  | 2338349.536 | 3721708.636 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-05 22:00 | 13874.9265 | 2218.9265 | [7 empty] | 14116.4175 | 2460.4175 |  |  | 2460.4175 | -525.3122
2024-04-05 22:00 | 6917046400 | 2024-04-06 04:00 | 1383409.28 |  |  |  | 2338434.3573 | 3721843.6373 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-05 23:00 | 13875.4298 | 2715.4298 | [7 empty] | 14116.9295 | 2956.9295 |  |  | 2956.9295 | -525.2153
2024-04-05 23:00 | 6916332700 | 2024-04-06 04:00 | 1383266.54 |  |  |  | 2338193.078 | 3721459.618 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-06 | 13873.9982 | 3457.9982 | [7 empty] | 14115.473 | 3699.473 |  |  | 3699.473 | -524.552
2024-04-06 | 6913912600 | 2024-04-07 04:00 | 1382782.52 |  |  |  | 2337374.9188 | 3720157.4388 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-06 01:00 | 13869.1435 | 3949.1435 | [7 empty] | 14110.5338 | 4190.5338 |  |  | 4190.5338 | -523.617
2024-04-06 01:00 | 6913060800 | 2024-04-07 04:00 | 1382612.16 |  |  |  | 2337086.9522 | 3719699.1122 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-06 02:00 | 13867.4348 | 4195.4348 | [7 empty] | 14108.7954 | 4436.7954 |  |  | 4436.7954 | -523.5162
2024-04-06 02:00 | 6913361800 | 2024-04-07 04:00 | 1382672.36 |  |  |  | 2337188.7108 | 3719861.0708 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-06 03:00 | 13868.0386 | 4444.0386 | [7 empty] | 14109.4097 | 4685.4097 |  |  | 4685.4097 | -522.5162
2024-04-06 03:00 | 6913830800 | 2024-04-07 04:00 | 1382766.16 |  |  |  | 2337347.2648 | 3720113.4248 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-06 04:00 | 13868.9794 | 4692.9794 | [7 empty] | 14110.3669 | 4934.3669 |  |  | 4934.3669 | -521.8886
2024-04-06 04:00 | 6914373200 | 2024-04-07 04:00 | 1382874.64 |  |  |  | 2337530.6331 | 3720405.2731 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-06 05:00 | 13870.0675 | 4942.0675 | [7 empty] | 14111.4738 | 5183.4738 |  |  | 5183.4738 | -521.0493
2024-04-06 05:00 | 6914665200 | 2024-04-07 04:00 | 1382933.04 |  |  |  | 2337629.349 | 3720562.389 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-06 06:00 | 13870.6532 | 4694.6532 | [7 empty] | 14112.0698 | 4936.0698 |  |  | 4936.0698 | -520.9396
2024-04-06 06:00 | 6915990500 | 2024-04-07 04:00 | 1383198.1 |  |  |  | 2338077.391 | 3721275.491 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-06 07:00 | 13873.3117 | 3953.3117 | [7 empty] | 14114.7746 | 4194.7746 |  |  | 4194.7746 | -520.1819
2024-04-06 07:00 | 6916492700 | 2024-04-07 04:00 | 1383298.54 |  |  |  | 2338247.1689 | 3721545.7089 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-06 08:00 | 13874.3191 | 3210.3191 | [7 empty] | 14115.7995 | 3451.7995 |  |  | 3451.7995 | -520.0225
2024-04-06 08:00 | 6916037700 | 2024-04-07 04:00 | 1383207.54 |  |  |  | 2338093.3478 | 3721300.8878 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-06 09:00 | 13873.4064 | 2465.4064 | [7 empty] | 14114.8709 | 2706.8709 |  |  | 2706.8709 | -516.9433
2024-04-06 09:00 | 6791425200 | 2024-04-07 04:00 | 1358285.04 |  |  |  | 2295965.8075 | 3654250.8475 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-06 10:00 | 13623.4367 | 1719.4367 | [7 empty] | 13860.5505 | 1956.5505 |  |  | 1956.5505 | -514.9394
2024-04-06 10:00 | 6518597 | 2024-04-07 04:00 | 1303719.4 |  |  |  | 2203731.2322 | 3507450.6322 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-06 11:00 | 13076.1499 | 924.1499 | [7 empty] | 13303.7382 | 1151.7382 |  |  | 1151.7382 | -514.8756
2024-04-06 11:00 | 6292370200 | 2024-04-07 04:00 | 1258474.04 |  |  |  | 2127251.1147 | 3385725.1547 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-06 12:00 | 12622.3443 | 718.3443 | [7 empty] | 12842.0342 | 938.0342 |  |  | 938.0342 | -514.0555
2024-04-06 12:00 | 6210482700 | 2024-04-07 04:00 | 1242096.54 |  |  |  | 2099567.5439 | 3341664.0839 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-06 13:00 | 12458.0799 | 1050.0799 | [7 empty] | 12674.9109 | 1266.9109 |  |  | 1266.9109 | -513.7965
2024-04-06 13:00 | 6181955700 | 2024-04-07 04:00 | 1236391.14 |  |  |  | 2089923.4686 | 3326314.6086 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-06 14:00 | 12400.8555 | 1488.8555 | [7 empty] | 12616.6904 | 1704.6904 |  |  | 1704.6904 | -512.6791
2024-04-06 14:00 | 6164911800 | 2024-04-07 04:00 | 1232982.36 |  |  |  | 2084161.4657 | 3317143.8257 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-06 15:00 | 12366.6658 | 1702.6658 | [7 empty] | 12581.9057 | 1917.9057 |  |  | 1917.9057 | -512.6051
2024-04-06 15:00 | 6130977300 | 2024-04-07 04:00 | 1226195.46 |  |  |  | 2072689.2858 | 3298884.7458 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-06 16:00 | 12298.594 | 1634.594 | [7 empty] | 12512.6491 | 1848.6491 |  |  | 1848.6491 | -511.6064
2024-04-06 16:00 | 5783718500 | 2024-04-07 04:00 | 1156743.7 |  |  |  | 1955292.0815 | 3112035.7815 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-06 17:00 | 11602.0011 | 690.0011 | [7 empty] | 11803.9322 | 891.9322 |  |  | 891.9322 | -511.3933
2024-04-06 17:00 | 5595475600 | 2024-04-07 04:00 | 1119095.12 |  |  |  | 1891653.1178 | 3010748.2378 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-06 18:00 | 11224.3904 | -183.6096 | [7 empty] | 11419.7492 | 11.7492 |  |  | 11.7492 | -511.1982
2024-04-06 18:00 | 5518806800 | 2024-04-07 04:00 | 1103761.36 |  |  |  | 1865733.8243 | 2969495.1843 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-06 19:00 | 11070.5946 | -833.4054 | [7 empty] | 11263.2766 | -640.7234 |  |  | -640.7234 | -511.0872
2024-04-06 19:00 | 5517343600 | 2024-04-07 04:00 | 1103468.72 |  |  |  | 1865239.1627 | 2968707.8827 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-06 20:00 | 11067.6595 | -1084.3405 | [7 empty] | 11260.2904 | -891.7096 |  |  | -891.7096 | -510.9775
2024-04-06 20:00 | 5522626 | 2024-04-07 04:00 | 1104525.2 |  |  |  | 1867024.9749 | 2971550.1749 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-06 21:00 | 11078.2558 | -825.7442 | [7 empty] | 11271.0711 | -632.9289 |  |  | -632.9289 | -510.79
2024-04-06 21:00 | 5525981300 | 2024-04-07 04:00 | 1105196.26 |  |  |  | 1868159.2956 | 2973355.5556 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-06 22:00 | 11084.9865 | -571.0135 | [7 empty] | 11277.9189 | -378.0811 |  |  | -378.0811 | -509.98
2024-04-06 22:00 | 5262039200 | 2024-04-07 04:00 | 1052407.84 |  |  |  | 1778928.8294 | 2831336.6694 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-06 23:00 | 10555.5249 | -604.4751 | [7 empty] | 10739.2422 | -420.7578 |  |  | -420.7578 | -509.6535
2024-04-06 23:00 | 4583824900 | 2024-04-07 04:00 | 916764.98 |  |  |  | 1549646.0504 | 2466411.0304 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-07 | 9195.0432 | -1220.9568 | [7 empty] | 9355.0815 | -1060.9185 |  |  | -1060.9185 | -509.0999
2024-04-07 | 4581689900 | 2024-04-08 04:00 | 916337.98 |  |  |  | 1548924.2745 | 2465262.2545 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-07 01:00 | 9190.7605 | -729.2395 | [7 empty] | 9350.7242 | -569.2758 |  |  | -569.2758 | -508.8167
2024-04-07 01:00 | 4582418900 | 2024-04-08 04:00 | 916483.78 |  |  |  | 1549170.7263 | 2465654.5063 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-07 02:00 | 9192.2228 | -479.7772 | [7 empty] | 9352.2121 | -319.7879 |  |  | -319.7879 | -508.2504
2024-04-07 02:00 | 4576261900 | 2024-04-08 04:00 | 915252.38 |  |  |  | 1547089.2396 | 2462341.6196 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-07 03:00 | 9179.8721 | -244.1279 | [7 empty] | 9339.6463 | -84.3537 |  |  | -84.3537 | -508.1075
2024-04-07 03:00 | 4555057200 | 2024-04-08 04:00 | 911011.44 |  |  |  | 1539920.602 | 2450932.042 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-07 04:00 | 9137.3359 | -38.6641 | [7 empty] | 9296.3698 | 120.3698 |  |  | 120.3698 | -507.5246
2024-04-07 04:00 | 4551430200 | 2024-04-08 04:00 | 910286.04 |  |  |  | 1538694.4281 | 2448980.4681 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-07 05:00 | 9130.0603 | 202.0603 | [7 empty] | 9288.9675 | 360.9675 |  |  | 360.9675 | -507.332
2024-04-07 05:00 | 4554392100 | 2024-04-08 04:00 | 910878.42 |  |  |  | 1539695.7527 | 2450574.1727 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-07 06:00 | 9136.0018 | -39.9982 | [7 empty] | 9295.0124 | 119.0124 |  |  | 119.0124 | -507.2044
2024-04-07 06:00 | 4556055700 | 2024-04-08 04:00 | 911211.14 |  |  |  | 1540258.1632 | 2451469.3032 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-07 07:00 | 9139.3389 | -780.6611 | [7 empty] | 9298.4077 | -621.5923 |  |  | -621.5923 | -505.8013
2024-04-07 07:00 | 4556904800 | 2024-04-08 04:00 | 911380.96 |  |  |  | 1540545.217 | 2451926.177 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-07 08:00 | 9141.0422 | -1522.9578 | [7 empty] | 9300.1406 | -1363.8594 |  |  | -1363.8594 | -505.536
2024-04-07 08:00 | 4558071800 | 2024-04-08 04:00 | 911614.36 |  |  |  | 1540939.7428 | 2452554.1028 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-07 09:00 | 9143.3831 | -2264.6169 | [7 empty] | 9302.5223 | -2105.4777 |  |  | -2105.4777 | -505.536
2024-04-07 09:00 | 4557905500 | 2024-04-08 04:00 | 911581.1 |  |  |  | 1540883.522 | 2452464.622 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-07 10:00 | 9143.0496 | -2760.9504 | [7 empty] | 9302.1829 | -2601.8171 |  |  | -2601.8171 | -505.4837
2024-04-07 10:00 | 4557804500 | 2024-04-08 04:00 | 911560.9 |  |  |  | 1540849.3771 | 2452410.2771 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-07 11:00 | 9142.8469 | -3009.1531 | [7 empty] | 9301.9768 | -2850.0232 |  |  | -2850.0232 | -505.1278
2024-04-07 11:00 | 4558087200 | 2024-04-08 04:00 | 911617.44 |  |  |  | 1540944.949 | 2452562.389 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-07 12:00 | 9143.414 | -2760.586 | [7 empty] | 9302.5537 | -2601.4463 |  |  | -2601.4463 | -505.1266
2024-04-07 12:00 | 4558433200 | 2024-04-08 04:00 | 911686.64 |  |  |  | 1541061.9207 | 2452748.5607 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-07 13:00 | 9144.1081 | -2263.8919 | [7 empty] | 9303.2599 | -2104.7401 |  |  | -2104.7401 | -504.8013
2024-04-07 13:00 | 4558944700 | 2024-04-08 04:00 | 911788.94 |  |  |  | 1541234.8426 | 2453023.7826 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-07 14:00 | 9145.1342 | -1766.8658 | [7 empty] | 9304.3038 | -1607.6962 |  |  | -1607.6962 | -503.291
2024-04-07 14:00 | 4559296700 | 2024-04-08 04:00 | 911859.34 |  |  |  | 1541353.8427 | 2453213.1827 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-07 15:00 | 9145.8403 | -1518.1597 | [7 empty] | 9305.0222 | -1358.9778 |  |  | -1358.9778 | -503.2081
2024-04-07 15:00 | 4554771500 | 2024-04-08 04:00 | 910954.3 |  |  |  | 1539824.0158 | 2450778.3158 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-07 16:00 | 9136.7628 | -1527.2372 | [7 empty] | 9295.7868 | -1368.2132 |  |  | -1368.2132 | -502.8012
2024-04-07 16:00 | 4551248300 | 2024-04-08 04:00 | 910249.66 |  |  |  | 1538632.9335 | 2448882.5935 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-07 17:00 | 9129.6954 | -1782.3046 | [7 empty] | 9288.5963 | -1623.4037 |  |  | -1623.4037 | -502.4925
2024-04-07 17:00 | 4550171700 | 2024-04-08 04:00 | 910034.34 |  |  |  | 1538268.9691 | 2448303.3091 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-07 18:00 | 9127.5357 | -2280.4643 | [7 empty] | 9286.3991 | -2121.6009 |  |  | -2121.6009 | -502.393
2024-04-07 18:00 | 4549431900 | 2024-04-08 04:00 | 909886.38 |  |  |  | 1538018.8662 | 2447905.2462 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-07 19:00 | 9126.0517 | -2777.9483 | [7 empty] | 9284.8892 | -2619.1108 |  |  | -2619.1108 | -502.2293
2024-04-07 19:00 | 4549555600 | 2024-04-08 04:00 | 909911.12 |  |  |  | 1538060.6852 | 2447971.8052 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-07 20:00 | 9126.2999 | -3025.7001 | [7 empty] | 9285.1417 | -2866.8583 |  |  | -2866.8583 | -502.0282
2024-04-07 20:00 | 4550343300 | 2024-04-08 04:00 | 910068.66 |  |  |  | 1538326.9816 | 2448395.6416 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-07 21:00 | 9127.88 | -2776.12 | [7 empty] | 9286.7493 | -2617.2507 |  |  | -2617.2507 | -501.9236
2024-04-07 21:00 | 4552063500 | 2024-04-08 04:00 | 910412.7 |  |  |  | 1538908.5268 | 2449321.2268 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-07 22:00 | 9131.3306 | -2524.6694 | [7 empty] | 9290.26 | -2365.74 |  |  | -2365.74 | -501.8407
2024-04-07 22:00 | 4606047900 | 2024-04-08 04:00 | 921209.58 |  |  |  | 1557158.943 | 2478368.523 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-07 23:00 | 9239.6221 | -1920.3779 | [7 empty] | 9400.4362 | -1759.5638 |  |  | -1759.5638 | -501.4338
2024-04-07 23:00 | 4988739 | 2024-04-08 04:00 | 997747.8 |  |  |  | 1686534.6859 | 2684282.4859 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-08 | 10007.2913 | -408.7087 | [7 empty] | 10181.4666 | -234.5334 |  |  | -234.5334 | -500.9032
2024-04-08 | 5184211700 | 2024-04-09 04:00 | 1036842.34 |  |  |  | 1752617.816 | 2789460.156 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-08 01:00 | 10399.4048 | 479.4048 | [7 empty] | 10580.4048 | 660.4048 |  |  | 660.4048 | -500.6493
2024-04-08 01:00 | 5281821100 | 2024-04-09 04:00 | 1056364.22 |  |  |  | 1785616.4633 | 2841980.6833 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-08 02:00 | 10595.207 | 923.207 | [7 empty] | 10779.6149 | 1107.6149 |  |  | 1107.6149 | -500.2118
2024-04-08 02:00 | 5343108500 | 2024-04-09 04:00 | 1068621.7 |  |  |  | 1806335.7926 | 2874957.4926 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-08 03:00 | 10718.148 | 1294.148 | [7 empty] | 10904.6957 | 1480.6957 |  |  | 1480.6957 | -499.694
2024-04-08 03:00 | 5347230400 | 2024-04-09 04:00 | 1069446.08 |  |  |  | 1807729.2765 | 2877175.3565 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-08 04:00 | 10726.4164 | 1550.4164 | [7 empty] | 10913.1081 | 1737.1081 |  |  | 1737.1081 | -499.3929
2024-04-08 04:00 | 5347005 | 2024-04-09 04:00 | 1069401 |  |  |  | 1807653.0759 | 2877054.0759 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-08 05:00 | 10725.9643 | 1797.9643 | [7 empty] | 10912.648 | 1984.648 |  |  | 1984.648 | -499.3674
2024-04-08 05:00 | 5347228100 | 2024-04-09 04:00 | 1069445.62 |  |  |  | 1807728.4989 | 2877174.1189 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-08 06:00 | 10726.4118 | 1550.4118 | [7 empty] | 10913.1034 | 1737.1034 |  |  | 1737.1034 | -498.9235
2024-04-08 06:00 | 5346872700 | 2024-04-09 04:00 | 1069374.54 |  |  |  | 1807608.3494 | 2876982.8894 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-08 07:00 | 10725.6989 | 805.6989 | [7 empty] | 10912.378 | 992.378 |  |  | 992.378 | -498.8215
2024-04-08 07:00 | 5446807500 | 2024-04-09 04:00 | 1089361.5 |  |  |  | 1841393.1408 | 2930754.6408 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-08 08:00 | 10926.1657 | 262.1657 | [7 empty] | 11116.3339 | 452.3339 |  |  | 452.3339 | -498.796
2024-04-08 08:00 | 5463691600 | 2024-04-09 04:00 | 1092738.32 |  |  |  | 1847101.1204 | 2939839.4404 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-08 09:00 | 10960.0348 | -447.9652 | [7 empty] | 11150.7925 | -257.2075 |  |  | -257.2075 | -498.4133
2024-04-08 09:00 | 5467609700 | 2024-04-09 04:00 | 1093521.94 |  |  |  | 1848425.706 | 2941947.646 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-08 10:00 | 10967.8944 | -936.1056 | [7 empty] | 11158.7889 | -745.2111 |  |  | -745.2111 | -498.2653
2024-04-08 10:00 | 5468455300 | 2024-04-09 04:00 | 1093691.06 |  |  |  | 1848711.5765 | 2942402.6365 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-08 11:00 | 10969.5907 | -1182.4093 | [7 empty] | 11160.5147 | -991.4853 |  |  | -991.4853 | -497.6377
2024-04-08 11:00 | 5469441500 | 2024-04-09 04:00 | 1093888.3 |  |  |  | 1849044.9795 | 2942933.2795 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-08 12:00 | 10971.569 | -932.431 | [7 empty] | 11162.5274 | -741.4726 |  |  | -741.4726 | -496.4489
2024-04-08 12:00 | 5468706400 | 2024-04-09 04:00 | 1093741.28 |  |  |  | 1848796.4655 | 2942537.7455 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-08 13:00 | 10970.0944 | -437.9056 | [7 empty] | 11161.0272 | -246.9728 |  |  | -246.9728 | -496.4081
2024-04-08 13:00 | 5468517 | 2024-04-09 04:00 | 1093703.4 |  |  |  | 1848732.4354 | 2942435.8354 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-08 14:00 | 10969.7145 | 57.7145 | [7 empty] | 11160.6406 | 248.6406 |  |  | 248.6406 | -496.0994
2024-04-08 14:00 | 5465219500 | 2024-04-09 04:00 | 1093043.9 |  |  |  | 1847617.655 | 2940661.555 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-08 15:00 | 10963.0998 | 299.0998 | [7 empty] | 11153.9108 | 489.9108 |  |  | 489.9108 | -494.8252
2024-04-08 15:00 | 5463789 | 2024-04-09 04:00 | 1092757.8 |  |  |  | 1847134.0483 | 2939891.8483 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-08 16:00 | 10960.2302 | 296.2302 | [7 empty] | 11150.9913 | 486.9913 |  |  | 486.9913 | -494.653
2024-04-08 16:00 | 5460056600 | 2024-04-09 04:00 | 1092011.32 |  |  |  | 1845872.242 | 2937883.562 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-08 17:00 | 10952.7431 | 40.7431 | [7 empty] | 11143.3739 | 231.3739 |  |  | 231.3739 | -494.5917
2024-04-08 17:00 | 5461731300 | 2024-04-09 04:00 | 1092346.26 |  |  |  | 1846438.4051 | 2938784.6651 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-08 18:00 | 10956.1025 | -451.8975 | [7 empty] | 11146.7918 | -261.2082 |  |  | -261.2082 | -494.5101
2024-04-08 18:00 | 5512998700 | 2024-04-09 04:00 | 1102599.74 |  |  |  | 1863770.2896 | 2966370.0296 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-08 19:00 | 11058.9437 | -845.0563 | [7 empty] | 11251.4229 | -652.5771 |  |  | -652.5771 | -494.4208
2024-04-08 19:00 | 5523618100 | 2024-04-09 04:00 | 1104723.62 |  |  |  | 1867360.3725 | 2972083.9925 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-08 20:00 | 11080.246 | -1071.754 | [7 empty] | 11273.0959 | -878.9041 |  |  | -878.9041 | -494.1262
2024-04-08 20:00 | 5525290200 | 2024-04-09 04:00 | 1105058.04 |  |  |  | 1867925.6565 | 2972983.6965 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-08 21:00 | 11083.6002 | -820.3998 | [7 empty] | 11276.5085 | -627.4915 |  |  | -627.4915 | -493.6708
2024-04-08 21:00 | 5527235400 | 2024-04-09 04:00 | 1105447.08 |  |  |  | 1868583.2671 | 2974030.3471 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-08 22:00 | 11087.5022 | -568.4978 | [7 empty] | 11280.4784 | -375.5216 |  |  | -375.5216 | -493.4004
2024-04-08 22:00 | 5526906900 | 2024-04-09 04:00 | 1105381.38 |  |  |  | 1868472.2116 | 2973853.5916 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-08 23:00 | 11086.8432 | -73.1568 | [7 empty] | 11279.808 | 119.808 |  |  | 119.808 | -493.3532
2024-04-08 23:00 | 5526434700 | 2024-04-09 04:00 | 1105286.94 |  |  |  | 1868312.5757 | 2973599.5157 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-09 | 11085.896 | 669.896 | [7 empty] | 11278.8443 | 862.8443 |  |  | 862.8443 | -493.3264
2024-04-09 | 5527782 | 2024-04-10 04:00 | 1105556.4 |  |  |  | 1868768.0552 | 2974324.4552 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-09 01:00 | 11088.5986 | 1168.5986 | [7 empty] | 11281.594 | 1361.594 |  |  | 1361.594 | -492.8162
2024-04-09 01:00 | 5528094 | 2024-04-10 04:00 | 1105618.8 |  |  |  | 1868873.5325 | 2974492.3325 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-09 02:00 | 11089.2245 | 1417.2245 | [7 empty] | 11282.2307 | 1610.2307 |  |  | 1610.2307 | -491.9386
2024-04-09 02:00 | 5528661200 | 2024-04-10 04:00 | 1105732.24 |  |  |  | 1869065.2849 | 2974797.5249 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-09 03:00 | 11090.3623 | 1666.3623 | [7 empty] | 11283.3883 | 1859.3883 |  |  | 1859.3883 | -491.3761
2024-04-09 03:00 | 5528640 | 2024-04-10 04:00 | 1105728 |  |  |  | 1869058.1178 | 2974786.1178 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-09 04:00 | 11090.3198 | 1914.3198 | [7 empty] | 11283.3451 | 2107.3451 |  |  | 2107.3451 | -491.0814
2024-04-09 04:00 | 5529769700 | 2024-04-10 04:00 | 1105953.94 |  |  |  | 1869440.0336 | 2975393.9736 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-09 05:00 | 11092.5859 | 2164.5859 | [7 empty] | 11285.6507 | 2357.6507 |  |  | 2357.6507 | -490.7344
2024-04-09 05:00 | 5528987600 | 2024-04-10 04:00 | 1105797.52 |  |  |  | 1869175.6304 | 2974973.1504 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-09 06:00 | 11091.017 | 1915.017 | [7 empty] | 11284.0545 | 2108.0545 |  |  | 2108.0545 | -490.2778
2024-04-09 06:00 | 5527921700 | 2024-04-10 04:00 | 1105584.34 |  |  |  | 1868815.2834 | 2974399.6234 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-09 07:00 | 11088.8789 | 1168.8789 | [7 empty] | 11281.8791 | 1361.8791 |  |  | 1361.8791 | -490.0686
2024-04-09 07:00 | 5529479600 | 2024-04-10 04:00 | 1105895.92 |  |  |  | 1869341.96 | 2975237.88 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-09 08:00 | 11092.004 | 428.004 | [7 empty] | 11285.0586 | 621.0586 |  |  | 621.0586 | -489.973
2024-04-09 08:00 | 5530177500 | 2024-04-10 04:00 | 1106035.5 |  |  |  | 1869577.8979 | 2975613.3979 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-09 09:00 | 11093.404 | -314.596 | [7 empty] | 11286.4829 | -121.5171 |  |  | -121.5171 | -488.5941
2024-04-09 09:00 | 5530522300 | 2024-04-10 04:00 | 1106104.46 |  |  |  | 1869694.4639 | 2975798.9239 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-09 10:00 | 11094.0956 | -809.9044 | [7 empty] | 11287.1866 | -616.8134 |  |  | -616.8134 | -487.6297
2024-04-09 10:00 | 5531049300 | 2024-04-10 04:00 | 1106209.86 |  |  |  | 1869872.6259 | 2976082.4859 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-09 11:00 | 11095.1528 | -1056.8472 | [7 empty] | 11288.2622 | -863.7378 |  |  | -863.7378 | -486.7471
2024-04-09 11:00 | 5528296300 | 2024-04-10 04:00 | 1105659.26 |  |  |  | 1868941.9238 | 2974601.1838 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-09 12:00 | 11089.6303 | -814.3697 | [7 empty] | 11282.6436 | -621.3564 |  |  | -621.3564 | -486.1629
2024-04-09 12:00 | 5528898100 | 2024-04-10 04:00 | 1105779.62 |  |  |  | 1869145.3733 | 2974924.9933 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-09 13:00 | 11090.8375 | -317.1625 | [7 empty] | 11283.8718 | -124.1282 |  |  | -124.1282 | -486.0404
2024-04-09 13:00 | 5530799700 | 2024-04-10 04:00 | 1106159.94 |  |  |  | 1869788.244 | 2975948.184 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-09 14:00 | 11094.6521 | 182.6521 | [7 empty] | 11287.7528 | 375.7528 |  |  | 375.7528 | -485.4983
2024-04-09 14:00 | 5529225800 | 2024-04-10 04:00 | 1105845.16 |  |  |  | 1869256.1583 | 2975101.3183 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-09 15:00 | 11091.4949 | 427.4949 | [7 empty] | 11284.5406 | 620.5406 |  |  | 620.5406 | -485.3439
2024-04-09 15:00 | 5520214400 | 2024-04-10 04:00 | 1104042.88 |  |  |  | 1866209.6893 | 2970252.5693 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-09 16:00 | 11073.4182 | 409.4182 | [7 empty] | 11266.1493 | 602.1493 |  |  | 602.1493 | -484.8631
2024-04-09 16:00 | 5517196300 | 2024-04-10 04:00 | 1103439.26 |  |  |  | 1865189.3652 | 2968628.6252 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-09 17:00 | 11067.364 | 155.364 | [7 empty] | 11259.9897 | 347.9897 |  |  | 347.9897 | -484.4154
2024-04-09 17:00 | 5515793800 | 2024-04-10 04:00 | 1103158.76 |  |  |  | 1864715.2244 | 2967873.9844 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-09 18:00 | 11064.5506 | -343.4494 | [7 empty] | 11257.1274 | -150.8726 |  |  | -150.8726 | -484.4141
2024-04-09 18:00 | 5514426400 | 2024-04-10 04:00 | 1102885.28 |  |  |  | 1864252.9498 | 2967138.2298 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-09 19:00 | 11061.8076 | -842.1924 | [7 empty] | 11254.3367 | -649.6633 |  |  | -649.6633 | -484.2865
2024-04-09 19:00 | 5514522700 | 2024-04-10 04:00 | 1102904.54 |  |  |  | 1864285.5057 | 2967190.0457 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-09 20:00 | 11062.0008 | -1089.9992 | [7 empty] | 11254.5332 | -897.4668 |  |  | -897.4668 | -483.4957
2024-04-09 20:00 | 5514174600 | 2024-04-10 04:00 | 1102834.92 |  |  |  | 1864167.8241 | 2967002.7441 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-09 21:00 | 11061.3025 | -842.6975 | [7 empty] | 11253.8228 | -650.1772 |  |  | -650.1772 | -482.8617
2024-04-09 21:00 | 5514022500 | 2024-04-10 04:00 | 1102804.5 |  |  |  | 1864116.404 | 2966920.904 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-09 22:00 | 11060.9974 | -595.0026 | [7 empty] | 11253.5124 | -402.4876 |  |  | -402.4876 | -482.6551
2024-04-09 22:00 | 5513316900 | 2024-04-10 04:00 | 1102663.38 |  |  |  | 1863877.8629 | 2966541.2429 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-09 23:00 | 11059.582 | -100.418 | [7 empty] | 11252.0723 | 92.0723 |  |  | 92.0723 | -482.5887
2024-04-09 23:00 | 4797776100 | 2024-04-10 04:00 | 959555.22 |  |  |  | 1621976.1763 | 2581531.3963 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-10 | 9624.2242 | -791.7758 | [7 empty] | 9791.7324 | -624.2676 |  |  | -624.2676 | -482.5352
2024-04-10 | 4465197500 | 2024-04-11 04:00 | 893039.5 |  |  |  | 1509541.8828 | 2402581.3828 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-10 01:00 | 8957.0795 | -962.9205 | [7 empty] | 9112.9761 | -807.0239 |  |  | -807.0239 | -482.2048
2024-04-10 01:00 | 4445789500 | 2024-04-11 04:00 | 889157.9 |  |  |  | 1502980.6526 | 2392138.5526 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-10 02:00 | 8918.1475 | -753.8525 | [7 empty] | 9073.3665 | -598.6335 |  |  | -598.6335 | -482.0811
2024-04-10 02:00 | 4445825300 | 2024-04-11 04:00 | 889165.06 |  |  |  | 1502992.7554 | 2392157.8154 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-10 03:00 | 8918.2193 | -505.7807 | [7 empty] | 9073.4396 | -350.5604 |  |  | -350.5604 | -481.5479
2024-04-10 03:00 | 4446180500 | 2024-04-11 04:00 | 889236.1 |  |  |  | 1503112.8373 | 2392348.9373 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-10 04:00 | 8918.9319 | -257.0681 | [7 empty] | 9074.1645 | -101.8355 |  |  | -101.8355 | -481.4841
2024-04-10 04:00 | 4446507400 | 2024-04-11 04:00 | 889301.48 |  |  |  | 1503223.3519 | 2392524.8319 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-10 05:00 | 8919.5876 | -8.4124 | [7 empty] | 9074.8317 | 146.8317 |  |  | 146.8317 | -481.3464
2024-04-10 05:00 | 4445716200 | 2024-04-11 04:00 | 889143.24 |  |  |  | 1502955.8722 | 2392099.1122 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-10 06:00 | 8918.0005 | -257.9995 | [7 empty] | 9073.2169 | -102.7831 |  |  | -102.7831 | -480.6563
2024-04-10 06:00 | 4443332100 | 2024-04-11 04:00 | 888666.42 |  |  |  | 1502149.8835 | 2390816.3035 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-10 07:00 | 8913.218 | -1006.782 | [7 empty] | 9068.3512 | -851.6488 |  |  | -851.6488 | -480.5951
2024-04-10 07:00 | 4438943800 | 2024-04-11 04:00 | 887788.76 |  |  |  | 1500666.3382 | 2388455.0982 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-10 08:00 | 8904.4152 | -1759.5848 | [7 empty] | 9059.3952 | -1604.6048 |  |  | -1604.6048 | -480.47
2024-04-10 08:00 | 4438941400 | 2024-04-11 04:00 | 887788.28 |  |  |  | 1500665.5268 | 2388453.8068 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-10 09:00 | 8904.4104 | -2503.5896 | [7 empty] | 9059.3903 | -2348.6097 |  |  | -2348.6097 | -480.2851
2024-04-10 09:00 | 4421207800 | 2024-04-11 04:00 | 884241.56 |  |  |  | 1494670.3582 | 2378911.9182 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-10 10:00 | 8868.8372 | -3035.1628 | [7 empty] | 9023.198 | -2880.802 |  |  | -2880.802 | -480.0351
2024-04-10 10:00 | 4422273600 | 2024-04-11 04:00 | 884454.72 |  |  |  | 1495030.6714 | 2379485.3914 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-10 11:00 | 8870.9752 | -3281.0248 | [7 empty] | 9025.3731 | -3126.6269 |  |  | -3126.6269 | -479.8402
2024-04-10 11:00 | 4422674800 | 2024-04-11 04:00 | 884534.96 |  |  |  | 1495166.3045 | 2379701.2645 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-10 12:00 | 8871.78 | -3032.22 | [7 empty] | 9026.1919 | -2877.8081 |  |  | -2877.8081 | -479.7825
2024-04-10 12:00 | 4419220100 | 2024-04-11 04:00 | 883844.02 |  |  |  | 1493998.3798 | 2377842.3998 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-10 13:00 | 8864.85 | -2543.15 | [7 empty] | 9019.1413 | -2388.8587 |  |  | -2388.8587 | -479.7545
2024-04-10 13:00 | 4418549800 | 2024-04-11 04:00 | 883709.96 |  |  |  | 1493771.7726 | 2377481.7326 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-10 14:00 | 8863.5053 | -2048.4947 | [7 empty] | 9017.7733 | -1894.2267 |  |  | -1894.2267 | -479.4432
2024-04-10 14:00 | 4419918 | 2024-04-11 04:00 | 883983.6 |  |  |  | 1494234.3177 | 2378217.9177 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-10 15:00 | 8866.2499 | -1797.7501 | [7 empty] | 9020.5656 | -1643.4344 |  |  | -1643.4344 | -479.4075
2024-04-10 15:00 | 4421154500 | 2024-04-11 04:00 | 884230.9 |  |  |  | 1494652.3392 | 2378883.2392 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-10 16:00 | 8868.7303 | -1795.2697 | [7 empty] | 9023.0892 | -1640.9108 |  |  | -1640.9108 | -479.2238
2024-04-10 16:00 | 4421048300 | 2024-04-11 04:00 | 884209.66 |  |  |  | 1494616.4363 | 2378826.0963 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-10 17:00 | 8868.5173 | -2043.4827 | [7 empty] | 9022.8724 | -1889.1276 |  |  | -1889.1276 | -478.6116
2024-04-10 17:00 | 4420267800 | 2024-04-11 04:00 | 884053.56 |  |  |  | 1494352.574 | 2378406.134 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-10 18:00 | 8866.9516 | -2541.0484 | [7 empty] | 9021.2795 | -2386.7205 |  |  | -2386.7205 | -478.4075
2024-04-10 18:00 | 4420496500 | 2024-04-11 04:00 | 884099.3 |  |  |  | 1494429.8902 | 2378529.1902 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-10 19:00 | 8867.4104 | -3036.5896 | [7 empty] | 9021.7463 | -2882.2537 |  |  | -2882.2537 | -478.3297
2024-04-10 19:00 | 4418657 | 2024-04-11 04:00 | 883731.4 |  |  |  | 1493808.0135 | 2377539.4135 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-10 20:00 | 8863.7204 | -3288.2796 | [7 empty] | 9017.9921 | -3134.0079 |  |  | -3134.0079 | -478.308
2024-04-10 20:00 | 4420326800 | 2024-04-11 04:00 | 884065.36 |  |  |  | 1494372.52 | 2378437.88 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-10 21:00 | 8867.07 | -3036.93 | [7 empty] | 9021.3999 | -2882.6001 |  |  | -2882.6001 | -478.1434
2024-04-10 21:00 | 4420054900 | 2024-04-11 04:00 | 884010.98 |  |  |  | 1494280.5992 | 2378291.5792 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-10 22:00 | 8866.5245 | -2789.4755 | [7 empty] | 9020.845 | -2635.155 |  |  | -2635.155 | -478.1052
2024-04-10 22:00 | 4420087900 | 2024-04-11 04:00 | 884017.58 |  |  |  | 1494291.7555 | 2378309.3355 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-10 23:00 | 8866.5907 | -2293.4093 | [7 empty] | 9020.9124 | -2139.0876 |  |  | -2139.0876 | -477.9712
2024-04-10 23:00 | 4675292700 | 2024-04-11 04:00 | 935058.54 |  |  |  | 1580568.4172 | 2515626.9572 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-11 | 9378.5255 | -1037.4745 | [7 empty] | 9541.7572 | -874.2428 |  |  | -874.2428 | -477.1868
2024-04-11 | 4768459700 | 2024-04-12 04:00 | 953691.94 |  |  |  | 1612065.2298 | 2565757.1698 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-11 01:00 | 9565.4162 | -354.5838 | [7 empty] | 9731.9008 | -188.0992 |  |  | -188.0992 | -476.947
2024-04-11 01:00 | 4770000500 | 2024-04-12 04:00 | 954000.1 |  |  |  | 1612586.1255 | 2566586.2255 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-11 02:00 | 9568.5071 | -103.4929 | [7 empty] | 9735.0454 | 63.0454 |  |  | 63.0454 | -476.5923
2024-04-11 02:00 | 4771479500 | 2024-04-12 04:00 | 954295.9 |  |  |  | 1613086.1285 | 2567382.0285 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-11 03:00 | 9571.4739 | 147.4739 | [7 empty] | 9738.0639 | 314.0639 |  |  | 314.0639 | -476.262
2024-04-11 03:00 | 4773235300 | 2024-04-12 04:00 | 954647.06 |  |  |  | 1613679.7089 | 2568326.7689 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-11 04:00 | 9574.996 | 398.996 | [7 empty] | 9741.6473 | 565.6473 |  |  | 565.6473 | -475.5719
2024-04-11 04:00 | 4773381300 | 2024-04-12 04:00 | 954676.26 |  |  |  | 1613729.0669 | 2568405.3269 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-11 05:00 | 9575.2889 | 647.2889 | [7 empty] | 9741.9453 | 813.9453 |  |  | 813.9453 | -475.1012
2024-04-11 05:00 | 4793285200 | 2024-04-12 04:00 | 958657.04 |  |  |  | 1620457.9452 | 2579114.9852 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-11 06:00 | 9615.2156 | 439.2156 | [7 empty] | 9782.5669 | 606.5669 |  |  | 606.5669 | -474.8971
2024-04-11 06:00 | 4819126200 | 2024-04-12 04:00 | 963825.24 |  |  |  | 1629193.969 | 2593019.209 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-11 07:00 | 9667.052 | -252.948 | [7 empty] | 9835.3056 | -84.6944 |  |  | -84.6944 | -474.841
2024-04-11 07:00 | 4806015700 | 2024-04-12 04:00 | 961203.14 |  |  |  | 1624761.7241 | 2585964.8641 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-11 08:00 | 9640.7527 | -1023.2473 | [7 empty] | 9808.5485 | -855.4515 |  |  | -855.4515 | -474.4354
2024-04-11 08:00 | 4802212 | 2024-04-12 04:00 | 960442.4 |  |  |  | 1623475.8136 | 2583918.2136 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-11 09:00 | 9633.1226 | -1774.8774 | [7 empty] | 9800.7856 | -1607.2144 |  |  | -1607.2144 | -474.3958
2024-04-11 09:00 | 4804610 | 2024-04-12 04:00 | 960922 |  |  |  | 1624286.5015 | 2585208.5015 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-11 10:00 | 9637.9329 | -2266.0671 | [7 empty] | 9805.6796 | -2098.3204 |  |  | -2098.3204 | -474.2071
2024-04-11 10:00 | 4804124 | 2024-04-12 04:00 | 960824.8 |  |  |  | 1624122.2003 | 2584947.0003 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-11 11:00 | 9636.958 | -2515.042 | [7 empty] | 9804.6877 | -2347.3123 |  |  | -2347.3123 | -474.0196
2024-04-11 11:00 | 4890902 | 2024-04-12 04:00 | 978180.4 |  |  |  | 1653459.0942 | 2631639.4942 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-11 12:00 | 9811.0326 | -2092.9674 | [7 empty] | 9981.7921 | -1922.2079 |  |  | -1922.2079 | -473.9583
2024-04-11 12:00 | 4907646 | 2024-04-12 04:00 | 981529.2 |  |  |  | 1659119.7104 | 2640648.9104 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-11 13:00 | 9844.6206 | -1563.3794 | [7 empty] | 10015.9647 | -1392.0353 |  |  | -1392.0353 | -473.7338
2024-04-11 13:00 | 5170085 | 2024-04-12 04:00 | 1034017 |  |  |  | 1747842.0261 | 2781859.0261 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-11 14:00 | 10371.067 | -540.933 | [7 empty] | 10551.5738 | -360.4262 |  |  | -360.4262 | -473.5514
2024-04-11 14:00 | 5210742 | 2024-04-12 04:00 | 1042148.4 |  |  |  | 1761586.8704 | 2803735.2704 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-11 15:00 | 10452.624 | -211.376 | [7 empty] | 10634.5503 | -29.4497 |  |  | -29.4497 | -473.5093
2024-04-11 15:00 | 5210680 | 2024-04-12 04:00 | 1042136 |  |  |  | 1761565.9101 | 2803701.9101 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-11 16:00 | 10452.4996 | -211.5004 | [7 empty] | 10634.4237 | -29.5763 |  |  | -29.5763 | -472.8358
2024-04-11 16:00 | 5210878 | 2024-04-12 04:00 | 1042175.6 |  |  |  | 1761632.8477 | 2803808.4477 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-11 17:00 | 10452.8968 | -459.1032 | [7 empty] | 10634.8278 | -277.1722 |  |  | -277.1722 | -472.4889
2024-04-11 17:00 | 5320570 | 2024-04-12 04:00 | 1064114 |  |  |  | 1798716.2394 | 2862830.2394 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-11 18:00 | 10672.9363 | -735.0637 | [7 empty] | 10858.6971 | -549.3029 |  |  | -549.3029 | -472.3664
2024-04-11 18:00 | 5339109 | 2024-04-12 04:00 | 1067821.8 |  |  |  | 1804983.6883 | 2872805.4883 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-11 19:00 | 10710.1251 | -1193.8749 | [7 empty] | 10896.5332 | -1007.4668 |  |  | -1007.4668 | -471.9685
2024-04-11 19:00 | 5340110 | 2024-04-12 04:00 | 1068022 |  |  |  | 1805322.0947 | 2873344.0947 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-11 20:00 | 10712.1331 | -1439.8669 | [7 empty] | 10898.5761 | -1253.4239 |  |  | -1253.4239 | -471.906
2024-04-11 20:00 | 5396987 | 2024-04-12 04:00 | 1079397.4 |  |  |  | 1824550.4074 | 2903947.8074 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-11 21:00 | 10826.227 | -1077.773 | [7 empty] | 11014.6558 | -889.3442 |  |  | -889.3442 | -471.744
2024-04-11 21:00 | 5437392 | 2024-04-12 04:00 | 1087478.4 |  |  |  | 1838210.0584 | 2925688.4584 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-11 22:00 | 10907.2785 | -748.7215 | [7 empty] | 11097.1179 | -558.8821 |  |  | -558.8821 | -471.5718
2024-04-11 22:00 | 5426062 | 2024-04-12 04:00 | 1085212.4 |  |  |  | 1834379.7442 | 2919592.1442 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-11 23:00 | 10884.5508 | -275.4492 | [7 empty] | 11073.9947 | -86.0053 |  |  | -86.0053 | -471.4697
2024-04-11 23:00 | 5430348 | 2024-04-12 04:00 | 1086069.6 |  |  |  | 1835828.7051 | 2921898.3051 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-12 | 10893.1484 | 477.1484 | [7 empty] | 11082.7419 | 666.7419 |  |  | 666.7419 | -471.2235
2024-04-12 | 5430688 | 2024-04-13 04:00 | 1086137.6 |  |  |  | 1835943.6483 | 2922081.2483 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-12 01:00 | 10893.8304 | 973.8304 | [7 empty] | 11083.4358 | 1163.4358 |  |  | 1163.4358 | -471.1432
2024-04-12 01:00 | 5457837 | 2024-04-13 04:00 | 1091567.4 |  |  |  | 1845121.8655 | 2936689.2655 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-12 02:00 | 10948.2906 | 1276.2906 | [7 empty] | 11138.8439 | 1466.8439 |  |  | 1466.8439 | -470.897
2024-04-12 02:00 | 5458661 | 2024-04-13 04:00 | 1091732.2 |  |  |  | 1845400.4338 | 2937132.6338 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-12 03:00 | 10949.9436 | 1525.9436 | [7 empty] | 11140.5256 | 1716.5256 |  |  | 1716.5256 | -470.8166
2024-04-12 03:00 | 5480874 | 2024-04-13 04:00 | 1096174.8 |  |  |  | 1852909.9458 | 2949084.7458 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-12 04:00 | 10994.5023 | 1818.5023 | [7 empty] | 11185.8599 | 2009.8599 |  |  | 2009.8599 | -470.55
2024-04-12 04:00 | 5482738 | 2024-04-13 04:00 | 1096547.6 |  |  |  | 1853540.1051 | 2950087.7051 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-12 05:00 | 10998.2415 | 2070.2415 | [7 empty] | 11189.6641 | 2261.6641 |  |  | 2261.6641 | -470.388
2024-04-12 05:00 | 5483159 | 2024-04-13 04:00 | 1096631.8 |  |  |  | 1853682.4319 | 2950314.2319 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-12 06:00 | 10999.086 | 1823.086 | [7 empty] | 11190.5233 | 2014.5233 |  |  | 2014.5233 | -470.2452
2024-04-12 06:00 | 5482711 | 2024-04-13 04:00 | 1096542.2 |  |  |  | 1853530.9773 | 2950073.1773 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-12 07:00 | 10998.1873 | 1078.1873 | [7 empty] | 11189.609 | 1269.609 |  |  | 1269.609 | -470.0194
2024-04-12 07:00 | 5478328 | 2024-04-13 04:00 | 1095665.6 |  |  |  | 1852049.2238 | 2947714.8238 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-12 08:00 | 10989.3951 | 325.3951 | [7 empty] | 11180.6638 | 516.6638 |  |  | 516.6638 | -469.9595
2024-04-12 08:00 | 5479586 | 2024-04-13 04:00 | 1095917.2 |  |  |  | 1852474.5137 | 2948391.7137 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-12 09:00 | 10991.9186 | -416.0814 | [7 empty] | 11183.2312 | -224.7688 |  |  | -224.7688 | -469.7363
2024-04-12 09:00 | 5481967 | 2024-04-13 04:00 | 1096393.4 |  |  |  | 1853279.4545 | 2949672.8545 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-12 10:00 | 10996.6948 | -907.3052 | [7 empty] | 11188.0906 | -715.9094 |  |  | -715.9094 | -469.5487
2024-04-12 10:00 | 5481284 | 2024-04-13 04:00 | 1096256.8 |  |  |  | 1853048.5538 | 2949305.3538 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-12 11:00 | 10995.3248 | -1156.6752 | [7 empty] | 11186.6967 | -965.3033 |  |  | -965.3033 | -469.3867
2024-04-12 11:00 | 5479138 | 2024-04-13 04:00 | 1095827.6 |  |  |  | 1852323.0591 | 2948150.6591 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-12 12:00 | 10991.0199 | -912.9801 | [7 empty] | 11182.3169 | -721.6831 |  |  | -721.6831 | -468.8969
2024-04-12 12:00 | 5478904 | 2024-04-13 04:00 | 1095780.8 |  |  |  | 1852243.9511 | 2948024.7511 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-12 13:00 | 10990.5505 | -417.4495 | [7 empty] | 11181.8394 | -226.1606 |  |  | -226.1606 | -468.8561
2024-04-12 13:00 | 5492045 | 2024-04-13 04:00 | 1098409 |  |  |  | 1856686.5071 | 2955095.5071 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-12 14:00 | 11016.9111 | 104.9111 | [7 empty] | 11208.6587 | 296.6587 |  |  | 296.6587 | -468.5908
2024-04-12 14:00 | 5510321 | 2024-04-13 04:00 | 1102064.2 |  |  |  | 1862865.044 | 2964929.244 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-12 15:00 | 11053.5723 | 389.5723 | [7 empty] | 11245.958 | 581.958 |  |  | 581.958 | -468.4518
2024-04-12 15:00 | 5507729 | 2024-04-13 04:00 | 1101545.8 |  |  |  | 1861988.7709 | 2963534.5709 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-12 16:00 | 11048.3728 | 384.3728 | [7 empty] | 11240.668 | 576.668 |  |  | 576.668 | -468.0818
2024-04-12 16:00 | 5506637 | 2024-04-13 04:00 | 1101327.4 |  |  |  | 1861619.6003 | 2962947.0003 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-12 17:00 | 11046.1823 | 134.1823 | [7 empty] | 11238.4394 | 326.4394 |  |  | 326.4394 | -468.078
2024-04-12 17:00 | 5507573 | 2024-04-13 04:00 | 1101514.6 |  |  |  | 1861936.0322 | 2963450.6322 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-12 18:00 | 11048.0599 | -359.9401 | [7 empty] | 11240.3496 | -167.6504 |  |  | -167.6504 | -467.8969
2024-04-12 18:00 | 5508316 | 2024-04-13 04:00 | 1101663.2 |  |  |  | 1862187.217 | 2963850.417 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-12 19:00 | 11049.5503 | -854.4497 | [7 empty] | 11241.866 | -662.134 |  |  | -662.134 | -467.8877
2024-04-12 19:00 | 5510193 | 2024-04-13 04:00 | 1102038.6 |  |  |  | 1862821.7713 | 2964860.3713 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-12 20:00 | 11053.3155 | -1098.6845 | [7 empty] | 11245.6968 | -906.3032 |  |  | -906.3032 | -467.7425
2024-04-12 20:00 | 5511370 | 2024-04-13 04:00 | 1102274 |  |  |  | 1863219.6777 | 2965493.6777 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-12 21:00 | 11055.6766 | -848.3234 | [7 empty] | 11248.0989 | -655.9011 |  |  | -655.9011 | -467.7336
2024-04-12 21:00 | 5513224 | 2024-04-13 04:00 | 1102644.8 |  |  |  | 1863846.4564 | 2966491.2564 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-12 22:00 | 11059.3956 | -596.6044 | [7 empty] | 11251.8827 | -404.1173 |  |  | -404.1173 | -467.5387
2024-04-12 22:00 | 5362767 | 2024-04-13 04:00 | 1072553.4 |  |  |  | 1812981.709 | 2885535.109 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-12 23:00 | 10757.5825 | -402.4175 | [7 empty] | 10944.8165 | -215.1835 |  |  | -215.1835 | -466.9185
2024-04-12 23:00 | 5192088 | 2024-04-13 04:00 | 1038417.6 |  |  |  | 1755280.5437 | 2793698.1437 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-13 | 10415.2045 | -0.7955 | [7 empty] | 10596.4795 | 180.4795 |  |  | 180.4795 | -466.7412
2024-04-13 | 5158765 | 2024-04-14 04:00 | 1031753 |  |  |  | 1744015.0925 | 2775768.0925 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-13 01:00 | 10348.3594 | 428.3594 | [7 empty] | 10528.4709 | 608.4709 |  |  | 608.4709 | -466.7017
2024-04-13 01:00 | 5134050 | 2024-04-14 04:00 | 1026810 |  |  |  | 1735659.7337 | 2762469.7337 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-13 02:00 | 10298.7817 | 626.7817 | [7 empty] | 10478.0303 | 806.0303 |  |  | 806.0303 | -466.6382
2024-04-13 02:00 | 5130785 | 2024-04-14 04:00 | 1026157 |  |  |  | 1734555.9405 | 2760712.9405 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-13 03:00 | 10292.2321 | 868.2321 | [7 empty] | 10471.3668 | 1047.3668 |  |  | 1047.3668 | -466.4887
2024-04-13 03:00 | 5122108 | 2024-04-14 04:00 | 1024421.6 |  |  |  | 1731622.5216 | 2756044.1216 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-13 04:00 | 10274.8263 | 1098.8263 | [7 empty] | 10453.658 | 1277.658 |  |  | 1277.658 | -466.4861
2024-04-13 04:00 | 5125745 | 2024-04-14 04:00 | 1025149 |  |  |  | 1732852.0761 | 2758001.0761 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-13 05:00 | 10282.122 | 1354.122 | [7 empty] | 10461.0808 | 1533.0808 |  |  | 1533.0808 | -466.0805
2024-04-13 05:00 | 5128651 | 2024-04-14 04:00 | 1025730.2 |  |  |  | 1733834.5027 | 2759564.7027 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-13 06:00 | 10287.9514 | 1111.9514 | [7 empty] | 10467.0116 | 1291.0116 |  |  | 1291.0116 | -465.6124
2024-04-13 06:00 | 5132147 | 2024-04-14 04:00 | 1026429.4 |  |  |  | 1735016.3896 | 2761445.7896 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-13 07:00 | 10294.9643 | 374.9643 | [7 empty] | 10474.1465 | 554.1465 |  |  | 554.1465 | -464.7335
2024-04-13 07:00 | 5133394 | 2024-04-14 04:00 | 1026678.8 |  |  |  | 1735437.9608 | 2762116.7608 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-13 08:00 | 10297.4657 | -366.5343 | [7 empty] | 10476.6915 | -187.3085 |  |  | -187.3085 | -464.4695
2024-04-13 08:00 | 5135818 | 2024-04-14 04:00 | 1027163.6 |  |  |  | 1736257.4385 | 2763421.0385 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-13 09:00 | 10302.3282 | -1105.6718 | [7 empty] | 10481.6386 | -926.3614 |  |  | -926.3614 | -463.9388
2024-04-13 09:00 | 5135291 | 2024-04-14 04:00 | 1027058.2 |  |  |  | 1736079.2765 | 2763137.4765 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-13 10:00 | 10301.2711 | -1602.7289 | [7 empty] | 10480.5631 | -1423.4369 |  |  | -1423.4369 | -463.5306
2024-04-13 10:00 | 5136006 | 2024-04-14 04:00 | 1027201.2 |  |  |  | 1736320.9953 | 2763522.1953 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-13 11:00 | 10302.7053 | -1849.2947 | [7 empty] | 10482.0223 | -1669.9777 |  |  | -1669.9777 | -463.4286
2024-04-13 11:00 | 5133895 | 2024-04-14 04:00 | 1026779 |  |  |  | 1735607.3331 | 2762386.3331 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-13 12:00 | 10298.4707 | -1605.5293 | [7 empty] | 10477.714 | -1426.286 |  |  | -1426.286 | -463.1046
2024-04-13 12:00 | 5130375 | 2024-04-14 04:00 | 1026075 |  |  |  | 1734417.3325 | 2760492.3325 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-13 13:00 | 10291.4097 | -1116.5903 | [7 empty] | 10470.5301 | -937.4699 |  |  | -937.4699 | -462.7755
2024-04-13 13:00 | 5127653 | 2024-04-14 04:00 | 1025530.6 |  |  |  | 1733497.1105 | 2759027.7105 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-13 14:00 | 10285.9494 | -626.0506 | [7 empty] | 10464.9748 | -447.0252 |  |  | -447.0252 | -462.6926
2024-04-13 14:00 | 5127459 | 2024-04-14 04:00 | 1025491.8 |  |  |  | 1733431.5253 | 2758923.3253 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-13 15:00 | 10285.5603 | -378.4397 | [7 empty] | 10464.5788 | -199.4212 |  |  | -199.4212 | -461.6314
2024-04-13 15:00 | 5129054 | 2024-04-14 04:00 | 1025810.8 |  |  |  | 1733970.7443 | 2759781.5443 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-13 16:00 | 10288.7598 | -375.2402 | [7 empty] | 10467.8341 | -196.1659 |  |  | -196.1659 | -460.7831
2024-04-13 16:00 | 5128166 | 2024-04-14 04:00 | 1025633.2 |  |  |  | 1733670.5396 | 2759303.7396 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-13 17:00 | 10286.9785 | -625.0215 | [7 empty] | 10466.0218 | -445.9782 |  |  | -445.9782 | -460.7665
2024-04-13 17:00 | 5130116 | 2024-04-14 04:00 | 1026023.2 |  |  |  | 1734329.7728 | 2760352.9728 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-13 18:00 | 10290.8901 | -1117.1099 | [7 empty] | 10470.0015 | -937.9985 |  |  | -937.9985 | -460.5943
2024-04-13 18:00 | 5130634 | 2024-04-14 04:00 | 1026126.8 |  |  |  | 1734504.8922 | 2760631.6922 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-13 19:00 | 10291.9292 | -1612.0708 | [7 empty] | 10471.0587 | -1432.9413 |  |  | -1432.9413 | -460.5063
2024-04-13 19:00 | 5130685 | 2024-04-14 04:00 | 1026137 |  |  |  | 1734522.1337 | 2760659.1337 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-13 20:00 | 10292.0315 | -1859.9685 | [7 empty] | 10471.1628 | -1680.8372 |  |  | -1680.8372 | -460.4489
2024-04-13 20:00 | 5131301 | 2024-04-14 04:00 | 1026260.2 |  |  |  | 1734730.3838 | 2760990.5838 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-13 21:00 | 10293.2672 | -1610.7328 | [7 empty] | 10472.4199 | -1431.5801 |  |  | -1431.5801 | -460.0997
2024-04-13 21:00 | 5132143 | 2024-04-14 04:00 | 1026428.6 |  |  |  | 1735015.0373 | 2761443.6373 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-13 22:00 | 10294.9563 | -1361.0437 | [7 empty] | 10474.1384 | -1181.8616 |  |  | -1181.8616 | -459.1951
2024-04-13 22:00 | 5076236 | 2024-04-14 04:00 | 1015247.2 |  |  |  | 1716114.651 | 2731361.851 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-13 23:00 | 10182.8082 | -977.1918 | [7 empty] | 10360.0383 | -799.9617 |  |  | -799.9617 | -459.0257
2024-04-13 23:00 | 4868543 | 2024-04-14 04:00 | 973708.6 |  |  |  | 1645900.2243 | 2619608.8243 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-14 | 9766.181 | -649.819 | [7 empty] | 9936.1598 | -479.8402 |  |  | -479.8402 | -458.9591
2024-04-14 | 4863664 | 2024-04-15 04:00 | 972732.8 |  |  |  | 1644250.7889 | 2616983.5889 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-14 01:00 | 9756.3938 | -163.6062 | [7 empty] | 9926.2023 | 6.2023 |  |  | 6.2023 | -458.5305
2024-04-14 01:00 | 4862857 | 2024-04-15 04:00 | 972571.4 |  |  |  | 1643977.9678 | 2616549.3678 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-14 02:00 | 9754.775 | 82.775 | [7 empty] | 9924.5553 | 252.5553 |  |  | 252.5553 | -458.2991
2024-04-14 02:00 | 4863583 | 2024-04-15 04:00 | 972716.6 |  |  |  | 1644223.4054 | 2616940.0054 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-14 03:00 | 9756.2313 | 332.2313 | [7 empty] | 9926.037 | 502.037 |  |  | 502.037 | -455.3212
2024-04-14 03:00 | 4862865 | 2024-04-15 04:00 | 972573 |  |  |  | 1643980.6723 | 2616553.6723 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-14 04:00 | 9754.791 | 578.791 | [7 empty] | 9924.5716 | 748.5716 |  |  | 748.5716 | -455.2485
2024-04-14 04:00 | 4862844 | 2024-04-15 04:00 | 972568.8 |  |  |  | 1643973.5729 | 2616542.3729 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-14 05:00 | 9754.7489 | 826.7489 | [7 empty] | 9924.5288 | 996.5288 |  |  | 996.5288 | -453.9791
2024-04-14 05:00 | 4886645 | 2024-04-15 04:00 | 977329 |  |  |  | 1652019.9373 | 2629348.9373 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-14 06:00 | 9802.4931 | 626.4931 | [7 empty] | 9973.104 | 797.104 |  |  | 797.104 | -453.7267
2024-04-14 06:00 | 4886100 | 2024-04-15 04:00 | 977220 |  |  |  | 1651835.6901 | 2629055.6901 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-14 07:00 | 9801.3999 | -118.6001 | [7 empty] | 9971.9917 | 51.9917 |  |  | 51.9917 | -453.6081
2024-04-14 07:00 | 4885719 | 2024-04-15 04:00 | 977143.8 |  |  |  | 1651706.886 | 2628850.686 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-14 08:00 | 9800.6356 | -863.3644 | [7 empty] | 9971.2141 | -692.7859 |  |  | -692.7859 | -453.538
2024-04-14 08:00 | 4886039 | 2024-04-15 04:00 | 977207.8 |  |  |  | 1651815.0679 | 2629022.8679 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-14 09:00 | 9801.2775 | -1606.7225 | [7 empty] | 9971.8672 | -1436.1328 |  |  | -1436.1328 | -453.1642
2024-04-14 09:00 | 4886495 | 2024-04-15 04:00 | 977299 |  |  |  | 1651969.2271 | 2629268.2271 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-14 10:00 | 9802.1922 | -2101.8078 | [7 empty] | 9972.7979 | -1931.2021 |  |  | -1931.2021 | -452.9806
2024-04-14 10:00 | 4886799 | 2024-04-15 04:00 | 977359.8 |  |  |  | 1652071.9998 | 2629431.7998 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-14 11:00 | 9802.8021 | -2349.1979 | [7 empty] | 9973.4183 | -2178.5817 |  |  | -2178.5817 | -452.5609
2024-04-14 11:00 | 4889017 | 2024-04-15 04:00 | 977803.4 |  |  |  | 1652821.8354 | 2630625.2354 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-14 12:00 | 9807.2513 | -2096.7487 | [7 empty] | 9977.945 | -1926.055 |  |  | -1926.055 | -450.8937
2024-04-14 12:00 | 4888941 | 2024-04-15 04:00 | 977788.2 |  |  |  | 1652796.1422 | 2630584.3422 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-14 13:00 | 9807.0989 | -1600.9011 | [7 empty] | 9977.7899 | -1430.2101 |  |  | -1430.2101 | -449.4447
2024-04-14 13:00 | 4889602 | 2024-04-15 04:00 | 977920.4 |  |  |  | 1653019.6054 | 2630940.0054 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-14 14:00 | 9808.4248 | -1103.5752 | [7 empty] | 9979.1389 | -932.8611 |  |  | -932.8611 | -447.9523
2024-04-14 14:00 | 4889174 | 2024-04-15 04:00 | 977834.8 |  |  |  | 1652874.9121 | 2630709.7121 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-14 15:00 | 9807.5662 | -856.4338 | [7 empty] | 9978.2654 | -685.7346 |  |  | -685.7346 | -447.9459
2024-04-14 15:00 | 4888108 | 2024-04-15 04:00 | 977621.6 |  |  |  | 1652514.5313 | 2630136.1313 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-14 16:00 | 9805.4279 | -858.5721 | [7 empty] | 9976.0898 | -687.9102 |  |  | -687.9102 | -447.5467
2024-04-14 16:00 | 4887155 | 2024-04-15 04:00 | 977431 |  |  |  | 1652192.3522 | 2629623.3522 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-14 17:00 | 9803.5162 | -1108.4838 | [7 empty] | 9974.1449 | -937.8551 |  |  | -937.8551 | -447.0252
2024-04-14 17:00 | 4890036 | 2024-04-15 04:00 | 978007.2 |  |  |  | 1653166.327 | 2631173.527 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-14 18:00 | 9809.2954 | -1598.7046 | [7 empty] | 9980.0247 | -1427.9753 |  |  | -1427.9753 | -446.8642
2024-04-14 18:00 | 4889181 | 2024-04-15 04:00 | 977836.2 |  |  |  | 1652877.2786 | 2630713.4786 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-14 19:00 | 9807.5803 | -2096.4197 | [7 empty] | 9978.2797 | -1925.7203 |  |  | -1925.7203 | -446.5581
2024-04-14 19:00 | 4889370 | 2024-04-15 04:00 | 977874 |  |  |  | 1652941.1735 | 2630815.1735 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-14 20:00 | 9807.9594 | -2344.0406 | [7 empty] | 9978.6654 | -2173.3346 |  |  | -2173.3346 | -446.5339
2024-04-14 20:00 | 4889695 | 2024-04-15 04:00 | 977939 |  |  |  | 1653051.0457 | 2630990.0457 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-14 21:00 | 9808.6114 | -2095.3886 | [7 empty] | 9979.3287 | -1924.6713 |  |  | -1924.6713 | -446.4752
2024-04-14 21:00 | 4889227 | 2024-04-15 04:00 | 977845.4 |  |  |  | 1652892.8298 | 2630738.2298 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-14 22:00 | 9807.6726 | -1848.3274 | [7 empty] | 9978.3736 | -1677.6264 |  |  | -1677.6264 | -445.9803
2024-04-14 22:00 | 4889969 | 2024-04-15 04:00 | 977993.8 |  |  |  | 1653143.6765 | 2631137.4765 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-14 23:00 | 9809.161 | -1350.839 | [7 empty] | 9979.8879 | -1180.1121 |  |  | -1180.1121 | -445.9782
2024-04-14 23:00 | 5145667 | 2024-04-15 04:00 | 1029133.4 |  |  |  | 1739587.0735 | 2768720.4735 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-15 | 10322.0851 | -93.9149 | [7 empty] | 10501.7394 | 85.7394 |  |  | 85.7394 | -445.9344
2024-04-15 | 5271501 | 2024-04-16 04:00 | 1054300.2 |  |  |  | 1782127.5643 | 2836427.7643 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-15 01:00 | 10574.5051 | 654.5051 | [7 empty] | 10758.5527 | 838.5527 |  |  | 838.5527 | -445.1512
2024-04-15 01:00 | 5278372 | 2024-04-16 04:00 | 1055674.4 |  |  |  | 1784450.4319 | 2840124.8319 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-15 02:00 | 10588.2881 | 916.2881 | [7 empty] | 10772.5756 | 1100.5756 |  |  | 1100.5756 | -444.544
2024-04-15 02:00 | 5349204 | 2024-04-16 04:00 | 1069840.8 |  |  |  | 1808396.4881 | 2878237.2881 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-15 03:00 | 10730.3754 | 1306.3754 | [7 empty] | 10917.136 | 1493.136 |  |  | 1493.136 | -444.2991
2024-04-15 03:00 | 5434324 | 2024-04-16 04:00 | 1086864.8 |  |  |  | 1837172.8648 | 2924037.6648 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-15 04:00 | 10901.1241 | 1725.1241 | [7 empty] | 11090.8565 | 1914.8565 |  |  | 1914.8565 | -444.0006
2024-04-15 04:00 | 5491229 | 2024-04-16 04:00 | 1098245.8 |  |  |  | 1856410.6434 | 2954656.4434 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-15 05:00 | 11015.2742 | 2087.2742 | [7 empty] | 11206.9933 | 2278.9933 |  |  | 2278.9933 | -443.9662
2024-04-15 05:00 | 5512401 | 2024-04-16 04:00 | 1102480.2 |  |  |  | 1863568.2262 | 2966048.4262 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-15 06:00 | 11057.7447 | 1881.7447 | [7 empty] | 11250.203 | 2074.203 |  |  | 2074.203 | -443.6154
2024-04-15 06:00 | 5512800 | 2024-04-16 04:00 | 1102560 |  |  |  | 1863703.1154 | 2966263.1154 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-15 07:00 | 11058.5451 | 1138.5451 | [7 empty] | 11251.0174 | 1331.0174 |  |  | 1331.0174 | -442.9343
2024-04-15 07:00 | 5514351 | 2024-04-16 04:00 | 1102870.2 |  |  |  | 1864227.4594 | 2967097.6594 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-15 08:00 | 11061.6564 | 397.6564 | [7 empty] | 11254.1828 | 590.1828 |  |  | 590.1828 | -441.9888
2024-04-15 08:00 | 5517971 | 2024-04-16 04:00 | 1103594.2 |  |  |  | 1865451.2668 | 2969045.4668 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-15 09:00 | 11068.918 | -339.082 | [7 empty] | 11261.5708 | -146.4292 |  |  | -146.4292 | -441.0643
2024-04-15 09:00 | 5517311 | 2024-04-16 04:00 | 1103462.2 |  |  |  | 1865228.1417 | 2968690.3417 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-15 10:00 | 11067.5941 | -836.4059 | [7 empty] | 11260.2238 | -643.7762 |  |  | -643.7762 | -439.5948
2024-04-15 10:00 | 5517140 | 2024-04-16 04:00 | 1103428 |  |  |  | 1865170.332 | 2968598.332 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-15 11:00 | 11067.251 | -1084.749 | [7 empty] | 11259.8748 | -892.1252 |  |  | -892.1252 | -438.9112
2024-04-15 11:00 | 5514664 | 2024-04-16 04:00 | 1102932.8 |  |  |  | 1864333.2748 | 2967266.0748 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-15 12:00 | 11062.2842 | -841.7158 | [7 empty] | 11254.8216 | -649.1784 |  |  | -649.1784 | -438.6599
2024-04-15 12:00 | 5513112 | 2024-04-16 04:00 | 1102622.4 |  |  |  | 1863808.5927 | 2966430.9927 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-15 13:00 | 11059.171 | -348.829 | [7 empty] | 11251.6541 | -156.3459 |  |  | -156.3459 | -438.4558
2024-04-15 13:00 | 5513633 | 2024-04-16 04:00 | 1102726.6 |  |  |  | 1863984.7263 | 2966711.3263 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-15 14:00 | 11060.2161 | 148.2161 | [7 empty] | 11252.7174 | 340.7174 |  |  | 340.7174 | -436.0003
2024-04-15 14:00 | 5514206 | 2024-04-16 04:00 | 1102841.2 |  |  |  | 1864178.4395 | 2967019.6395 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-15 15:00 | 11061.3655 | 397.3655 | [7 empty] | 11253.8869 | 589.8869 |  |  | 589.8869 | -435.8243
2024-04-15 15:00 | 5513784 | 2024-04-16 04:00 | 1102756.8 |  |  |  | 1864035.7747 | 2966792.5747 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-15 16:00 | 11060.519 | 396.519 | [7 empty] | 11253.0256 | 589.0256 |  |  | 589.0256 | -435.4008
2024-04-15 16:00 | 5512335 | 2024-04-16 04:00 | 1102467 |  |  |  | 1863545.9136 | 2966012.9136 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-15 17:00 | 11057.6123 | 145.6123 | [7 empty] | 11250.0683 | 338.0683 |  |  | 338.0683 | -435.2528
2024-04-15 17:00 | 5513224 | 2024-04-16 04:00 | 1102644.8 |  |  |  | 1863846.4564 | 2966491.2564 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-15 18:00 | 11059.3956 | -348.6044 | [7 empty] | 11251.8827 | -156.1173 |  |  | -156.1173 | -434.9748
2024-04-15 18:00 | 5512617 | 2024-04-16 04:00 | 1102523.4 |  |  |  | 1863641.2489 | 2966164.6489 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-15 19:00 | 11058.178 | -845.822 | [7 empty] | 11250.6439 | -653.3561 |  |  | -653.3561 | -433.5372
2024-04-15 19:00 | 5512168 | 2024-04-16 04:00 | 1102433.6 |  |  |  | 1863489.4562 | 2965923.0562 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-15 20:00 | 11057.2773 | -1094.7227 | [7 empty] | 11249.7275 | -902.2725 |  |  | -902.2725 | -432.777
2024-04-15 20:00 | 5513043 | 2024-04-16 04:00 | 1102608.6 |  |  |  | 1863785.266 | 2966393.866 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-15 21:00 | 11059.0326 | -844.9674 | [7 empty] | 11251.5133 | -652.4867 |  |  | -652.4867 | -432.2923
2024-04-15 21:00 | 5510326 | 2024-04-16 04:00 | 1102065.2 |  |  |  | 1862866.7344 | 2964931.9344 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-15 22:00 | 11053.5823 | -602.4177 | [7 empty] | 11245.9682 | -410.0318 |  |  | -410.0318 | -431.9109
2024-04-15 22:00 | 5510068 | 2024-04-16 04:00 | 1102013.6 |  |  |  | 1862779.5127 | 2964793.1127 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-15 23:00 | 11053.0648 | -106.9352 | [7 empty] | 11245.4417 | 85.4417 |  |  | 85.4417 | -431.2106
2024-04-15 23:00 | 5509829 | 2024-04-16 04:00 | 1101965.8 |  |  |  | 1862698.7144 | 2964664.5144 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-16 | 11052.5854 | 636.5854 | [7 empty] | 11244.9539 | 828.9539 |  |  | 828.9539 | -431.1073
2024-04-16 | 5508834 | 2024-04-17 04:00 | 1101766.8 |  |  |  | 1862362.3364 | 2964129.1364 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-16 01:00 | 11050.5894 | 1130.5894 | [7 empty] | 11242.9232 | 1322.9232 |  |  | 1322.9232 | -428.9848
2024-04-16 01:00 | 5507191 | 2024-04-17 04:00 | 1101438.2 |  |  |  | 1861806.8901 | 2963245.0901 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-16 02:00 | 11047.2936 | 1375.2936 | [7 empty] | 11239.57 | 1567.57 |  |  | 1567.57 | -428.745
2024-04-16 02:00 | 5508796 | 2024-04-17 04:00 | 1101759.2 |  |  |  | 1862349.4898 | 2964108.6898 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-16 03:00 | 11050.5132 | 1626.5132 | [7 empty] | 11242.8456 | 1818.8456 |  |  | 1818.8456 | -428.0472
2024-04-16 03:00 | 5507852 | 2024-04-17 04:00 | 1101570.4 |  |  |  | 1862030.3533 | 2963600.7533 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-16 04:00 | 11048.6195 | 1872.6195 | [7 empty] | 11240.919 | 2064.919 |  |  | 2064.919 | -427.0408
2024-04-16 04:00 | 5508164 | 2024-04-17 04:00 | 1101632.8 |  |  |  | 1862135.8306 | 2963768.6306 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-16 05:00 | 11049.2454 | 2121.2454 | [7 empty] | 11241.5558 | 2313.5558 |  |  | 2313.5558 | -425.301
2024-04-16 05:00 | 5510478 | 2024-04-17 04:00 | 1102095.6 |  |  |  | 1862918.1207 | 2965013.7207 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-16 06:00 | 11053.8872 | 1877.8872 | [7 empty] | 11246.2784 | 2070.2784 |  |  | 2070.2784 | -424.843
2024-04-16 06:00 | 5512607 | 2024-04-17 04:00 | 1102521.4 |  |  |  | 1863637.8682 | 2966159.2682 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-16 07:00 | 11058.158 | 1138.158 | [7 empty] | 11250.6235 | 1330.6235 |  |  | 1330.6235 | -424.6555
2024-04-16 07:00 | 5513028 | 2024-04-17 04:00 | 1102605.6 |  |  |  | 1863780.195 | 2966385.795 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-16 08:00 | 11059.0025 | 395.0025 | [7 empty] | 11251.4827 | 587.4827 |  |  | 587.4827 | -424.5981
2024-04-16 08:00 | 5513112 | 2024-04-17 04:00 | 1102622.4 |  |  |  | 1863808.5927 | 2966430.9927 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-16 09:00 | 11059.171 | -348.829 | [7 empty] | 11251.6541 | -156.3459 |  |  | -156.3459 | -422.9884
2024-04-16 09:00 | 5508677 | 2024-04-17 04:00 | 1101735.4 |  |  |  | 1862309.2597 | 2964044.6597 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-16 10:00 | 11050.2745 | -853.7255 | [7 empty] | 11242.6028 | -661.3972 |  |  | -661.3972 | -422.8736
2024-04-16 10:00 | 5505886 | 2024-04-17 04:00 | 1101177.2 |  |  |  | 1861365.7109 | 2962542.9109 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-16 11:00 | 11044.6758 | -1107.3242 | [7 empty] | 11236.9067 | -915.0933 |  |  | -915.0933 | -422.7409
2024-04-16 11:00 | 5505196 | 2024-04-17 04:00 | 1101039.2 |  |  |  | 1861132.4438 | 2962171.6438 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-16 12:00 | 11043.2917 | -860.7083 | [7 empty] | 11235.4984 | -668.5016 |  |  | -668.5016 | -422.0878
2024-04-16 12:00 | 5502986 | 2024-04-17 04:00 | 1100597.2 |  |  |  | 1860385.3128 | 2960982.5128 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-16 13:00 | 11038.8585 | -369.1415 | [7 empty] | 11230.9881 | -177.0119 |  |  | -177.0119 | -421.9167
2024-04-16 13:00 | 5500572 | 2024-04-17 04:00 | 1100114.4 |  |  |  | 1859569.2158 | 2959683.6158 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-16 14:00 | 11034.016 | 122.016 | [7 empty] | 11226.0614 | 314.0614 |  |  | 314.0614 | -421.9042
2024-04-16 14:00 | 5508730 | 2024-04-17 04:00 | 1101746 |  |  |  | 1862327.1773 | 2964073.1773 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-16 15:00 | 11050.3808 | 386.3808 | [7 empty] | 11242.7109 | 578.7109 |  |  | 578.7109 | -421.6758
2024-04-16 15:00 | 5510304 | 2024-04-17 04:00 | 1102060.8 |  |  |  | 1862859.2969 | 2964920.0969 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-16 16:00 | 11053.5382 | 389.5382 | [7 empty] | 11245.9233 | 581.9233 |  |  | 581.9233 | -420.8342
2024-04-16 16:00 | 5510917 | 2024-04-17 04:00 | 1102183.4 |  |  |  | 1863066.5327 | 2965249.9327 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-16 17:00 | 11054.7679 | 142.7679 | [7 empty] | 11247.1744 | 335.1744 |  |  | 335.1744 | -420.7578
2024-04-16 17:00 | 5509451 | 2024-04-17 04:00 | 1101890.2 |  |  |  | 1862570.9246 | 2964461.1246 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-16 18:00 | 11051.8271 | -356.1729 | [7 empty] | 11244.1824 | -163.8176 |  |  | -163.8176 | -420.7574
2024-04-16 18:00 | 5511797 | 2024-04-17 04:00 | 1102359.4 |  |  |  | 1863364.0329 | 2965723.4329 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-16 19:00 | 11056.5331 | -847.4669 | [7 empty] | 11248.9704 | -655.0296 |  |  | -655.0296 | -420.5942
2024-04-16 19:00 | 5511616 | 2024-04-17 04:00 | 1102323.2 |  |  |  | 1863302.8425 | 2965626.0425 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-16 20:00 | 11056.17 | -1095.83 | [7 empty] | 11248.6009 | -903.3991 |  |  | -903.3991 | -420.4143
2024-04-16 20:00 | 5511226 | 2024-04-17 04:00 | 1102245.2 |  |  |  | 1863170.9959 | 2965416.1959 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-16 21:00 | 11055.3877 | -848.6123 | [7 empty] | 11247.805 | -656.195 |  |  | -656.195 | -419.6987
2024-04-16 21:00 | 5512275 | 2024-04-17 04:00 | 1102455 |  |  |  | 1863525.6295 | 2965980.6295 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-16 22:00 | 11057.492 | -598.508 | [7 empty] | 11249.9459 | -406.0541 |  |  | -406.0541 | -419.5661
2024-04-16 22:00 | 5511018 | 2024-04-17 04:00 | 1102203.6 |  |  |  | 1863100.6776 | 2965304.2776 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-16 23:00 | 11054.9705 | -105.0295 | [7 empty] | 11247.3805 | 87.3805 |  |  | 87.3805 | -419.3326
2024-04-16 23:00 | 5510836 | 2024-04-17 04:00 | 1102167.2 |  |  |  | 1863039.1492 | 2965206.3492 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-17 | 11054.6054 | 638.6054 | [7 empty] | 11247.0091 | 831.0091 |  |  | 831.0091 | -419.0513
2024-04-17 | 5511062 | 2024-04-18 04:00 | 1102212.4 |  |  |  | 1863115.5526 | 2965327.9526 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-17 01:00 | 11055.0587 | 1135.0587 | [7 empty] | 11247.4703 | 1327.4703 |  |  | 1327.4703 | -418.1489
2024-04-17 01:00 | 5511673 | 2024-04-18 04:00 | 1102334.6 |  |  |  | 1863322.1124 | 2965656.7124 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-17 02:00 | 11056.2844 | 1384.2844 | [7 empty] | 11248.7173 | 1576.7173 |  |  | 1576.7173 | -416.2292
2024-04-17 02:00 | 5511097 | 2024-04-18 04:00 | 1102219.4 |  |  |  | 1863127.385 | 2965346.785 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-17 03:00 | 11055.1289 | 1631.1289 | [7 empty] | 11247.5417 | 1823.5417 |  |  | 1823.5417 | -415.6425
2024-04-17 03:00 | 5513190 | 2024-04-18 04:00 | 1102638 |  |  |  | 1863834.9621 | 2966472.9621 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-17 04:00 | 11059.3274 | 1883.3274 | [7 empty] | 11251.8133 | 2075.8133 |  |  | 2075.8133 | -414.8427
2024-04-17 04:00 | 5512965 | 2024-04-18 04:00 | 1102593 |  |  |  | 1863758.8967 | 2966351.8967 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-17 05:00 | 11058.8761 | 2130.8761 | [7 empty] | 11251.3541 | 2323.3541 |  |  | 2323.3541 | -414.1832
2024-04-17 05:00 | 5514225 | 2024-04-18 04:00 | 1102845 |  |  |  | 1864184.8628 | 2967029.8628 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-17 06:00 | 11061.4036 | 1885.4036 | [7 empty] | 11253.9256 | 2077.9256 |  |  | 2077.9256 | -414.1271
2024-04-17 06:00 | 5514006 | 2024-04-18 04:00 | 1102801.2 |  |  |  | 1864110.8258 | 2966912.0258 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-17 07:00 | 11060.9643 | 1140.9643 | [7 empty] | 11253.4787 | 1333.4787 |  |  | 1333.4787 | -413.8074
2024-04-17 07:00 | 5514406 | 2024-04-18 04:00 | 1102881.2 |  |  |  | 1864246.0532 | 2967127.2532 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-17 08:00 | 11061.7667 | 397.7667 | [7 empty] | 11254.295 | 590.295 |  |  | 590.295 | -411.9638
2024-04-17 08:00 | 5512260 | 2024-04-18 04:00 | 1102452 |  |  |  | 1863520.5585 | 2965972.5585 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-17 09:00 | 11057.4619 | -350.5381 | [7 empty] | 11249.9153 | -158.0847 |  |  | -158.0847 | -411.5352
2024-04-17 09:00 | 5509994 | 2024-04-18 04:00 | 1101998.8 |  |  |  | 1862754.4957 | 2964753.2957 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-17 10:00 | 11052.9163 | -851.0837 | [7 empty] | 11245.2906 | -658.7094 |  |  | -658.7094 | -410.6219
2024-04-17 10:00 | 5512211 | 2024-04-18 04:00 | 1102442.2 |  |  |  | 1863503.9932 | 2965946.1932 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-17 11:00 | 11057.3636 | -1094.6364 | [7 empty] | 11249.8153 | -902.1847 |  |  | -902.1847 | -410.5709
2024-04-17 11:00 | 5511328 | 2024-04-18 04:00 | 1102265.6 |  |  |  | 1863205.4788 | 2965471.0788 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-17 12:00 | 11055.5923 | -848.4077 | [7 empty] | 11248.0132 | -655.9868 |  |  | -655.9868 | -410.1244
2024-04-17 12:00 | 5510209 | 2024-04-18 04:00 | 1102041.8 |  |  |  | 1862827.1804 | 2964868.9804 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-17 13:00 | 11053.3476 | -354.6524 | [7 empty] | 11245.7294 | -162.2706 |  |  | -162.2706 | -410.0318
2024-04-17 13:00 | 5508466 | 2024-04-18 04:00 | 1101693.2 |  |  |  | 1862237.9273 | 2963931.1273 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-17 14:00 | 11049.8512 | 137.8512 | [7 empty] | 11242.1721 | 330.1721 |  |  | 330.1721 | -408.7848
2024-04-17 14:00 | 5506158 | 2024-04-18 04:00 | 1101231.6 |  |  |  | 1861457.6655 | 2962689.2655 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-17 15:00 | 11045.2214 | 381.2214 | [7 empty] | 11237.4618 | 573.4618 |  |  | 573.4618 | -408.7238
2024-04-17 15:00 | 5506117 | 2024-04-18 04:00 | 1101223.4 |  |  |  | 1861443.8047 | 2962667.2047 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-17 16:00 | 11045.1392 | 381.1392 | [7 empty] | 11237.3781 | 573.3781 |  |  | 573.3781 | -408.6996
2024-04-17 16:00 | 5509884 | 2024-04-18 04:00 | 1101976.8 |  |  |  | 1862717.3082 | 2964694.1082 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-17 17:00 | 11052.6957 | 140.6957 | [7 empty] | 11245.0661 | 333.0661 |  |  | 333.0661 | -408.3937
2024-04-17 17:00 | 5506676 | 2024-04-18 04:00 | 1101335.2 |  |  |  | 1861632.7849 | 2962967.9849 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-17 18:00 | 11046.2605 | -361.7395 | [7 empty] | 11238.519 | -169.481 |  |  | -169.481 | -407.5325
2024-04-17 18:00 | 5507666 | 2024-04-18 04:00 | 1101533.2 |  |  |  | 1861967.4726 | 2963500.6726 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-17 19:00 | 11048.2464 | -855.7536 | [7 empty] | 11240.5394 | -663.4606 |  |  | -663.4606 | -407.4432
2024-04-17 19:00 | 5510645 | 2024-04-18 04:00 | 1102129 |  |  |  | 1862974.5782 | 2965103.5782 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-17 20:00 | 11054.2222 | -1097.7778 | [7 empty] | 11246.6192 | -905.3808 |  |  | -905.3808 | -406.1919
2024-04-17 20:00 | 5510681 | 2024-04-18 04:00 | 1102136.2 |  |  |  | 1862986.7486 | 2965122.9486 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-17 21:00 | 11054.2944 | -849.7056 | [7 empty] | 11246.6927 | -657.3073 |  |  | -657.3073 | -406.0541
2024-04-17 21:00 | 5512885 | 2024-04-18 04:00 | 1102577 |  |  |  | 1863731.8512 | 2966308.8512 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-17 22:00 | 11058.7156 | -597.2844 | [7 empty] | 11251.1908 | -404.8092 |  |  | -404.8092 | -404.8092
2024-04-17 22:00 | 5512766 | 2024-04-18 04:00 | 1102553.2 |  |  |  | 1863691.6211 | 2966244.8211 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-17 23:00 | 11058.4769 | -101.5231 | [7 empty] | 11250.948 | 90.948 |  |  | 90.948 | -404.1173
2024-04-17 23:00 | 5513508 | 2024-04-18 04:00 | 1102701.6 |  |  |  | 1863942.4678 | 2966644.0678 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-18 | 11059.9653 | 643.9653 | [7 empty] | 11252.4623 | 836.4623 |  |  | 836.4623 | -402.4991
2024-04-18 | 5513910 | 2024-04-19 04:00 | 1102782 |  |  |  | 1864078.3713 | 2966860.3713 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-18 01:00 | 11060.7717 | 1140.7717 | [7 empty] | 11253.2828 | 1333.2828 |  |  | 1333.2828 | -402.4876
2024-04-18 01:00 | 5514880 | 2024-04-19 04:00 | 1102976 |  |  |  | 1864406.2976 | 2967382.2976 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-18 02:00 | 11062.7175 | 1390.7175 | [7 empty] | 11255.2624 | 1583.2624 |  |  | 1583.2624 | -402.2899
2024-04-18 02:00 | 5514736 | 2024-04-19 04:00 | 1102947.2 |  |  |  | 1864357.6157 | 2967304.8157 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-18 03:00 | 11062.4287 | 1638.4287 | [7 empty] | 11254.9685 | 1830.9685 |  |  | 1830.9685 | -401.7682
2024-04-18 03:00 | 5515766 | 2024-04-19 04:00 | 1103153.2 |  |  |  | 1864705.8261 | 2967859.0261 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-18 04:00 | 11064.4948 | 1888.4948 | [7 empty] | 11257.0706 | 2081.0706 |  |  | 2081.0706 | -401.6282
2024-04-18 04:00 | 5516519 | 2024-04-19 04:00 | 1103303.8 |  |  |  | 1864960.3916 | 2968264.1916 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-18 05:00 | 11066.0053 | 2138.0053 | [7 empty] | 11258.6074 | 2330.6074 |  |  | 2330.6074 | -401.3343
2024-04-18 05:00 | 5517068 | 2024-04-19 04:00 | 1103413.6 |  |  |  | 1865145.9911 | 2968559.5911 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-18 06:00 | 11067.1066 | 1891.1066 | [7 empty] | 11259.7279 | 2083.7279 |  |  | 2083.7279 | -401.1139
2024-04-18 06:00 | 5517014 | 2024-04-19 04:00 | 1103402.8 |  |  |  | 1865127.7354 | 2968530.5354 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-18 07:00 | 11066.9983 | 1146.9983 | [7 empty] | 11259.6177 | 1339.6177 |  |  | 1339.6177 | -400.7363
2024-04-18 07:00 | 5515961 | 2024-04-19 04:00 | 1103192.2 |  |  |  | 1864771.7494 | 2967963.9494 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-18 08:00 | 11064.886 | 400.886 | [7 empty] | 11257.4686 | 593.4686 |  |  | 593.4686 | -399.2095
2024-04-18 08:00 | 5512604 | 2024-04-19 04:00 | 1102520.8 |  |  |  | 1863636.854 | 2966157.654 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-18 09:00 | 11058.1519 | -349.8481 | [7 empty] | 11250.6173 | -157.3827 |  |  | -157.3827 | -398.2502
2024-04-18 09:00 | 5494163 | 2024-04-19 04:00 | 1098832.6 |  |  |  | 1857402.5359 | 2956235.1359 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-18 10:00 | 11021.1597 | -882.8403 | [7 empty] | 11212.9813 | -691.0187 |  |  | -691.0187 | -398.1444
2024-04-18 10:00 | 5497786 | 2024-04-19 04:00 | 1099557.2 |  |  |  | 1858627.3574 | 2958184.5574 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-18 11:00 | 11028.4274 | -1123.5726 | [7 empty] | 11220.3754 | -931.6246 |  |  | -931.6246 | -398.1151
2024-04-18 11:00 | 5512297 | 2024-04-19 04:00 | 1102459.4 |  |  |  | 1863533.067 | 2965992.467 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-18 12:00 | 11057.5361 | -846.4639 | [7 empty] | 11249.9908 | -654.0092 |  |  | -654.0092 | -397.3791
2024-04-18 12:00 | 5512247 | 2024-04-19 04:00 | 1102449.4 |  |  |  | 1863516.1636 | 2965965.5636 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-18 13:00 | 11057.4358 | -350.5642 | [7 empty] | 11249.8888 | -158.1112 |  |  | -158.1112 | -397.2336
2024-04-18 13:00 | 5511461 | 2024-04-19 04:00 | 1102292.2 |  |  |  | 1863250.4419 | 2965542.6419 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-18 14:00 | 11055.8591 | 143.8591 | [7 empty] | 11248.2846 | 336.2846 |  |  | 336.2846 | -396.7808
2024-04-18 14:00 | 5509688 | 2024-04-19 04:00 | 1101937.6 |  |  |  | 1862651.0468 | 2964588.6468 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-18 15:00 | 11052.3025 | 388.3025 | [7 empty] | 11244.6661 | 580.6661 |  |  | 580.6661 | -396.0907
2024-04-18 15:00 | 5508936 | 2024-04-19 04:00 | 1101787.2 |  |  |  | 1862396.8194 | 2964184.0194 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-18 16:00 | 11050.794 | 386.794 | [7 empty] | 11243.1314 | 579.1314 |  |  | 579.1314 | -395.9211
2024-04-18 16:00 | 5507709 | 2024-04-19 04:00 | 1101541.8 |  |  |  | 1861982.0095 | 2963523.8095 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-18 17:00 | 11048.3327 | 136.3327 | [7 empty] | 11240.6272 | 328.6272 |  |  | 328.6272 | -395.8254
2024-04-18 17:00 | 5506816 | 2024-04-19 04:00 | 1101363.2 |  |  |  | 1861680.1145 | 2963043.3145 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-18 18:00 | 11046.5413 | -361.4587 | [7 empty] | 11238.8047 | -169.1953 |  |  | -169.1953 | -395.4989
2024-04-18 18:00 | 5505817 | 2024-04-19 04:00 | 1101163.4 |  |  |  | 1861342.3842 | 2962505.7842 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-18 19:00 | 11044.5374 | -859.4626 | [7 empty] | 11236.7658 | -667.2342 |  |  | -667.2342 | -395.495
2024-04-18 19:00 | 5507250 | 2024-04-19 04:00 | 1101450 |  |  |  | 1861826.8362 | 2963276.8362 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-18 20:00 | 11047.4119 | -1104.5881 | [7 empty] | 11239.6904 | -912.3096 |  |  | -912.3096 | -395.1723
2024-04-18 20:00 | 5509822 | 2024-04-19 04:00 | 1101964.4 |  |  |  | 1862696.3479 | 2964660.7479 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-18 21:00 | 11052.5713 | -851.4287 | [7 empty] | 11244.9396 | -659.0604 |  |  | -659.0604 | -394.9504
2024-04-18 21:00 | 5510937 | 2024-04-19 04:00 | 1102187.4 |  |  |  | 1863073.2941 | 2965260.6941 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-18 22:00 | 11054.808 | -601.192 | [7 empty] | 11247.2152 | -408.7848 |  |  | -408.7848 | -394.4172
2024-04-18 22:00 | 5511658 | 2024-04-19 04:00 | 1102331.6 |  |  |  | 1863317.0414 | 2965648.6414 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-18 23:00 | 11056.2543 | -103.7457 | [7 empty] | 11248.6867 | 88.6867 |  |  | 88.6867 | -394.0026
2024-04-18 23:00 | 5512446 | 2024-04-19 04:00 | 1102489.2 |  |  |  | 1863583.4392 | 2966072.6392 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-19 | 11057.835 | 641.835 | [7 empty] | 11250.2949 | 834.2949 |  |  | 834.2949 | -392.6789
2024-04-19 | 5513532 | 2024-04-20 04:00 | 1102706.4 |  |  |  | 1863950.5814 | 2966656.9814 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-19 01:00 | 11060.0135 | 1140.0135 | [7 empty] | 11252.5113 | 1332.5113 |  |  | 1332.5113 | -392.1837
2024-04-19 01:00 | 5514910 | 2024-04-20 04:00 | 1102982 |  |  |  | 1864416.4396 | 2967398.4396 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-19 02:00 | 11062.7777 | 1390.7777 | [7 empty] | 11255.3236 | 1583.3236 |  |  | 1583.3236 | -391.4337
2024-04-19 02:00 | 5514875 | 2024-04-20 04:00 | 1102975 |  |  |  | 1864404.6072 | 2967379.6072 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-19 03:00 | 11062.7075 | 1638.7075 | [7 empty] | 11255.2522 | 1831.2522 |  |  | 1831.2522 | -391.1275
2024-04-19 03:00 | 5515006 | 2024-04-20 04:00 | 1103001.2 |  |  |  | 1864448.8942 | 2967450.0942 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-19 04:00 | 11062.9703 | 1886.9703 | [7 empty] | 11255.5196 | 2079.5196 |  |  | 2079.5196 | -390.9643
2024-04-19 04:00 | 5510955 | 2024-04-20 04:00 | 1102191 |  |  |  | 1863079.3793 | 2965270.3793 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-19 05:00 | 11054.8441 | 2126.8441 | [7 empty] | 11247.2519 | 2319.2519 |  |  | 2319.2519 | -389.8992
2024-04-19 05:00 | 5510262 | 2024-04-20 04:00 | 1102052.4 |  |  |  | 1862845.098 | 2964897.498 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-19 06:00 | 11053.4539 | 1877.4539 | [7 empty] | 11245.8376 | 2069.8376 |  |  | 2069.8376 | -389.6415
2024-04-19 06:00 | 5510143 | 2024-04-20 04:00 | 1102028.6 |  |  |  | 1862804.8679 | 2964833.4679 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-19 07:00 | 11053.2152 | 1133.2152 | [7 empty] | 11245.5947 | 1325.5947 |  |  | 1325.5947 | -389.491
2024-04-19 07:00 | 5509567 | 2024-04-20 04:00 | 1101913.4 |  |  |  | 1862610.1405 | 2964523.5405 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-19 08:00 | 11052.0598 | 388.0598 | [7 empty] | 11244.4192 | 580.4192 |  |  | 580.4192 | -388.8213
2024-04-19 08:00 | 5509405 | 2024-04-20 04:00 | 1101881 |  |  |  | 1862555.3734 | 2964436.3734 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-19 09:00 | 11051.7348 | -356.2652 | [7 empty] | 11244.0885 | -163.9115 |  |  | -163.9115 | -387.9642
2024-04-19 09:00 | 5512103 | 2024-04-20 04:00 | 1102420.6 |  |  |  | 1863467.4818 | 2965888.0818 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-19 10:00 | 11057.1469 | -846.8531 | [7 empty] | 11249.5949 | -654.4051 |  |  | -654.4051 | -387.5152
2024-04-19 10:00 | 5510172 | 2024-04-20 04:00 | 1102034.4 |  |  |  | 1862814.6718 | 2964849.0718 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-19 11:00 | 11053.2734 | -1098.7266 | [7 empty] | 11245.6539 | -906.3461 |  |  | -906.3461 | -387.2052
2024-04-19 11:00 | 5510324 | 2024-04-20 04:00 | 1102064.8 |  |  |  | 1862866.0582 | 2964930.8582 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-19 12:00 | 11053.5783 | -850.4217 | [7 empty] | 11245.9641 | -658.0359 |  |  | -658.0359 | -386.968
2024-04-19 12:00 | 5509541 | 2024-04-20 04:00 | 1101908.2 |  |  |  | 1862601.3507 | 2964509.5507 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-19 13:00 | 11052.0076 | -355.9924 | [7 empty] | 11244.3661 | -163.6339 |  |  | -163.6339 | -386.9641
2024-04-19 13:00 | 5510083 | 2024-04-20 04:00 | 1102016.6 |  |  |  | 1862784.5838 | 2964801.1838 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-19 14:00 | 11053.0949 | 141.0949 | [7 empty] | 11245.4723 | 333.4723 |  |  | 333.4723 | -386.6465
2024-04-19 14:00 | 5510420 | 2024-04-20 04:00 | 1102084 |  |  |  | 1862898.5128 | 2964982.5128 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-19 15:00 | 11053.7709 | 389.7709 | [7 empty] | 11246.16 | 582.16 |  |  | 582.16 | -386.6057
2024-04-19 15:00 | 5509532 | 2024-04-20 04:00 | 1101906.4 |  |  |  | 1862598.3081 | 2964504.7081 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-19 16:00 | 11051.9896 | 387.9896 | [7 empty] | 11244.3477 | 580.3477 |  |  | 580.3477 | -385.2383
2024-04-19 16:00 | 5508621 | 2024-04-20 04:00 | 1101724.2 |  |  |  | 1862290.3278 | 2964014.5278 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-19 17:00 | 11050.1621 | 138.1621 | [7 empty] | 11242.4885 | 330.4885 |  |  | 330.4885 | -383.8212
2024-04-19 17:00 | 5508526 | 2024-04-20 04:00 | 1101705.2 |  |  |  | 1862258.2114 | 2963963.4114 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-19 18:00 | 11049.9716 | -358.0284 | [7 empty] | 11242.2946 | -165.7054 |  |  | -165.7054 | -381.5723
2024-04-19 18:00 | 5506477 | 2024-04-20 04:00 | 1101295.4 |  |  |  | 1861565.5093 | 2962860.9093 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-19 19:00 | 11045.8613 | -858.1387 | [7 empty] | 11238.1128 | -665.8872 |  |  | -665.8872 | -380.6399
2024-04-19 19:00 | 5506360 | 2024-04-20 04:00 | 1101272 |  |  |  | 1861525.9553 | 2962797.9553 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-19 20:00 | 11045.6266 | -1106.3734 | [7 empty] | 11237.874 | -914.126 |  |  | -914.126 | -380.5966
2024-04-19 20:00 | 5507447 | 2024-04-20 04:00 | 1101489.4 |  |  |  | 1861893.4356 | 2963382.8356 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-19 21:00 | 11047.8071 | -856.1929 | [7 empty] | 11240.0925 | -663.9075 |  |  | -663.9075 | -380.2534
2024-04-19 21:00 | 5508476 | 2024-04-20 04:00 | 1101695.2 |  |  |  | 1862241.3079 | 2963936.5079 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-19 22:00 | 11049.8713 | -606.1287 | [7 empty] | 11242.1926 | -413.8074 |  |  | -413.8074 | -379.0927
2024-04-19 22:00 | 5509816 | 2024-04-20 04:00 | 1101963.2 |  |  |  | 1862694.3195 | 2964657.5195 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-19 23:00 | 11052.5593 | -107.4407 | [7 empty] | 11244.9273 | 84.9273 |  |  | 84.9273 | -378.2291
2024-04-19 23:00 | 5512875 | 2024-04-20 04:00 | 1102575 |  |  |  | 1863728.4705 | 2966303.4705 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-20 | 11058.6956 | 642.6956 | [7 empty] | 11251.1704 | 835.1704 |  |  | 835.1704 | -378.0811
2024-04-20 | 5514174 | 2024-04-21 04:00 | 1102834.8 |  |  |  | 1864167.6213 | 2967002.4213 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-20 01:00 | 11061.3013 | 1141.3013 | [7 empty] | 11253.8215 | 1333.8215 |  |  | 1333.8215 | -378.062
2024-04-20 01:00 | 5515483 | 2024-04-21 04:00 | 1103096.6 |  |  |  | 1864610.1528 | 2967706.7528 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-20 02:00 | 11063.9271 | 1391.9271 | [7 empty] | 11256.4931 | 1584.4931 |  |  | 1584.4931 | -377.9727
2024-04-20 02:00 | 5516883 | 2024-04-21 04:00 | 1103376.6 |  |  |  | 1865083.4484 | 2968460.0484 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-20 03:00 | 11066.7355 | 1642.7355 | [7 empty] | 11259.3503 | 1835.3503 |  |  | 1835.3503 | -377.8579
2024-04-20 03:00 | 5518835 | 2024-04-21 04:00 | 1103767 |  |  |  | 1865743.3578 | 2969510.3578 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-20 04:00 | 11070.6512 | 1894.6512 | [7 empty] | 11263.3341 | 2087.3341 |  |  | 2087.3341 | -377.5352
2024-04-20 04:00 | 5516996 | 2024-04-21 04:00 | 1103399.2 |  |  |  | 1865121.6501 | 2968520.8501 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-20 05:00 | 11066.9622 | 2138.9622 | [7 empty] | 11259.5809 | 2331.5809 |  |  | 2331.5809 | -377.3605
2024-04-20 05:00 | 5515903 | 2024-04-21 04:00 | 1103180.6 |  |  |  | 1864752.1415 | 2967932.7415 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-20 06:00 | 11064.7697 | 1888.7697 | [7 empty] | 11257.3502 | 2081.3502 |  |  | 2081.3502 | -376.2903
2024-04-20 06:00 | 5516832 | 2024-04-21 04:00 | 1103366.4 |  |  |  | 1865066.2069 | 2968432.6069 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-20 07:00 | 11066.6332 | 1146.6332 | [7 empty] | 11259.2462 | 1339.2462 |  |  | 1339.2462 | -376.0619
2024-04-20 07:00 | 5515169 | 2024-04-21 04:00 | 1103033.8 |  |  |  | 1864503.9993 | 2967537.7993 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-20 08:00 | 11063.2973 | 399.2973 | [7 empty] | 11255.8522 | 591.8522 |  |  | 591.8522 | -375.9803
2024-04-20 08:00 | 5515440 | 2024-04-21 04:00 | 1103088 |  |  |  | 1864595.6158 | 2967683.6158 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-20 09:00 | 11063.8409 | -344.1591 | [7 empty] | 11256.4053 | -151.5947 |  |  | -151.5947 | -375.5216
2024-04-20 09:00 | 5513334 | 2024-04-21 04:00 | 1102666.8 |  |  |  | 1863883.6439 | 2966550.4439 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-20 10:00 | 11059.6163 | -844.3837 | [7 empty] | 11252.1072 | -651.8928 |  |  | -651.8928 | -375.368
2024-04-20 10:00 | 5513103 | 2024-04-21 04:00 | 1102620.6 |  |  |  | 1863805.5501 | 2966426.1501 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-20 11:00 | 11059.1529 | -1092.8471 | [7 empty] | 11251.6358 | -900.3642 |  |  | -900.3642 | -375.0211
2024-04-20 11:00 | 5509585 | 2024-04-21 04:00 | 1101917 |  |  |  | 1862616.2257 | 2964533.2257 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-20 12:00 | 11052.0959 | -851.9041 | [7 empty] | 11244.4559 | -659.5441 |  |  | -659.5441 | -375.0007
2024-04-20 12:00 | 5507961 | 2024-04-21 04:00 | 1101592.2 |  |  |  | 1862067.2027 | 2963659.4027 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-20 13:00 | 11048.8382 | -359.1618 | [7 empty] | 11241.1415 | -166.8585 |  |  | -166.8585 | -374.2571
2024-04-20 13:00 | 5509940 | 2024-04-21 04:00 | 1101988 |  |  |  | 1862736.24 | 2964724.24 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-20 14:00 | 11052.808 | 140.808 | [7 empty] | 11245.1804 | 333.1804 |  |  | 333.1804 | -374.1843
2024-04-20 14:00 | 5511805 | 2024-04-21 04:00 | 1102361 |  |  |  | 1863366.7374 | 2965727.7374 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-20 15:00 | 11056.5492 | 392.5492 | [7 empty] | 11248.9867 | 584.9867 |  |  | 584.9867 | -374.0045
2024-04-20 15:00 | 5511968 | 2024-04-21 04:00 | 1102393.6 |  |  |  | 1863421.8426 | 2965815.4426 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-20 16:00 | 11056.8761 | 392.8761 | [7 empty] | 11249.3193 | 585.3193 |  |  | 585.3193 | -373.3871
2024-04-20 16:00 | 5504758 | 2024-04-21 04:00 | 1100951.6 |  |  |  | 1860984.3699 | 2961935.9699 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-20 17:00 | 11042.413 | 130.413 | [7 empty] | 11234.6045 | 322.6045 |  |  | 322.6045 | -372.9164
2024-04-20 17:00 | 5500851 | 2024-04-21 04:00 | 1100170.2 |  |  |  | 1859663.5369 | 2959833.7369 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-20 18:00 | 11034.5757 | -373.4243 | [7 empty] | 11226.6308 | -181.3692 |  |  | -181.3692 | -372.4738
2024-04-20 18:00 | 5493989 | 2024-04-21 04:00 | 1098797.8 |  |  |  | 1857343.712 | 2956141.512 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-20 19:00 | 11020.8107 | -883.1893 | [7 empty] | 11212.6262 | -691.3738 |  |  | -691.3738 | -372.4419
2024-04-20 19:00 | 5493503 | 2024-04-21 04:00 | 1098700.6 |  |  |  | 1857179.4108 | 2955880.0108 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-20 20:00 | 11019.8358 | -1132.1642 | [7 empty] | 11211.6343 | -940.3657 |  |  | -940.3657 | -372.095
2024-04-20 20:00 | 5499565 | 2024-04-21 04:00 | 1099913 |  |  |  | 1859228.781 | 2959141.781 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-20 21:00 | 11031.996 | -872.004 | [7 empty] | 11224.0062 | -679.9938 |  |  | -679.9938 | -370.2901
2024-04-20 21:00 | 5505033 | 2024-04-21 04:00 | 1101006.6 |  |  |  | 1861077.3387 | 2962083.9387 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-20 22:00 | 11042.9647 | -613.0353 | [7 empty] | 11235.1658 | -420.8342 |  |  | -420.8342 | -370.1434
2024-04-20 22:00 | 5506370 | 2024-04-21 04:00 | 1101274 |  |  |  | 1861529.336 | 2962803.336 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-20 23:00 | 11045.6467 | -114.3533 | [7 empty] | 11237.8944 | 77.8944 |  |  | 77.8944 | -369.8564
2024-04-20 23:00 | 5504447 | 2024-04-21 04:00 | 1100889.4 |  |  |  | 1860879.2306 | 2961768.6306 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-21 | 11041.7892 | 625.7892 | [7 empty] | 11233.9698 | 817.9698 |  |  | 817.9698 | -368.6038
2024-04-21 | 5268745 | 2024-04-22 04:00 | 1053749 |  |  |  | 1781195.848 | 2834944.848 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-21 01:00 | 10568.9766 | 648.9766 | [7 empty] | 10752.928 | 832.928 |  |  | 832.928 | -368.5221
2024-04-21 01:00 | 5102222 | 2024-04-22 04:00 | 1020444.4 |  |  |  | 1724899.6947 | 2745344.0947 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-21 02:00 | 10234.9354 | 562.9354 | [7 empty] | 10413.0729 | 741.0729 |  |  | 741.0729 | -368.1879
2024-04-21 02:00 | 5101509 | 2024-04-22 04:00 | 1020301.8 |  |  |  | 1724658.652 | 2744960.452 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-21 03:00 | 10233.5052 | 809.5052 | [7 empty] | 10411.6178 | 987.6178 |  |  | 987.6178 | -368.0323
2024-04-21 03:00 | 5099299 | 2024-04-22 04:00 | 1019859.8 |  |  |  | 1723911.521 | 2743771.321 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-21 04:00 | 10229.072 | 1053.072 | [7 empty] | 10407.1074 | 1231.1074 |  |  | 1231.1074 | -367.7351
2024-04-21 04:00 | 5055218 | 2024-04-22 04:00 | 1011043.6 |  |  |  | 1709009.1307 | 2720052.7307 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-21 05:00 | 10140.6465 | 1212.6465 | [7 empty] | 10317.1429 | 1389.1429 |  |  | 1389.1429 | -367.3308
2024-04-21 05:00 | 4802083 | 2024-04-22 04:00 | 960416.6 |  |  |  | 1623432.2028 | 2583848.8028 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-21 06:00 | 9632.8638 | 456.8638 | [7 empty] | 9800.5223 | 624.5223 |  |  | 624.5223 | -366.494
2024-04-21 06:00 | 4747262 | 2024-04-22 04:00 | 949452.4 |  |  |  | 1604898.9586 | 2554351.3586 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-21 07:00 | 9522.8942 | -397.1058 | [7 empty] | 9688.6387 | -231.3613 |  |  | -231.3613 | -366.2657
2024-04-21 07:00 | 4692656 | 2024-04-22 04:00 | 938531.2 |  |  |  | 1586438.3991 | 2524969.5991 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-21 08:00 | 9413.3558 | -1250.6442 | [7 empty] | 9577.1938 | -1086.8062 |  |  | -1086.8062 | -365.7759
2024-04-21 08:00 | 4570615 | 2024-04-22 04:00 | 914123 |  |  |  | 1545180.2015 | 2459303.2015 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-21 09:00 | 9168.5445 | -2239.4555 | [7 empty] | 9328.1216 | -2079.8784 |  |  | -2079.8784 | -365.7389
2024-04-21 09:00 | 4539651 | 2024-04-22 04:00 | 907930.2 |  |  |  | 1534712.2536 | 2442642.4536 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-21 10:00 | 9106.4315 | -2797.5685 | [7 empty] | 9264.9275 | -2639.0725 |  |  | -2639.0725 | -365.2044
2024-04-21 10:00 | 4416230 | 2024-04-22 04:00 | 883246 |  |  |  | 1492987.5217 | 2376233.5217 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-21 11:00 | 8858.8519 | -3293.1481 | [7 empty] | 9013.0388 | -3138.9612 |  |  | -3138.9612 | -365.0615
2024-04-21 11:00 | 4406261 | 2024-04-22 04:00 | 881252.2 |  |  |  | 1489617.3184 | 2370869.5184 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-21 12:00 | 8838.8543 | -3065.1457 | [7 empty] | 8992.6932 | -2911.3068 |  |  | -2911.3068 | -364.7797
2024-04-21 12:00 | 4401941 | 2024-04-22 04:00 | 880388.2 |  |  |  | 1488156.8632 | 2368545.0632 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-21 13:00 | 8830.1885 | -2577.8115 | [7 empty] | 8983.8765 | -2424.1235 |  |  | -2424.1235 | -364.7712
2024-04-21 13:00 | 4407014 | 2024-04-22 04:00 | 881402.8 |  |  |  | 1489871.8839 | 2371274.6839 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-21 14:00 | 8840.3648 | -2071.6352 | [7 empty] | 8994.23 | -1917.77 |  |  | -1917.77 | -364.4404
2024-04-21 14:00 | 4408109 | 2024-04-22 04:00 | 881621.8 |  |  |  | 1490242.0687 | 2371863.8687 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-21 15:00 | 8842.5614 | -1821.4386 | [7 empty] | 8996.4648 | -1667.5352 |  |  | -1667.5352 | -364.2669
2024-04-21 15:00 | 4411243 | 2024-04-22 04:00 | 882248.6 |  |  |  | 1491301.5749 | 2373550.1749 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-21 16:00 | 8848.8481 | -1815.1519 | [7 empty] | 9002.8609 | -1661.1391 |  |  | -1661.1391 | -364.0896
2024-04-21 16:00 | 4414503 | 2024-04-22 04:00 | 882900.6 |  |  |  | 1492403.6776 | 2375304.2776 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-21 17:00 | 8855.3876 | -2056.6124 | [7 empty] | 9009.5142 | -1902.4858 |  |  | -1902.4858 | -363.5551
2024-04-21 17:00 | 4412649 | 2024-04-22 04:00 | 882529.8 |  |  |  | 1491776.899 | 2374306.699 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-21 18:00 | 8851.6685 | -2556.3315 | [7 empty] | 9005.7304 | -2402.2696 |  |  | -2402.2696 | -363.0998
2024-04-21 18:00 | 4412628 | 2024-04-22 04:00 | 882525.6 |  |  |  | 1491769.7995 | 2374295.3995 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-21 19:00 | 8851.6264 | -3052.3736 | [7 empty] | 9005.6875 | -2898.3125 |  |  | -2898.3125 | -362.8549
2024-04-21 19:00 | 4414258 | 2024-04-22 04:00 | 882851.6 |  |  |  | 1492320.8509 | 2375172.4509 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-21 20:00 | 8854.8961 | -3297.1039 | [7 empty] | 9009.0142 | -3142.9858 |  |  | -3142.9858 | -362.7553
2024-04-21 20:00 | 4415833 | 2024-04-22 04:00 | 883166.6 |  |  |  | 1492853.3085 | 2376019.9085 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-21 21:00 | 8858.0555 | -3045.9445 | [7 empty] | 9012.2286 | -2891.7714 |  |  | -2891.7714 | -362.6775
2024-04-21 21:00 | 4418470 | 2024-04-22 04:00 | 883694 |  |  |  | 1493744.7947 | 2377438.7947 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-21 22:00 | 8863.3453 | -2792.6547 | [7 empty] | 9017.6104 | -2638.3896 |  |  | -2638.3896 | -362.1507
2024-04-21 22:00 | 4419438 | 2024-04-22 04:00 | 883887.6 |  |  |  | 1494072.0449 | 2377959.6449 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-21 23:00 | 8865.2871 | -2294.7129 | [7 empty] | 9019.586 | -2140.414 |  |  | -2140.414 | -361.2362
2024-04-21 23:00 | 4420383 | 2024-04-22 04:00 | 884076.6 |  |  |  | 1494391.5195 | 2378468.1195 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-22 | 8867.1827 | -1548.8173 | [7 empty] | 9021.5146 | -1394.4854 |  |  | -1394.4854 | -361.152
2024-04-22 | 4420792 | 2024-04-23 04:00 | 884158.4 |  |  |  | 1494529.7894 | 2378688.1894 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-22 01:00 | 8868.0031 | -1051.9969 | [7 empty] | 9022.3494 | -897.6506 |  |  | -897.6506 | -361.0262
2024-04-22 01:00 | 4419769 | 2024-04-23 04:00 | 883953.8 |  |  |  | 1494183.9455 | 2378137.7455 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-22 02:00 | 8865.951 | -806.049 | [7 empty] | 9020.2615 | -651.7385 |  |  | -651.7385 | -360.4262
2024-04-22 02:00 | 4420803 | 2024-04-23 04:00 | 884160.6 |  |  |  | 1494533.5082 | 2378694.1082 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-22 03:00 | 8868.0252 | -555.9748 | [7 empty] | 9022.3718 | -401.6282 |  |  | -401.6282 | -360.3343
2024-04-22 03:00 | 4417647 | 2024-04-23 04:00 | 883529.4 |  |  |  | 1493466.5645 | 2376995.9645 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-22 04:00 | 8861.6944 | -314.3056 | [7 empty] | 9015.9308 | -160.0692 |  |  | -160.0692 | -360.0856
2024-04-22 04:00 | 4416459 | 2024-04-23 04:00 | 883291.8 |  |  |  | 1493064.9393 | 2376356.7393 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-22 05:00 | 8859.3113 | -68.6887 | [7 empty] | 9013.5062 | 85.5062 |  |  | 85.5062 | -360.0001
2024-04-22 05:00 | 4417379 | 2024-04-23 04:00 | 883475.8 |  |  |  | 1493375.9622 | 2376851.7622 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-22 06:00 | 8861.1567 | -314.8433 | [7 empty] | 9015.3838 | -160.6162 |  |  | -160.6162 | -359.4976
2024-04-22 06:00 | 4419743 | 2024-04-23 04:00 | 883948.6 |  |  |  | 1494175.1557 | 2378123.7557 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-22 07:00 | 8865.8989 | -1054.1011 | [7 empty] | 9020.2085 | -899.7915 |  |  | -899.7915 | -358.722
2024-04-22 07:00 | 4421595 | 2024-04-23 04:00 | 884319 |  |  |  | 1494801.2583 | 2379120.2583 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-22 08:00 | 8869.6139 | -1794.3861 | [7 empty] | 9023.9882 | -1640.0118 |  |  | -1640.0118 | -358.6404
2024-04-22 08:00 | 4421943 | 2024-04-23 04:00 | 884388.6 |  |  |  | 1494918.9061 | 2379307.5061 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-22 09:00 | 8870.312 | -2537.688 | [7 empty] | 9024.6984 | -2383.3016 |  |  | -2383.3016 | -357.745
2024-04-22 09:00 | 4423938 | 2024-04-23 04:00 | 884787.6 |  |  |  | 1495593.3524 | 2380380.9524 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-22 10:00 | 8874.3139 | -3029.6861 | [7 empty] | 9028.77 | -2875.23 |  |  | -2875.23 | -357.62
2024-04-22 10:00 | 4423373 | 2024-04-23 04:00 | 884674.6 |  |  |  | 1495402.3438 | 2380076.9438 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-22 11:00 | 8873.1806 | -3278.8194 | [7 empty] | 9027.6169 | -3124.3831 |  |  | -3124.3831 | -357.5549
2024-04-22 11:00 | 4422372 | 2024-04-23 04:00 | 884474.4 |  |  |  | 1495063.9374 | 2379538.3374 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-22 12:00 | 8871.1726 | -3032.8274 | [7 empty] | 9025.574 | -2878.426 |  |  | -2878.426 | -357.1136
2024-04-22 12:00 | 4421380 | 2024-04-23 04:00 | 884276 |  |  |  | 1494728.5736 | 2379004.5736 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-22 13:00 | 8869.1827 | -2538.8173 | [7 empty] | 9023.5494 | -2384.4506 |  |  | -2384.4506 | -356.8087
2024-04-22 13:00 | 4424643 | 2024-04-23 04:00 | 884928.6 |  |  |  | 1495831.6906 | 2380760.2906 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-22 14:00 | 8875.7282 | -2036.2718 | [7 empty] | 9030.2088 | -1881.7912 |  |  | -1881.7912 | -356.8036
2024-04-22 14:00 | 4423106 | 2024-04-23 04:00 | 884621.2 |  |  |  | 1495312.0795 | 2379933.2795 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-22 15:00 | 8872.645 | -1791.355 | [7 empty] | 9027.072 | -1636.928 |  |  | -1636.928 | -355.1671
2024-04-22 15:00 | 4423709 | 2024-04-23 04:00 | 884741.8 |  |  |  | 1495515.9347 | 2380257.7347 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-22 16:00 | 8873.8546 | -1790.1454 | [7 empty] | 9028.3026 | -1635.6974 |  |  | -1635.6974 | -355.0076
2024-04-22 16:00 | 4423416 | 2024-04-23 04:00 | 884683.2 |  |  |  | 1495416.8807 | 2380100.0807 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-22 17:00 | 8873.2668 | -2038.7332 | [7 empty] | 9027.7047 | -1884.2953 |  |  | -1884.2953 | -353.9783
2024-04-22 17:00 | 4421816 | 2024-04-23 04:00 | 884363.2 |  |  |  | 1494875.9714 | 2379239.1714 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-22 18:00 | 8870.0573 | -2537.9427 | [7 empty] | 9024.4392 | -2383.5608 |  |  | -2383.5608 | -351.2154
2024-04-22 18:00 | 4423012 | 2024-04-23 04:00 | 884602.4 |  |  |  | 1495280.3011 | 2379882.7011 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-22 19:00 | 8872.4564 | -3031.5436 | [7 empty] | 9026.8801 | -2877.1199 |  |  | -2877.1199 | -350.5604
2024-04-22 19:00 | 4423902 | 2024-04-23 04:00 | 884780.4 |  |  |  | 1495581.1819 | 2380361.5819 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-22 20:00 | 8874.2417 | -3277.7583 | [7 empty] | 9028.6965 | -3123.3035 |  |  | -3123.3035 | -348.8645
2024-04-22 20:00 | 4421497 | 2024-04-23 04:00 | 884299.4 |  |  |  | 1494768.1276 | 2379067.5276 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-22 21:00 | 8869.4174 | -3034.5826 | [7 empty] | 9023.7882 | -2880.2118 |  |  | -2880.2118 | -348.7179
2024-04-22 21:00 | 4417176 | 2024-04-23 04:00 | 883435.2 |  |  |  | 1493307.3343 | 2376742.5343 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-22 22:00 | 8860.7495 | -2795.2505 | [7 empty] | 9014.9695 | -2641.0305 |  |  | -2641.0305 | -347.5584
2024-04-22 22:00 | 4419446 | 2024-04-23 04:00 | 883889.2 |  |  |  | 1494074.7494 | 2377963.9494 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-22 23:00 | 8865.3031 | -2294.6969 | [7 empty] | 9019.6023 | -2140.3977 |  |  | -2140.3977 | -346.8619
2024-04-22 23:00 | 4421572 | 2024-04-23 04:00 | 884314.4 |  |  |  | 1494793.4827 | 2379107.8827 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-23 | 8869.5678 | -1546.4322 | [7 empty] | 9023.9413 | -1392.0587 |  |  | -1392.0587 | -346.5545
2024-04-23 | 4423447 | 2024-04-24 04:00 | 884689.4 |  |  |  | 1495427.3608 | 2380116.7608 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-23 01:00 | 8873.329 | -1046.671 | [7 empty] | 9027.7679 | -892.2321 |  |  | -892.2321 | -346.5367
2024-04-23 01:00 | 4424805 | 2024-04-24 04:00 | 884961 |  |  |  | 1495886.4576 | 2380847.4576 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-23 02:00 | 8876.0531 | -795.9469 | [7 empty] | 9030.5395 | -641.4605 |  |  | -641.4605 | -343.1258
2024-04-23 02:00 | 4425188 | 2024-04-24 04:00 | 885037.6 |  |  |  | 1496015.9378 | 2381053.5378 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-23 03:00 | 8876.8214 | -547.1786 | [7 empty] | 9031.3211 | -392.6789 |  |  | -392.6789 | -342.5135
2024-04-23 03:00 | 4424751 | 2024-04-24 04:00 | 884950.2 |  |  |  | 1495868.2019 | 2380818.4019 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-23 04:00 | 8875.9448 | -300.0552 | [7 empty] | 9030.4292 | -145.5708 |  |  | -145.5708 | -342.4664
2024-04-23 04:00 | 4423962 | 2024-04-24 04:00 | 884792.4 |  |  |  | 1495601.466 | 2380393.866 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-23 05:00 | 8874.3621 | -53.6379 | [7 empty] | 9028.819 | 100.819 |  |  | 100.819 | -342.2329
2024-04-23 05:00 | 4424289 | 2024-04-24 04:00 | 884857.8 |  |  |  | 1495712.0144 | 2380569.8144 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-23 06:00 | 8875.018 | -300.982 | [7 empty] | 9029.4864 | -146.5136 |  |  | -146.5136 | -342.1908
2024-04-23 06:00 | 4422183 | 2024-04-24 04:00 | 884436.6 |  |  |  | 1495000.0425 | 2379436.6425 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-23 07:00 | 8870.7935 | -1049.2065 | [7 empty] | 9025.1882 | -894.8118 |  |  | -894.8118 | -337.7583
2024-04-23 07:00 | 4422482 | 2024-04-24 04:00 | 884496.4 |  |  |  | 1495101.1249 | 2379597.5249 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-23 08:00 | 8871.3932 | -1792.6068 | [7 empty] | 9025.7985 | -1638.2015 |  |  | -1638.2015 | -335.7582
2024-04-23 08:00 | 4421915 | 2024-04-24 04:00 | 884383 |  |  |  | 1494909.4401 | 2379292.4401 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-23 09:00 | 8870.2559 | -2537.7441 | [7 empty] | 9024.6413 | -2383.3587 |  |  | -2383.3587 | -335.6982
2024-04-23 09:00 | 4420142 | 2024-04-24 04:00 | 884028.4 |  |  |  | 1494310.045 | 2378338.445 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-23 10:00 | 8866.6993 | -3037.3007 | [7 empty] | 9021.0228 | -2882.9772 |  |  | -2882.9772 | -335.0579
2024-04-23 10:00 | 4417672 | 2024-04-24 04:00 | 883534.4 |  |  |  | 1493475.0162 | 2377009.4162 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-23 11:00 | 8861.7445 | -3290.2555 | [7 empty] | 9015.9818 | -3136.0182 |  |  | -3136.0182 | -333.1688
2024-04-23 11:00 | 4416384 | 2024-04-24 04:00 | 883276.8 |  |  |  | 1493039.5842 | 2376316.3842 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-23 12:00 | 8859.1608 | -3044.8392 | [7 empty] | 9013.3531 | -2890.6469 |  |  | -2890.6469 | -332.4354
2024-04-23 12:00 | 4415514 | 2024-04-24 04:00 | 883102.8 |  |  |  | 1492745.4647 | 2375848.2647 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-23 13:00 | 8857.4156 | -2550.5844 | [7 empty] | 9011.5775 | -2396.4225 |  |  | -2396.4225 | -331.568
2024-04-23 13:00 | 4414241 | 2024-04-24 04:00 | 882848.2 |  |  |  | 1492315.1037 | 2375163.3037 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-23 14:00 | 8854.862 | -2057.138 | [7 empty] | 9008.9795 | -1903.0205 |  |  | -1903.0205 | -331.3295
2024-04-23 14:00 | 4411906 | 2024-04-24 04:00 | 882381.2 |  |  |  | 1491525.7142 | 2373906.9142 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-23 15:00 | 8850.178 | -1813.822 | [7 empty] | 9004.214 | -1659.786 |  |  | -1659.786 | -328.2796
2024-04-23 15:00 | 4412307 | 2024-04-24 04:00 | 882461.4 |  |  |  | 1491661.2796 | 2374122.6796 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-23 16:00 | 8850.9824 | -1813.0176 | [7 empty] | 9005.0324 | -1658.9676 |  |  | -1658.9676 | -326.2145
2024-04-23 16:00 | 4411761 | 2024-04-24 04:00 | 882352.2 |  |  |  | 1491476.6943 | 2373828.8943 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-23 17:00 | 8849.8872 | -2062.1128 | [7 empty] | 9003.9181 | -1908.0819 |  |  | -1908.0819 | -325.9556
2024-04-23 17:00 | 4410673 | 2024-04-24 04:00 | 882134.6 |  |  |  | 1491108.8759 | 2373243.4759 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-23 18:00 | 8847.7047 | -2560.2953 | [7 empty] | 9001.6976 | -2406.3024 |  |  | -2406.3024 | -325.8063
2024-04-23 18:00 | 4410258 | 2024-04-24 04:00 | 882051.6 |  |  |  | 1490968.5776 | 2373020.1776 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-23 19:00 | 8846.8722 | -3057.1278 | [7 empty] | 9000.8506 | -2903.1494 |  |  | -2903.1494 | -324.7438
2024-04-23 19:00 | 4409524 | 2024-04-24 04:00 | 881904.8 |  |  |  | 1490720.4354 | 2372625.2354 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-23 20:00 | 8845.3998 | -3306.6002 | [7 empty] | 8999.3526 | -3152.6474 |  |  | -3152.6474 | -324.6213
2024-04-23 20:00 | 4410330 | 2024-04-24 04:00 | 882066 |  |  |  | 1490992.9185 | 2373058.9185 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-23 21:00 | 8847.0166 | -3056.9834 | [7 empty] | 9000.9976 | -2903.0024 |  |  | -2903.0024 | -324.032
2024-04-23 21:00 | 4412245 | 2024-04-24 04:00 | 882449 |  |  |  | 1491640.3193 | 2374089.3193 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-23 22:00 | 8850.8581 | -2805.1419 | [7 empty] | 9004.9059 | -2651.0941 |  |  | -2651.0941 | -322.3904
2024-04-23 22:00 | 4415256 | 2024-04-24 04:00 | 883051.2 |  |  |  | 1492658.2431 | 2375709.4431 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-23 23:00 | 8856.8981 | -2303.1019 | [7 empty] | 9011.051 | -2148.949 |  |  | -2148.949 | -321.759
2024-04-23 23:00 | 4415524 | 2024-04-24 04:00 | 883104.8 |  |  |  | 1492748.8454 | 2375853.6454 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-24 | 8857.4357 | -1558.5643 | [7 empty] | 9011.598 | -1404.402 |  |  | -1404.402 | -321.2309
2024-04-24 | 4416174 | 2024-04-25 04:00 | 883234.8 |  |  |  | 1492968.5898 | 2376203.3898 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-24 01:00 | 8858.7395 | -1061.2605 | [7 empty] | 9012.9245 | -907.0755 |  |  | -907.0755 | -321.0204
2024-04-24 01:00 | 4416272 | 2024-04-25 04:00 | 883254.4 |  |  |  | 1493001.7205 | 2376256.1205 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-24 02:00 | 8858.9361 | -813.0639 | [7 empty] | 9013.1245 | -658.8755 |  |  | -658.8755 | -320.8278
2024-04-24 02:00 | 4417910 | 2024-04-25 04:00 | 883582 |  |  |  | 1493555.4765 | 2377137.4765 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-24 03:00 | 8862.2219 | -561.7781 | [7 empty] | 9016.4675 | -407.5325 |  |  | -407.5325 | -320.801
2024-04-24 03:00 | 4419930 | 2024-04-25 04:00 | 883986 |  |  |  | 1494238.3745 | 2378224.3745 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-24 04:00 | 8866.274 | -309.726 | [7 empty] | 9020.5901 | -155.4099 |  |  | -155.4099 | -319.7879
2024-04-24 04:00 | 4420456 | 2024-04-25 04:00 | 884091.2 |  |  |  | 1494416.1984 | 2378507.3984 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-24 05:00 | 8867.3291 | -60.6709 | [7 empty] | 9021.6636 | 93.6636 |  |  | 93.6636 | -319.3775
2024-04-24 05:00 | 4419589 | 2024-04-25 04:00 | 883917.8 |  |  |  | 1494123.0932 | 2378040.8932 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-24 06:00 | 8865.59 | -310.41 | [7 empty] | 9019.8942 | -156.1058 |  |  | -156.1058 | -318.3099
2024-04-24 06:00 | 4419733 | 2024-04-25 04:00 | 883946.6 |  |  |  | 1494171.775 | 2378118.375 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-24 07:00 | 8865.8788 | -1054.1212 | [7 empty] | 9020.1881 | -899.8119 |  |  | -899.8119 | -318.1517
2024-04-24 07:00 | 4418933 | 2024-04-25 04:00 | 883786.6 |  |  |  | 1493901.3204 | 2377687.9204 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-24 08:00 | 8864.274 | -1799.726 | [7 empty] | 9018.5553 | -1645.4447 |  |  | -1645.4447 | -317.8366
2024-04-24 08:00 | 4419558 | 2024-04-25 04:00 | 883911.6 |  |  |  | 1494112.6131 | 2378024.2131 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-24 09:00 | 8865.5278 | -2542.4722 | [7 empty] | 9019.8309 | -2388.1691 |  |  | -2388.1691 | -317.1261
2024-04-24 09:00 | 4421385 | 2024-04-25 04:00 | 884277 |  |  |  | 1494730.2639 | 2379007.2639 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-24 10:00 | 8869.1927 | -3034.8073 | [7 empty] | 9023.5596 | -2880.4404 |  |  | -2880.4404 | -316.6351
2024-04-24 10:00 | 4422209 | 2024-04-25 04:00 | 884441.8 |  |  |  | 1495008.8322 | 2379450.6322 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-24 11:00 | 8870.8456 | -3281.1544 | [7 empty] | 9025.2413 | -3126.7587 |  |  | -3126.7587 | -316.0917
2024-04-24 11:00 | 4423020 | 2024-04-25 04:00 | 884604 |  |  |  | 1495283.0056 | 2379887.0056 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-24 12:00 | 8872.4725 | -3031.5275 | [7 empty] | 9026.8965 | -2877.1035 |  |  | -2877.1035 | -315.9527
2024-04-24 12:00 | 4423872 | 2024-04-25 04:00 | 884774.4 |  |  |  | 1495571.0399 | 2380345.4399 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-24 13:00 | 8874.1816 | -2533.8184 | [7 empty] | 9028.6353 | -2379.3647 |  |  | -2379.3647 | -315.6465
2024-04-24 13:00 | 4423395 | 2024-04-25 04:00 | 884679 |  |  |  | 1495409.7813 | 2380088.7813 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-24 14:00 | 8873.2247 | -2038.7753 | [7 empty] | 9027.6618 | -1884.3382 |  |  | -1884.3382 | -315.4246
2024-04-24 14:00 | 4423314 | 2024-04-25 04:00 | 884662.8 |  |  |  | 1495382.3977 | 2380045.1977 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-24 15:00 | 8873.0622 | -1790.9378 | [7 empty] | 9027.4965 | -1636.5035 |  |  | -1636.5035 | -315.3098
2024-04-24 15:00 | 4420763 | 2024-04-25 04:00 | 884152.6 |  |  |  | 1494519.9854 | 2378672.5854 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-24 16:00 | 8867.945 | -1796.055 | [7 empty] | 9022.2902 | -1641.7098 |  |  | -1641.7098 | -315.0343
2024-04-24 16:00 | 4420891 | 2024-04-25 04:00 | 884178.2 |  |  |  | 1494563.2582 | 2378741.4582 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-24 17:00 | 8868.2017 | -2043.7983 | [7 empty] | 9022.5514 | -1889.4486 |  |  | -1889.4486 | -314.5138
2024-04-24 17:00 | 4424169 | 2024-04-25 04:00 | 884833.8 |  |  |  | 1495671.4462 | 2380505.2462 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-24 18:00 | 8874.7773 | -2533.2227 | [7 empty] | 9029.2414 | -2378.7586 |  |  | -2378.7586 | -313.2332
2024-04-24 18:00 | 4421411 | 2024-04-25 04:00 | 884282.2 |  |  |  | 1494739.0537 | 2379021.2537 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-24 19:00 | 8869.2448 | -3034.7552 | [7 empty] | 9023.6127 | -2880.3873 |  |  | -2880.3873 | -312.0915
2024-04-24 19:00 | 4421820 | 2024-04-25 04:00 | 884364 |  |  |  | 1494877.3236 | 2379241.3236 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-24 20:00 | 8870.0653 | -3281.9347 | [7 empty] | 9024.4474 | -3127.5526 |  |  | -3127.5526 | -312.0494
2024-04-24 20:00 | 4419913 | 2024-04-25 04:00 | 883982.6 |  |  |  | 1494232.6273 | 2378215.2273 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-24 21:00 | 8866.2399 | -3037.7601 | [7 empty] | 9020.5554 | -2883.4446 |  |  | -2883.4446 | -310.668
2024-04-24 21:00 | 4419946 | 2024-04-25 04:00 | 883989.2 |  |  |  | 1494243.7836 | 2378232.9836 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-24 22:00 | 8866.3061 | -2789.6939 | [7 empty] | 9020.6228 | -2635.3772 |  |  | -2635.3772 | -310.6565
2024-04-24 22:00 | 4419729 | 2024-04-25 04:00 | 883945.8 |  |  |  | 1494170.4228 | 2378116.2228 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-24 23:00 | 8865.8708 | -2294.1292 | [7 empty] | 9020.1799 | -2139.8201 |  |  | -2139.8201 | -309.8057
2024-04-24 23:00 | 4415725 | 2024-04-25 04:00 | 883145 |  |  |  | 1492816.7971 | 2375961.7971 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-25 | 8857.8389 | -1558.1611 | [7 empty] | 9012.0082 | -1403.9918 |  |  | -1403.9918 | -309.3568
2024-04-25 | 4412768 | 2024-04-26 04:00 | 882553.6 |  |  |  | 1491817.1291 | 2374370.7291 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-25 01:00 | 8851.9072 | -1068.0928 | [7 empty] | 9005.9733 | -914.0267 |  |  | -914.0267 | -309.108
2024-04-25 01:00 | 4417735 | 2024-04-26 04:00 | 883547 |  |  |  | 1493496.3145 | 2377043.3145 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-25 02:00 | 8861.8709 | -810.1291 | [7 empty] | 9016.1104 | -655.8896 |  |  | -655.8896 | -307.2202
2024-04-25 02:00 | 4420947 | 2024-04-26 04:00 | 884189.4 |  |  |  | 1494582.19 | 2378771.59 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-25 03:00 | 8868.3141 | -555.6859 | [7 empty] | 9022.6657 | -401.3343 |  |  | -401.3343 | -305.2762
2024-04-25 03:00 | 4421939 | 2024-04-26 04:00 | 884387.8 |  |  |  | 1494917.5538 | 2379305.3538 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-25 04:00 | 8870.304 | -305.696 | [7 empty] | 9024.6903 | -151.3097 |  |  | -151.3097 | -305.2188
2024-04-25 04:00 | 4424269 | 2024-04-26 04:00 | 884853.8 |  |  |  | 1495705.253 | 2380559.053 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-25 05:00 | 8874.9779 | -53.0221 | [7 empty] | 9029.4455 | 101.4455 |  |  | 101.4455 | -304.8272
2024-04-25 05:00 | 4424146 | 2024-04-26 04:00 | 884829.2 |  |  |  | 1495663.6706 | 2380492.8706 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-25 06:00 | 8874.7312 | -301.2688 | [7 empty] | 9029.1945 | -146.8055 |  |  | -146.8055 | -304.0568
2024-04-25 06:00 | 4424441 | 2024-04-26 04:00 | 884888.2 |  |  |  | 1495763.4008 | 2380651.6008 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-25 07:00 | 8875.323 | -1044.677 | [7 empty] | 9029.7966 | -890.2034 |  |  | -890.2034 | -303.9242
2024-04-25 07:00 | 4424775 | 2024-04-26 04:00 | 884955 |  |  |  | 1495876.3156 | 2380831.3156 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-25 08:00 | 8875.9929 | -1788.0071 | [7 empty] | 9030.4782 | -1633.5218 |  |  | -1633.5218 | -303.868
2024-04-25 08:00 | 4424470 | 2024-04-26 04:00 | 884894 |  |  |  | 1495773.2047 | 2380667.2047 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-25 09:00 | 8875.3811 | -2532.6189 | [7 empty] | 9029.8558 | -2378.1442 |  |  | -2378.1442 | -303.6588
2024-04-25 09:00 | 4421572 | 2024-04-26 04:00 | 884314.4 |  |  |  | 1494793.4827 | 2379107.8827 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-25 10:00 | 8869.5678 | -3034.4322 | [7 empty] | 9023.9413 | -2880.0587 |  |  | -2880.0587 | -303.2507
2024-04-25 10:00 | 4421896 | 2024-04-26 04:00 | 884379.2 |  |  |  | 1494903.0168 | 2379282.2168 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-25 11:00 | 8870.2177 | -3281.7823 | [7 empty] | 9024.6025 | -3127.3975 |  |  | -3127.3975 | -303.0708
2024-04-25 11:00 | 4420331 | 2024-04-26 04:00 | 884066.2 |  |  |  | 1494373.9399 | 2378440.1399 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-25 12:00 | 8867.0784 | -3036.9216 | [7 empty] | 9021.4085 | -2882.5915 |  |  | -2882.5915 | -302.5682
2024-04-25 12:00 | 4420224 | 2024-04-26 04:00 | 884044.8 |  |  |  | 1494337.7666 | 2378382.5666 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-25 13:00 | 8866.8638 | -2541.1362 | [7 empty] | 9021.1901 | -2386.8099 |  |  | -2386.8099 | -302.3782
2024-04-25 13:00 | 4414136 | 2024-04-26 04:00 | 882827.2 |  |  |  | 1492279.6066 | 2375106.8066 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-25 14:00 | 8854.6514 | -2057.3486 | [7 empty] | 9008.7652 | -1903.2348 |  |  | -1903.2348 | -296.781
2024-04-25 14:00 | 4411948 | 2024-04-26 04:00 | 882389.6 |  |  |  | 1491539.913 | 2373929.513 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-25 15:00 | 8850.2623 | -1813.7377 | [7 empty] | 9004.2997 | -1659.7003 |  |  | -1659.7003 | -295.6177
2024-04-25 15:00 | 4408868 | 2024-04-26 04:00 | 881773.6 |  |  |  | 1490498.6626 | 2372272.2626 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-25 16:00 | 8844.0839 | -1819.9161 | [7 empty] | 8998.0138 | -1665.9862 |  |  | -1665.9862 | -292.587
2024-04-25 16:00 | 4410130 | 2024-04-26 04:00 | 882026 |  |  |  | 1490925.3048 | 2372951.3048 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-25 17:00 | 8846.6154 | -2065.3846 | [7 empty] | 9000.5894 | -1911.4106 |  |  | -1911.4106 | -292.4238
2024-04-25 17:00 | 4412031 | 2024-04-26 04:00 | 882406.2 |  |  |  | 1491567.9727 | 2373974.1727 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-25 18:00 | 8850.4288 | -2557.5712 | [7 empty] | 9004.4691 | -2403.5309 |  |  | -2403.5309 | -292.1444
2024-04-25 18:00 | 4411837 | 2024-04-26 04:00 | 882367.4 |  |  |  | 1491502.3875 | 2373869.7875 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-25 19:00 | 8850.0396 | -3053.9604 | [7 empty] | 9004.0732 | -2899.9268 |  |  | -2899.9268 | -287.2258
2024-04-25 19:00 | 4412954 | 2024-04-26 04:00 | 882590.8 |  |  |  | 1491880.0098 | 2374470.8098 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-25 20:00 | 8852.2803 | -3299.7197 | [7 empty] | 9006.3529 | -3145.6471 |  |  | -3145.6471 | -286.7235
2024-04-25 20:00 | 4414433 | 2024-04-26 04:00 | 882886.6 |  |  |  | 1492380.0129 | 2375266.6129 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-25 21:00 | 8855.2471 | -3048.7529 | [7 empty] | 9009.3713 | -2894.6287 |  |  | -2894.6287 | -285.5931
2024-04-25 21:00 | 4418987 | 2024-04-26 04:00 | 883797.4 |  |  |  | 1493919.5761 | 2377716.9761 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-25 22:00 | 8864.3824 | -2791.6176 | [7 empty] | 9018.6656 | -2637.3344 |  |  | -2637.3344 | -285.4745
2024-04-25 22:00 | 4420325 | 2024-04-26 04:00 | 884065 |  |  |  | 1494371.9115 | 2378436.9115 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-25 23:00 | 8867.0664 | -2292.9336 | [7 empty] | 9021.3963 | -2138.6037 |  |  | -2138.6037 | -285.3572
2024-04-25 23:00 | 4421027 | 2024-04-26 04:00 | 884205.4 |  |  |  | 1494609.2355 | 2378814.6355 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-26 | 8868.4746 | -1547.5254 | [7 empty] | 9022.829 | -1393.171 |  |  | -1393.171 | -285.1913
2024-04-26 | 4421180 | 2024-04-27 04:00 | 884236 |  |  |  | 1494660.9599 | 2378896.9599 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-26 01:00 | 8868.7815 | -1051.2185 | [7 empty] | 9023.1412 | -896.8588 |  |  | -896.8588 | -283.1474
2024-04-26 01:00 | 4422343 | 2024-04-27 04:00 | 884468.6 |  |  |  | 1495054.1334 | 2379522.7334 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-26 02:00 | 8871.1144 | -800.8856 | [7 empty] | 9025.5148 | -646.4852 |  |  | -646.4852 | -281.496
2024-04-26 02:00 | 4422885 | 2024-04-27 04:00 | 884577 |  |  |  | 1495237.3664 | 2379814.3664 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-26 03:00 | 8872.2017 | -551.7983 | [7 empty] | 9026.6209 | -397.3791 |  |  | -397.3791 | -280.2511
2024-04-26 03:00 | 4424329 | 2024-04-27 04:00 | 884865.8 |  |  |  | 1495725.5371 | 2380591.3371 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-26 04:00 | 8875.0983 | -300.9017 | [7 empty] | 9029.568 | -146.432 |  |  | -146.432 | -279.6324
2024-04-26 04:00 | 4424837 | 2024-04-27 04:00 | 884967.4 |  |  |  | 1495897.2758 | 2380864.6758 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-26 05:00 | 8876.1173 | -51.8827 | [7 empty] | 9030.6048 | 102.6048 |  |  | 102.6048 | -279.3531
2024-04-26 05:00 | 4424016 | 2024-04-27 04:00 | 884803.2 |  |  |  | 1495619.7217 | 2380422.9217 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-26 06:00 | 8874.4704 | -301.5296 | [7 empty] | 9028.9292 | -147.0708 |  |  | -147.0708 | -278.7784
2024-04-26 06:00 | 4423257 | 2024-04-27 04:00 | 884651.4 |  |  |  | 1495363.1278 | 2380014.5278 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-26 07:00 | 8872.9479 | -1047.0521 | [7 empty] | 9027.3802 | -892.6198 |  |  | -892.6198 | -277.7
2024-04-26 07:00 | 4419247 | 2024-04-27 04:00 | 883849.4 |  |  |  | 1494007.4738 | 2377856.8738 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-26 08:00 | 8864.9039 | -1799.0961 | [7 empty] | 9019.1962 | -1644.8038 |  |  | -1644.8038 | -277.2714
2024-04-26 08:00 | 4418526 | 2024-04-27 04:00 | 883705.2 |  |  |  | 1493763.7266 | 2377468.9266 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-26 09:00 | 8863.4576 | -2544.5424 | [7 empty] | 9017.7247 | -2390.2753 |  |  | -2390.2753 | -277.1722
2024-04-26 09:00 | 4416290 | 2024-04-27 04:00 | 883258 |  |  |  | 1493007.8058 | 2376265.8058 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-26 10:00 | 8858.9722 | -3045.0278 | [7 empty] | 9013.1613 | -2890.8387 |  |  | -2890.8387 | -276.3696
2024-04-26 10:00 | 4413539 | 2024-04-27 04:00 | 882707.8 |  |  |  | 1492077.7798 | 2374785.5798 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-26 11:00 | 8853.4538 | -3298.5462 | [7 empty] | 9007.5468 | -3144.4532 |  |  | -3144.4532 | -276.1081
2024-04-26 11:00 | 4415830 | 2024-04-27 04:00 | 883166 |  |  |  | 1492852.2943 | 2376018.2943 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-26 12:00 | 8858.0495 | -3045.9505 | [7 empty] | 9012.2225 | -2891.7775 |  |  | -2891.7775 | -275.8836
2024-04-26 12:00 | 4414919 | 2024-04-27 04:00 | 882983.8 |  |  |  | 1492544.3141 | 2375528.1141 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-26 13:00 | 8856.222 | -2551.778 | [7 empty] | 9010.3632 | -2397.6368 |  |  | -2397.6368 | -275.8224
2024-04-26 13:00 | 4416125 | 2024-04-27 04:00 | 883225 |  |  |  | 1492952.0245 | 2376177.0245 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-26 14:00 | 8858.6413 | -2053.3587 | [7 empty] | 9012.8245 | -1899.1755 |  |  | -1899.1755 | -274.5966
2024-04-26 14:00 | 4416748 | 2024-04-27 04:00 | 883349.6 |  |  |  | 1493162.6411 | 2376512.2411 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-26 15:00 | 8859.891 | -1804.109 | [7 empty] | 9014.096 | -1649.904 |  |  | -1649.904 | -274.4103
2024-04-26 15:00 | 4417012 | 2024-04-27 04:00 | 883402.4 |  |  |  | 1493251.8911 | 2376654.2911 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-26 16:00 | 8860.4206 | -1803.5794 | [7 empty] | 9014.6348 | -1649.3652 |  |  | -1649.3652 | -274.1246
2024-04-26 16:00 | 4416353 | 2024-04-27 04:00 | 883270.6 |  |  |  | 1493029.1041 | 2376299.7041 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-26 17:00 | 8859.0986 | -2052.9014 | [7 empty] | 9013.2899 | -1898.7101 |  |  | -1898.7101 | -274.0876
2024-04-26 17:00 | 4416568 | 2024-04-27 04:00 | 883313.6 |  |  |  | 1493101.7888 | 2376415.3888 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-26 18:00 | 8859.5299 | -2548.4701 | [7 empty] | 9013.7286 | -2394.2714 |  |  | -2394.2714 | -272.9498
2024-04-26 18:00 | 4411521 | 2024-04-27 04:00 | 882304.2 |  |  |  | 1491395.5579 | 2373699.7579 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-26 19:00 | 8849.4057 | -3054.5943 | [7 empty] | 9003.4283 | -2900.5717 |  |  | -2900.5717 | -272.8427
2024-04-26 19:00 | 4405206 | 2024-04-27 04:00 | 881041.2 |  |  |  | 1489260.6563 | 2370301.8563 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-26 20:00 | 8836.738 | -3315.262 | [7 empty] | 8990.5401 | -3161.4599 |  |  | -3161.4599 | -271.4906
2024-04-26 20:00 | 4408282 | 2024-04-27 04:00 | 881656.4 |  |  |  | 1490300.5545 | 2371956.9545 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-26 21:00 | 8842.9084 | -3061.0916 | [7 empty] | 8996.8178 | -2907.1822 |  |  | -2907.1822 | -271.0862
2024-04-26 21:00 | 4411914 | 2024-04-27 04:00 | 882382.8 |  |  |  | 1491528.4187 | 2373911.2187 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-26 22:00 | 8850.1941 | -2805.8059 | [7 empty] | 9004.2303 | -2651.7697 |  |  | -2651.7697 | -269.9331
2024-04-26 22:00 | 4414582 | 2024-04-27 04:00 | 882916.4 |  |  |  | 1492430.385 | 2375346.785 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-26 23:00 | 8855.546 | -2304.454 | [7 empty] | 9009.6754 | -2150.3246 |  |  | -2150.3246 | -269.7597
2024-04-26 23:00 | 4417134 | 2024-04-27 04:00 | 883426.8 |  |  |  | 1493293.1354 | 2376719.9354 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-27 | 8860.6653 | -1555.3347 | [7 empty] | 9014.8838 | -1401.1162 |  |  | -1401.1162 | -267.1205
2024-04-27 | 4418645 | 2024-04-28 04:00 | 883729 |  |  |  | 1493803.9567 | 2377532.9567 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-27 01:00 | 8863.6963 | -1056.3037 | [7 empty] | 9017.9676 | -902.0324 |  |  | -902.0324 | -266.5963
2024-04-27 01:00 | 4419971 | 2024-04-28 04:00 | 883994.2 |  |  |  | 1494252.2353 | 2378246.4353 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-27 02:00 | 8866.3562 | -805.6438 | [7 empty] | 9020.6738 | -651.3262 |  |  | -651.3262 | -266.1894
2024-04-27 02:00 | 4421055 | 2024-04-28 04:00 | 884211 |  |  |  | 1494618.7014 | 2378829.7014 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-27 03:00 | 8868.5307 | -555.4693 | [7 empty] | 9022.8861 | -401.1139 |  |  | -401.1139 | -266.1435
2024-04-27 03:00 | 4421970 | 2024-04-28 04:00 | 884394 |  |  |  | 1494928.0339 | 2379322.0339 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-27 04:00 | 8870.3662 | -305.6338 | [7 empty] | 9024.7535 | -151.2465 |  |  | -151.2465 | -266.0555
2024-04-27 04:00 | 4421148 | 2024-04-28 04:00 | 884229.6 |  |  |  | 1494650.1417 | 2378879.7417 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-27 05:00 | 8868.7173 | -59.2827 | [7 empty] | 9023.0759 | 95.0759 |  |  | 95.0759 | -266.0261
2024-04-27 05:00 | 4420578 | 2024-04-28 04:00 | 884115.6 |  |  |  | 1494457.4428 | 2378573.0428 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-27 06:00 | 8867.5739 | -308.4261 | [7 empty] | 9021.9126 | -154.0874 |  |  | -154.0874 | -265.9368
2024-04-27 06:00 | 4418209 | 2024-04-28 04:00 | 883641.8 |  |  |  | 1493656.5589 | 2377298.3589 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-27 07:00 | 8862.8217 | -1057.1783 | [7 empty] | 9017.0777 | -902.9223 |  |  | -902.9223 | -265.6473
2024-04-27 07:00 | 4414950 | 2024-04-28 04:00 | 882990 |  |  |  | 1492554.7942 | 2375544.7942 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-27 08:00 | 8856.2842 | -1807.7158 | [7 empty] | 9010.4265 | -1653.5735 |  |  | -1653.5735 | -265.4955
2024-04-27 08:00 | 4412552 | 2024-04-28 04:00 | 882510.4 |  |  |  | 1491744.1063 | 2374254.5063 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-27 09:00 | 8851.4739 | -2556.5261 | [7 empty] | 9005.5324 | -2402.4676 |  |  | -2402.4676 | -264.0146
2024-04-27 09:00 | 4411693 | 2024-04-28 04:00 | 882338.6 |  |  |  | 1491453.7056 | 2373792.3056 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-27 10:00 | 8849.7508 | -3054.2492 | [7 empty] | 9003.7793 | -2900.2207 |  |  | -2900.2207 | -263.7913
2024-04-27 10:00 | 4412382 | 2024-04-28 04:00 | 882476.4 |  |  |  | 1491686.6347 | 2374163.0347 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-27 11:00 | 8851.1329 | -3300.8671 | [7 empty] | 9005.1855 | -3146.8145 |  |  | -3146.8145 | -263.1982
2024-04-27 11:00 | 4415981 | 2024-04-28 04:00 | 883196.2 |  |  |  | 1492903.3426 | 2376099.5426 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-27 12:00 | 8858.3524 | -3045.6476 | [7 empty] | 9012.5306 | -2891.4694 |  |  | -2891.4694 | -263.1
2024-04-27 12:00 | 4414235 | 2024-04-28 04:00 | 882847 |  |  |  | 1492313.0753 | 2375160.0753 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-27 13:00 | 8854.85 | -2553.15 | [7 empty] | 9008.9672 | -2399.0328 |  |  | -2399.0328 | -262.8219
2024-04-27 13:00 | 4410684 | 2024-04-28 04:00 | 882136.8 |  |  |  | 1491112.5947 | 2373249.3947 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-27 14:00 | 8847.7267 | -2064.2733 | [7 empty] | 9001.72 | -1910.28 |  |  | -1910.28 | -262.5579
2024-04-27 14:00 | 4406493 | 2024-04-28 04:00 | 881298.6 |  |  |  | 1489695.7503 | 2370994.3503 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-27 15:00 | 8839.3197 | -1824.6803 | [7 empty] | 8993.1667 | -1670.8333 |  |  | -1670.8333 | -262.5553
2024-04-27 15:00 | 4407576 | 2024-04-28 04:00 | 881515.2 |  |  |  | 1490061.8783 | 2371577.0783 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-27 16:00 | 8841.4922 | -1822.5078 | [7 empty] | 8995.377 | -1668.623 |  |  | -1668.623 | -262.4749
2024-04-27 16:00 | 4411035 | 2024-04-28 04:00 | 882207 |  |  |  | 1491231.2567 | 2373438.2567 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-27 17:00 | 8848.4308 | -2063.5692 | [7 empty] | 9002.4364 | -1909.5636 |  |  | -1909.5636 | -261.8614
2024-04-27 17:00 | 4409038 | 2024-04-28 04:00 | 881807.6 |  |  |  | 1490556.1342 | 2372363.7342 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-27 18:00 | 8844.4249 | -2563.5751 | [7 empty] | 8998.3607 | -2409.6393 |  |  | -2409.6393 | -261.7402
2024-04-27 18:00 | 4404656 | 2024-04-28 04:00 | 880931.2 |  |  |  | 1489074.7188 | 2370005.9188 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-27 19:00 | 8835.6347 | -3068.3653 | [7 empty] | 8989.4176 | -2914.5824 |  |  | -2914.5824 | -261.6178
2024-04-27 19:00 | 4409975 | 2024-04-28 04:00 | 881995 |  |  |  | 1490872.9042 | 2372867.9042 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-27 20:00 | 8846.3045 | -3305.6955 | [7 empty] | 9000.2731 | -3151.7269 |  |  | -3151.7269 | -261.4902
2024-04-27 20:00 | 4411195 | 2024-04-28 04:00 | 882239 |  |  |  | 1491285.3476 | 2373524.3476 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-27 21:00 | 8848.7518 | -3055.2482 | [7 empty] | 9002.7629 | -2901.2371 |  |  | -2901.2371 | -261.2082
2024-04-27 21:00 | 4411863 | 2024-04-28 04:00 | 882372.6 |  |  |  | 1491511.1772 | 2373883.7772 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-27 22:00 | 8850.0918 | -2805.9082 | [7 empty] | 9004.1263 | -2651.8737 |  |  | -2651.8737 | -261.1905
2024-04-27 22:00 | 4412832 | 2024-04-28 04:00 | 882566.4 |  |  |  | 1491838.7655 | 2374405.1655 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-27 23:00 | 8852.0356 | -2307.9644 | [7 empty] | 9006.1039 | -2153.8961 |  |  | -2153.8961 | -261.1573
2024-04-27 23:00 | 4414018 | 2024-04-28 04:00 | 882803.6 |  |  |  | 1492239.7145 | 2375043.3145 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-28 | 8854.4147 | -1561.5853 | [7 empty] | 9008.5244 | -1407.4756 |  |  | -1407.4756 | -261.0463
2024-04-28 | 4413294 | 2024-04-29 04:00 | 882658.8 |  |  |  | 1491994.953 | 2374653.753 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-28 01:00 | 8852.9623 | -1067.0377 | [7 empty] | 9007.0468 | -912.9532 |  |  | -912.9532 | -260.8014
2024-04-28 01:00 | 4414535 | 2024-04-29 04:00 | 882907 |  |  |  | 1492414.4958 | 2375321.4958 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-28 02:00 | 8855.4518 | -816.5482 | [7 empty] | 9009.5795 | -662.4205 |  |  | -662.4205 | -260.7491
2024-04-28 02:00 | 4417488 | 2024-04-29 04:00 | 883497.6 |  |  |  | 1493412.8116 | 2376910.4116 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-28 03:00 | 8861.3754 | -562.6246 | [7 empty] | 9015.6063 | -408.3937 |  |  | -408.3937 | -260.341
2024-04-28 03:00 | 4417583 | 2024-04-29 04:00 | 883516.6 |  |  |  | 1493444.9281 | 2376961.5281 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-28 04:00 | 8861.566 | -314.434 | [7 empty] | 9015.8001 | -160.1999 |  |  | -160.1999 | -259.9328
2024-04-28 04:00 | 4417582 | 2024-04-29 04:00 | 883516.4 |  |  |  | 1493444.59 | 2376960.99 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-28 05:00 | 8861.564 | -66.436 | [7 empty] | 9015.7981 | 87.7981 |  |  | 87.7981 | -259.5246
2024-04-28 05:00 | 4418591 | 2024-04-29 04:00 | 883718.2 |  |  |  | 1493785.701 | 2377503.901 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-28 06:00 | 8863.588 | -312.412 | [7 empty] | 9017.8574 | -158.1426 |  |  | -158.1426 | -259.2516
2024-04-28 06:00 | 4418515 | 2024-04-29 04:00 | 883703 |  |  |  | 1493760.0078 | 2377463.0078 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-28 07:00 | 8863.4355 | -1056.5645 | [7 empty] | 9017.7023 | -902.2977 |  |  | -902.2977 | -258.9442
2024-04-28 07:00 | 4414980 | 2024-04-29 04:00 | 882996 |  |  |  | 1492564.9362 | 2375560.9362 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-28 08:00 | 8856.3444 | -1807.6556 | [7 empty] | 9010.4877 | -1653.5123 |  |  | -1653.5123 | -258.6789
2024-04-28 08:00 | 4406377 | 2024-04-29 04:00 | 881275.4 |  |  |  | 1489656.5344 | 2370931.9344 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-28 09:00 | 8839.087 | -2568.913 | [7 empty] | 8992.9299 | -2415.0701 |  |  | -2415.0701 | -258.536
2024-04-28 09:00 | 4407578 | 2024-04-29 04:00 | 881515.6 |  |  |  | 1490062.5544 | 2371578.1544 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-28 10:00 | 8841.4962 | -3062.5038 | [7 empty] | 8995.381 | -2908.619 |  |  | -2908.619 | -258.4136
2024-04-28 10:00 | 4409005 | 2024-04-29 04:00 | 881801 |  |  |  | 1490544.9779 | 2372345.9779 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-28 11:00 | 8844.3587 | -3307.6413 | [7 empty] | 8998.2934 | -3153.7066 |  |  | -3153.7066 | -258.3932
2024-04-28 11:00 | 4407988 | 2024-04-29 04:00 | 881597.6 |  |  |  | 1490201.1624 | 2371798.7624 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-28 12:00 | 8842.3186 | -3061.6814 | [7 empty] | 8996.2178 | -2907.7822 |  |  | -2907.7822 | -258.087
2024-04-28 12:00 | 4409085 | 2024-04-29 04:00 | 881817 |  |  |  | 1490572.0234 | 2372389.0234 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-28 13:00 | 8844.5192 | -2563.4808 | [7 empty] | 8998.4567 | -2409.5433 |  |  | -2409.5433 | -257.9034
2024-04-28 13:00 | 4409705 | 2024-04-29 04:00 | 881941 |  |  |  | 1490781.6258 | 2372722.6258 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-28 14:00 | 8845.7629 | -2066.2371 | [7 empty] | 8999.722 | -1912.278 |  |  | -1912.278 | -257.8919
2024-04-28 14:00 | 4409701 | 2024-04-29 04:00 | 881940.2 |  |  |  | 1490780.2735 | 2372720.4735 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-28 15:00 | 8845.7549 | -1818.2451 | [7 empty] | 8999.7139 | -1664.2861 |  |  | -1664.2861 | -257.4135
2024-04-28 15:00 | 4394915 | 2024-04-29 04:00 | 878983 |  |  |  | 1485781.5951 | 2364764.5951 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-28 16:00 | 8816.0945 | -1847.9055 | [7 empty] | 8969.5373 | -1694.4627 |  |  | -1694.4627 | -257.3051
2024-04-28 16:00 | 4368842 | 2024-04-29 04:00 | 873768.4 |  |  |  | 1476967.1394 | 2350735.5394 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-28 17:00 | 8763.7927 | -2148.2073 | [7 empty] | 8916.3251 | -1995.6749 |  |  | -1995.6749 | -257.2075
2024-04-28 17:00 | 4375686 | 2024-04-29 04:00 | 875137.2 |  |  |  | 1479280.8791 | 2354418.0791 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-28 18:00 | 8777.5216 | -2630.4784 | [7 empty] | 8930.293 | -2477.707 |  |  | -2477.707 | -256.6674
2024-04-28 18:00 | 4396358 | 2024-04-29 04:00 | 879271.6 |  |  |  | 1486269.4277 | 2365541.0277 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-28 19:00 | 8818.9891 | -3085.0109 | [7 empty] | 8972.4823 | -2931.5177 |  |  | -2931.5177 | -256.5513
2024-04-28 19:00 | 4402829 | 2024-04-29 04:00 | 880565.8 |  |  |  | 1488457.0679 | 2369022.8679 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-28 20:00 | 8831.9698 | -3320.0302 | [7 empty] | 8985.6889 | -3166.3111 |  |  | -3166.3111 | -256.1482
2024-04-28 20:00 | 4406521 | 2024-04-29 04:00 | 881304.2 |  |  |  | 1489705.2162 | 2371009.4162 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-28 21:00 | 8839.3759 | -3064.6241 | [7 empty] | 8993.2238 | -2910.7762 |  |  | -2910.7762 | -255.851
2024-04-28 21:00 | 4409949 | 2024-04-29 04:00 | 881989.8 |  |  |  | 1490864.1144 | 2372853.9144 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-28 22:00 | 8846.2523 | -2809.7477 | [7 empty] | 9000.22 | -2655.78 |  |  | -2655.78 | -255.8242
2024-04-28 22:00 | 4410893 | 2024-04-29 04:00 | 882178.6 |  |  |  | 1491183.251 | 2373361.851 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-28 23:00 | 8848.146 | -2311.854 | [7 empty] | 9002.1466 | -2157.8534 |  |  | -2157.8534 | -255.4428
2024-04-28 23:00 | 4412267 | 2024-04-29 04:00 | 882453.4 |  |  |  | 1491647.7568 | 2374101.1568 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-29 | 8850.9022 | -1565.0978 | [7 empty] | 9004.9508 | -1411.0492 |  |  | -1411.0492 | -254.1073
2024-04-29 | 4411176 | 2024-04-30 04:00 | 882235.2 |  |  |  | 1491278.9243 | 2373514.1243 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-29 01:00 | 8848.7137 | -1071.2863 | [7 empty] | 9002.7242 | -917.2758 |  |  | -917.2758 | -253.8828
2024-04-29 01:00 | 4412543 | 2024-04-30 04:00 | 882508.6 |  |  |  | 1491741.0637 | 2374249.6637 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-29 02:00 | 8851.4558 | -820.5442 | [7 empty] | 9005.5141 | -666.4859 |  |  | -666.4859 | -253.7425
2024-04-29 02:00 | 4412266 | 2024-04-30 04:00 | 882453.2 |  |  |  | 1491647.4188 | 2374100.6188 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-04-29 03:00 | 8850.9002 | -573.0998 | [7 empty] | 9004.9487 | -419.0513 |  |  | -419.0513 | -253.4874
2024-04-29 03:00 | 4412490 | 2024-04-30 04:00 | 882498 |  |  |  | 1491723.1461 | 2374221.1461 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-29 04:00 | 8851.3495 | -324.6505 | [7 empty] | 9005.4059 | -170.5941 |  |  | -170.5941 | -253.4746
2024-04-29 04:00 | 4411811 | 2024-04-30 04:00 | 882362.2 |  |  |  | 1491493.5977 | 2373855.7977 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-29 05:00 | 8849.9875 | -78.0125 | [7 empty] | 9004.0201 | 76.0201 |  |  | 76.0201 | -253.3535
2024-04-29 05:00 | 4411657 | 2024-04-30 04:00 | 882331.4 |  |  |  | 1491441.5352 | 2373772.9352 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-04-29 06:00 | 8849.6786 | -326.3214 | [7 empty] | 9003.7058 | -172.2942 |  |  | -172.2942 | -253.2705
2024-04-29 06:00 | 4407963 | 2024-04-30 04:00 | 881592.6 |  |  |  | 1490192.7107 | 2371785.3107 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-29 07:00 | 8842.2685 | -1077.7315 | [7 empty] | 8996.1668 | -923.8332 |  |  | -923.8332 | -253.2501
2024-04-29 07:00 | 4404100 | 2024-04-30 04:00 | 880820 |  |  |  | 1488886.7528 | 2369706.7528 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-29 08:00 | 8834.5194 | -1829.4806 | [7 empty] | 8988.2828 | -1675.7172 |  |  | -1675.7172 | -253.1456
2024-04-29 08:00 | 4402289 | 2024-04-30 04:00 | 880457.8 |  |  |  | 1488274.511 | 2368732.311 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-29 09:00 | 8830.8866 | -2577.1134 | [7 empty] | 8984.5868 | -2423.4132 |  |  | -2423.4132 | -252.8215
2024-04-29 09:00 | 4402352 | 2024-04-30 04:00 | 880470.4 |  |  |  | 1488295.8093 | 2368766.2093 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-29 10:00 | 8831.0129 | -3072.9871 | [7 empty] | 8984.7154 | -2919.2846 |  |  | -2919.2846 | -252.7195
2024-04-29 10:00 | 4402078 | 2024-04-30 04:00 | 880415.6 |  |  |  | 1488203.1786 | 2368618.7786 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-29 11:00 | 8830.4633 | -3321.5367 | [7 empty] | 8984.1561 | -3167.8439 |  |  | -3167.8439 | -252.5374
2024-04-29 11:00 | 4402261 | 2024-04-30 04:00 | 880452.2 |  |  |  | 1488265.0451 | 2368717.2451 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-29 12:00 | 8830.8304 | -3073.1696 | [7 empty] | 8984.5296 | -2919.4704 |  |  | -2919.4704 | -252.3725
2024-04-29 12:00 | 4402440 | 2024-04-30 04:00 | 880488 |  |  |  | 1488325.5593 | 2368813.5593 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-29 13:00 | 8831.1895 | -2576.8105 | [7 empty] | 8984.895 | -2423.105 |  |  | -2423.105 | -252.2297
2024-04-29 13:00 | 4402883 | 2024-04-30 04:00 | 880576.6 |  |  |  | 1488475.3236 | 2369051.9236 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-29 14:00 | 8832.0781 | -2079.9219 | [7 empty] | 8985.7991 | -1926.2009 |  |  | -1926.2009 | -251.8662
2024-04-29 14:00 | 4403068 | 2024-04-30 04:00 | 880613.6 |  |  |  | 1488537.8662 | 2369151.4662 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-29 15:00 | 8832.4492 | -1831.5508 | [7 empty] | 8986.1766 | -1677.8234 |  |  | -1677.8234 | -251.8394
2024-04-29 15:00 | 4402027 | 2024-04-30 04:00 | 880405.4 |  |  |  | 1488185.9371 | 2368591.3371 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-29 16:00 | 8830.361 | -1833.639 | [7 empty] | 8984.0521 | -1679.9479 |  |  | -1679.9479 | -251.7399
2024-04-29 16:00 | 4401947 | 2024-04-30 04:00 | 880389.4 |  |  |  | 1488158.8916 | 2368548.2916 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-29 17:00 | 8830.2005 | -2081.7995 | [7 empty] | 8983.8888 | -1928.1112 |  |  | -1928.1112 | -251.4746
2024-04-29 17:00 | 4402652 | 2024-04-30 04:00 | 880530.4 |  |  |  | 1488397.2298 | 2368927.6298 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-04-29 18:00 | 8831.6147 | -2576.3853 | [7 empty] | 8985.3276 | -2422.6724 |  |  | -2422.6724 | -251.1837
2024-04-29 18:00 | 4404366 | 2024-04-30 04:00 | 880873.2 |  |  |  | 1488976.6789 | 2369849.8789 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-29 19:00 | 8835.053 | -3068.947 | [7 empty] | 8988.8257 | -2915.1743 |  |  | -2915.1743 | -250.6174
2024-04-29 19:00 | 4406704 | 2024-04-30 04:00 | 881340.8 |  |  |  | 1489767.0827 | 2371107.8827 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-04-29 20:00 | 8839.743 | -3312.257 | [7 empty] | 8993.5973 | -3158.4027 |  |  | -3158.4027 | -250.3929
2024-04-29 20:00 | 4409576 | 2024-04-30 04:00 | 881915.2 |  |  |  | 1490738.015 | 2372653.215 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-04-29 21:00 | 8845.5041 | -3058.4959 | [7 empty] | 8999.4587 | -2904.5413 |  |  | -2904.5413 | -250.3725
2024-04-29 21:00 | 4410942 | 2024-04-30 04:00 | 882188.4 |  |  |  | 1491199.8163 | 2373388.2163 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-04-29 22:00 | 8848.2443 | -2807.7557 | [7 empty] | 9002.2466 | -2653.7534 |  |  | -2653.7534 | -250
2024-04-29 22:00 | 4411627 | 2024-04-30 04:00 | 882325.4 |  |  |  | 1491431.3931 | 2373756.7931 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-29 23:00 | 8849.6184 | -2310.3816 | [7 empty] | 9003.6446 | -2156.3554 |  |  | -2156.3554 | -249.9592
2024-04-29 23:00 | 4411235 | 2024-04-30 04:00 | 882247 |  |  |  | 1491298.8703 | 2373545.8703 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-30 | 8848.832 | -1567.168 | [7 empty] | 9002.8446 | -1413.1554 |  |  | -1413.1554 | -248.2091
2024-04-30 | 4411485 | 2024-05-01 04:00 | 882297 |  |  |  | 1491383.3874 | 2373680.3874 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-30 01:00 | 8849.3335 | -78.6665 | [7 empty] | 9003.3548 | 75.3548 |  |  | 75.3548 | -248.0956
2024-04-30 01:00 | 4413744 | 2024-05-01 04:00 | 882748.8 |  |  |  | 1492147.0838 | 2374895.8838 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-04-30 02:00 | 8853.865 | 173.865 | [7 empty] | 9007.9652 | 327.9652 |  |  | 327.9652 | -248.0331
2024-04-30 02:00 | 4414253 | 2024-05-01 04:00 | 882850.6 |  |  |  | 1492319.1606 | 2375169.7606 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-04-30 03:00 | 8854.8861 | 422.8861 | [7 empty] | 9009.004 | 577.004 |  |  | 577.004 | -247.8354
2024-04-30 03:00 | 4414389 | 2024-05-01 04:00 | 882877.8 |  |  |  | 1492365.1379 | 2375242.9379 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-04-30 04:00 | 8855.1589 | 671.1589 | [7 empty] | 9009.2815 | 825.2815 |  |  | 825.2815 | -247.5803
2024-04-30 04:00 | 4414800 | 2024-05-01 04:00 | 882960 |  |  |  | 1492504.0839 | 2375464.0839 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-04-30 05:00 | 8855.9833 | 919.9833 | [7 empty] | 9010.1203 | 1074.1203 |  |  | 1074.1203 | -247.3303
2024-04-30 05:00 | 4415868 | 2024-05-01 04:00 | 883173.6 |  |  |  | 1492865.1409 | 2376038.7409 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-04-30 06:00 | 8858.1257 | 674.1257 | [7 empty] | 9012.3 | 828.3 |  |  | 828.3 | -247.2793
2024-04-30 06:00 | 4416005 | 2024-05-01 04:00 | 883201 |  |  |  | 1492911.4563 | 2376112.4563 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-04-30 07:00 | 8858.4005 | -69.5995 | [7 empty] | 9012.5796 | 84.5796 |  |  | 84.5796 | -247.2384
2024-04-30 07:00 | 4415180 | 2024-05-01 04:00 | 883036 |  |  |  | 1492632.5499 | 2375668.5499 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-30 08:00 | 8856.7456 | -815.2544 | [7 empty] | 9010.8959 | -661.1041 |  |  | -661.1041 | -247.1836
2024-04-30 08:00 | 4413911 | 2024-05-01 04:00 | 882782.2 |  |  |  | 1492203.5412 | 2374985.7412 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-30 09:00 | 8854.2 | -1561.8 | [7 empty] | 9008.306 | -1407.694 |  |  | -1407.694 | -246.9728
2024-04-30 09:00 | 4413719 | 2024-05-01 04:00 | 882743.8 |  |  |  | 1492138.6321 | 2374882.4321 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-30 10:00 | 8853.8149 | -2058.1851 | [7 empty] | 9007.9141 | -1904.0859 |  |  | -1904.0859 | -246.7027
2024-04-30 10:00 | 4412227 | 2024-05-01 04:00 | 882445.4 |  |  |  | 1491634.2341 | 2374079.6341 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-30 11:00 | 8850.822 | -2309.178 | [7 empty] | 9004.8691 | -2155.1309 |  |  | -2155.1309 | -245.2651
2024-04-30 11:00 | 4412226 | 2024-05-01 04:00 | 882445.2 |  |  |  | 1491633.896 | 2374079.096 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-30 12:00 | 8850.82 | -2061.18 | [7 empty] | 9004.8671 | -1907.1329 |  |  | -1907.1329 | -244.9016
2024-04-30 12:00 | 4412235 | 2024-05-01 04:00 | 882447 |  |  |  | 1491636.9387 | 2374083.9387 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-30 13:00 | 8850.838 | -1565.162 | [7 empty] | 9004.8855 | -1411.1145 |  |  | -1411.1145 | -244.6988
2024-04-30 13:00 | 4411915 | 2024-05-01 04:00 | 882383 |  |  |  | 1491528.7568 | 2373911.7568 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-30 14:00 | 8850.1961 | -1069.8039 | [7 empty] | 9004.2324 | -915.7676 |  |  | -915.7676 | -244.2932
2024-04-30 14:00 | 4412135 | 2024-05-01 04:00 | 882427 |  |  |  | 1491603.1318 | 2374030.1318 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-30 15:00 | 8850.6374 | -821.3626 | [7 empty] | 9004.6814 | -667.3186 |  |  | -667.3186 | -243.7013
2024-04-30 15:00 | 4413810 | 2024-05-01 04:00 | 882762 |  |  |  | 1492169.3963 | 2374931.3963 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-04-30 16:00 | 8853.9974 | -818.0026 | [7 empty] | 9008.0999 | -663.9001 |  |  | -663.9001 | -243.612
2024-04-30 16:00 | 4414644 | 2024-05-01 04:00 | 882928.8 |  |  |  | 1492451.3453 | 2375380.1453 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-04-30 17:00 | 8855.6704 | -1064.3296 | [7 empty] | 9009.802 | -910.198 |  |  | -910.198 | -243.5712
2024-04-30 17:00 | 4413965 | 2024-05-01 04:00 | 882793 |  |  |  | 1492221.7969 | 2375014.7969 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-04-30 18:00 | 8854.3083 | -1561.6917 | [7 empty] | 9008.4162 | -1407.5838 |  |  | -1407.5838 | -242.8199
2024-04-30 18:00 | 4410787 | 2024-05-01 04:00 | 882157.4 |  |  |  | 1491147.4157 | 2373304.8157 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-30 19:00 | 8847.9334 | -2064.0666 | [7 empty] | 9001.9303 | -1910.0697 |  |  | -1910.0697 | -242.8008
2024-04-30 19:00 | 4404340 | 2024-05-01 04:00 | 880868 |  |  |  | 1488967.8892 | 2369835.8892 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-04-30 20:00 | 8835.0008 | -2324.9992 | [7 empty] | 8988.7726 | -2171.2274 |  |  | -2171.2274 | -242.4691
2024-04-30 20:00 | 4401987 | 2024-05-01 04:00 | 880397.4 |  |  |  | 1488172.4144 | 2368569.8144 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-04-30 21:00 | 8830.2808 | -2081.7192 | [7 empty] | 8983.9704 | -1928.0296 |  |  | -1928.0296 | -241.691
2024-04-30 21:00 | 4405699 | 2024-05-01 04:00 | 881139.8 |  |  |  | 1489427.324 | 2370567.124 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-04-30 22:00 | 8837.7269 | -1826.2731 | [7 empty] | 8991.5462 | -1672.4538 |  |  | -1672.4538 | -240.5992
2024-04-30 22:00 | 4408102 | 2024-05-01 04:00 | 881620.4 |  |  |  | 1490239.7022 | 2371860.1022 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-04-30 23:00 | 8842.5473 | -1325.4527 | [7 empty] | 8996.4505 | -1171.5495 |  |  | -1171.5495 | -239.89
2024-04-30 23:00 | 4410862 | 2024-05-01 04:00 | 882172.4 |  |  |  | 1491172.7708 | 2373345.1708 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-01 | 8848.0838 | -575.9162 | [7 empty] | 9002.0833 | -421.9167 |  |  | -421.9167 | -238.9473
2024-05-01 | 4414740 | 2024-05-02 04:00 | 882948 |  |  |  | 1492483.7998 | 2375431.7998 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-01 01:00 | 8855.863 | -72.137 | [7 empty] | 9009.9979 | 81.9979 |  |  | 81.9979 | -238.8746
2024-05-01 01:00 | 4415350 | 2024-05-02 04:00 | 883070 |  |  |  | 1492690.0215 | 2375760.0215 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-01 02:00 | 8857.0866 | 177.0866 | [7 empty] | 9011.2428 | 331.2428 |  |  | 331.2428 | -238.6118
2024-05-01 02:00 | 4416852 | 2024-05-02 04:00 | 883370.4 |  |  |  | 1493197.8002 | 2376568.2002 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-01 03:00 | 8860.0996 | 428.0996 | [7 empty] | 9014.3083 | 582.3083 |  |  | 582.3083 | -238.2253
2024-05-01 03:00 | 4416956 | 2024-05-02 04:00 | 883391.2 |  |  |  | 1493232.9593 | 2376624.1593 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-01 04:00 | 8860.3082 | 676.3082 | [7 empty] | 9014.5205 | 830.5205 |  |  | 830.5205 | -238.0646
2024-05-01 04:00 | 4417453 | 2024-05-02 04:00 | 883490.6 |  |  |  | 1493400.9792 | 2376891.5792 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-01 05:00 | 8861.3052 | 925.3052 | [7 empty] | 9015.5348 | 1079.5348 |  |  | 1079.5348 | -237.9014
2024-05-01 05:00 | 4416497 | 2024-05-02 04:00 | 883299.4 |  |  |  | 1493077.7859 | 2376377.1859 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-01 06:00 | 8859.3875 | 675.3875 | [7 empty] | 9013.5837 | 829.5837 |  |  | 829.5837 | -237.5544
2024-05-01 06:00 | 4415980 | 2024-05-02 04:00 | 883196 |  |  |  | 1492903.0046 | 2376099.0046 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-01 07:00 | 8858.3504 | -69.6496 | [7 empty] | 9012.5286 | 84.5286 |  |  | 84.5286 | -237.4014
2024-05-01 07:00 | 4415204 | 2024-05-02 04:00 | 883040.8 |  |  |  | 1492640.6635 | 2375681.4635 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-01 08:00 | 8856.7938 | -815.2062 | [7 empty] | 9010.9449 | -661.0551 |  |  | -661.0551 | -237.3669
2024-05-01 08:00 | 4415659 | 2024-05-02 04:00 | 883131.8 |  |  |  | 1492794.4846 | 2375926.2846 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-01 09:00 | 8857.7065 | -1558.2935 | [7 empty] | 9011.8735 | -1404.1265 |  |  | -1404.1265 | -236.8975
2024-05-01 09:00 | 4415573 | 2024-05-02 04:00 | 883114.6 |  |  |  | 1492765.4108 | 2375880.0108 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-01 10:00 | 8857.534 | -2054.466 | [7 empty] | 9011.698 | -1900.302 |  |  | -1900.302 | -236.8427
2024-05-01 10:00 | 4415525 | 2024-05-02 04:00 | 883105 |  |  |  | 1492749.1835 | 2375854.1835 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-01 11:00 | 8857.4377 | -2302.5623 | [7 empty] | 9011.6 | -2148.4 |  |  | -2148.4 | -236.7113
2024-05-01 11:00 | 4413999 | 2024-05-02 04:00 | 882799.8 |  |  |  | 1492233.2912 | 2375033.0912 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-01 12:00 | 8854.3766 | -2057.6234 | [7 empty] | 9008.4856 | -1903.5144 |  |  | -1903.5144 | -236.5977
2024-05-01 12:00 | 4413724 | 2024-05-02 04:00 | 882744.8 |  |  |  | 1492140.3224 | 2374885.1224 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-01 13:00 | 8853.8249 | -1562.1751 | [7 empty] | 9007.9244 | -1408.0756 |  |  | -1408.0756 | -236.3069
2024-05-01 13:00 | 4413078 | 2024-05-02 04:00 | 882615.6 |  |  |  | 1491921.9303 | 2374537.5303 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-01 14:00 | 8852.529 | -1067.471 | [7 empty] | 9006.6059 | -913.3941 |  |  | -913.3941 | -236.2852
2024-05-01 14:00 | 4406491 | 2024-05-02 04:00 | 881298.2 |  |  |  | 1489695.0741 | 2370993.2741 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-01 15:00 | 8839.3157 | -832.6843 | [7 empty] | 8993.1626 | -678.8374 |  |  | -678.8374 | -235.8949
2024-05-01 15:00 | 4401105 | 2024-05-02 04:00 | 880221 |  |  |  | 1487874.2381 | 2368095.2381 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-01 16:00 | 8828.5115 | -843.4885 | [7 empty] | 8982.1704 | -689.8296 |  |  | -689.8296 | -235.8043
2024-05-01 16:00 | 4400291 | 2024-05-02 04:00 | 880058.2 |  |  |  | 1487599.0505 | 2367657.2505 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-01 17:00 | 8826.8786 | -1093.1214 | [7 empty] | 8980.5091 | -939.4909 |  |  | -939.4909 | -234.8541
2024-05-01 17:00 | 4401722 | 2024-05-02 04:00 | 880344.4 |  |  |  | 1488082.8263 | 2368427.2263 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-01 18:00 | 8829.7492 | -1586.2508 | [7 empty] | 8983.4296 | -1432.5704 |  |  | -1432.5704 | -234.5334
2024-05-01 18:00 | 4401839 | 2024-05-02 04:00 | 880367.8 |  |  |  | 1488122.3803 | 2368490.1803 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-01 19:00 | 8829.9839 | -2082.0161 | [7 empty] | 8983.6684 | -1928.3316 |  |  | -1928.3316 | -234.5097
2024-05-01 19:00 | 4403516 | 2024-05-02 04:00 | 880703.2 |  |  |  | 1488689.3209 | 2369392.5209 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-01 20:00 | 8833.3479 | -2326.6521 | [7 empty] | 8987.0909 | -2172.9091 |  |  | -2172.9091 | -234.2048
2024-05-01 20:00 | 4403000 | 2024-05-02 04:00 | 880600 |  |  |  | 1488514.8776 | 2369114.8776 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-01 21:00 | 8832.3128 | -2079.6872 | [7 empty] | 8986.0378 | -1925.9622 |  |  | -1925.9622 | -234.1219
2024-05-01 21:00 | 4405011 | 2024-05-02 04:00 | 881002.2 |  |  |  | 1489194.733 | 2370196.933 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-01 22:00 | 8836.3468 | -1827.6532 | [7 empty] | 8990.1421 | -1673.8579 |  |  | -1673.8579 | -234.0619
2024-05-01 22:00 | 4404979 | 2024-05-02 04:00 | 880995.8 |  |  |  | 1489183.9148 | 2370179.7148 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-01 23:00 | 8836.2826 | -1331.7174 | [7 empty] | 8990.0768 | -1177.9232 |  |  | -1177.9232 | -233.8948
2024-05-01 23:00 | 4405965 | 2024-05-02 04:00 | 881193 |  |  |  | 1489517.2502 | 2370710.2502 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-02 | 8838.2605 | -585.7395 | [7 empty] | 8992.0891 | -431.9109 |  |  | -431.9109 | -233.7571
2024-05-02 | 4405884 | 2024-05-03 04:00 | 881176.8 |  |  |  | 1489489.8667 | 2370666.6667 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-02 01:00 | 8838.0981 | -89.9019 | [7 empty] | 8991.9238 | 63.9238 |  |  | 63.9238 | -233.3514
2024-05-02 01:00 | 4407189 | 2024-05-03 04:00 | 881437.8 |  |  |  | 1489931.0458 | 2371368.8458 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-02 02:00 | 8840.7159 | 160.7159 | [7 empty] | 8994.5871 | 314.5871 |  |  | 314.5871 | -233.1678
2024-05-02 02:00 | 4408308 | 2024-05-03 04:00 | 881661.6 |  |  |  | 1490309.3443 | 2371970.9443 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-02 03:00 | 8842.9605 | 410.9605 | [7 empty] | 8996.8709 | 564.8709 |  |  | 564.8709 | -232.8196
2024-05-02 03:00 | 4408890 | 2024-05-03 04:00 | 881778 |  |  |  | 1490506.1001 | 2372284.1001 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-02 04:00 | 8844.128 | 660.128 | [7 empty] | 8998.0587 | 814.0587 |  |  | 814.0587 | -232.1052
2024-05-02 04:00 | 4409259 | 2024-05-03 04:00 | 881851.8 |  |  |  | 1490630.8473 | 2372482.6473 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-02 05:00 | 8844.8682 | 908.8682 | [7 empty] | 8998.8118 | 1062.8118 |  |  | 1062.8118 | -232.0848
2024-05-02 05:00 | 4409281 | 2024-05-03 04:00 | 881856.2 |  |  |  | 1490638.2848 | 2372494.4848 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-02 06:00 | 8844.9124 | 660.9124 | [7 empty] | 8998.8567 | 814.8567 |  |  | 814.8567 | -231.7149
2024-05-02 06:00 | 4408001 | 2024-05-03 04:00 | 881600.2 |  |  |  | 1490205.5573 | 2371805.7573 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-02 07:00 | 8842.3447 | -85.6553 | [7 empty] | 8996.2443 | 68.2443 |  |  | 68.2443 | -231.632
2024-05-02 07:00 | 4405513 | 2024-05-03 04:00 | 881102.6 |  |  |  | 1489364.4433 | 2370467.0433 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-02 08:00 | 8837.3538 | -834.6462 | [7 empty] | 8991.1666 | -680.8334 |  |  | -680.8334 | -231.3613
2024-05-02 08:00 | 4405899 | 2024-05-03 04:00 | 881179.8 |  |  |  | 1489494.9377 | 2370674.7377 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-02 09:00 | 8838.1281 | -1577.8719 | [7 empty] | 8991.9544 | -1424.0456 |  |  | -1424.0456 | -230.9802
2024-05-02 09:00 | 4406724 | 2024-05-03 04:00 | 881344.8 |  |  |  | 1489773.8441 | 2371118.6441 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-02 10:00 | 8839.7831 | -2072.2169 | [7 empty] | 8993.6381 | -1918.3619 |  |  | -1918.3619 | -230.9789
2024-05-02 10:00 | 4406698 | 2024-05-03 04:00 | 881339.6 |  |  |  | 1489765.0543 | 2371104.6543 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-02 11:00 | 8839.7309 | -2320.2691 | [7 empty] | 8993.5851 | -2166.4149 |  |  | -2166.4149 | -230.8156
2024-05-02 11:00 | 4406207 | 2024-05-03 04:00 | 881241.4 |  |  |  | 1489599.0627 | 2370840.4627 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-02 12:00 | 8838.746 | -2073.254 | [7 empty] | 8992.583 | -1919.417 |  |  | -1919.417 | -230.6817
2024-05-02 12:00 | 4404567 | 2024-05-03 04:00 | 880913.4 |  |  |  | 1489044.6307 | 2369958.0307 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-02 13:00 | 8835.4562 | -1580.5438 | [7 empty] | 8989.2359 | -1426.7641 |  |  | -1426.7641 | -230.5338
2024-05-02 13:00 | 4405645 | 2024-05-03 04:00 | 881129 |  |  |  | 1489409.0683 | 2370538.0683 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-02 14:00 | 8837.6186 | -1082.3814 | [7 empty] | 8991.436 | -928.564 |  |  | -928.564 | -230.2276
2024-05-02 14:00 | 4404750 | 2024-05-03 04:00 | 880950 |  |  |  | 1489106.4972 | 2370056.4972 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-02 15:00 | 8835.8233 | -836.1767 | [7 empty] | 8989.6094 | -682.3906 |  |  | -682.3906 | -230.1715
2024-05-02 15:00 | 4404837 | 2024-05-03 04:00 | 880967.4 |  |  |  | 1489135.9091 | 2370103.3091 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-02 16:00 | 8835.9978 | -836.0022 | [7 empty] | 8989.787 | -682.213 |  |  | -682.213 | -230.1026
2024-05-02 16:00 | 4403983 | 2024-05-03 04:00 | 880796.6 |  |  |  | 1488847.1988 | 2369643.7988 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-02 17:00 | 8834.2847 | -1085.7153 | [7 empty] | 8988.044 | -931.956 |  |  | -931.956 | -229.9789
2024-05-02 17:00 | 4393762 | 2024-05-03 04:00 | 878752.4 |  |  |  | 1485391.8023 | 2364144.2023 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-02 18:00 | 8813.7816 | -1602.2184 | [7 empty] | 8967.1841 | -1448.8159 |  |  | -1448.8159 | -229.7965
2024-05-02 18:00 | 4385688 | 2024-05-03 04:00 | 877137.6 |  |  |  | 1482662.2386 | 2359799.8386 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-02 19:00 | 8797.5854 | -2114.4146 | [7 empty] | 8950.706 | -1961.294 |  |  | -1961.294 | -229.4317
2024-05-02 19:00 | 4392937 | 2024-05-03 04:00 | 878587.4 |  |  |  | 1485112.8959 | 2363700.2959 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-02 20:00 | 8812.1267 | -2347.8733 | [7 empty] | 8965.5004 | -2194.4996 |  |  | -2194.4996 | -229.2862
2024-05-02 20:00 | 4397319 | 2024-05-03 04:00 | 879463.8 |  |  |  | 1486594.3114 | 2366058.1114 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-02 21:00 | 8820.9169 | -2091.0831 | [7 empty] | 8974.4436 | -1937.5564 |  |  | -1937.5564 | -229.2493
2024-05-02 21:00 | 4399169 | 2024-05-03 04:00 | 879833.8 |  |  |  | 1487219.7378 | 2367053.5378 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-02 22:00 | 8824.6279 | -1839.3721 | [7 empty] | 8978.2192 | -1685.7808 |  |  | -1685.7808 | -228.7722
2024-05-02 22:00 | 4400453 | 2024-05-03 04:00 | 880090.6 |  |  |  | 1487653.8175 | 2367744.4175 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-02 23:00 | 8827.2036 | -1340.7964 | [7 empty] | 8980.8397 | -1187.1603 |  |  | -1187.1603 | -228.6536
2024-05-02 23:00 | 4401027 | 2024-05-03 04:00 | 880205.4 |  |  |  | 1487847.8688 | 2368053.2688 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-03 | 8828.355 | -595.645 | [7 empty] | 8982.0112 | -441.9888 |  |  | -441.9888 | -228.6128
2024-05-03 | 4402083 | 2024-05-04 04:00 | 880416.6 |  |  |  | 1488204.8689 | 2368621.4689 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-03 01:00 | 8830.4733 | -97.5267 | [7 empty] | 8984.1664 | 56.1664 |  |  | 56.1664 | -228.5299
2024-05-03 01:00 | 4402377 | 2024-05-04 04:00 | 880475.4 |  |  |  | 1488304.261 | 2368779.661 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-03 02:00 | 8831.0631 | 151.0631 | [7 empty] | 8984.7664 | 304.7664 |  |  | 304.7664 | -228.0745
2024-05-03 02:00 | 4402530 | 2024-05-04 04:00 | 880506 |  |  |  | 1488355.9855 | 2368861.9855 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-03 03:00 | 8831.37 | 399.37 | [7 empty] | 8985.0786 | 553.0786 |  |  | 553.0786 | -227.6612
2024-05-03 03:00 | 4402145 | 2024-05-04 04:00 | 880429 |  |  |  | 1488225.8292 | 2368654.8292 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-03 04:00 | 8830.5977 | 646.5977 | [7 empty] | 8984.2929 | 800.2929 |  |  | 800.2929 | -227.5898
2024-05-03 04:00 | 4402321 | 2024-05-04 04:00 | 880464.2 |  |  |  | 1488285.3292 | 2368749.5292 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-03 05:00 | 8830.9508 | 894.9508 | [7 empty] | 8984.6521 | 1048.6521 |  |  | 1048.6521 | -227.4086
2024-05-03 05:00 | 4402670 | 2024-05-04 04:00 | 880534 |  |  |  | 1488403.315 | 2368937.315 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-03 06:00 | 8831.6508 | 647.6508 | [7 empty] | 8985.3644 | 801.3644 |  |  | 801.3644 | -227.1344
2024-05-03 06:00 | 4400913 | 2024-05-04 04:00 | 880182.6 |  |  |  | 1487809.329 | 2367991.929 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-03 07:00 | 8828.1263 | -99.8737 | [7 empty] | 8981.7785 | 53.7785 |  |  | 53.7785 | -226.4953
2024-05-03 07:00 | 4401475 | 2024-05-04 04:00 | 880295 |  |  |  | 1487999.3234 | 2368294.3234 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-03 08:00 | 8829.2537 | -842.7463 | [7 empty] | 8982.9255 | -689.0745 |  |  | -689.0745 | -226.4035
2024-05-03 08:00 | 4401618 | 2024-05-04 04:00 | 880323.6 |  |  |  | 1488047.6672 | 2368371.2672 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-03 09:00 | 8829.5406 | -1586.4594 | [7 empty] | 8983.2173 | -1432.7827 |  |  | -1432.7827 | -226.2275
2024-05-03 09:00 | 4402486 | 2024-05-04 04:00 | 880497.2 |  |  |  | 1488341.1105 | 2368838.3105 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-03 10:00 | 8831.2817 | -2080.7183 | [7 empty] | 8984.9888 | -1927.0112 |  |  | -1927.0112 | -226.2249
2024-05-03 10:00 | 4397409 | 2024-05-04 04:00 | 879481.8 |  |  |  | 1486624.7375 | 2366106.5375 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-03 11:00 | 8821.0974 | -2338.9026 | [7 empty] | 8974.6272 | -2185.3728 |  |  | -2185.3728 | -226.1606
2024-05-03 11:00 | 4396707 | 2024-05-04 04:00 | 879341.4 |  |  |  | 1486387.4136 | 2365728.8136 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-03 12:00 | 8819.6892 | -2092.3108 | [7 empty] | 8973.1945 | -1938.8055 |  |  | -1938.8055 | -226.1229
2024-05-03 12:00 | 4396385 | 2024-05-04 04:00 | 879277 |  |  |  | 1486278.5556 | 2365555.5556 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-03 13:00 | 8819.0433 | -1596.9567 | [7 empty] | 8972.5374 | -1443.4626 |  |  | -1443.4626 | -226.04
2024-05-03 13:00 | 4391090 | 2024-05-04 04:00 | 878218 |  |  |  | 1484488.4837 | 2362706.4837 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-03 14:00 | 8808.4216 | -1111.5784 | [7 empty] | 8961.7309 | -958.2691 |  |  | -958.2691 | -225.5795
2024-05-03 14:00 | 4382241 | 2024-05-04 04:00 | 876448.2 |  |  |  | 1481496.917 | 2357945.117 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-03 15:00 | 8790.6708 | -881.3292 | [7 empty] | 8943.671 | -728.329 |  |  | -728.329 | -225.341
2024-05-03 15:00 | 4377371 | 2024-05-04 04:00 | 875474.2 |  |  |  | 1479850.5242 | 2355324.7242 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-03 16:00 | 8780.9017 | -891.0983 | [7 empty] | 8933.7319 | -738.2681 |  |  | -738.2681 | -225.2657
2024-05-03 16:00 | 4378580 | 2024-05-04 04:00 | 875716 |  |  |  | 1480259.2489 | 2355975.2489 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-03 17:00 | 8783.3269 | -1136.6731 | [7 empty] | 8936.1993 | -983.8007 |  |  | -983.8007 | -225.1458
2024-05-03 17:00 | 4383447 | 2024-05-04 04:00 | 876689.4 |  |  |  | 1481904.6274 | 2358594.0274 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-03 18:00 | 8793.09 | -1622.91 | [7 empty] | 8946.1323 | -1469.8677 |  |  | -1469.8677 | -224.8167
2024-05-03 18:00 | 4385214 | 2024-05-04 04:00 | 877042.8 |  |  |  | 1482501.9942 | 2359544.7942 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-03 19:00 | 8796.6345 | -2115.3655 | [7 empty] | 8949.7386 | -1962.2614 |  |  | -1962.2614 | -224.7746
2024-05-03 19:00 | 4380588 | 2024-05-04 04:00 | 876117.6 |  |  |  | 1480938.0901 | 2357055.6901 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-03 20:00 | 8787.3549 | -2372.6451 | [7 empty] | 8940.2974 | -2219.7026 |  |  | -2219.7026 | -224.7688
2024-05-03 20:00 | 4382534 | 2024-05-04 04:00 | 876506.8 |  |  |  | 1481595.9711 | 2358102.7711 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-03 21:00 | 8791.2585 | -2120.7415 | [7 empty] | 8944.269 | -1967.731 |  |  | -1967.731 | -224.6802
2024-05-03 21:00 | 4386408 | 2024-05-04 04:00 | 877281.6 |  |  |  | 1482905.6478 | 2360187.2478 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-03 22:00 | 8799.0297 | -1864.9703 | [7 empty] | 8952.1754 | -1711.8246 |  |  | -1711.8246 | -224.4289
2024-05-03 22:00 | 4386882 | 2024-05-04 04:00 | 877376.4 |  |  |  | 1483065.8922 | 2360442.2922 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-03 23:00 | 8799.9805 | -1368.0195 | [7 empty] | 8953.1428 | -1214.8572 |  |  | -1214.8572 | -224.3715
2024-05-03 23:00 | 4388337 | 2024-05-04 04:00 | 877667.4 |  |  |  | 1483557.7816 | 2361225.1816 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-04 | 8802.8992 | -621.1008 | [7 empty] | 8956.1123 | -467.8877 |  |  | -467.8877 | -224.1075
2024-05-04 | 4389289 | 2024-05-05 04:00 | 877857.8 |  |  |  | 1483879.6227 | 2361737.4227 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-04 01:00 | 8804.8089 | -123.1911 | [7 empty] | 8958.0552 | 30.0552 |  |  | 30.0552 | -223.9595
2024-05-04 01:00 | 4389968 | 2024-05-05 04:00 | 877993.6 |  |  |  | 1484109.1711 | 2362102.7711 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-04 02:00 | 8806.1709 | 126.1709 | [7 empty] | 8959.441 | 279.441 |  |  | 279.441 | -223.7963
2024-05-04 02:00 | 4389408 | 2024-05-05 04:00 | 877881.6 |  |  |  | 1483919.8528 | 2361801.4528 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-04 03:00 | 8805.0476 | 373.0476 | [7 empty] | 8958.2981 | 526.2981 |  |  | 526.2981 | -223.619
2024-05-04 03:00 | 4383129 | 2024-05-05 04:00 | 876625.8 |  |  |  | 1481797.1217 | 2358422.9217 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-04 04:00 | 8792.4521 | 608.4521 | [7 empty] | 8945.4833 | 761.4833 |  |  | 761.4833 | -223.4353
2024-05-04 04:00 | 4378040 | 2024-05-05 04:00 | 875608 |  |  |  | 1480076.692 | 2355684.692 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-04 05:00 | 8782.2437 | 846.2437 | [7 empty] | 8935.0972 | 999.0972 |  |  | 999.0972 | -223.3052
2024-05-04 05:00 | 4375457 | 2024-05-05 04:00 | 875091.4 |  |  |  | 1479203.4614 | 2354294.8614 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-04 06:00 | 8777.0622 | 593.0622 | [7 empty] | 8929.8256 | 745.8256 |  |  | 745.8256 | -223.0819
2024-05-04 06:00 | 4377899 | 2024-05-05 04:00 | 875579.8 |  |  |  | 1480029.0243 | 2355608.8243 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-04 07:00 | 8781.9608 | -146.0392 | [7 empty] | 8934.8095 | 6.8095 |  |  | 6.8095 | -222.883
2024-05-04 07:00 | 4157002 | 2024-05-05 04:00 | 831400.4 |  |  |  | 1405350.7434 | 2236751.1434 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-04 08:00 | 8338.8467 | -1333.1533 | [7 empty] | 8483.983 | -1188.017 |  |  | -1188.017 | -222.7146
2024-05-04 08:00 | 4055239 | 2024-05-05 04:00 | 811047.8 |  |  |  | 1370947.8955 | 2181995.6955 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-04 09:00 | 8134.7126 | -2281.2874 | [7 empty] | 8276.296 | -2139.704 |  |  | -2139.704 | -222.6738
2024-05-04 09:00 | 4058259 | 2024-05-05 04:00 | 811651.8 |  |  |  | 1371968.8618 | 2183620.6618 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-04 10:00 | 8140.7706 | -2771.2294 | [7 empty] | 8282.4595 | -2629.5405 |  |  | -2629.5405 | -222.286
2024-05-04 10:00 | 4058948 | 2024-05-05 04:00 | 811789.6 |  |  |  | 1372201.7909 | 2183991.3909 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-04 11:00 | 8142.1527 | -3017.8473 | [7 empty] | 8283.8656 | -2876.1344 |  |  | -2876.1344 | -222.1635
2024-05-04 11:00 | 4057469 | 2024-05-05 04:00 | 811493.8 |  |  |  | 1371701.7878 | 2183195.5878 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-04 12:00 | 8139.1859 | -2772.8141 | [7 empty] | 8280.8472 | -2631.1528 |  |  | -2631.1528 | -222.1419
2024-05-04 12:00 | 4055402 | 2024-05-05 04:00 | 811080.4 |  |  |  | 1371003.0006 | 2182083.4006 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-04 13:00 | 8135.0395 | -2280.9605 | [7 empty] | 8276.6286 | -2139.3714 |  |  | -2139.3714 | -221.5704
2024-05-04 13:00 | 4053159 | 2024-05-05 04:00 | 810631.8 |  |  |  | 1370244.7133 | 2180876.5133 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-04 14:00 | 8130.5401 | -1789.4599 | [7 empty] | 8272.0509 | -1647.9491 |  |  | -1647.9491 | -221.3472
2024-05-04 14:00 | 4053442 | 2024-05-05 04:00 | 810688.4 |  |  |  | 1370340.3867 | 2181028.7867 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-04 15:00 | 8131.1078 | -1540.8922 | [7 empty] | 8272.6285 | -1399.3715 |  |  | -1399.3715 | -221.1048
2024-05-04 15:00 | 4044264 | 2024-05-05 04:00 | 808852.8 |  |  |  | 1367237.5955 | 2176090.3955 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-04 16:00 | 8112.697 | -1559.303 | [7 empty] | 8253.8972 | -1418.1028 |  |  | -1418.1028 | -220.8969
2024-05-04 16:00 | 4019770 | 2024-05-05 04:00 | 803954 |  |  |  | 1358956.9497 | 2162910.9497 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-04 17:00 | 8063.5626 | -1856.4374 | [7 empty] | 8203.9076 | -1716.0924 |  |  | -1716.0924 | -220.7949
2024-05-04 17:00 | 4042736 | 2024-05-05 04:00 | 808547.2 |  |  |  | 1366721.0271 | 2175268.2271 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-04 18:00 | 8109.6318 | -2306.3682 | [7 empty] | 8250.7787 | -2165.2213 |  |  | -2165.2213 | -220.7579
2024-05-04 18:00 | 4070669 | 2024-05-05 04:00 | 814133.8 |  |  |  | 1376164.2899 | 2190298.0899 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-04 19:00 | 8165.6648 | -2746.3352 | [7 empty] | 8307.7869 | -2604.2131 |  |  | -2604.2131 | -220.7222
2024-05-04 19:00 | 4094651 | 2024-05-05 04:00 | 818930.2 |  |  |  | 1384271.8447 | 2203202.0447 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-04 20:00 | 8213.7721 | -2946.2279 | [7 empty] | 8356.7315 | -2803.2685 |  |  | -2803.2685 | -220.5104
2024-05-04 20:00 | 4114128 | 2024-05-05 04:00 | 822825.6 |  |  |  | 1390856.4016 | 2213682.0016 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-04 21:00 | 8252.8425 | -2659.1575 | [7 empty] | 8396.4819 | -2515.5181 |  |  | -2515.5181 | -220.3293
2024-05-04 21:00 | 4135657 | 2024-05-05 04:00 | 827131.4 |  |  |  | 1398134.6748 | 2225266.0748 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-04 22:00 | 8296.0291 | -2367.9709 | [7 empty] | 8440.4202 | -2223.5798 |  |  | -2223.5798 | -220.2247
2024-05-04 22:00 | 4156332 | 2024-05-05 04:00 | 831266.4 |  |  |  | 1405124.2376 | 2236390.6376 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-04 23:00 | 8337.5027 | -1830.4973 | [7 empty] | 8482.6156 | -1685.3844 |  |  | -1685.3844 | -220.1839
2024-05-04 23:00 | 4176314 | 2024-05-05 04:00 | 835262.8 |  |  |  | 1411879.5191 | 2247142.3191 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-05 | 8377.5861 | -1046.4139 | [7 empty] | 8523.3967 | -900.6033 |  |  | -900.6033 | -220.1456
2024-05-05 | 4198415 | 2024-05-06 04:00 | 839683 |  |  |  | 1419351.1673 | 2259034.1673 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-05 01:00 | 8421.9202 | -506.0798 | [7 empty] | 8568.5024 | -359.4976 |  |  | -359.4976 | -219.7221
2024-05-05 01:00 | 4199703 | 2024-05-06 04:00 | 839940.6 |  |  |  | 1419786.5994 | 2259727.1994 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-05 02:00 | 8424.5039 | -255.4961 | [7 empty] | 8571.1311 | -108.8689 |  |  | -108.8689 | -219.6724
2024-05-05 02:00 | 4211700 | 2024-05-06 04:00 | 842340 |  |  |  | 1423842.4052 | 2266182.4052 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-05 03:00 | 8448.5696 | 16.5696 | [7 empty] | 8595.6156 | 163.6156 |  |  | 163.6156 | -219.6124
2024-05-05 03:00 | 4212633 | 2024-05-06 04:00 | 842526.6 |  |  |  | 1424157.8229 | 2266684.4229 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-05 04:00 | 8450.4412 | 266.4412 | [7 empty] | 8597.5198 | 413.5198 |  |  | 413.5198 | -218.9466
2024-05-05 04:00 | 4225536 | 2024-05-06 04:00 | 845107.2 |  |  |  | 1428519.9186 | 2273627.1186 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-05 05:00 | 8476.3243 | 540.3243 | [7 empty] | 8623.8534 | 687.8534 |  |  | 687.8534 | -218.8981
2024-05-05 05:00 | 4224156 | 2024-05-06 04:00 | 844831.2 |  |  |  | 1428053.3843 | 2272884.5843 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-05 06:00 | 8473.556 | 289.556 | [7 empty] | 8621.037 | 437.037 |  |  | 437.037 | -218.7578
2024-05-05 06:00 | 4234073 | 2024-05-06 04:00 | 846814.6 |  |  |  | 1431406.008 | 2278220.608 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-05 07:00 | 8493.4493 | -434.5507 | [7 empty] | 8641.2765 | -286.7235 |  |  | -286.7235 | -218.7336
2024-05-05 07:00 | 4234153 | 2024-05-06 04:00 | 846830.6 |  |  |  | 1431433.0535 | 2278263.6535 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-05 08:00 | 8493.6098 | -1178.3902 | [7 empty] | 8641.4397 | -1030.5603 |  |  | -1030.5603 | -218.694
2024-05-05 08:00 | 4249101 | 2024-05-06 04:00 | 849820.2 |  |  |  | 1436486.499 | 2286306.699 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-05 09:00 | 8523.5951 | -1892.4049 | [7 empty] | 8671.9469 | -1744.0531 |  |  | -1744.0531 | -218.6532
2024-05-05 09:00 | 4249428 | 2024-05-06 04:00 | 849885.6 |  |  |  | 1436597.0473 | 2286482.6473 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-05 10:00 | 8524.2511 | -2387.7489 | [7 empty] | 8672.6143 | -2239.3857 |  |  | -2239.3857 | -218.4887
2024-05-05 10:00 | 4260215 | 2024-05-06 04:00 | 852043 |  |  |  | 1440243.7904 | 2292286.7904 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-05 11:00 | 8545.8895 | -2614.1105 | [7 empty] | 8694.6294 | -2465.3706 |  |  | -2465.3706 | -218.4695
2024-05-05 11:00 | 4261518 | 2024-05-06 04:00 | 852303.6 |  |  |  | 1440684.2935 | 2292987.8935 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-05 12:00 | 8548.5033 | -2363.4967 | [7 empty] | 8697.2887 | -2214.7113 |  |  | -2214.7113 | -218.2042
2024-05-05 12:00 | 4272473 | 2024-05-06 04:00 | 854494.6 |  |  |  | 1444387.8321 | 2298882.4321 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-05 13:00 | 8570.4788 | -1845.5212 | [7 empty] | 8719.6466 | -1696.3534 |  |  | -1696.3534 | -217.9185
2024-05-05 13:00 | 4270339 | 2024-05-06 04:00 | 854067.8 |  |  |  | 1443666.3942 | 2297734.1942 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-05 14:00 | 8566.198 | -1353.802 | [7 empty] | 8715.2914 | -1204.7086 |  |  | -1204.7086 | -217.4682
2024-05-05 14:00 | 4278867 | 2024-05-06 04:00 | 855773.4 |  |  |  | 1446549.441 | 2302322.841 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-05 15:00 | 8583.305 | -1088.695 | [7 empty] | 8732.6961 | -939.3039 |  |  | -939.3039 | -216.9797
2024-05-05 15:00 | 4276553 | 2024-05-06 04:00 | 855310.6 |  |  |  | 1445767.1509 | 2301077.7509 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-05 16:00 | 8578.6632 | -1093.3368 | [7 empty] | 8727.9735 | -944.0265 |  |  | -944.0265 | -216.9797
2024-05-05 16:00 | 4289160 | 2024-05-06 04:00 | 857832 |  |  |  | 1450029.1784 | 2307861.1784 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-05 17:00 | 8603.9525 | -1316.0475 | [7 empty] | 8753.703 | -1166.297 |  |  | -1166.297 | -216.9618
2024-05-05 17:00 | 4290474 | 2024-05-06 04:00 | 858094.8 |  |  |  | 1450473.4002 | 2308568.2002 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-05 18:00 | 8606.5884 | -1809.4116 | [7 empty] | 8756.3847 | -1659.6153 |  |  | -1659.6153 | -216.8776
2024-05-05 18:00 | 4305635 | 2024-05-06 04:00 | 861127 |  |  |  | 1455598.8542 | 2316725.8542 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-05 19:00 | 8637.001 | -2274.999 | [7 empty] | 8787.3266 | -2124.6734 |  |  | -2124.6734 | -216.4286
2024-05-05 19:00 | 4308412 | 2024-05-06 04:00 | 861682.4 |  |  |  | 1456537.6699 | 2318220.0699 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-05 20:00 | 8642.5716 | -2517.4284 | [7 empty] | 8792.9942 | -2367.0058 |  |  | -2367.0058 | -215.7143
2024-05-05 20:00 | 4322331 | 2024-05-06 04:00 | 864466.2 |  |  |  | 1461243.2431 | 2325709.4431 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-05 21:00 | 8670.4927 | -2241.5073 | [7 empty] | 8821.4013 | -2090.5987 |  |  | -2090.5987 | -215.3674
2024-05-05 21:00 | 4323660 | 2024-05-06 04:00 | 864732 |  |  |  | 1461692.5359 | 2326424.5359 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-05 22:00 | 8673.1587 | -1990.8413 | [7 empty] | 8824.1137 | -1839.8863 |  |  | -1839.8863 | -215.1835
2024-05-05 22:00 | 4335436 | 2024-05-06 04:00 | 867087.2 |  |  |  | 1465673.6286 | 2332760.8286 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-05 23:00 | 8696.781 | -1471.219 | [7 empty] | 8848.1472 | -1319.8528 |  |  | -1319.8528 | -215.1046
2024-05-05 23:00 | 4335740 | 2024-05-06 04:00 | 867148 |  |  |  | 1465776.4014 | 2332924.4014 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-06 | 8697.3909 | -726.6091 | [7 empty] | 8848.7676 | -575.2324 |  |  | -575.2324 | -215.0408
2024-05-06 | 4346979 | 2024-05-07 04:00 | 869395.8 |  |  |  | 1469575.9514 | 2338971.7514 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-06 01:00 | 8719.936 | -208.064 | [7 empty] | 8871.7052 | -56.2948 |  |  | -56.2948 | -215
2024-05-06 01:00 | 4346955 | 2024-05-07 04:00 | 869391 |  |  |  | 1469567.8378 | 2338958.8378 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-06 02:00 | 8719.8879 | 39.8879 | [7 empty] | 8871.6562 | 191.6562 |  |  | 191.6562 | -213.7143
2024-05-06 02:00 | 4357625 | 2024-05-07 04:00 | 871525 |  |  |  | 1473175.0269 | 2344700.0269 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-06 03:00 | 8741.2917 | 309.2917 | [7 empty] | 8893.4325 | 461.4325 |  |  | 461.4325 | -213.2525
2024-05-06 03:00 | 4353540 | 2024-05-07 04:00 | 870708 |  |  |  | 1471794.0178 | 2342502.0178 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-06 04:00 | 8733.0972 | 549.0972 | [7 empty] | 8885.0954 | 701.0954 |  |  | 701.0954 | -213.0816
2024-05-06 04:00 | 4364680 | 2024-05-07 04:00 | 872936 |  |  |  | 1475560.099 | 2348496.099 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-06 05:00 | 8755.4438 | 819.4438 | [7 empty] | 8907.831 | 971.831 |  |  | 971.831 | -212.9056
2024-05-06 05:00 | 4366116 | 2024-05-07 04:00 | 873223.2 |  |  |  | 1476045.5651 | 2349268.7651 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-06 06:00 | 8758.3244 | 574.3244 | [7 empty] | 8910.7617 | 726.7617 |  |  | 726.7617 | -212.1224
2024-05-06 06:00 | 4378115 | 2024-05-07 04:00 | 875623 |  |  |  | 1480102.0471 | 2355725.0471 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-06 07:00 | 8782.3941 | -145.6059 | [7 empty] | 8935.2503 | 7.2503 |  |  | 7.2503 | -211.8035
2024-05-06 07:00 | 4378613 | 2024-05-07 04:00 | 875722.6 |  |  |  | 1480270.4051 | 2355993.0051 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-06 08:00 | 8783.3931 | -888.6069 | [7 empty] | 8936.2667 | -735.7333 |  |  | -735.7333 | -211.5917
2024-05-06 08:00 | 4382653 | 2024-05-07 04:00 | 876530.6 |  |  |  | 1481636.2012 | 2358166.8012 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-06 09:00 | 8791.4972 | -1624.5028 | [7 empty] | 8944.5119 | -1471.4881 |  |  | -1471.4881 | -210.6937
2024-05-06 09:00 | 4386747 | 2024-05-07 04:00 | 877349.4 |  |  |  | 1483020.2529 | 2360369.6529 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-06 10:00 | 8799.7097 | -2112.2903 | [7 empty] | 8952.8673 | -1959.1327 |  |  | -1959.1327 | -210.2231
2024-05-06 10:00 | 4389558 | 2024-05-07 04:00 | 877911.6 |  |  |  | 1483970.563 | 2361882.163 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-06 11:00 | 8805.3485 | -2354.6515 | [7 empty] | 8958.6042 | -2201.3958 |  |  | -2201.3958 | -210.0202
2024-05-06 11:00 | 4391870 | 2024-05-07 04:00 | 878374 |  |  |  | 1484752.177 | 2363126.177 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-06 12:00 | 8809.9863 | -2102.0137 | [7 empty] | 8963.3227 | -1948.6773 |  |  | -1948.6773 | -209.8085
2024-05-06 12:00 | 4390386 | 2024-05-07 04:00 | 878077.2 |  |  |  | 1484250.4836 | 2362327.6836 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-06 13:00 | 8807.0094 | -1608.9906 | [7 empty] | 8960.2941 | -1455.7059 |  |  | -1455.7059 | -209.7626
2024-05-06 13:00 | 4390583 | 2024-05-07 04:00 | 878116.6 |  |  |  | 1484317.0831 | 2362433.6831 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-06 14:00 | 8807.4046 | -1112.5954 | [7 empty] | 8960.6961 | -959.3039 |  |  | -959.3039 | -209.6325
2024-05-06 14:00 | 4393656 | 2024-05-07 04:00 | 878731.2 |  |  |  | 1485355.9671 | 2364087.1671 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-06 15:00 | 8813.569 | -858.431 | [7 empty] | 8966.9678 | -705.0322 |  |  | -705.0322 | -209.4261
2024-05-06 15:00 | 4393805 | 2024-05-07 04:00 | 878761 |  |  |  | 1485406.3393 | 2364167.3393 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-06 16:00 | 8813.8679 | -858.1321 | [7 empty] | 8967.2719 | -704.7281 |  |  | -704.7281 | -209.3672
2024-05-06 16:00 | 4392219 | 2024-05-07 04:00 | 878443.8 |  |  |  | 1484870.1629 | 2363313.9629 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-06 17:00 | 8810.6864 | -1109.3136 | [7 empty] | 8964.035 | -955.965 |  |  | -955.965 | -209.1669
2024-05-06 17:00 | 4392457 | 2024-05-07 04:00 | 878491.4 |  |  |  | 1484950.6231 | 2363442.0231 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-06 18:00 | 8811.1638 | -1604.8362 | [7 empty] | 8964.5207 | -1451.4793 |  |  | -1451.4793 | -208.7549
2024-05-06 18:00 | 4389121 | 2024-05-07 04:00 | 877824.2 |  |  |  | 1483822.8272 | 2361647.0272 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-06 19:00 | 8804.4719 | -2107.5281 | [7 empty] | 8957.7123 | -1954.2877 |  |  | -1954.2877 | -208.4194
2024-05-06 19:00 | 4389817 | 2024-05-07 04:00 | 877963.4 |  |  |  | 1484058.1227 | 2362021.5227 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-06 20:00 | 8805.868 | -2354.132 | [7 empty] | 8959.1328 | -2200.8672 |  |  | -2200.8672 | -208.0036
2024-05-06 20:00 | 4388519 | 2024-05-07 04:00 | 877703.8 |  |  |  | 1483619.31 | 2361323.11 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-06 21:00 | 8803.2643 | -2108.7357 | [7 empty] | 8956.4837 | -1955.5163 |  |  | -1955.5163 | -207.9258
2024-05-06 21:00 | 4390211 | 2024-05-07 04:00 | 878042.2 |  |  |  | 1484191.3217 | 2362233.5217 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-06 22:00 | 8806.6584 | -1857.3416 | [7 empty] | 8959.9369 | -1704.0631 |  |  | -1704.0631 | -207.1924
2024-05-06 22:00 | 4391283 | 2024-05-07 04:00 | 878256.6 |  |  |  | 1484553.7309 | 2362810.3309 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-06 23:00 | 8808.8088 | -1359.1912 | [7 empty] | 8962.1247 | -1205.8753 |  |  | -1205.8753 | -206.1528
2024-05-06 23:00 | 4392153 | 2024-05-07 04:00 | 878430.6 |  |  |  | 1484847.8504 | 2363278.4504 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-07 | 8810.554 | -613.446 | [7 empty] | 8963.9003 | -460.0997 |  |  | -460.0997 | -205.9206
2024-05-07 | 4392759 | 2024-05-08 04:00 | 878551.8 |  |  |  | 1485052.7198 | 2363604.5198 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-07 01:00 | 8811.7696 | -116.2304 | [7 empty] | 8965.1371 | 37.1371 |  |  | 37.1371 | -204.6604
2024-05-07 01:00 | 4394372 | 2024-05-08 04:00 | 878874.4 |  |  |  | 1485598.024 | 2364472.424 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-07 02:00 | 8815.0053 | 135.0053 | [7 empty] | 8968.4291 | 288.4291 |  |  | 288.4291 | -203.3989
2024-05-07 02:00 | 4395047 | 2024-05-08 04:00 | 879009.4 |  |  |  | 1485826.2201 | 2364835.6201 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-07 03:00 | 8816.3593 | 384.3593 | [7 empty] | 8969.8067 | 537.8067 |  |  | 537.8067 | -203.0073
2024-05-07 03:00 | 4394737 | 2024-05-08 04:00 | 878947.4 |  |  |  | 1485721.4189 | 2364668.8189 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-07 04:00 | 8815.7374 | 631.7374 | [7 empty] | 8969.174 | 785.174 |  |  | 785.174 | -202.8988
2024-05-07 04:00 | 4392947 | 2024-05-08 04:00 | 878589.4 |  |  |  | 1485116.2766 | 2363705.6766 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-07 05:00 | 8812.1467 | 876.1467 | [7 empty] | 8965.5208 | 1029.5208 |  |  | 1029.5208 | -201.0442
2024-05-07 05:00 | 4390522 | 2024-05-08 04:00 | 878104.4 |  |  |  | 1484296.4609 | 2362400.8609 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-07 06:00 | 8807.2822 | 623.2822 | [7 empty] | 8960.5716 | 776.5716 |  |  | 776.5716 | -201.0072
2024-05-07 06:00 | 4386775 | 2024-05-08 04:00 | 877355 |  |  |  | 1483029.7189 | 2360384.7189 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-07 07:00 | 8799.7659 | -128.2341 | [7 empty] | 8952.9244 | 24.9244 |  |  | 24.9244 | -200.6883
2024-05-07 07:00 | 4386087 | 2024-05-08 04:00 | 877217.4 |  |  |  | 1482797.1278 | 2360014.5278 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-07 08:00 | 8798.3857 | -873.6143 | [7 empty] | 8951.5203 | -720.4797 |  |  | -720.4797 | -200.6602
2024-05-07 08:00 | 4384967 | 2024-05-08 04:00 | 876993.4 |  |  |  | 1482418.4913 | 2359411.8913 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-07 09:00 | 8796.1391 | -1619.8609 | [7 empty] | 8949.2345 | -1466.7655 |  |  | -1466.7655 | -200.3975
2024-05-07 09:00 | 4381935 | 2024-05-08 04:00 | 876387 |  |  |  | 1481393.4681 | 2357780.4681 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-07 10:00 | 8790.0569 | -2121.9431 | [7 empty] | 8943.0465 | -1968.9535 |  |  | -1968.9535 | -199.6398
2024-05-07 10:00 | 4383058 | 2024-05-08 04:00 | 876611.6 |  |  |  | 1481773.1189 | 2358384.7189 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-07 11:00 | 8792.3096 | -2367.6904 | [7 empty] | 8945.3384 | -2214.6616 |  |  | -2214.6616 | -199.4212
2024-05-07 11:00 | 4382277 | 2024-05-08 04:00 | 876455.4 |  |  |  | 1481509.0875 | 2357964.4875 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-07 12:00 | 8790.743 | -2121.257 | [7 empty] | 8943.7445 | -1968.2555 |  |  | -1968.2555 | -199.3834
2024-05-07 12:00 | 4381030 | 2024-05-08 04:00 | 876206 |  |  |  | 1481087.5163 | 2357293.5163 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-07 13:00 | 8788.2415 | -1627.7585 | [7 empty] | 8941.1995 | -1474.8005 |  |  | -1474.8005 | -199.0071
2024-05-07 13:00 | 4373508 | 2024-05-08 04:00 | 874701.6 |  |  |  | 1478544.5663 | 2353246.1663 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-07 14:00 | 8773.1526 | -1146.8474 | [7 empty] | 8925.8479 | -994.1521 |  |  | -994.1521 | -198.7418
2024-05-07 14:00 | 4370369 | 2024-05-08 04:00 | 874073.8 |  |  |  | 1477483.3698 | 2351557.1698 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-07 15:00 | 8766.8558 | -905.1442 | [7 empty] | 8919.4416 | -752.5584 |  |  | -752.5584 | -198.4561
2024-05-07 15:00 | 4369631 | 2024-05-08 04:00 | 873926.2 |  |  |  | 1477233.8753 | 2351160.0753 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-07 16:00 | 8765.3754 | -906.6246 | [7 empty] | 8917.9354 | -754.0646 |  |  | -754.0646 | -197.8846
2024-05-07 16:00 | 4371314 | 2024-05-08 04:00 | 874262.8 |  |  |  | 1477802.8443 | 2352065.6443 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-07 17:00 | 8768.7515 | -1151.2485 | [7 empty] | 8921.3702 | -998.6298 |  |  | -998.6298 | -197.8374
2024-05-07 17:00 | 4374408 | 2024-05-08 04:00 | 874881.6 |  |  |  | 1478848.8278 | 2353730.4278 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-07 18:00 | 8774.958 | -1641.042 | [7 empty] | 8927.6847 | -1488.3153 |  |  | -1488.3153 | -196.3833
2024-05-07 18:00 | 4376710 | 2024-05-08 04:00 | 875342 |  |  |  | 1479627.0611 | 2354969.0611 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-07 19:00 | 8779.5757 | -2132.4243 | [7 empty] | 8932.3829 | -1979.6171 |  |  | -1979.6171 | -196.2315
2024-05-07 19:00 | 4378061 | 2024-05-08 04:00 | 875612.2 |  |  |  | 1480083.7914 | 2355695.9914 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-07 20:00 | 8782.2858 | -2377.7142 | [7 empty] | 8935.1401 | -2224.8599 |  |  | -2224.8599 | -196.1659
2024-05-07 20:00 | 4379413 | 2024-05-08 04:00 | 875882.6 |  |  |  | 1480540.8598 | 2356423.4598 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-07 21:00 | 8784.9979 | -2127.0021 | [7 empty] | 8937.8994 | -1974.1006 |  |  | -1974.1006 | -195.7621
2024-05-07 21:00 | 4384897 | 2024-05-08 04:00 | 876979.4 |  |  |  | 1482394.8265 | 2359374.2265 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-07 22:00 | 8795.9986 | -1868.0014 | [7 empty] | 8949.0916 | -1714.9084 |  |  | -1714.9084 | -194.3705
2024-05-07 22:00 | 4386189 | 2024-05-08 04:00 | 877237.8 |  |  |  | 1482831.6108 | 2360069.4108 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-07 23:00 | 8798.5904 | -1369.4096 | [7 empty] | 8951.7284 | -1216.2716 |  |  | -1216.2716 | -193.9023
2024-05-07 23:00 | 4388508 | 2024-05-08 04:00 | 877701.6 |  |  |  | 1483615.5913 | 2361317.1913 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-08 | 8803.2422 | -620.7578 | [7 empty] | 8956.4613 | -467.5387 |  |  | -467.5387 | -193.8437
2024-05-08 | 4391183 | 2024-05-09 04:00 | 878236.6 |  |  |  | 1484519.9241 | 2362756.5241 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-08 01:00 | 8808.6082 | -119.3918 | [7 empty] | 8961.9207 | 33.9207 |  |  | 33.9207 | -192.9622
2024-05-08 01:00 | 4613967 | 2024-05-09 04:00 | 922793.4 |  |  |  | 1559836.14 | 2482629.54 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-08 02:00 | 9255.5076 | 575.5076 | [7 empty] | 9416.5982 | 736.5982 |  |  | 736.5982 | -191.3972
2024-05-08 02:00 | 4785629 | 2024-05-09 04:00 | 957125.8 |  |  |  | 1617869.6264 | 2574995.4264 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-08 03:00 | 9599.8575 | 1167.8575 | [7 empty] | 9766.9415 | 1334.9415 |  |  | 1334.9415 | -190.0565
2024-05-08 03:00 | 4815670 | 2024-05-09 04:00 | 963134 |  |  |  | 1628025.5373 | 2591159.5373 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-08 04:00 | 9660.119 | 1476.119 | [7 empty] | 9828.2518 | 1644.2518 |  |  | 1644.2518 | -188.5973
2024-05-08 04:00 | 4883393 | 2024-05-09 04:00 | 976678.6 |  |  |  | 1650920.5391 | 2627599.1391 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-08 05:00 | 9795.9697 | 1859.9697 | [7 empty] | 9966.467 | 2030.467 |  |  | 2030.467 | -188.1904
2024-05-08 05:00 | 4904114 | 2024-05-09 04:00 | 980822.8 |  |  |  | 1657925.6531 | 2638748.4531 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-08 06:00 | 9837.5355 | 1653.5355 | [7 empty] | 10008.7563 | 1824.7563 |  |  | 1824.7563 | -188.0992
2024-05-08 06:00 | 4891848 | 2024-05-09 04:00 | 978369.6 |  |  |  | 1653778.9069 | 2632148.5069 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-08 07:00 | 9812.9302 | 884.9302 | [7 empty] | 9983.7228 | 1055.7228 |  |  | 1055.7228 | -187.3085
2024-05-08 07:00 | 4896642 | 2024-05-09 04:00 | 979328.4 |  |  |  | 1655399.6065 | 2634728.0065 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-08 08:00 | 9822.5469 | 150.5469 | [7 empty] | 9993.5068 | 321.5068 |  |  | 321.5068 | -185.0678
2024-05-08 08:00 | 4964919 | 2024-05-09 04:00 | 992983.8 |  |  |  | 1678481.8981 | 2671465.6981 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-08 09:00 | 9959.5089 | -456.4911 | [7 empty] | 10132.8526 | -283.1474 |  |  | -283.1474 | -184.9046
2024-05-08 09:00 | 5007805 | 2024-05-09 04:00 | 1001561 |  |  |  | 1692980.2967 | 2694541.2967 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-08 10:00 | 10045.5372 | -866.4628 | [7 empty] | 10220.3782 | -691.6218 |  |  | -691.6218 | -183.8841
2024-05-08 10:00 | 5075523 | 2024-05-09 04:00 | 1015104.6 |  |  |  | 1715873.6082 | 2730978.2082 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-08 11:00 | 10181.3779 | -978.6221 | [7 empty] | 10358.5832 | -801.4168 |  |  | -801.4168 | -183.5984
2024-05-08 11:00 | 5118043 | 2024-05-09 04:00 | 1023608.6 |  |  |  | 1730248.2738 | 2753856.8738 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-08 12:00 | 10266.672 | -645.328 | [7 empty] | 10445.3618 | -466.6382 |  |  | -466.6382 | -183.4492
2024-05-08 12:00 | 5122840 | 2024-05-09 04:00 | 1024568 |  |  |  | 1731869.9876 | 2756437.9876 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-08 13:00 | 10276.2947 | -139.7053 | [7 empty] | 10455.152 | 39.152 |  |  | 39.152 | -182.6188
2024-05-08 13:00 | 5122659 | 2024-05-09 04:00 | 1024531.8 |  |  |  | 1731808.7973 | 2756340.5973 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-08 14:00 | 10275.9316 | 355.9316 | [7 empty] | 10454.7826 | 534.7826 |  |  | 534.7826 | -182.282
2024-05-08 14:00 | 5116723 | 2024-05-09 04:00 | 1023344.6 |  |  |  | 1729802.0236 | 2753146.6236 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-08 15:00 | 10264.0241 | 592.0241 | [7 empty] | 10442.6678 | 770.6678 |  |  | 770.6678 | -182.1455
2024-05-08 15:00 | 5110597 | 2024-05-09 04:00 | 1022119.4 |  |  |  | 1727731.017 | 2749850.417 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-08 16:00 | 10251.7355 | 579.7355 | [7 empty] | 10430.1654 | 758.1654 |  |  | 758.1654 | -181.9861
2024-05-08 16:00 | 5091304 | 2024-05-09 04:00 | 1018260.8 |  |  |  | 1721208.6646 | 2739469.4646 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-08 17:00 | 10213.0342 | 293.0342 | [7 empty] | 10390.7905 | 470.7905 |  |  | 470.7905 | -181.3692
2024-05-08 17:00 | 5079932 | 2024-05-09 04:00 | 1015986.4 |  |  |  | 1717364.1515 | 2733350.5515 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-08 18:00 | 10190.2222 | -225.7778 | [7 empty] | 10367.5815 | -48.4185 |  |  | -48.4185 | -180.5358
2024-05-08 18:00 | 5084423 | 2024-05-09 04:00 | 1016884.6 |  |  |  | 1718882.4164 | 2735767.0164 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-08 19:00 | 10199.2311 | -712.7689 | [7 empty] | 10376.7471 | -535.2529 |  |  | -535.2529 | -179.9478
2024-05-08 19:00 | 5103714 | 2024-05-09 04:00 | 1020742.8 |  |  |  | 1725404.0927 | 2746146.8927 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-08 20:00 | 10237.9284 | -922.0716 | [7 empty] | 10416.1179 | -743.8821 |  |  | -743.8821 | -179.9248
2024-05-08 20:00 | 5100604 | 2024-05-09 04:00 | 1020120.8 |  |  |  | 1724352.7001 | 2744473.5001 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-08 21:00 | 10231.6898 | -680.3102 | [7 empty] | 10409.7707 | -502.2293 |  |  | -502.2293 | -179.7003
2024-05-08 21:00 | 5101433 | 2024-05-09 04:00 | 1020286.6 |  |  |  | 1724632.9588 | 2744919.5588 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-08 22:00 | 10233.3527 | -430.6473 | [7 empty] | 10411.4626 | -252.5374 |  |  | -252.5374 | -179.537
2024-05-08 22:00 | 5104559 | 2024-05-09 04:00 | 1020911.8 |  |  |  | 1725689.7604 | 2746601.5604 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-08 23:00 | 10239.6234 | 71.6234 | [7 empty] | 10417.8425 | 249.8425 |  |  | 249.8425 | -177.0119
2024-05-08 23:00 | 5106654 | 2024-05-09 04:00 | 1021330.8 |  |  |  | 1726398.0136 | 2747728.8136 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-09 | 10243.8259 | 819.8259 | [7 empty] | 10422.1181 | 998.1181 |  |  | 998.1181 | -176.4514
2024-05-09 | 5109813 | 2024-05-10 04:00 | 1021962.6 |  |  |  | 1727465.9714 | 2749428.5714 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-09 01:00 | 10250.1628 | 1322.1628 | [7 empty] | 10428.5653 | 1500.5653 |  |  | 1500.5653 | -175.8634
2024-05-09 01:00 | 5111358 | 2024-05-10 04:00 | 1022271.6 |  |  |  | 1727988.287 | 2750259.887 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-09 02:00 | 10253.262 | 1573.262 | [7 empty] | 10431.7185 | 1751.7185 |  |  | 1751.7185 | -174.8226
2024-05-09 02:00 | 5112856 | 2024-05-10 04:00 | 1022571.2 |  |  |  | 1728494.7134 | 2751065.9134 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-09 03:00 | 10256.267 | 1824.267 | [7 empty] | 10434.7757 | 2002.7757 |  |  | 2002.7757 | -174.6797
2024-05-09 03:00 | 5115910 | 2024-05-10 04:00 | 1023182 |  |  |  | 1729527.1741 | 2752709.1741 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-09 04:00 | 10262.3932 | 2078.3932 | [7 empty] | 10441.0086 | 2257.0086 |  |  | 2257.0086 | -174.6185
2024-05-09 04:00 | 5121454 | 2024-05-10 04:00 | 1024290.8 |  |  |  | 1731401.4249 | 2755692.2249 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-09 05:00 | 10273.5144 | 2337.5144 | [7 empty] | 10452.3233 | 2516.3233 |  |  | 2516.3233 | -174.6146
2024-05-09 05:00 | 5120672 | 2024-05-10 04:00 | 1024134.4 |  |  |  | 1731137.0555 | 2755271.4555 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-09 06:00 | 10271.9457 | 2087.9457 | [7 empty] | 10450.7273 | 2266.7273 |  |  | 2266.7273 | -174.431
2024-05-09 06:00 | 5119920 | 2024-05-10 04:00 | 1023984 |  |  |  | 1730882.8281 | 2754866.8281 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-09 07:00 | 10270.4372 | 1342.4372 | [7 empty] | 10449.1926 | 1521.1926 |  |  | 1521.1926 | -174.084
2024-05-09 07:00 | 5119983 | 2024-05-10 04:00 | 1023996.6 |  |  |  | 1730904.1264 | 2754900.7264 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-09 08:00 | 10270.5636 | 598.5636 | [7 empty] | 10449.3211 | 777.3211 |  |  | 777.3211 | -173.4348
2024-05-09 08:00 | 5120423 | 2024-05-10 04:00 | 1024084.6 |  |  |  | 1731052.8765 | 2755137.4765 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-09 09:00 | 10271.4462 | -144.5538 | [7 empty] | 10450.2191 | 34.2191 |  |  | 34.2191 | -172.9207
2024-05-09 09:00 | 5122129 | 2024-05-10 04:00 | 1024425.8 |  |  |  | 1731629.621 | 2756055.421 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-09 10:00 | 10274.8684 | -637.1316 | [7 empty] | 10453.7009 | -458.2991 |  |  | -458.2991 | -172.8633
2024-05-09 10:00 | 5121628 | 2024-05-10 04:00 | 1024325.6 |  |  |  | 1731460.2488 | 2755785.8488 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-09 11:00 | 10273.8634 | -886.1366 | [7 empty] | 10452.6784 | -707.3216 |  |  | -707.3216 | -172.6554
2024-05-09 11:00 | 5121773 | 2024-05-10 04:00 | 1024354.6 |  |  |  | 1731509.2687 | 2755863.8687 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-09 12:00 | 10274.1543 | -637.8457 | [7 empty] | 10452.9743 | -459.0257 |  |  | -459.0257 | -172.2942
2024-05-09 12:00 | 5179241 | 2024-05-10 04:00 | 1035848.2 |  |  |  | 1750937.3798 | 2786785.5798 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-09 13:00 | 10389.4337 | -26.5663 | [7 empty] | 10570.2602 | 154.2602 |  |  | 154.2602 | -172.1898
2024-05-09 13:00 | 5182439 | 2024-05-10 04:00 | 1036487.8 |  |  |  | 1752018.5223 | 2788506.3223 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-09 14:00 | 10395.8488 | 475.8488 | [7 empty] | 10576.787 | 656.787 |  |  | 656.787 | -171.8225
2024-05-09 14:00 | 5186001 | 2024-05-10 04:00 | 1037200.2 |  |  |  | 1753222.7217 | 2790422.9217 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-09 15:00 | 10402.9941 | 730.9941 | [7 empty] | 10584.0566 | 912.0566 |  |  | 912.0566 | -171.5571
2024-05-09 15:00 | 5185212 | 2024-05-10 04:00 | 1037042.4 |  |  |  | 1752955.9858 | 2789998.3858 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-09 16:00 | 10401.4114 | 729.4114 | [7 empty] | 10582.4464 | 910.4464 |  |  | 910.4464 | -171.4538
2024-05-09 16:00 | 5183228 | 2024-05-10 04:00 | 1036645.6 |  |  |  | 1752285.2582 | 2788930.8582 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-09 17:00 | 10397.4315 | 477.4315 | [7 empty] | 10578.3972 | 658.3972 |  |  | 658.3972 | -171.1898
2024-05-09 17:00 | 5181621 | 2024-05-10 04:00 | 1036324.2 |  |  |  | 1751741.9824 | 2788066.1824 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-09 18:00 | 10394.2079 | -21.7921 | [7 empty] | 10575.1175 | 159.1175 |  |  | 159.1175 | -170.5979
2024-05-09 18:00 | 5167956 | 2024-05-10 04:00 | 1033591.2 |  |  |  | 1747122.2786 | 2780713.4786 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-09 19:00 | 10366.7963 | -545.2037 | [7 empty] | 10547.2288 | -364.7712 |  |  | -364.7712 | -170.5941
2024-05-09 19:00 | 5188488 | 2024-05-10 04:00 | 1037697.6 |  |  |  | 1754063.4977 | 2791761.0977 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-09 20:00 | 10407.983 | -752.017 | [7 empty] | 10589.1323 | -570.8677 |  |  | -570.8677 | -170.4793
2024-05-09 20:00 | 5225545 | 2024-05-10 04:00 | 1045109 |  |  |  | 1766591.2959 | 2811700.2959 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-09 21:00 | 10482.3184 | -429.6816 | [7 empty] | 10664.7616 | -247.2384 |  |  | -247.2384 | -170.1285
2024-05-09 21:00 | 5225952 | 2024-05-10 04:00 | 1045190.4 |  |  |  | 1766728.8897 | 2811919.2897 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-09 22:00 | 10483.1349 | -180.8651 | [7 empty] | 10665.5922 | 1.5922 |  |  | 1.5922 | -169.481
2024-05-09 22:00 | 5226833 | 2024-05-10 04:00 | 1045366.6 |  |  |  | 1767026.728 | 2812393.328 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-09 23:00 | 10484.9021 | 316.9021 | [7 empty] | 10667.3902 | 499.3902 |  |  | 499.3902 | -169.1953
2024-05-09 23:00 | 5239799 | 2024-05-10 04:00 | 1047959.8 |  |  |  | 1771410.122 | 2819369.922 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-10 | 10510.9116 | 1086.9116 | [7 empty] | 10693.8524 | 1269.8524 |  |  | 1269.8524 | -169.1897
2024-05-10 | 5256404 | 2024-05-11 04:00 | 1051280.8 |  |  |  | 1777023.7467 | 2828304.5467 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-10 01:00 | 10544.2209 | 1616.2209 | [7 empty] | 10727.7414 | 1799.7414 |  |  | 1799.7414 | -168.9652
2024-05-10 01:00 | 5260079 | 2024-05-11 04:00 | 1052015.8 |  |  |  | 1778266.1478 | 2830281.9478 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-10 02:00 | 10551.5928 | 1871.5928 | [7 empty] | 10735.2416 | 2055.2416 |  |  | 2055.2416 | -168.7637
2024-05-10 02:00 | 5263674 | 2024-05-11 04:00 | 1052734.8 |  |  |  | 1779481.5035 | 2832216.3035 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-10 03:00 | 10558.8043 | 2126.8043 | [7 empty] | 10742.5786 | 2310.5786 |  |  | 2310.5786 | -168.3121
2024-05-10 03:00 | 5286899 | 2024-05-11 04:00 | 1057379.8 |  |  |  | 1787333.1405 | 2844712.9405 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-10 04:00 | 10605.3931 | 2421.3931 | [7 empty] | 10789.9783 | 2605.9783 |  |  | 2605.9783 | -167.6504
2024-05-10 04:00 | 5329309 | 2024-05-11 04:00 | 1065861.8 |  |  |  | 1801670.6186 | 2867532.4186 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-10 05:00 | 10690.4665 | 2754.4665 | [7 empty] | 10876.5325 | 2940.5325 |  |  | 2940.5325 | -167.4575
2024-05-10 05:00 | 5333037 | 2024-05-11 04:00 | 1066607.4 |  |  |  | 1802930.9374 | 2869538.3374 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-10 06:00 | 10697.9448 | 2513.9448 | [7 empty] | 10884.1409 | 2700.1409 |  |  | 2700.1409 | -167.0264
2024-05-10 06:00 | 5333375 | 2024-05-11 04:00 | 1066675 |  |  |  | 1803045.2045 | 2869720.2045 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-10 07:00 | 10698.6228 | 1770.6228 | [7 empty] | 10884.8307 | 1956.8307 |  |  | 1956.8307 | -166.9269
2024-05-10 07:00 | 5343272 | 2024-05-11 04:00 | 1068654.4 |  |  |  | 1806391.0668 | 2875045.4668 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-10 08:00 | 10718.476 | 1046.476 | [7 empty] | 10905.0294 | 1233.0294 |  |  | 1233.0294 | -166.8585
2024-05-10 08:00 | 5367299 | 2024-05-11 04:00 | 1073459.8 |  |  |  | 1814513.8347 | 2887973.6347 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-10 09:00 | 10766.6736 | 350.6736 | [7 empty] | 10954.0659 | 538.0659 |  |  | 538.0659 | -166.8197
2024-05-10 09:00 | 5369575 | 2024-05-11 04:00 | 1073915 |  |  |  | 1815283.2782 | 2889198.2782 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-10 10:00 | 10771.2392 | -140.7608 | [7 empty] | 10958.7109 | 46.7109 |  |  | 46.7109 | -166.6182
2024-05-10 10:00 | 5365588 | 2024-05-11 04:00 | 1073117.6 |  |  |  | 1813935.3997 | 2887052.9997 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-10 11:00 | 10763.2414 | -396.7586 | [7 empty] | 10950.5739 | -209.4261 |  |  | -209.4261 | -166.4715
2024-05-10 11:00 | 5364095 | 2024-05-11 04:00 | 1072819 |  |  |  | 1813430.6637 | 2886249.6637 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-10 12:00 | 10760.2464 | -151.7536 | [7 empty] | 10947.5268 | 35.5268 |  |  | 35.5268 | -165.7054
2024-05-10 12:00 | 5365138 | 2024-05-11 04:00 | 1073027.6 |  |  |  | 1813783.269 | 2886810.869 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-10 13:00 | 10762.3387 | 346.3387 | [7 empty] | 10949.6555 | 533.6555 |  |  | 533.6555 | -163.9115
2024-05-10 13:00 | 5364947 | 2024-05-11 04:00 | 1072989.4 |  |  |  | 1813718.6979 | 2886708.0979 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-10 14:00 | 10761.9555 | 841.9555 | [7 empty] | 10949.2657 | 1029.2657 |  |  | 1029.2657 | -163.8176
2024-05-10 14:00 | 5363814 | 2024-05-11 04:00 | 1072762.8 |  |  |  | 1813335.6665 | 2886098.4665 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-10 15:00 | 10759.6828 | 1087.6828 | [7 empty] | 10946.9534 | 1274.9534 |  |  | 1274.9534 | -163.6339
2024-05-10 15:00 | 5362548 | 2024-05-11 04:00 | 1072509.6 |  |  |  | 1812907.672 | 2885417.272 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-10 16:00 | 10757.1432 | 1085.1432 | [7 empty] | 10944.3696 | 1272.3696 |  |  | 1272.3696 | -162.5147
2024-05-10 16:00 | 5360965 | 2024-05-11 04:00 | 1072193 |  |  |  | 1812372.5098 | 2884565.5098 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-10 17:00 | 10753.9677 | 833.9677 | [7 empty] | 10941.1389 | 1021.1389 |  |  | 1021.1389 | -162.5134
2024-05-10 17:00 | 5362076 | 2024-05-11 04:00 | 1072415.2 |  |  |  | 1812748.1037 | 2885163.3037 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-10 18:00 | 10756.1964 | 340.1964 | [7 empty] | 10943.4063 | 527.4063 |  |  | 527.4063 | -162.2915
2024-05-10 18:00 | 5376193 | 2024-05-11 04:00 | 1075238.6 |  |  |  | 1817520.6144 | 2892759.2144 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-10 19:00 | 10784.5147 | -127.4853 | [7 empty] | 10972.2175 | 60.2175 |  |  | 60.2175 | -162.2706
2024-05-10 19:00 | 5392315 | 2024-05-11 04:00 | 1078463 |  |  |  | 1822970.9521 | 2901433.9521 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-10 20:00 | 10816.8551 | -343.1449 | [7 empty] | 11005.1208 | -154.8792 |  |  | -154.8792 | -161.8629
2024-05-10 20:00 | 5390545 | 2024-05-11 04:00 | 1078109 |  |  |  | 1822372.5712 | 2900481.5712 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-10 21:00 | 10813.3045 | -98.6955 | [7 empty] | 11001.5084 | 89.5084 |  |  | 89.5084 | -160.6162
2024-05-10 21:00 | 5387899 | 2024-05-11 04:00 | 1077579.8 |  |  |  | 1821478.0423 | 2899057.8423 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-10 22:00 | 10807.9967 | 143.9967 | [7 empty] | 10996.1082 | 332.1082 |  |  | 332.1082 | -160.4955
2024-05-10 22:00 | 5404588 | 2024-05-11 04:00 | 1080917.6 |  |  |  | 1827120.0648 | 2908037.6648 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-10 23:00 | 10841.4744 | 673.4744 | [7 empty] | 11030.1686 | 862.1686 |  |  | 862.1686 | -160.1999
2024-05-10 23:00 | 5416537 | 2024-05-11 04:00 | 1083307.4 |  |  |  | 1831159.6433 | 2914467.0433 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-11 | 10865.4438 | 1441.4438 | [7 empty] | 11054.5552 | 1630.5552 |  |  | 1630.5552 | -160.0692
2024-05-11 | 5417374 | 2024-05-12 04:00 | 1083474.8 |  |  |  | 1831442.6065 | 2914917.4065 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-11 01:00 | 10867.1228 | 1939.1228 | [7 empty] | 11056.2634 | 2128.2634 |  |  | 2128.2634 | -158.1426
2024-05-11 01:00 | 5419493 | 2024-05-12 04:00 | 1083898.6 |  |  |  | 1832158.9733 | 2916057.5733 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-11 02:00 | 10871.3735 | 2191.3735 | [7 empty] | 11060.5881 | 2380.5881 |  |  | 2380.5881 | -158.1112
2024-05-11 02:00 | 5437028 | 2024-05-12 04:00 | 1087405.6 |  |  |  | 1838087.0016 | 2925492.6016 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-11 03:00 | 10906.5483 | 2474.5483 | [7 empty] | 11096.3751 | 2664.3751 |  |  | 2664.3751 | -158.0847
2024-05-11 03:00 | 5454258 | 2024-05-12 04:00 | 1090851.6 |  |  |  | 1843911.919 | 2934763.519 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-11 04:00 | 10941.1113 | 2757.1113 | [7 empty] | 11131.5396 | 2947.5396 |  |  | 2947.5396 | -157.8041
2024-05-11 04:00 | 5456341 | 2024-05-12 04:00 | 1091268.2 |  |  |  | 1844616.1153 | 2935884.3153 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-11 05:00 | 10945.2897 | 3009.2897 | [7 empty] | 11135.7908 | 3199.7908 |  |  | 3199.7908 | -157.3827
2024-05-11 05:00 | 5455815 | 2024-05-12 04:00 | 1091163 |  |  |  | 1844438.2914 | 2935601.2914 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-11 06:00 | 10944.2346 | 2760.2346 | [7 empty] | 11134.7173 | 2950.7173 |  |  | 2950.7173 | -156.3459
2024-05-11 06:00 | 5468572 | 2024-05-12 04:00 | 1093714.4 |  |  |  | 1848751.0291 | 2942465.4291 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-11 07:00 | 10969.8248 | 2041.8248 | [7 empty] | 11160.7529 | 2232.7529 |  |  | 2232.7529 | -156.3459
2024-05-11 07:00 | 5426389 | 2024-05-12 04:00 | 1085277.8 |  |  |  | 1834490.2925 | 2919768.0925 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-11 08:00 | 10885.2067 | 1213.2067 | [7 empty] | 11074.662 | 1402.662 |  |  | 1402.662 | -156.1173
2024-05-11 08:00 | 5361759 | 2024-05-12 04:00 | 1072351.8 |  |  |  | 1812640.9361 | 2884992.7361 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-11 09:00 | 10755.5605 | 339.5605 | [7 empty] | 10942.7593 | 526.7593 |  |  | 526.7593 | -156.1058
2024-05-11 09:00 | 5449476 | 2024-05-12 04:00 | 1089895.2 |  |  |  | 1842295.2762 | 2932190.4762 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-11 10:00 | 10931.5187 | 19.5187 | [7 empty] | 11121.7801 | 209.7801 |  |  | 209.7801 | -155.4749
2024-05-11 10:00 | 5467647 | 2024-05-12 04:00 | 1093529.4 |  |  |  | 1848438.3159 | 2941967.7159 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-11 11:00 | 10967.9693 | -192.0307 | [7 empty] | 11158.8651 | -1.1349 |  |  | -1.1349 | -155.4405
2024-05-11 11:00 | 5479313 | 2024-05-12 04:00 | 1095862.6 |  |  |  | 1852382.2211 | 2948244.8211 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-11 12:00 | 10991.371 | 79.371 | [7 empty] | 11182.6741 | 270.6741 |  |  | 270.6741 | -155.4099
2024-05-11 12:00 | 5469283 | 2024-05-12 04:00 | 1093856.6 |  |  |  | 1848991.3957 | 2942847.9957 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-11 13:00 | 10971.251 | 555.251 | [7 empty] | 11162.204 | 746.204 |  |  | 746.204 | -154.8792
2024-05-11 13:00 | 5455425 | 2024-05-12 04:00 | 1091085 |  |  |  | 1844306.4447 | 2935391.4447 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-11 14:00 | 10943.4522 | 1023.4522 | [7 empty] | 11133.9213 | 1213.9213 |  |  | 1213.9213 | -154.6994
2024-05-11 14:00 | 5463473 | 2024-05-12 04:00 | 1092694.6 |  |  |  | 1847027.2187 | 2939721.8187 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-11 15:00 | 10959.5963 | 1287.5963 | [7 empty] | 11150.3464 | 1478.3464 |  |  | 1478.3464 | -154.4315
2024-05-11 15:00 | 5477219 | 2024-05-12 04:00 | 1095443.8 |  |  |  | 1851674.306 | 2947118.106 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-11 16:00 | 10987.1705 | 1315.1705 | [7 empty] | 11178.4005 | 1506.4005 |  |  | 1506.4005 | -154.0874
2024-05-11 16:00 | 5480487 | 2024-05-12 04:00 | 1096097.4 |  |  |  | 1852779.1133 | 2948876.5133 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-11 17:00 | 10993.726 | 1073.726 | [7 empty] | 11185.0701 | 1265.0701 |  |  | 1265.0701 | -153.4991
2024-05-11 17:00 | 5483244 | 2024-05-12 04:00 | 1096648.8 |  |  |  | 1853711.1677 | 2950359.9677 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-11 18:00 | 10999.2565 | 583.2565 | [7 empty] | 11190.6968 | 774.6968 |  |  | 774.6968 | -153.1279
2024-05-11 18:00 | 5497607 | 2024-05-12 04:00 | 1099521.4 |  |  |  | 1858566.8432 | 2958088.2432 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-11 19:00 | 11028.0683 | 116.0683 | [7 empty] | 11220.0101 | 308.0101 |  |  | 308.0101 | -152.9838
2024-05-11 19:00 | 5515376 | 2024-05-12 04:00 | 1103075.2 |  |  |  | 1864573.9794 | 2967649.1794 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-11 20:00 | 11063.7125 | -96.2875 | [7 empty] | 11256.2747 | 96.2747 |  |  | 96.2747 | -151.6993
2024-05-11 20:00 | 5519529 | 2024-05-12 04:00 | 1103905.8 |  |  |  | 1865977.9772 | 2969883.7772 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-11 21:00 | 11072.0433 | 160.0433 | [7 empty] | 11264.7505 | 352.7505 |  |  | 352.7505 | -151.5947
2024-05-11 21:00 | 5521615 | 2024-05-12 04:00 | 1104323 |  |  |  | 1866683.1878 | 2971006.1878 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-11 22:00 | 11076.2278 | 412.2278 | [7 empty] | 11269.0078 | 605.0078 |  |  | 605.0078 | -151.3097
2024-05-11 22:00 | 5537101 | 2024-05-12 04:00 | 1107420.2 |  |  |  | 1871918.514 | 2979338.714 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-11 23:00 | 11107.2923 | 939.2923 | [7 empty] | 11300.613 | 1132.613 |  |  | 1132.613 | -151.2465
2024-05-11 23:00 | 5553230 | 2024-05-12 04:00 | 1110646 |  |  |  | 1877371.2182 | 2988017.2182 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-12 | 11139.6467 | 1715.6467 | [7 empty] | 11333.5305 | 1909.5305 |  |  | 1909.5305 | -150.8726
2024-05-12 | 5553334 | 2024-05-13 04:00 | 1110666.8 |  |  |  | 1877406.3773 | 2988073.1773 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-12 01:00 | 11139.8553 | 2211.8553 | [7 empty] | 11333.7428 | 2405.7428 |  |  | 2405.7428 | -149.8829
2024-05-12 01:00 | 5555063 | 2024-05-13 04:00 | 1111012.6 |  |  |  | 1877990.8974 | 2989003.4974 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-12 02:00 | 11143.3237 | 2463.3237 | [7 empty] | 11337.2715 | 2657.2715 |  |  | 2657.2715 | -148.7196
2024-05-12 02:00 | 5570487 | 2024-05-13 04:00 | 1114097.4 |  |  |  | 1883205.2634 | 2997302.6634 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-12 03:00 | 11174.2639 | 2742.2639 | [7 empty] | 11368.7502 | 2936.7502 |  |  | 2936.7502 | -148.5359
2024-05-12 03:00 | 5590073 | 2024-05-13 04:00 | 1118014.6 |  |  |  | 1889826.6698 | 3007841.2698 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-12 04:00 | 11213.5529 | 3029.5529 | [7 empty] | 11408.723 | 3224.723 |  |  | 3224.723 | -147.5767
2024-05-12 04:00 | 5588792 | 2024-05-13 04:00 | 1117758.4 |  |  |  | 1889393.6043 | 3007152.0043 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-12 05:00 | 11210.9832 | 3274.9832 | [7 empty] | 11406.1087 | 3470.1087 |  |  | 3470.1087 | -147.5563
2024-05-12 05:00 | 5585273 | 2024-05-13 04:00 | 1117054.6 |  |  |  | 1888203.9418 | 3005258.5418 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-12 06:00 | 11203.9242 | 3019.9242 | [7 empty] | 11398.9268 | 3214.9268 |  |  | 3214.9268 | -147.0708
2024-05-12 06:00 | 5598674 | 2024-05-13 04:00 | 1119734.8 |  |  |  | 1892734.3956 | 3012469.1956 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-12 07:00 | 11230.8063 | 2302.8063 | [7 empty] | 11426.2767 | 2498.2767 |  |  | 2498.2767 | -146.8055
2024-05-12 07:00 | 5613793 | 2024-05-13 04:00 | 1122758.6 |  |  |  | 1897845.6507 | 3020604.2507 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-12 08:00 | 11261.1347 | 1589.1347 | [7 empty] | 11457.1329 | 1785.1329 |  |  | 1785.1329 | -146.5136
2024-05-12 08:00 | 5608655 | 2024-05-13 04:00 | 1121731 |  |  |  | 1896108.6556 | 3017839.6556 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-12 09:00 | 11250.8279 | 834.8279 | [7 empty] | 11446.6469 | 1030.6469 |  |  | 1030.6469 | -146.432
2024-05-12 09:00 | 5604081 | 2024-05-13 04:00 | 1120816.2 |  |  |  | 1894562.3311 | 3015378.5311 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-12 10:00 | 11241.6526 | 329.6526 | [7 empty] | 11437.3118 | 525.3118 |  |  | 525.3118 | -146.4292
2024-05-12 10:00 | 5616914 | 2024-05-13 04:00 | 1123382.8 |  |  |  | 1898900.762 | 3022283.562 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-12 11:00 | 11267.3953 | 107.3953 | [7 empty] | 11463.5026 | 303.5026 |  |  | 303.5026 | -146.3113
2024-05-12 11:00 | 5630994 | 2024-05-13 04:00 | 1126198.8 |  |  |  | 1903660.7642 | 3029859.5642 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-12 12:00 | 11295.6394 | 383.6394 | [7 empty] | 11492.2383 | 580.2383 |  |  | 580.2383 | -145.8215
2024-05-12 12:00 | 5629337 | 2024-05-13 04:00 | 1125867.4 |  |  |  | 1903100.5849 | 3028967.9849 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-12 13:00 | 11292.3155 | 876.3155 | [7 empty] | 11488.8565 | 1072.8565 |  |  | 1072.8565 | -145.5708
2024-05-12 13:00 | 5626005 | 2024-05-13 04:00 | 1125201 |  |  |  | 1901974.1412 | 3027175.1412 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-12 14:00 | 11285.6316 | 1365.6316 | [7 empty] | 11482.0563 | 1562.0563 |  |  | 1562.0563 | -145.1314
2024-05-12 14:00 | 5635138 | 2024-05-13 04:00 | 1127027.6 |  |  |  | 1905061.7193 | 3032089.3193 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-12 15:00 | 11303.9522 | 1631.9522 | [7 empty] | 11500.6957 | 1828.6957 |  |  | 1828.6957 | -145.1276
2024-05-12 15:00 | 5636204 | 2024-05-13 04:00 | 1127240.8 |  |  |  | 1905422.1002 | 3032662.9002 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-12 16:00 | 11306.0906 | 1634.0906 | [7 empty] | 11502.8713 | 1830.8713 |  |  | 1830.8713 | -144.6378
2024-05-12 16:00 | 5628961 | 2024-05-13 04:00 | 1125792.2 |  |  |  | 1902973.4712 | 3028765.6712 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-12 17:00 | 11291.5613 | 1371.5613 | [7 empty] | 11488.0892 | 1568.0892 |  |  | 1568.0892 | -143.699
2024-05-12 17:00 | 5629481 | 2024-05-13 04:00 | 1125896.2 |  |  |  | 1903149.2668 | 3029045.4668 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-12 18:00 | 11292.6044 | 876.6044 | [7 empty] | 11489.1504 | 1073.1504 |  |  | 1073.1504 | -143.6952
2024-05-12 18:00 | 5644992 | 2024-05-13 04:00 | 1128998.4 |  |  |  | 1908393.0447 | 3037391.4447 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-12 19:00 | 11323.7191 | 411.7191 | [7 empty] | 11520.8067 | 608.8067 |  |  | 608.8067 | -143.2296
2024-05-12 19:00 | 5661895 | 2024-05-13 04:00 | 1132379 |  |  |  | 1914107.4138 | 3046486.4138 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-12 20:00 | 11357.6261 | 197.6261 | [7 empty] | 11555.3038 | 395.3038 |  |  | 395.3038 | -142.5765
2024-05-12 20:00 | 5662048 | 2024-05-13 04:00 | 1132409.6 |  |  |  | 1914159.1382 | 3046568.7382 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-12 21:00 | 11357.933 | 445.933 | [7 empty] | 11555.6161 | 643.6161 |  |  | 643.6161 | -141.94
2024-05-12 21:00 | 5663398 | 2024-05-13 04:00 | 1132679.6 |  |  |  | 1914615.5305 | 3047295.1305 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-12 22:00 | 11360.6411 | 696.6411 | [7 empty] | 11558.3713 | 894.3713 |  |  | 894.3713 | -141.7015
2024-05-12 22:00 | 5682635 | 2024-05-13 04:00 | 1136527 |  |  |  | 1921118.951 | 3057645.951 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-12 23:00 | 11399.2301 | 1231.2301 | [7 empty] | 11597.6319 | 1429.6319 |  |  | 1429.6319 | -141.0867
2024-05-12 23:00 | 5708124 | 2024-05-13 04:00 | 1141624.8 |  |  |  | 1929735.9748 | 3071360.7748 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-13 | 11450.3604 | 2026.3604 | [7 empty] | 11649.6521 | 2225.6521 |  |  | 2225.6521 | -140.6377
2024-05-13 | 5710283 | 2024-05-14 04:00 | 1142056.6 |  |  |  | 1930465.8644 | 3072522.4644 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-13 01:00 | 11454.6913 | 2526.6913 | [7 empty] | 11654.0584 | 2726.0584 |  |  | 2726.0584 | -139.8213
2024-05-13 01:00 | 5713129 | 2024-05-14 04:00 | 1142625.8 |  |  |  | 1931428.0068 | 3074053.8068 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-13 02:00 | 11460.4003 | 2780.4003 | [7 empty] | 11659.8668 | 2979.8668 |  |  | 2979.8668 | -139.7154
2024-05-13 02:00 | 5726252 | 2024-05-14 04:00 | 1145250.4 |  |  |  | 1935864.4776 | 3081114.8776 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-13 03:00 | 11486.7247 | 3054.7247 | [7 empty] | 11686.6494 | 3254.6494 |  |  | 3254.6494 | -139.5764
2024-05-13 03:00 | 5741951 | 2024-05-14 04:00 | 1148390.2 |  |  |  | 1941171.8124 | 3089562.0124 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-13 04:00 | 11518.2165 | 3334.2165 | [7 empty] | 11718.6893 | 3534.6893 |  |  | 3534.6893 | -139.4909
2024-05-13 04:00 | 5746441 | 2024-05-14 04:00 | 1149288.2 |  |  |  | 1942689.7392 | 3091977.9392 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-13 05:00 | 11527.2234 | 3591.2234 | [7 empty] | 11727.8529 | 3791.8529 |  |  | 3791.8529 | -139.2677
2024-05-13 05:00 | 5746572 | 2024-05-14 04:00 | 1149314.4 |  |  |  | 1942734.0262 | 3092048.4262 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-13 06:00 | 11527.4862 | 3343.4862 | [7 empty] | 11728.1203 | 3544.1203 |  |  | 3544.1203 | -138.8863
2024-05-13 06:00 | 4952063 | 2024-05-14 04:00 | 990412.6 |  |  |  | 1674135.6916 | 2664548.2916 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-13 07:00 | 9933.7201 | 1005.7201 | [7 empty] | 10106.6149 | 1178.6149 |  |  | 1178.6149 | -138.2702
2024-05-13 07:00 | 4945540 | 2024-05-14 04:00 | 989108 |  |  |  | 1671930.4719 | 2661038.4719 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-13 08:00 | 9920.6351 | 248.6351 | [7 empty] | 10093.3022 | 421.3022 |  |  | 421.3022 | -138.1886
2024-05-13 08:00 | 5059550 | 2024-05-14 04:00 | 1011910 |  |  |  | 1710473.6427 | 2722383.6427 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-13 09:00 | 10149.3364 | -266.6636 | [7 empty] | 10325.9841 | -90.0159 |  |  | -90.0159 | -137.9603
2024-05-13 09:00 | 5169791 | 2024-05-14 04:00 | 1033958.2 |  |  |  | 1747742.634 | 2781700.834 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-13 10:00 | 10370.4772 | -541.5228 | [7 empty] | 10550.9738 | -361.0262 |  |  | -361.0262 | -137.5967
2024-05-13 10:00 | 5176553 | 2024-05-14 04:00 | 1035310.6 |  |  |  | 1750028.6521 | 2785339.2521 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-13 11:00 | 10384.0417 | -775.9583 | [7 empty] | 10564.7743 | -595.2257 |  |  | -595.2257 | -136.7191
2024-05-13 11:00 | 5210091 | 2024-05-14 04:00 | 1042018.2 |  |  |  | 1761366.7879 | 2803384.9879 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-13 12:00 | 10451.3181 | -460.6819 | [7 empty] | 10633.2216 | -278.7784 |  |  | -278.7784 | -136.6987
2024-05-13 12:00 | 5374956 | 2024-05-14 04:00 | 1074991.2 |  |  |  | 1817102.4239 | 2892093.6239 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-13 13:00 | 10782.0333 | 366.0333 | [7 empty] | 10969.6929 | 553.6929 |  |  | 553.6929 | -136.5763
2024-05-13 13:00 | 5480855 | 2024-05-14 04:00 | 1096171 |  |  |  | 1852903.5225 | 2949074.5225 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-13 14:00 | 10994.4642 | 1074.4642 | [7 empty] | 11185.8211 | 1265.8211 |  |  | 1265.8211 | -136.1643
2024-05-13 14:00 | 5528742 | 2024-05-14 04:00 | 1105748.4 |  |  |  | 1869092.6008 | 2974841.0008 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-13 15:00 | 11090.5244 | 1418.5244 | [7 empty] | 11283.5532 | 1611.5532 |  |  | 1611.5532 | -134.9806
2024-05-13 15:00 | 5557728 | 2024-05-14 04:00 | 1111545.6 |  |  |  | 1878891.8496 | 2990437.4496 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-13 16:00 | 11148.6696 | 1476.6696 | [7 empty] | 11342.7105 | 1670.7105 |  |  | 1670.7105 | -134.4091
2024-05-13 16:00 | 5555642 | 2024-05-14 04:00 | 1111128.4 |  |  |  | 1878186.639 | 2989315.039 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-13 17:00 | 11144.4851 | 1224.4851 | [7 empty] | 11338.4532 | 1418.4532 |  |  | 1418.4532 | -134.0622
2024-05-13 17:00 | 5554232 | 2024-05-14 04:00 | 1110846.4 |  |  |  | 1877709.9627 | 2988556.3627 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-13 18:00 | 11141.6567 | 725.6567 | [7 empty] | 11335.5755 | 919.5755 |  |  | 919.5755 | -133.8441
2024-05-13 18:00 | 5558914 | 2024-05-14 04:00 | 1111782.8 |  |  |  | 1879292.7986 | 2991075.5986 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-13 19:00 | 11151.0487 | 239.0487 | [7 empty] | 11345.131 | 433.131 |  |  | 433.131 | -133.1068
2024-05-13 19:00 | 5559831 | 2024-05-14 04:00 | 1111966.2 |  |  |  | 1879602.8073 | 2991569.0073 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-13 20:00 | 11152.8882 | -7.1118 | [7 empty] | 11347.0025 | 187.0025 |  |  | 187.0025 | -132.4945
2024-05-13 20:00 | 5595594 | 2024-05-14 04:00 | 1119118.8 |  |  |  | 1891693.1451 | 3010811.9451 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-13 21:00 | 11224.6279 | 312.6279 | [7 empty] | 11419.9908 | 507.9908 |  |  | 507.9908 | -132.2496
2024-05-13 21:00 | 5637490 | 2024-05-14 04:00 | 1127498 |  |  |  | 1905856.8561 | 3033354.8561 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-13 22:00 | 11308.6703 | 644.6703 | [7 empty] | 11505.4959 | 841.4959 |  |  | 841.4959 | -131.3516
2024-05-13 22:00 | 5536168 | 2024-05-14 04:00 | 1107233.6 |  |  |  | 1871603.0963 | 2978836.6963 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-13 23:00 | 11105.4208 | 937.4208 | [7 empty] | 11298.7089 | 1130.7089 |  |  | 1130.7089 | -131.3108
2024-05-13 23:00 | 5183854 | 2024-05-14 04:00 | 1036770.8 |  |  |  | 1752496.889 | 2789267.689 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-14 | 10398.6873 | 974.6873 | [7 empty] | 10579.6748 | 1155.6748 |  |  | 1155.6748 | -131.0008
2024-05-14 | 5109755 | 2024-05-15 04:00 | 1021951 |  |  |  | 1727446.3635 | 2749397.3635 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-14 01:00 | 10250.0465 | 1322.0465 | [7 empty] | 10428.4469 | 1500.4469 |  |  | 1500.4469 | -130.8592
2024-05-14 01:00 | 5046443 | 2024-05-15 04:00 | 1009288.6 |  |  |  | 1706042.5811 | 2715331.1811 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-14 02:00 | 10123.0441 | 1443.0441 | [7 empty] | 10299.2341 | 1619.2341 |  |  | 1619.2341 | -130.4281
2024-05-14 02:00 | 5050798 | 2024-05-15 04:00 | 1010159.6 |  |  |  | 1707514.8687 | 2717674.4687 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-14 03:00 | 10131.7801 | 1699.7801 | [7 empty] | 10308.1222 | 1876.1222 |  |  | 1876.1222 | -130.1232
2024-05-14 03:00 | 5061181 | 2024-05-15 04:00 | 1012236.2 |  |  |  | 1711025.0322 | 2723261.2322 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-14 04:00 | 10152.6082 | 1968.6082 | [7 empty] | 10329.3127 | 2145.3127 |  |  | 2145.3127 | -129.1844
2024-05-14 04:00 | 5071988 | 2024-05-15 04:00 | 1014397.6 |  |  |  | 1714678.5367 | 2729076.1367 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-14 05:00 | 10174.2868 | 2238.2868 | [7 empty] | 10351.3686 | 2415.3686 |  |  | 2415.3686 | -128.9
2024-05-14 05:00 | 5086633 | 2024-05-15 04:00 | 1017326.6 |  |  |  | 1719629.5474 | 2736956.1474 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-14 06:00 | 10203.6643 | 2019.6643 | [7 empty] | 10381.2575 | 2197.2575 |  |  | 2197.2575 | -128.0211
2024-05-14 06:00 | 5087938 | 2024-05-15 04:00 | 1017587.6 |  |  |  | 1720070.7266 | 2737658.3266 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-14 07:00 | 10206.2821 | 1278.2821 | [7 empty] | 10383.9208 | 1455.9208 |  |  | 1455.9208 | -127.6984
2024-05-14 07:00 | 5090143 | 2024-05-15 04:00 | 1018028.6 |  |  |  | 1720816.1673 | 2738844.7673 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-14 08:00 | 10210.7053 | 538.7053 | [7 empty] | 10388.421 | 716.421 |  |  | 716.421 | -127.3476
2024-05-14 08:00 | 5089816 | 2024-05-15 04:00 | 1017963.2 |  |  |  | 1720705.6189 | 2738668.8189 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-14 09:00 | 10210.0493 | -205.9507 | [7 empty] | 10387.7536 | -28.2464 |  |  | -28.2464 | -127.3285
2024-05-14 09:00 | 5089092 | 2024-05-15 04:00 | 1017818.4 |  |  |  | 1720460.8575 | 2738279.2575 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-14 10:00 | 10208.597 | -703.403 | [7 empty] | 10386.276 | -525.724 |  |  | -525.724 | -126.919
2024-05-14 10:00 | 5087651 | 2024-05-15 04:00 | 1017530.2 |  |  |  | 1719973.701 | 2737503.901 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-14 11:00 | 10205.7064 | -954.2936 | [7 empty] | 10383.3351 | -776.6649 |  |  | -776.6649 | -126.7966
2024-05-14 11:00 | 5084490 | 2024-05-15 04:00 | 1016898 |  |  |  | 1718905.067 | 2735803.067 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-14 12:00 | 10199.3655 | -712.6345 | [7 empty] | 10376.8838 | -535.1162 |  |  | -535.1162 | -126.715
2024-05-14 12:00 | 5072476 | 2024-05-15 04:00 | 1014495.2 |  |  |  | 1714843.514 | 2729338.714 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-14 13:00 | 10175.2657 | -240.7343 | [7 empty] | 10352.3646 | -63.6354 |  |  | -63.6354 | -126.229
2024-05-14 13:00 | 5070679 | 2024-05-15 04:00 | 1014135.8 |  |  |  | 1714236.0052 | 2728371.8052 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-14 14:00 | 10171.6609 | 251.6609 | [7 empty] | 10348.6971 | 428.6971 |  |  | 428.6971 | -125.8782
2024-05-14 14:00 | 5071976 | 2024-05-15 04:00 | 1014395.2 |  |  |  | 1714674.4798 | 2729069.6798 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-14 15:00 | 10174.2627 | 502.2627 | [7 empty] | 10351.3442 | 679.3442 |  |  | 679.3442 | -125.4088
2024-05-14 15:00 | 5073330 | 2024-05-15 04:00 | 1014666 |  |  |  | 1715132.2244 | 2729798.2244 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-14 16:00 | 10176.9788 | 504.9788 | [7 empty] | 10354.1075 | 682.1075 |  |  | 682.1075 | -125.3463
2024-05-14 16:00 | 5074144 | 2024-05-15 04:00 | 1014828.8 |  |  |  | 1715407.412 | 2730236.212 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-14 17:00 | 10178.6117 | 258.6117 | [7 empty] | 10355.7688 | 435.7688 |  |  | 435.7688 | -125.2723
2024-05-14 17:00 | 5074197 | 2024-05-15 04:00 | 1014839.4 |  |  |  | 1715425.3296 | 2730264.7296 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-14 18:00 | 10178.718 | -237.282 | [7 empty] | 10355.877 | -60.123 |  |  | -60.123 | -125.0708
2024-05-14 18:00 | 5074877 | 2024-05-15 04:00 | 1014975.4 |  |  |  | 1715655.2161 | 2730630.6161 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-14 19:00 | 10180.082 | -731.918 | [7 empty] | 10357.2648 | -554.7352 |  |  | -554.7352 | -124.2085
2024-05-14 19:00 | 5073687 | 2024-05-15 04:00 | 1014737.4 |  |  |  | 1715252.9148 | 2729990.3148 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-14 20:00 | 10177.6949 | -982.3051 | [7 empty] | 10354.8361 | -805.1639 |  |  | -805.1639 | -124.1282
2024-05-14 20:00 | 5072950 | 2024-05-15 04:00 | 1014590 |  |  |  | 1715003.7584 | 2729593.7584 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-14 21:00 | 10176.2165 | -735.7835 | [7 empty] | 10353.332 | -558.668 |  |  | -558.668 | -123.9508
2024-05-14 21:00 | 4931123 | 2024-05-15 04:00 | 986224.6 |  |  |  | 1667056.5407 | 2653281.1407 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-14 22:00 | 9891.7149 | -772.2851 | [7 empty] | 10063.8787 | -600.1213 |  |  | -600.1213 | -123.9228
2024-05-14 22:00 | 4677066 | 2024-05-15 04:00 | 935413.2 |  |  |  | 1581167.9138 | 2516581.1138 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-14 23:00 | 9382.0827 | -785.9173 | [7 empty] | 9545.3764 | -622.6236 |  |  | -622.6236 | -123.7799
2024-05-14 23:00 | 4605290 | 2024-05-15 04:00 | 921058 |  |  |  | 1556902.721 | 2477960.721 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-15 | 9238.1017 | -185.8983 | [7 empty] | 9398.8894 | -25.1106 |  |  | -25.1106 | -123.5554
2024-05-15 | 4556230 | 2024-05-16 04:00 | 911246 |  |  |  | 1540317.0885 | 2451563.0885 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-15 01:00 | 9139.6885 | 211.6885 | [7 empty] | 9298.7634 | 370.7634 |  |  | 370.7634 | -123.4534
2024-05-15 01:00 | 4555920 | 2024-05-16 04:00 | 911184 |  |  |  | 1540212.2873 | 2451396.2873 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-15 02:00 | 9139.0667 | 459.0667 | [7 empty] | 9298.1307 | 618.1307 |  |  | 618.1307 | -122.3475
2024-05-15 02:00 | 4556510 | 2024-05-16 04:00 | 911302 |  |  |  | 1540411.7476 | 2451713.7476 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-15 03:00 | 9140.2502 | 708.2502 | [7 empty] | 9299.3348 | 867.3348 |  |  | 867.3348 | -122.3462
2024-05-15 03:00 | 4556500 | 2024-05-16 04:00 | 911300 |  |  |  | 1540408.367 | 2451708.367 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-15 04:00 | 9140.2302 | 956.2302 | [7 empty] | 9299.3144 | 1115.3144 |  |  | 1115.3144 | -122.2084
2024-05-15 04:00 | 4555490 | 2024-05-16 04:00 | 911098 |  |  |  | 1540066.9179 | 2451164.9179 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-15 05:00 | 9138.2041 | 1202.2041 | [7 empty] | 9297.2531 | 1361.2531 |  |  | 1361.2531 | -121.9253
2024-05-15 05:00 | 4555180 | 2024-05-16 04:00 | 911036 |  |  |  | 1539962.1168 | 2450998.1168 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-15 06:00 | 9137.5823 | 953.5823 | [7 empty] | 9296.6205 | 1112.6205 |  |  | 1112.6205 | -121.8985
2024-05-15 06:00 | 4556050 | 2024-05-16 04:00 | 911210 |  |  |  | 1540256.2362 | 2451466.2362 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-15 07:00 | 9139.3275 | 211.3275 | [7 empty] | 9298.396 | 370.396 |  |  | 370.396 | -121.6982
2024-05-15 07:00 | 4555730 | 2024-05-16 04:00 | 911146 |  |  |  | 1540148.0543 | 2451294.0543 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-15 08:00 | 9138.6856 | -533.3144 | [7 empty] | 9297.7429 | -374.2571 |  |  | -374.2571 | -121.5171
2024-05-15 08:00 | 4559100 | 2024-05-16 04:00 | 911820 |  |  |  | 1541287.3446 | 2453107.3446 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-15 09:00 | 9145.4457 | -1270.5543 | [7 empty] | 9304.6207 | -1111.3793 |  |  | -1111.3793 | -121.1268
2024-05-15 09:00 | 4559480 | 2024-05-16 04:00 | 911896 |  |  |  | 1541415.8106 | 2453311.8106 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-15 10:00 | 9146.208 | -1765.792 | [7 empty] | 9305.3963 | -1606.6037 |  |  | -1606.6037 | -120.9023
2024-05-15 10:00 | 4560500 | 2024-05-16 04:00 | 912100 |  |  |  | 1541760.6403 | 2453860.6403 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-15 11:00 | 9148.2541 | -2011.7459 | [7 empty] | 9307.478 | -1852.522 |  |  | -1852.522 | -120.7798
2024-05-15 11:00 | 4559660 | 2024-05-16 04:00 | 911932 |  |  |  | 1541476.6629 | 2453408.6629 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-15 12:00 | 9146.569 | -1765.431 | [7 empty] | 9305.7636 | -1606.2364 |  |  | -1606.2364 | -120.5757
2024-05-15 12:00 | 4561210 | 2024-05-16 04:00 | 912242 |  |  |  | 1542000.6688 | 2454242.6688 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-15 13:00 | 9149.6783 | -1266.3217 | [7 empty] | 9308.927 | -1107.073 |  |  | -1107.073 | -120.4698
2024-05-15 13:00 | 4561470 | 2024-05-16 04:00 | 912294 |  |  |  | 1542088.5666 | 2454382.5666 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-15 14:00 | 9150.1999 | -769.8001 | [7 empty] | 9309.4577 | -610.5423 |  |  | -610.5423 | -120.2453
2024-05-15 14:00 | 4558500 | 2024-05-16 04:00 | 911700 |  |  |  | 1541084.5036 | 2452784.5036 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-15 15:00 | 9144.2421 | -527.7579 | [7 empty] | 9303.3962 | -368.6038 |  |  | -368.6038 | -120.1433
2024-05-15 15:00 | 4558540 | 2024-05-16 04:00 | 911708 |  |  |  | 1541098.0264 | 2452806.0264 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-15 16:00 | 9144.3223 | -527.6777 | [7 empty] | 9303.4779 | -368.5221 |  |  | -368.5221 | -119.4213
2024-05-15 16:00 | 4557330 | 2024-05-16 04:00 | 911466 |  |  |  | 1540688.9637 | 2452154.9637 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-15 17:00 | 9141.8951 | -778.1049 | [7 empty] | 9301.0084 | -618.9916 |  |  | -618.9916 | -119.0604
2024-05-15 17:00 | 4557460 | 2024-05-16 04:00 | 911492 |  |  |  | 1540732.9126 | 2452224.9126 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-15 18:00 | 9142.1559 | -1273.8441 | [7 empty] | 9301.2737 | -1114.7263 |  |  | -1114.7263 | -118.7848
2024-05-15 18:00 | 4557140 | 2024-05-16 04:00 | 911428 |  |  |  | 1540624.7307 | 2452052.7307 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-15 19:00 | 9141.514 | -1770.486 | [7 empty] | 9300.6206 | -1611.3794 |  |  | -1611.3794 | -118.6981
2024-05-15 19:00 | 4558260 | 2024-05-16 04:00 | 911652 |  |  |  | 1541003.3672 | 2452655.3672 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-15 20:00 | 9143.7607 | -2016.2393 | [7 empty] | 9302.9064 | -1857.0936 |  |  | -1857.0936 | -118.4085
2024-05-15 20:00 | 4556050 | 2024-05-16 04:00 | 911210 |  |  |  | 1540256.2362 | 2451466.2362 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-15 21:00 | 9139.3275 | -1772.6725 | [7 empty] | 9298.396 | -1613.604 |  |  | -1613.604 | -118.2287
2024-05-15 21:00 | 4556230 | 2024-05-16 04:00 | 911246 |  |  |  | 1540317.0885 | 2451563.0885 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-15 22:00 | 9139.6885 | -1524.3115 | [7 empty] | 9298.7634 | -1365.2366 |  |  | -1365.2366 | -118.045
2024-05-15 22:00 | 4557030 | 2024-05-16 04:00 | 911406 |  |  |  | 1540587.5432 | 2451993.5432 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-15 23:00 | 9141.2933 | -1026.7067 | [7 empty] | 9300.3961 | -867.6039 |  |  | -867.6039 | -116.8575
2024-05-15 23:00 | 4556860 | 2024-05-16 04:00 | 911372 |  |  |  | 1540530.0716 | 2451902.0716 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-16 | 9140.9523 | -283.0477 | [7 empty] | 9300.0492 | -123.9508 |  |  | -123.9508 | -116.5143
2024-05-16 | 4555700 | 2024-05-17 04:00 | 911140 |  |  |  | 1540137.9123 | 2451277.9123 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-16 01:00 | 9138.6254 | 210.6254 | [7 empty] | 9297.6817 | 369.6817 |  |  | 369.6817 | -116.4939
2024-05-16 01:00 | 4556610 | 2024-05-17 04:00 | 911322 |  |  |  | 1540445.5545 | 2451767.5545 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-16 02:00 | 9140.4508 | 460.4508 | [7 empty] | 9299.5389 | 619.5389 |  |  | 619.5389 | -116.4531
2024-05-16 02:00 | 4557040 | 2024-05-17 04:00 | 911408 |  |  |  | 1540590.9239 | 2451998.9239 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-16 03:00 | 9141.3134 | 709.3134 | [7 empty] | 9300.4165 | 868.4165 |  |  | 868.4165 | -116.4493
2024-05-16 03:00 | 4557380 | 2024-05-17 04:00 | 911476 |  |  |  | 1540705.8671 | 2452181.8671 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-16 04:00 | 9141.9954 | 957.9954 | [7 empty] | 9301.1104 | 1117.1104 |  |  | 1117.1104 | -116.4123
2024-05-16 04:00 | 4558250 | 2024-05-17 04:00 | 911650 |  |  |  | 1540999.9865 | 2452649.9865 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-16 05:00 | 9143.7406 | 1207.7406 | [7 empty] | 9302.886 | 1366.886 |  |  | 1366.886 | -116.3919
2024-05-16 05:00 | 4558980 | 2024-05-17 04:00 | 911796 |  |  |  | 1541246.7764 | 2453042.7764 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-16 06:00 | 9145.205 | 961.205 | [7 empty] | 9304.3758 | 1120.3758 |  |  | 1120.3758 | -116.2924
2024-05-16 06:00 | 4559690 | 2024-05-17 04:00 | 911938 |  |  |  | 1541486.805 | 2453424.805 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-16 07:00 | 9146.6292 | 218.6292 | [7 empty] | 9305.8249 | 377.8249 |  |  | 377.8249 | -116.2261
2024-05-16 07:00 | 4562110 | 2024-05-17 04:00 | 912422 |  |  |  | 1542304.9303 | 2454726.9303 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-16 08:00 | 9151.4837 | -520.5163 | [7 empty] | 9310.7638 | -361.2362 |  |  | -361.2362 | -116.184
2024-05-16 08:00 | 4564260 | 2024-05-17 04:00 | 912852 |  |  |  | 1543031.7772 | 2455883.7772 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-16 09:00 | 9155.7965 | -1260.2035 | [7 empty] | 9315.1517 | -1100.8483 |  |  | -1100.8483 | -114.8842
2024-05-16 09:00 | 4565300 | 2024-05-17 04:00 | 913060 |  |  |  | 1543383.3683 | 2456443.3683 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-16 10:00 | 9157.8827 | -1754.1173 | [7 empty] | 9317.2743 | -1594.7257 |  |  | -1594.7257 | -114.1839
2024-05-16 10:00 | 4564150 | 2024-05-17 04:00 | 912830 |  |  |  | 1542994.5897 | 2455824.5897 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-16 11:00 | 9155.5759 | -2004.4241 | [7 empty] | 9314.9272 | -1845.0728 |  |  | -1845.0728 | -113.9301
2024-05-16 11:00 | 4562560 | 2024-05-17 04:00 | 912512 |  |  |  | 1542457.0611 | 2454969.0611 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-16 12:00 | 9152.3864 | -1759.6136 | [7 empty] | 9311.6822 | -1600.3178 |  |  | -1600.3178 | -113.7732
2024-05-16 12:00 | 4562100 | 2024-05-17 04:00 | 912420 |  |  |  | 1542301.5496 | 2454721.5496 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-16 13:00 | 9151.4636 | -1264.5364 | [7 empty] | 9310.7434 | -1105.2566 |  |  | -1105.2566 | -113.4977
2024-05-16 13:00 | 4559960 | 2024-05-17 04:00 | 911992 |  |  |  | 1541578.0834 | 2453570.0834 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-16 14:00 | 9147.1708 | -772.8292 | [7 empty] | 9306.3759 | -613.6241 |  |  | -613.6241 | -113.1265
2024-05-16 14:00 | 4560540 | 2024-05-17 04:00 | 912108 |  |  |  | 1541774.163 | 2453882.163 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-16 15:00 | 9148.3343 | -523.6657 | [7 empty] | 9307.5596 | -364.4404 |  |  | -364.4404 | -112.9594
2024-05-16 15:00 | 4558780 | 2024-05-17 04:00 | 911756 |  |  |  | 1541179.1628 | 2452935.1628 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-16 16:00 | 9144.8038 | -527.1962 | [7 empty] | 9303.9677 | -368.0323 |  |  | -368.0323 | -112.7145
2024-05-16 16:00 | 4557220 | 2024-05-17 04:00 | 911444 |  |  |  | 1540651.7762 | 2452095.7762 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-16 17:00 | 9141.6745 | -778.3255 | [7 empty] | 9300.7839 | -619.2161 |  |  | -619.2161 | -112.4326
2024-05-16 17:00 | 4556850 | 2024-05-17 04:00 | 911370 |  |  |  | 1540526.6909 | 2451896.6909 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-16 18:00 | 9140.9322 | -1275.0678 | [7 empty] | 9300.0287 | -1115.9713 |  |  | -1115.9713 | -112.4122
2024-05-16 18:00 | 4555750 | 2024-05-17 04:00 | 911150 |  |  |  | 1540154.8157 | 2451304.8157 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-16 19:00 | 9138.7257 | -1773.2743 | [7 empty] | 9297.7838 | -1614.2162 |  |  | -1614.2162 | -112.1634
2024-05-16 19:00 | 4556030 | 2024-05-17 04:00 | 911206 |  |  |  | 1540249.4748 | 2451455.4748 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-16 20:00 | 9139.2873 | -2020.7127 | [7 empty] | 9298.3552 | -1861.6448 |  |  | -1861.6448 | -112.1264
2024-05-16 20:00 | 4556140 | 2024-05-17 04:00 | 911228 |  |  |  | 1540286.6624 | 2451514.6624 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-16 21:00 | 9139.508 | -1772.492 | [7 empty] | 9298.5797 | -1613.4203 |  |  | -1613.4203 | -111.8254
2024-05-16 21:00 | 4556880 | 2024-05-17 04:00 | 911376 |  |  |  | 1540536.8329 | 2451912.8329 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-16 22:00 | 9140.9924 | -1523.0076 | [7 empty] | 9300.09 | -1363.91 |  |  | -1363.91 | -111.3305
2024-05-16 22:00 | 4556090 | 2024-05-17 04:00 | 911218 |  |  |  | 1540269.7589 | 2451487.7589 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-16 23:00 | 9139.4077 | -1028.5923 | [7 empty] | 9298.4777 | -869.5223 |  |  | -869.5223 | -110.9759
2024-05-16 23:00 | 4265750 | 2024-05-17 04:00 | 853150 |  |  |  | 1442114.9987 | 2295264.9987 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-17 | 8556.9926 | -867.0074 | [7 empty] | 8705.9257 | -718.0743 |  |  | -718.0743 | -110.7119
2024-05-17 | 4196650 | 2024-05-18 04:00 | 839330 |  |  |  | 1418754.4767 | 2258084.4767 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-17 01:00 | 8418.3796 | -509.6204 | [7 empty] | 8564.9002 | -363.0998 |  |  | -363.0998 | -108.8689
2024-05-17 01:00 | 4197300 | 2024-05-18 04:00 | 839460 |  |  |  | 1418974.2211 | 2258434.2211 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-17 02:00 | 8419.6835 | -260.3165 | [7 empty] | 8566.2268 | -113.7732 |  |  | -113.7732 | -107.861
2024-05-17 02:00 | 4197650 | 2024-05-18 04:00 | 839530 |  |  |  | 1419092.5451 | 2258622.5451 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-17 03:00 | 8420.3856 | -11.6144 | [7 empty] | 8566.9411 | 134.9411 |  |  | 134.9411 | -106.0905
2024-05-17 03:00 | 4198390 | 2024-05-18 04:00 | 839678 |  |  |  | 1419342.7156 | 2259020.7156 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-17 04:00 | 8421.87 | 237.87 | [7 empty] | 8568.4514 | 384.4514 |  |  | 384.4514 | -105.6032
2024-05-17 04:00 | 4197110 | 2024-05-18 04:00 | 839422 |  |  |  | 1418909.9882 | 2258331.9882 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-17 05:00 | 8419.3024 | 483.3024 | [7 empty] | 8565.839 | 629.839 |  |  | 629.839 | -104.7206
2024-05-17 05:00 | 4198180 | 2024-05-18 04:00 | 839636 |  |  |  | 1419271.7213 | 2258907.7213 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-17 06:00 | 8421.4488 | 237.4488 | [7 empty] | 8568.0228 | 384.0228 |  |  | 384.0228 | -104.5598
2024-05-17 06:00 | 4196770 | 2024-05-18 04:00 | 839354 |  |  |  | 1418795.0449 | 2258149.0449 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-17 07:00 | 8418.6204 | -509.3796 | [7 empty] | 8565.1451 | -362.8549 |  |  | -362.8549 | -103.4348
2024-05-17 07:00 | 4198010 | 2024-05-18 04:00 | 839602 |  |  |  | 1419214.2497 | 2258816.2497 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-17 08:00 | 8421.1078 | -1250.8922 | [7 empty] | 8567.6758 | -1104.3242 |  |  | -1104.3242 | -102.7831
2024-05-17 08:00 | 4196480 | 2024-05-18 04:00 | 839296 |  |  |  | 1418697.0051 | 2257993.0051 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-17 09:00 | 8418.0386 | -1997.9614 | [7 empty] | 8564.5533 | -1851.4467 |  |  | -1851.4467 | -102.4118
2024-05-17 09:00 | 4197050 | 2024-05-18 04:00 | 839410 |  |  |  | 1418889.7041 | 2258299.7041 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-17 10:00 | 8419.182 | -2492.818 | [7 empty] | 8565.7166 | -2346.2834 |  |  | -2346.2834 | -101.959
2024-05-17 10:00 | 4195210 | 2024-05-18 04:00 | 839042 |  |  |  | 1418267.6583 | 2257309.6583 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-17 11:00 | 8415.491 | -2744.509 | [7 empty] | 8561.9614 | -2598.0386 |  |  | -2598.0386 | -101.8355
2024-05-17 11:00 | 4194570 | 2024-05-18 04:00 | 838914 |  |  |  | 1418051.2946 | 2256965.2946 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-17 12:00 | 8414.2072 | -2497.7928 | [7 empty] | 8560.6552 | -2351.3448 |  |  | -2351.3448 | -101.6044
2024-05-17 12:00 | 4195800 | 2024-05-18 04:00 | 839160 |  |  |  | 1418467.1186 | 2257627.1186 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-17 13:00 | 8416.6746 | -1999.3254 | [7 empty] | 8563.1655 | -1852.8345 |  |  | -1852.8345 | -100.6184
2024-05-17 13:00 | 4196270 | 2024-05-18 04:00 | 839254 |  |  |  | 1418626.0108 | 2257880.0108 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-17 14:00 | 8417.6174 | -1502.3826 | [7 empty] | 8564.1247 | -1355.8753 |  |  | -1355.8753 | -100.3913
2024-05-17 14:00 | 4195380 | 2024-05-18 04:00 | 839076 |  |  |  | 1418325.1299 | 2257401.1299 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-17 15:00 | 8415.8321 | -1256.1679 | [7 empty] | 8562.3083 | -1109.6917 |  |  | -1109.6917 | -99.612
2024-05-17 15:00 | 4191630 | 2024-05-18 04:00 | 838326 |  |  |  | 1417057.3737 | 2255383.3737 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-17 16:00 | 8408.3096 | -1263.6904 | [7 empty] | 8554.655 | -1117.345 |  |  | -1117.345 | -99.3505
2024-05-17 16:00 | 4193470 | 2024-05-18 04:00 | 838694 |  |  |  | 1417679.4194 | 2256373.4194 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-17 17:00 | 8412.0006 | -1507.9994 | [7 empty] | 8558.4102 | -1361.5898 |  |  | -1361.5898 | -99.1056
2024-05-17 17:00 | 4193120 | 2024-05-18 04:00 | 838624 |  |  |  | 1417561.0955 | 2256185.0955 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-17 18:00 | 8411.2986 | -2004.7014 | [7 empty] | 8557.6959 | -1858.3041 |  |  | -1858.3041 | -98.9627
2024-05-17 18:00 | 4192210 | 2024-05-18 04:00 | 838442 |  |  |  | 1417253.4533 | 2255695.4533 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-17 19:00 | 8409.4731 | -2502.5269 | [7 empty] | 8555.8387 | -2356.1613 |  |  | -2356.1613 | -97.1667
2024-05-17 19:00 | 4191550 | 2024-05-18 04:00 | 838310 |  |  |  | 1417030.3282 | 2255340.3282 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-17 20:00 | 8408.1492 | -2751.8508 | [7 empty] | 8554.4917 | -2605.5083 |  |  | -2605.5083 | -97.0468
2024-05-17 20:00 | 4190880 | 2024-05-18 04:00 | 838176 |  |  |  | 1416803.8224 | 2254979.8224 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-17 21:00 | 8406.8052 | -2505.1948 | [7 empty] | 8553.1243 | -2358.8757 |  |  | -2358.8757 | -94.9804
2024-05-17 21:00 | 4189930 | 2024-05-18 04:00 | 837986 |  |  |  | 1416482.6575 | 2254468.6575 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-17 22:00 | 8404.8995 | -2259.1005 | [7 empty] | 8551.1855 | -2112.8145 |  |  | -2112.8145 | -93.6398
2024-05-17 22:00 | 3894740 | 2024-05-18 04:00 | 778948 |  |  |  | 1316688.2658 | 2095636.2658 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-17 23:00 | 7812.7554 | -2355.2446 | [7 empty] | 7948.7352 | -2219.2648 |  |  | -2219.2648 | -92.8604
2024-05-17 23:00 | 3730230 | 2024-05-18 04:00 | 746046 |  |  |  | 1261072.6441 | 2007118.6441 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-18 | 7482.7523 | -1941.2477 | [7 empty] | 7612.9884 | -1811.0116 |  |  | -1811.0116 | -91.8272
2024-05-18 | 3700460 | 2024-05-19 04:00 | 740092 |  |  |  | 1251008.3497 | 1991100.3497 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-18 01:00 | 7423.0344 | -1504.9656 | [7 empty] | 7552.2311 | -1375.7689 |  |  | -1375.7689 | -90.7991
2024-05-18 01:00 | 3701130 | 2024-05-19 04:00 | 740226 |  |  |  | 1251234.8555 | 1991460.8555 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-18 02:00 | 7424.3784 | -1255.6216 | [7 empty] | 7553.5985 | -1126.4015 |  |  | -1126.4015 | -90.4726
2024-05-18 02:00 | 3697560 | 2024-05-19 04:00 | 739512 |  |  |  | 1250027.9516 | 1989539.9516 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-18 03:00 | 7417.217 | -1014.783 | [7 empty] | 7546.3125 | -885.6875 |  |  | -885.6875 | -90.0159
2024-05-18 03:00 | 3696870 | 2024-05-19 04:00 | 739374 |  |  |  | 1249794.6844 | 1989168.6844 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-18 04:00 | 7415.8329 | -768.1671 | [7 empty] | 7544.9043 | -639.0957 |  |  | -639.0957 | -89.3909
2024-05-18 04:00 | 3699070 | 2024-05-19 04:00 | 739814 |  |  |  | 1250538.4348 | 1990352.4348 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-18 05:00 | 7420.2461 | -515.7539 | [7 empty] | 7549.3943 | -386.6057 |  |  | -386.6057 | -89.3093
2024-05-18 05:00 | 3704050 | 2024-05-19 04:00 | 740810 |  |  |  | 1252222.0151 | 1993032.0151 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-18 06:00 | 7430.2358 | -753.7642 | [7 empty] | 7559.5579 | -624.4421 |  |  | -624.4421 | -88.9547
2024-05-18 06:00 | 3706250 | 2024-05-19 04:00 | 741250 |  |  |  | 1252965.7654 | 1994215.7654 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-18 07:00 | 7434.649 | -1493.351 | [7 empty] | 7564.0479 | -1363.9521 |  |  | -1363.9521 | -88.7251
2024-05-18 07:00 | 3705730 | 2024-05-19 04:00 | 741146 |  |  |  | 1252789.9699 | 1993935.9699 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-18 08:00 | 7433.6059 | -2238.3941 | [7 empty] | 7562.9866 | -2109.0134 |  |  | -2109.0134 | -88.6804
2024-05-18 08:00 | 3708010 | 2024-05-19 04:00 | 741602 |  |  |  | 1253560.7657 | 1995162.7657 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-18 09:00 | 7438.1795 | -2977.8205 | [7 empty] | 7567.6398 | -2848.3602 |  |  | -2848.3602 | -88.4496
2024-05-18 09:00 | 3708520 | 2024-05-19 04:00 | 741704 |  |  |  | 1253733.1805 | 1995437.1805 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-18 10:00 | 7439.2025 | -3472.7975 | [7 empty] | 7568.6807 | -3343.3193 |  |  | -3343.3193 | -87.9623
2024-05-18 10:00 | 3708120 | 2024-05-19 04:00 | 741624 |  |  |  | 1253597.9532 | 1995221.9532 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-18 11:00 | 7438.4001 | -3721.5999 | [7 empty] | 7567.8643 | -3592.1357 |  |  | -3592.1357 | -87.1804
2024-05-18 11:00 | 3707490 | 2024-05-19 04:00 | 741498 |  |  |  | 1253384.9701 | 1994882.9701 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-18 12:00 | 7437.1364 | -3474.8636 | [7 empty] | 7566.5786 | -3345.4214 |  |  | -3345.4214 | -86.8806
2024-05-18 12:00 | 3705430 | 2024-05-19 04:00 | 741086 |  |  |  | 1252688.5494 | 1993774.5494 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-18 13:00 | 7433.0041 | -2982.9959 | [7 empty] | 7562.3743 | -2853.6257 |  |  | -2853.6257 | -86.2314
2024-05-18 13:00 | 3702300 | 2024-05-19 04:00 | 740460 |  |  |  | 1251630.3955 | 1992090.3955 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-18 14:00 | 7426.7254 | -2493.2746 | [7 empty] | 7555.9864 | -2364.0136 |  |  | -2364.0136 | -86.0053
2024-05-18 14:00 | 3699050 | 2024-05-19 04:00 | 739810 |  |  |  | 1250531.6734 | 1990341.6734 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-18 15:00 | 7420.2059 | -2251.7941 | [7 empty] | 7549.3535 | -2122.6465 |  |  | -2122.6465 | -85.7798
2024-05-18 15:00 | 3695380 | 2024-05-19 04:00 | 739076 |  |  |  | 1249290.9626 | 1988366.9626 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-18 16:00 | 7412.844 | -2259.156 | [7 empty] | 7541.8634 | -2130.1366 |  |  | -2130.1366 | -84.6944
2024-05-18 16:00 | 3696910 | 2024-05-19 04:00 | 739382 |  |  |  | 1249808.2072 | 1989190.2072 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-18 17:00 | 7415.9131 | -2504.0869 | [7 empty] | 7544.986 | -2375.014 |  |  | -2375.014 | -84.3537
2024-05-18 17:00 | 3697590 | 2024-05-19 04:00 | 739518 |  |  |  | 1250038.0936 | 1989556.0936 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-18 18:00 | 7417.2772 | -2998.7228 | [7 empty] | 7546.3738 | -2869.6262 |  |  | -2869.6262 | -84.2249
2024-05-18 18:00 | 3700280 | 2024-05-19 04:00 | 740056 |  |  |  | 1250947.4974 | 1991003.4974 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-18 19:00 | 7422.6733 | -3489.3267 | [7 empty] | 7551.8638 | -3360.1362 |  |  | -3360.1362 | -83.5336
2024-05-18 19:00 | 3699400 | 2024-05-19 04:00 | 739880 |  |  |  | 1250649.9973 | 1990529.9973 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-18 20:00 | 7420.908 | -3739.092 | [7 empty] | 7550.0678 | -3609.9322 |  |  | -3609.9322 | -82.6993
2024-05-18 20:00 | 3701640 | 2024-05-19 04:00 | 740328 |  |  |  | 1251407.2704 | 1991735.2704 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-18 21:00 | 7425.4014 | -3486.5986 | [7 empty] | 7554.6394 | -3357.3606 |  |  | -3357.3606 | -77.5665
2024-05-18 21:00 | 3701960 | 2024-05-19 04:00 | 740392 |  |  |  | 1251515.4522 | 1991907.4522 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-18 22:00 | 7426.0433 | -3237.9567 | [7 empty] | 7555.2925 | -3108.7075 |  |  | -3108.7075 | -74.6595
2024-05-18 22:00 | 3703100 | 2024-05-19 04:00 | 740620 |  |  |  | 1251900.8501 | 1992520.8501 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-18 23:00 | 7428.3301 | -2739.6699 | [7 empty] | 7557.6191 | -2610.3809 |  |  | -2610.3809 | -71.9413
2024-05-18 23:00 | 3703140 | 2024-05-19 04:00 | 740628 |  |  |  | 1251914.3729 | 1992542.3729 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-19 | 7428.4104 | -1995.5896 | [7 empty] | 7557.7007 | -1866.2993 |  |  | -1866.2993 | -71.2882
2024-05-19 | 3701710 | 2024-05-20 04:00 | 740342 |  |  |  | 1251430.9352 | 1991772.9352 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-19 01:00 | 7425.5418 | -1502.4582 | [7 empty] | 7554.7822 | -1373.2178 |  |  | -1373.2178 | -70.9681
2024-05-19 01:00 | 3700430 | 2024-05-20 04:00 | 740086 |  |  |  | 1250998.2077 | 1991084.2077 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-19 02:00 | 7422.9742 | -1257.0258 | [7 empty] | 7552.1699 | -1127.8301 |  |  | -1127.8301 | -70.8188
2024-05-19 02:00 | 3700820 | 2024-05-20 04:00 | 740164 |  |  |  | 1251130.0543 | 1991294.0543 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-19 03:00 | 7423.7565 | -1008.2435 | [7 empty] | 7552.9658 | -879.0342 |  |  | -879.0342 | -70.1466
2024-05-19 03:00 | 3700320 | 2024-05-20 04:00 | 740064 |  |  |  | 1250961.0202 | 1991025.0202 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-19 04:00 | 7422.7535 | -761.2465 | [7 empty] | 7551.9454 | -632.0546 |  |  | -632.0546 | -69.5943
2024-05-19 04:00 | 3699740 | 2024-05-20 04:00 | 739948 |  |  |  | 1250764.9405 | 1990712.9405 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-19 05:00 | 7421.5901 | -514.4099 | [7 empty] | 7550.7617 | -385.2383 |  |  | -385.2383 | -68.8749
2024-05-19 05:00 | 3700590 | 2024-05-20 04:00 | 740118 |  |  |  | 1251052.2986 | 1991170.2986 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-19 06:00 | 7423.2951 | -760.7049 | [7 empty] | 7552.4964 | -631.5036 |  |  | -631.5036 | -68.4437
2024-05-19 06:00 | 3701870 | 2024-05-20 04:00 | 740374 |  |  |  | 1251485.0261 | 1991859.0261 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-19 07:00 | 7425.8628 | -1502.1372 | [7 empty] | 7555.1088 | -1372.8912 |  |  | -1372.8912 | -67.1248
2024-05-19 07:00 | 3702780 | 2024-05-20 04:00 | 740556 |  |  |  | 1251792.6683 | 1992348.6683 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-19 08:00 | 7427.6882 | -2244.3118 | [7 empty] | 7556.966 | -2115.034 |  |  | -2115.034 | -66.5355
2024-05-19 08:00 | 3702690 | 2024-05-20 04:00 | 740538 |  |  |  | 1251762.2421 | 1992300.2421 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-19 09:00 | 7427.5077 | -2988.4923 | [7 empty] | 7556.7823 | -2859.2177 |  |  | -2859.2177 | -63.6354
2024-05-19 09:00 | 3702260 | 2024-05-20 04:00 | 740452 |  |  |  | 1251616.8727 | 1992068.8727 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-19 10:00 | 7426.6451 | -3485.3549 | [7 empty] | 7555.9047 | -3356.0953 |  |  | -3356.0953 | -63.5609
2024-05-19 10:00 | 3701680 | 2024-05-20 04:00 | 740336 |  |  |  | 1251420.7931 | 1991756.7931 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-19 11:00 | 7425.4817 | -3734.5183 | [7 empty] | 7554.721 | -3605.279 |  |  | -3605.279 | -61.8338
2024-05-19 11:00 | 3701020 | 2024-05-20 04:00 | 740204 |  |  |  | 1251197.668 | 1991401.668 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-19 12:00 | 7424.1577 | -3487.8423 | [7 empty] | 7553.374 | -3358.626 |  |  | -3358.626 | -60.1603
2024-05-19 12:00 | 3700790 | 2024-05-20 04:00 | 740158 |  |  |  | 1251119.9123 | 1991277.9123 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-19 13:00 | 7423.6963 | -2992.3037 | [7 empty] | 7552.9046 | -2863.0954 |  |  | -2863.0954 | -60.123
2024-05-19 13:00 | 3699610 | 2024-05-20 04:00 | 739922 |  |  |  | 1250720.9917 | 1990642.9917 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-19 14:00 | 7421.3293 | -2498.6707 | [7 empty] | 7550.4964 | -2369.5036 |  |  | -2369.5036 | -58.312
2024-05-19 14:00 | 3697740 | 2024-05-20 04:00 | 739548 |  |  |  | 1250088.8039 | 1989636.8039 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-19 15:00 | 7417.5781 | -2254.4219 | [7 empty] | 7546.6799 | -2125.3201 |  |  | -2125.3201 | -57.4893
2024-05-19 15:00 | 3695600 | 2024-05-20 04:00 | 739120 |  |  |  | 1249365.3376 | 1988485.3376 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-19 16:00 | 7413.2853 | -2258.7147 | [7 empty] | 7542.3124 | -2129.6876 |  |  | -2129.6876 | -57.0887
2024-05-19 16:00 | 3694880 | 2024-05-20 04:00 | 738976 |  |  |  | 1249121.9284 | 1988097.9284 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-19 17:00 | 7411.841 | -2508.159 | [7 empty] | 7540.843 | -2379.157 |  |  | -2379.157 | -56.3782
2024-05-19 17:00 | 3694982 | 2024-05-20 04:00 | 738996.4 |  |  |  | 1249156.4114 | 1988152.8114 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-19 18:00 | 7412.0456 | -3003.9544 | [7 empty] | 7541.0511 | -2874.9489 |  |  | -2874.9489 | -56.2948
2024-05-19 18:00 | 3695540 | 2024-05-20 04:00 | 739108 |  |  |  | 1249345.0535 | 1988453.0535 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-19 19:00 | 7413.165 | -3498.835 | [7 empty] | 7542.1899 | -3369.8101 |  |  | -3369.8101 | -55.7315
2024-05-19 19:00 | 3695550 | 2024-05-20 04:00 | 739110 |  |  |  | 1249348.4342 | 1988458.4342 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-19 20:00 | 7413.185 | -3746.815 | [7 empty] | 7542.2104 | -3617.7896 |  |  | -3617.7896 | -53.8641
2024-05-19 20:00 | 3695030 | 2024-05-20 04:00 | 739006 |  |  |  | 1249172.6387 | 1988178.6387 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-19 21:00 | 7412.1419 | -3499.8581 | [7 empty] | 7541.1491 | -3370.8509 |  |  | -3370.8509 | -52.8947
2024-05-19 21:00 | 3697680 | 2024-05-20 04:00 | 739536 |  |  |  | 1250068.5198 | 1989604.5198 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-19 22:00 | 7417.4577 | -3246.5423 | [7 empty] | 7546.5574 | -3117.4426 |  |  | -3117.4426 | -51.8564
2024-05-19 22:00 | 3698830 | 2024-05-20 04:00 | 739766 |  |  |  | 1250457.2984 | 1990223.2984 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-19 23:00 | 7419.7646 | -2748.2354 | [7 empty] | 7548.9045 | -2619.0955 |  |  | -2619.0955 | -50.489
2024-05-19 23:00 | 3928100 | 2024-05-20 04:00 | 785620 |  |  |  | 1327966.2255 | 2113586.2255 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-20 | 7879.6748 | -1544.3252 | [7 empty] | 8016.8193 | -1407.1807 |  |  | -1407.1807 | -50.4048
2024-05-20 | 4242300 | 2024-05-21 04:00 | 848460 |  |  |  | 1434187.2962 | 2282647.2962 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-20 01:00 | 8509.9525 | -418.0475 | [7 empty] | 8658.0669 | -269.9331 |  |  | -269.9331 | -49.1191
2024-05-20 01:00 | 4243770 | 2024-05-21 04:00 | 848754 |  |  |  | 1434684.2567 | 2283438.2567 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-20 02:00 | 8512.9012 | -167.0988 | [7 empty] | 8661.067 | -18.933 |  |  | -18.933 | -49.0259
2024-05-20 02:00 | 4245870 | 2024-05-21 04:00 | 849174 |  |  |  | 1435394.2002 | 2284568.2002 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-20 03:00 | 8517.1138 | 85.1138 | [7 empty] | 8665.3528 | 233.3528 |  |  | 233.3528 | -48.4185
2024-05-20 03:00 | 4332040 | 2024-05-21 04:00 | 866408 |  |  |  | 1464525.5486 | 2330933.5486 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-20 04:00 | 8689.9688 | 505.9688 | [7 empty] | 8841.2163 | 657.2163 |  |  | 657.2163 | -46.8652
2024-05-20 04:00 | 4348340 | 2024-05-21 04:00 | 869668 |  |  |  | 1470036.0624 | 2339704.0624 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-20 05:00 | 8722.6662 | 786.6662 | [7 empty] | 8874.4828 | 938.4828 |  |  | 938.4828 | -44.3319
2024-05-20 05:00 | 4349210 | 2024-05-21 04:00 | 869842 |  |  |  | 1470330.1819 | 2340172.1819 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-20 06:00 | 8724.4114 | 540.4114 | [7 empty] | 8876.2584 | 692.2584 |  |  | 692.2584 | -44.0679
2024-05-20 06:00 | 4346590 | 2024-05-21 04:00 | 869318 |  |  |  | 1469444.4428 | 2338762.4428 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-20 07:00 | 8719.1557 | -208.8443 | [7 empty] | 8870.9113 | -57.0887 |  |  | -57.0887 | -43.7158
2024-05-20 07:00 | 4347700 | 2024-05-21 04:00 | 869540 |  |  |  | 1469819.6987 | 2339359.6987 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-20 08:00 | 8721.3823 | -950.6177 | [7 empty] | 8873.1766 | -798.8234 |  |  | -798.8234 | -41.4504
2024-05-20 08:00 | 4347380 | 2024-05-21 04:00 | 869476 |  |  |  | 1469711.5168 | 2339187.5168 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-20 09:00 | 8720.7404 | -1695.2596 | [7 empty] | 8872.5236 | -1543.4764 |  |  | -1543.4764 | -40.5818
2024-05-20 09:00 | 4350360 | 2024-05-21 04:00 | 870072 |  |  |  | 1470718.9605 | 2340790.9605 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-20 10:00 | 8726.7182 | -2185.2818 | [7 empty] | 8878.6054 | -2033.3946 |  |  | -2033.3946 | -32.9297
2024-05-20 10:00 | 4440050 | 2024-05-21 04:00 | 888010 |  |  |  | 1501040.3094 | 2389050.3094 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-20 11:00 | 8906.6342 | -2253.3658 | [7 empty] | 9061.6528 | -2098.3472 |  |  | -2098.3472 | -31.9361
2024-05-20 11:00 | 4461840 | 2024-05-21 04:00 | 892368 |  |  |  | 1508406.8184 | 2400774.8184 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-20 12:00 | 8950.3445 | -1961.6555 | [7 empty] | 9106.1238 | -1805.8762 |  |  | -1805.8762 | -31.0189
2024-05-20 12:00 | 4460430 | 2024-05-21 04:00 | 892086 |  |  |  | 1507930.1421 | 2400016.1421 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-20 13:00 | 8947.516 | -1468.484 | [7 empty] | 9103.2462 | -1312.7538 |  |  | -1312.7538 | -30.6796
2024-05-20 13:00 | 4456750 | 2024-05-21 04:00 | 891350 |  |  |  | 1506686.0506 | 2398036.0506 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-20 14:00 | 8940.134 | -979.866 | [7 empty] | 9095.7357 | -824.2643 |  |  | -824.2643 | -29.5763
2024-05-20 14:00 | 4447240 | 2024-05-21 04:00 | 889448 |  |  |  | 1503471.0207 | 2392919.0207 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-20 15:00 | 8921.0572 | -750.9428 | [7 empty] | 9076.3268 | -595.6732 |  |  | -595.6732 | -29.4959
2024-05-20 15:00 | 4440300 | 2024-05-21 04:00 | 888060 |  |  |  | 1501124.8265 | 2389184.8265 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-20 16:00 | 8907.1357 | -764.8643 | [7 empty] | 9062.163 | -609.837 |  |  | -609.837 | -29.4497
2024-05-20 16:00 | 4437240 | 2024-05-21 04:00 | 887448 |  |  |  | 1500090.3374 | 2387538.3374 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-20 17:00 | 8900.9974 | -1019.0026 | [7 empty] | 9055.9179 | -864.0821 |  |  | -864.0821 | -28.9653
2024-05-20 17:00 | 4436810 | 2024-05-21 04:00 | 887362 |  |  |  | 1499944.968 | 2387306.968 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-20 18:00 | 8900.1349 | -1515.8651 | [7 empty] | 9055.0403 | -1360.9597 |  |  | -1360.9597 | -28.4806
2024-05-20 18:00 | 4370680 | 2024-05-21 04:00 | 874136 |  |  |  | 1477588.509 | 2351724.509 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-20 19:00 | 8767.4797 | -2144.5203 | [7 empty] | 8920.0763 | -1991.9237 |  |  | -1991.9237 | -28.3339
2024-05-20 19:00 | 4369490 | 2024-05-21 04:00 | 873898 |  |  |  | 1477186.2077 | 2351084.2077 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-20 20:00 | 8765.0926 | -2394.9074 | [7 empty] | 8917.6476 | -2242.3524 |  |  | -2242.3524 | -28.2464
2024-05-20 20:00 | 4371860 | 2024-05-21 04:00 | 874372 |  |  |  | 1477987.4296 | 2352359.4296 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-20 21:00 | 8769.8467 | -2142.1533 | [7 empty] | 8922.4845 | -1989.5155 |  |  | -1989.5155 | -27.4333
2024-05-20 21:00 | 4371300 | 2024-05-21 04:00 | 874260 |  |  |  | 1477798.1114 | 2352058.1114 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-20 22:00 | 8768.7234 | -1895.2766 | [7 empty] | 8921.3416 | -1742.6584 |  |  | -1742.6584 | -25.4856
2024-05-20 22:00 | 4373420 | 2024-05-21 04:00 | 874684 |  |  |  | 1478514.8162 | 2353198.8162 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-20 23:00 | 8772.976 | -1395.024 | [7 empty] | 8925.6683 | -1242.3317 |  |  | -1242.3317 | -25.4754
2024-05-20 23:00 | 4373380 | 2024-05-21 04:00 | 874676 |  |  |  | 1478501.2935 | 2353177.2935 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-21 | 8772.8958 | -651.1042 | [7 empty] | 8925.5867 | -498.4133 |  |  | -498.4133 | -25.1106
2024-05-21 | 4375090 | 2024-05-22 04:00 | 875018 |  |  |  | 1479079.3904 | 2354097.3904 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-21 01:00 | 8776.326 | -151.674 | [7 empty] | 8929.0766 | 1.0766 |  |  | 1.0766 | -24.9447
2024-05-21 01:00 | 4378120 | 2024-05-22 04:00 | 875624 |  |  |  | 1480103.7374 | 2355727.7374 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-21 02:00 | 8782.4041 | 102.4041 | [7 empty] | 8935.2605 | 255.2605 |  |  | 255.2605 | -24.1079
2024-05-21 02:00 | 4386450 | 2024-05-22 04:00 | 877290 |  |  |  | 1482919.8467 | 2360209.8467 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-21 03:00 | 8799.1139 | 367.1139 | [7 empty] | 8952.2611 | 520.2611 |  |  | 520.2611 | -22.2865
2024-05-21 03:00 | 4554090 | 2024-05-22 04:00 | 910818 |  |  |  | 1539593.6223 | 2450411.6223 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-21 04:00 | 9135.3957 | 951.3957 | [7 empty] | 9294.3959 | 1110.3959 |  |  | 1110.3959 | -20.1002
2024-05-21 04:00 | 4563650 | 2024-05-22 04:00 | 912730 |  |  |  | 1542825.5556 | 2455555.5556 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-21 05:00 | 9154.5729 | 1218.5729 | [7 empty] | 9313.9068 | 1377.9068 |  |  | 1377.9068 | -19.831
2024-05-21 05:00 | 4560740 | 2024-05-22 04:00 | 912148 |  |  |  | 1541841.7767 | 2453989.7767 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-21 06:00 | 9148.7355 | 964.7355 | [7 empty] | 9307.9678 | 1123.9678 |  |  | 1123.9678 | -19.3718
2024-05-21 06:00 | 4608100 | 2024-05-22 04:00 | 921620 |  |  |  | 1557852.693 | 2479472.693 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-21 07:00 | 9243.7385 | 315.7385 | [7 empty] | 9404.6243 | 476.6243 |  |  | 476.6243 | -18.933
2024-05-21 07:00 | 4619410 | 2024-05-22 04:00 | 923882 |  |  |  | 1561676.2459 | 2485558.2459 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-21 08:00 | 9266.4261 | -405.5739 | [7 empty] | 9427.7068 | -244.2932 |  |  | -244.2932 | -17.6473
2024-05-21 08:00 | 4621160 | 2024-05-22 04:00 | 924232 |  |  |  | 1562267.8655 | 2486499.8655 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-21 09:00 | 9269.9366 | -1146.0634 | [7 empty] | 9431.2784 | -984.7216 |  |  | -984.7216 | -17.4904
2024-05-21 09:00 | 4632110 | 2024-05-22 04:00 | 926422 |  |  |  | 1565969.7137 | 2492391.7137 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-21 10:00 | 9291.902 | -1620.098 | [7 empty] | 9453.6261 | -1458.3739 |  |  | -1458.3739 | -17.2429
2024-05-21 10:00 | 4636850 | 2024-05-22 04:00 | 927370 |  |  |  | 1567572.1577 | 2494942.1577 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-21 11:00 | 9301.4103 | -1858.5897 | [7 empty] | 9463.2999 | -1696.7001 |  |  | -1696.7001 | -15.6332
2024-05-21 11:00 | 4634690 | 2024-05-22 04:00 | 926938 |  |  |  | 1566841.9301 | 2493779.9301 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-21 12:00 | 9297.0774 | -1614.9226 | [7 empty] | 9458.8916 | -1453.1084 |  |  | -1453.1084 | -15.3678
2024-05-21 12:00 | 4632640 | 2024-05-22 04:00 | 926528 |  |  |  | 1566148.89 | 2492676.89 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-21 13:00 | 9292.9652 | -1123.0348 | [7 empty] | 9454.7078 | -961.2922 |  |  | -961.2922 | -14.9571
2024-05-21 13:00 | 4631930 | 2024-05-22 04:00 | 926386 |  |  |  | 1565908.8614 | 2492294.8614 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-21 14:00 | 9291.5409 | -628.4591 | [7 empty] | 9453.2588 | -466.7412 |  |  | -466.7412 | -14.6306
2024-05-21 14:00 | 4629540 | 2024-05-22 04:00 | 925908 |  |  |  | 1565100.8781 | 2491008.8781 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-21 15:00 | 9286.7466 | -385.2534 | [7 empty] | 9448.381 | -223.619 |  |  | -223.619 | -13.3525
2024-05-21 15:00 | 4629630 | 2024-05-22 04:00 | 925926 |  |  |  | 1565131.3043 | 2491057.3043 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-21 16:00 | 9286.9272 | -385.0728 | [7 empty] | 9448.5647 | -223.4353 |  |  | -223.4353 | -11.3116
2024-05-21 16:00 | 4625540 | 2024-05-22 04:00 | 925108 |  |  |  | 1563748.6048 | 2488856.6048 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-21 17:00 | 9278.7227 | -641.2773 | [7 empty] | 9440.2175 | -479.7825 |  |  | -479.7825 | -9.9238
2024-05-21 17:00 | 4624160 | 2024-05-22 04:00 | 924832 |  |  |  | 1563282.0705 | 2488114.0705 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-21 18:00 | 9275.9545 | -1140.0455 | [7 empty] | 9437.401 | -978.599 |  |  | -978.599 | -9.0755
2024-05-21 18:00 | 4625760 | 2024-05-22 04:00 | 925152 |  |  |  | 1563822.9798 | 2488974.9798 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-21 19:00 | 9279.1641 | -1632.8359 | [7 empty] | 9440.6665 | -1471.3335 |  |  | -1471.3335 | -8.0257
2024-05-21 19:00 | 4625710 | 2024-05-22 04:00 | 925142 |  |  |  | 1563806.0764 | 2488948.0764 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-21 20:00 | 9279.0638 | -1880.9362 | [7 empty] | 9440.5644 | -1719.4356 |  |  | -1719.4356 | -7.9186
2024-05-21 20:00 | 4627510 | 2024-05-22 04:00 | 925502 |  |  |  | 1564414.5994 | 2489916.5994 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-21 21:00 | 9282.6745 | -1629.3255 | [7 empty] | 9444.238 | -1467.762 |  |  | -1467.762 | -7.4862
2024-05-21 21:00 | 4628000 | 2024-05-22 04:00 | 925600 |  |  |  | 1564580.2529 | 2490180.2529 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-21 22:00 | 9283.6574 | -1380.3426 | [7 empty] | 9445.2381 | -1218.7619 |  |  | -1218.7619 | -7.1482
2024-05-21 22:00 | 4626490 | 2024-05-22 04:00 | 925298 |  |  |  | 1564069.7697 | 2489367.7697 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-21 23:00 | 9280.6284 | -887.3716 | [7 empty] | 9442.1563 | -725.8437 |  |  | -725.8437 | -6.2183
2024-05-21 23:00 | 4626100 | 2024-05-22 04:00 | 925220 |  |  |  | 1563937.9231 | 2489157.9231 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-22 | 9279.8461 | -144.1539 | [7 empty] | 9441.3604 | 17.3604 |  |  | 17.3604 | -5.9326
2024-05-22 | 4625960 | 2024-05-23 04:00 | 925192 |  |  |  | 1563890.5935 | 2489082.5935 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-22 01:00 | 9279.5653 | 351.5653 | [7 empty] | 9441.0746 | 513.0746 |  |  | 513.0746 | -5.8101
2024-05-22 01:00 | 4627620 | 2024-05-23 04:00 | 925524 |  |  |  | 1564451.7869 | 2489975.7869 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-22 02:00 | 9282.8952 | 602.8952 | [7 empty] | 9444.4625 | 764.4625 |  |  | 764.4625 | -4.6927
2024-05-22 02:00 | 4627590 | 2024-05-23 04:00 | 925518 |  |  |  | 1564441.6449 | 2489959.6449 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-22 03:00 | 9282.835 | 850.835 | [7 empty] | 9444.4013 | 1012.4013 |  |  | 1012.4013 | -4.597
2024-05-22 03:00 | 4628480 | 2024-05-23 04:00 | 925696 |  |  |  | 1564742.5257 | 2490438.5257 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-22 04:00 | 9284.6203 | 1100.6203 | [7 empty] | 9446.2177 | 1262.2177 |  |  | 1262.2177 | -4.4134
2024-05-22 04:00 | 4629910 | 2024-05-23 04:00 | 925982 |  |  |  | 1565225.9634 | 2491207.9634 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-22 05:00 | 9287.4889 | 1351.4889 | [7 empty] | 9449.1362 | 1513.1362 |  |  | 1513.1362 | -4.0027
2024-05-22 05:00 | 4629510 | 2024-05-23 04:00 | 925902 |  |  |  | 1565090.7361 | 2490992.7361 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-22 06:00 | 9286.6865 | 1102.6865 | [7 empty] | 9448.3198 | 1264.3198 |  |  | 1264.3198 | -3.9644
2024-05-22 06:00 | 4629150 | 2024-05-23 04:00 | 925830 |  |  |  | 1564969.0315 | 2490799.0315 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-22 07:00 | 9285.9643 | 357.9643 | [7 empty] | 9447.5851 | 519.5851 |  |  | 519.5851 | -3.0205
2024-05-22 07:00 | 4629020 | 2024-05-23 04:00 | 925804 |  |  |  | 1564925.0826 | 2490729.0826 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-22 08:00 | 9285.7035 | -386.2965 | [7 empty] | 9447.3198 | -224.6802 |  |  | -224.6802 | -2.634
2024-05-22 08:00 | 4628600 | 2024-05-23 04:00 | 925720 |  |  |  | 1564783.0939 | 2490503.0939 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-22 09:00 | 9284.861 | -1131.139 | [7 empty] | 9446.4626 | -969.5374 |  |  | -969.5374 | -2.4324
2024-05-22 09:00 | 4627810 | 2024-05-23 04:00 | 925562 |  |  |  | 1564516.0199 | 2490078.0199 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-22 10:00 | 9283.2763 | -1628.7237 | [7 empty] | 9444.8503 | -1467.1497 |  |  | -1467.1497 | -1.1349
2024-05-22 10:00 | 4627440 | 2024-05-23 04:00 | 925488 |  |  |  | 1564390.9346 | 2489878.9346 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-22 11:00 | 9282.5341 | -1877.4659 | [7 empty] | 9444.0952 | -1715.9048 |  |  | -1715.9048 | -0.94258
2024-05-22 11:00 | 4625990 | 2024-05-23 04:00 | 925198 |  |  |  | 1563900.7355 | 2489098.7355 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-22 12:00 | 9279.6254 | -1632.3746 | [7 empty] | 9441.1359 | -1470.8641 |  |  | -1470.8641 | -0.93875
2024-05-22 12:00 | 4626060 | 2024-05-23 04:00 | 925212 |  |  |  | 1563924.4003 | 2489136.4003 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-22 13:00 | 9279.7659 | -1136.2341 | [7 empty] | 9441.2787 | -974.7213 |  |  | -974.7213 | -0.49359
2024-05-22 13:00 | 4623270 | 2024-05-23 04:00 | 924654 |  |  |  | 1562981.1897 | 2487635.1897 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-22 14:00 | 9274.1692 | -645.8308 | [7 empty] | 9435.5846 | -484.4154 |  |  | -484.4154 | -0.39281
2024-05-22 14:00 | 4621220 | 2024-05-23 04:00 | 924244 |  |  |  | 1562288.1496 | 2486532.1496 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-22 15:00 | 9270.0569 | -401.9431 | [7 empty] | 9431.4008 | -240.5992 |  |  | -240.5992 | -0.3673
2024-05-22 15:00 | 4619700 | 2024-05-23 04:00 | 923940 |  |  |  | 1561774.2857 | 2485714.2857 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-22 16:00 | 9267.0078 | -404.9922 | [7 empty] | 9428.2987 | -243.7013 |  |  | -243.7013 | 0.59575
2024-05-22 16:00 | 4620500 | 2024-05-23 04:00 | 924100 |  |  |  | 1562044.7404 | 2486144.7404 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-22 17:00 | 9268.6126 | -651.3874 | [7 empty] | 9429.9314 | -490.0686 |  |  | -490.0686 | 1.0766
2024-05-22 17:00 | 4620480 | 2024-05-23 04:00 | 924096 |  |  |  | 1562037.979 | 2486133.979 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-22 18:00 | 9268.5725 | -1147.4275 | [7 empty] | 9429.8906 | -986.1094 |  |  | -986.1094 | 1.4606
2024-05-22 18:00 | 4618440 | 2024-05-23 04:00 | 923688 |  |  |  | 1561348.3196 | 2485036.3196 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-22 19:00 | 9264.4803 | -1647.5197 | [7 empty] | 9425.7271 | -1486.2729 |  |  | -1486.2729 | 1.5922
2024-05-22 19:00 | 4615960 | 2024-05-23 04:00 | 923192 |  |  |  | 1560509.9101 | 2483701.9101 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-22 20:00 | 9259.5055 | -1900.4945 | [7 empty] | 9420.6657 | -1739.3343 |  |  | -1739.3343 | 2.5461
2024-05-22 20:00 | 4617290 | 2024-05-23 04:00 | 923458 |  |  |  | 1560959.541 | 2484417.541 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-22 21:00 | 9262.1734 | -1649.8266 | [7 empty] | 9423.3801 | -1488.6199 |  |  | -1488.6199 | 3.0627
2024-05-22 21:00 | 4616710 | 2024-05-23 04:00 | 923342 |  |  |  | 1560763.4614 | 2484105.4614 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-22 22:00 | 9261.01 | -1402.99 | [7 empty] | 9422.1964 | -1241.8036 |  |  | -1241.8036 | 3.0958
2024-05-22 22:00 | 4408480 | 2024-05-23 04:00 | 881696 |  |  |  | 1490367.4921 | 2372063.4921 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-22 23:00 | 8843.3056 | -1324.6944 | [7 empty] | 8997.2219 | -1170.7781 |  |  | -1170.7781 | 3.8982
2024-05-22 23:00 | 4213550 | 2024-05-23 04:00 | 842710 |  |  |  | 1424467.8316 | 2267177.8316 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-23 | 8452.2806 | -971.7194 | [7 empty] | 8599.3913 | -824.6087 |  |  | -824.6087 | 4.2451
2024-05-23 | 4212100 | 2024-05-24 04:00 | 842420 |  |  |  | 1423977.6325 | 2266397.6325 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-23 01:00 | 8449.372 | -478.628 | [7 empty] | 8596.432 | -331.568 |  |  | -331.568 | 4.7923
2024-05-23 01:00 | 4210330 | 2024-05-24 04:00 | 842066 |  |  |  | 1423379.2515 | 2265445.2515 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-23 02:00 | 8445.8214 | -234.1786 | [7 empty] | 8592.8196 | -87.1804 |  |  | -87.1804 | 5.0921
2024-05-23 02:00 | 4207170 | 2024-05-24 04:00 | 841434 |  |  |  | 1422310.9556 | 2263744.9556 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-23 03:00 | 8439.4825 | 7.4825 | [7 empty] | 8586.3704 | 154.3704 |  |  | 154.3704 | 5.8855
2024-05-23 03:00 | 4205900 | 2024-05-24 04:00 | 841180 |  |  |  | 1421881.6088 | 2263061.6088 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-23 04:00 | 8436.9349 | 252.9349 | [7 empty] | 8583.7785 | 399.7785 |  |  | 399.7785 | 6.2023
2024-05-23 04:00 | 4208990 | 2024-05-24 04:00 | 841798 |  |  |  | 1422926.24 | 2264724.24 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-23 05:00 | 8443.1334 | 507.1334 | [7 empty] | 8590.0848 | 654.0848 |  |  | 654.0848 | 6.3472
2024-05-23 05:00 | 4210090 | 2024-05-24 04:00 | 842018 |  |  |  | 1423298.1151 | 2265316.1151 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-23 06:00 | 8445.34 | 261.34 | [7 empty] | 8592.3298 | 408.3298 |  |  | 408.3298 | 6.4901
2024-05-23 06:00 | 4210390 | 2024-05-24 04:00 | 842078 |  |  |  | 1423399.5356 | 2265477.5356 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-23 07:00 | 8445.9418 | -482.0582 | [7 empty] | 8592.9421 | -335.0579 |  |  | -335.0579 | 6.8095
2024-05-23 07:00 | 4209750 | 2024-05-24 04:00 | 841950 |  |  |  | 1423183.1719 | 2265133.1719 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-23 08:00 | 8444.6579 | -1227.3421 | [7 empty] | 8591.6359 | -1080.3641 |  |  | -1080.3641 | 6.8243
2024-05-23 08:00 | 4208820 | 2024-05-24 04:00 | 841764 |  |  |  | 1422868.7684 | 2264632.7684 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-23 09:00 | 8442.7924 | -1973.2076 | [7 empty] | 8589.7379 | -1826.2621 |  |  | -1826.2621 | 7.2503
2024-05-23 09:00 | 4208860 | 2024-05-24 04:00 | 841772 |  |  |  | 1422882.2911 | 2264654.2911 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-23 10:00 | 8442.8726 | -2469.1274 | [7 empty] | 8589.8195 | -2322.1805 |  |  | -2322.1805 | 7.6126
2024-05-23 10:00 | 4221650 | 2024-05-24 04:00 | 844330 |  |  |  | 1427206.1851 | 2271536.1851 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-23 11:00 | 8468.5291 | -2691.4709 | [7 empty] | 8615.9225 | -2544.0775 |  |  | -2544.0775 | 8.1228
2024-05-23 11:00 | 4352640 | 2024-05-24 04:00 | 870528 |  |  |  | 1471489.7563 | 2342017.7563 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-23 12:00 | 8731.2919 | -2180.7081 | [7 empty] | 8883.2586 | -2028.7414 |  |  | -2028.7414 | 8.8601
2024-05-23 12:00 | 4382360 | 2024-05-24 04:00 | 876472 |  |  |  | 1481537.1472 | 2358009.1472 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-23 13:00 | 8790.9095 | -1625.0905 | [7 empty] | 8943.9139 | -1472.0861 |  |  | -1472.0861 | 8.8805
2024-05-23 13:00 | 4413680 | 2024-05-24 04:00 | 882736 |  |  |  | 1492125.4474 | 2374861.4474 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-23 14:00 | 8853.7366 | -1066.2634 | [7 empty] | 9007.8346 | -912.1654 |  |  | -912.1654 | 9.1866
2024-05-23 14:00 | 4481290 | 2024-05-24 04:00 | 896258 |  |  |  | 1514982.2475 | 2411240.2475 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-23 15:00 | 8989.3607 | -682.6393 | [7 empty] | 9145.8191 | -526.1809 |  |  | -526.1809 | 9.2657
2024-05-23 15:00 | 4544040 | 2024-05-24 04:00 | 908808 |  |  |  | 1536196.0355 | 2445004.0355 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-23 16:00 | 9115.2357 | -556.7643 | [7 empty] | 9273.8849 | -398.1151 |  |  | -398.1151 | 10.1637
2024-05-23 16:00 | 4533350 | 2024-05-24 04:00 | 906670 |  |  |  | 1532582.085 | 2439252.085 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-23 17:00 | 9093.7918 | -826.2082 | [7 empty] | 9252.0678 | -667.9322 |  |  | -667.9322 | 10.776
2024-05-23 17:00 | 4519150 | 2024-05-24 04:00 | 903830 |  |  |  | 1527781.5147 | 2431611.5147 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-23 18:00 | 9065.3069 | -1350.6931 | [7 empty] | 9223.0872 | -1192.9128 |  |  | -1192.9128 | 11.4061
2024-05-23 18:00 | 4639940 | 2024-05-24 04:00 | 927988 |  |  |  | 1568616.7888 | 2496604.7888 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-23 19:00 | 9307.6088 | -1604.3912 | [7 empty] | 9469.6063 | -1442.3937 |  |  | -1442.3937 | 11.7492
2024-05-23 19:00 | 4732850 | 2024-05-24 04:00 | 946570 |  |  |  | 1600026.7178 | 2546596.7178 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-23 20:00 | 9493.984 | -1666.016 | [7 empty] | 9659.2254 | -1500.7746 |  |  | -1500.7746 | 12.4316
2024-05-23 20:00 | 4751420 | 2024-05-24 04:00 | 950284 |  |  |  | 1606304.6468 | 2556588.6468 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-23 21:00 | 9531.235 | -1380.765 | [7 empty] | 9697.1247 | -1214.8753 |  |  | -1214.8753 | 12.4903
2024-05-23 21:00 | 4755150 | 2024-05-24 04:00 | 951030 |  |  |  | 1607565.6416 | 2558595.6416 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-23 22:00 | 9538.7173 | -1125.2827 | [7 empty] | 9704.7372 | -959.2628 |  |  | -959.2628 | 12.8105
2024-05-23 22:00 | 4752070 | 2024-05-24 04:00 | 950414 |  |  |  | 1606524.3912 | 2556938.3912 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-23 23:00 | 9532.5389 | -635.4611 | [7 empty] | 9698.4513 | -469.5487 |  |  | -469.5487 | 13.6587
2024-05-23 23:00 | 4917120 | 2024-05-24 04:00 | 983424 |  |  |  | 1662322.5698 | 2645746.5698 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-24 | 9863.6253 | 439.6253 | [7 empty] | 10035.3001 | 611.3001 |  |  | 611.3001 | 13.8232
2024-05-24 | 4992590 | 2024-05-25 04:00 | 998518 |  |  |  | 1687836.587 | 2686354.587 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-24 01:00 | 10015.0163 | 1087.0163 | [7 empty] | 10189.3261 | 1261.3261 |  |  | 1261.3261 | 14.535
2024-05-24 01:00 | 5051240 | 2024-05-25 04:00 | 1010248 |  |  |  | 1707664.2949 | 2717912.2949 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-24 02:00 | 10132.6668 | 1452.6668 | [7 empty] | 10309.0243 | 1629.0243 |  |  | 1629.0243 | 14.5746
2024-05-24 02:00 | 5057660 | 2024-05-25 04:00 | 1011532 |  |  |  | 1709834.6936 | 2721366.6936 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-24 03:00 | 10145.5451 | 1713.5451 | [7 empty] | 10322.1268 | 1890.1268 |  |  | 1890.1268 | 14.6332
2024-05-24 03:00 | 5059870 | 2024-05-25 04:00 | 1011974 |  |  |  | 1710581.8246 | 2722555.8246 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-24 04:00 | 10149.9783 | 1965.9783 | [7 empty] | 10326.6371 | 2142.6371 |  |  | 2142.6371 | 15.1843
2024-05-24 04:00 | 5058640 | 2024-05-25 04:00 | 1011728 |  |  |  | 1710166.0005 | 2721894.0005 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-24 05:00 | 10147.511 | 2211.511 | [7 empty] | 10324.1268 | 2388.1268 |  |  | 2388.1268 | 15.3271
2024-05-24 05:00 | 5059990 | 2024-05-25 04:00 | 1011998 |  |  |  | 1710622.3928 | 2722620.3928 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-24 06:00 | 10150.2191 | 1966.2191 | [7 empty] | 10326.882 | 2142.882 |  |  | 2142.882 | 15.7506
2024-05-24 06:00 | 5058480 | 2024-05-25 04:00 | 1011696 |  |  |  | 1710111.9096 | 2721807.9096 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-24 07:00 | 10147.19 | 1219.19 | [7 empty] | 10323.8003 | 1395.8003 |  |  | 1395.8003 | 17.3604
2024-05-24 07:00 | 5059500 | 2024-05-25 04:00 | 1011900 |  |  |  | 1710456.7393 | 2722356.7393 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-24 08:00 | 10149.2361 | 477.2361 | [7 empty] | 10325.882 | 653.882 |  |  | 653.882 | 18.8375
2024-05-24 08:00 | 5060070 | 2024-05-25 04:00 | 1012014 |  |  |  | 1710649.4383 | 2722663.4383 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-24 09:00 | 10150.3795 | -265.6205 | [7 empty] | 10327.0453 | -88.9547 |  |  | -88.9547 | 18.854
2024-05-24 09:00 | 5104930 | 2024-05-25 04:00 | 1020986 |  |  |  | 1725815.1838 | 2746801.1838 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-24 10:00 | 10240.3676 | -671.6324 | [7 empty] | 10418.5996 | -493.4004 |  |  | -493.4004 | 19.0505
2024-05-24 10:00 | 5104820 | 2024-05-25 04:00 | 1020964 |  |  |  | 1725777.9962 | 2746741.9962 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-24 11:00 | 10240.147 | -919.853 | [7 empty] | 10418.3751 | -741.6249 |  |  | -741.6249 | 19.1436
2024-05-24 11:00 | 5104430 | 2024-05-25 04:00 | 1020886 |  |  |  | 1725646.1496 | 2746532.1496 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-24 12:00 | 10239.3646 | -672.6354 | [7 empty] | 10417.5792 | -494.4208 |  |  | -494.4208 | 19.2444
2024-05-24 12:00 | 5107000 | 2024-05-25 04:00 | 1021400 |  |  |  | 1726514.9852 | 2747914.9852 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-24 13:00 | 10244.52 | -171.48 | [7 empty] | 10422.8243 | 6.8243 |  |  | 6.8243 | 19.511
2024-05-24 13:00 | 5106870 | 2024-05-25 04:00 | 1021374 |  |  |  | 1726471.0363 | 2747845.0363 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-24 14:00 | 10244.2592 | 324.2592 | [7 empty] | 10422.559 | 502.559 |  |  | 502.559 | 20.0824
2024-05-24 14:00 | 5107280 | 2024-05-25 04:00 | 1021456 |  |  |  | 1726609.6443 | 2748065.6443 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-24 15:00 | 10245.0817 | 573.0817 | [7 empty] | 10423.3957 | 751.3957 |  |  | 751.3957 | 20.613
2024-05-24 15:00 | 5106520 | 2024-05-25 04:00 | 1021304 |  |  |  | 1726352.7124 | 2747656.7124 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-24 16:00 | 10243.5571 | 571.5571 | [7 empty] | 10421.8447 | 749.8447 |  |  | 749.8447 | 21.0404
2024-05-24 16:00 | 5107730 | 2024-05-25 04:00 | 1021546 |  |  |  | 1726761.7751 | 2748307.7751 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-24 17:00 | 10245.9844 | 325.9844 | [7 empty] | 10424.3141 | 504.3141 |  |  | 504.3141 | 21.2661
2024-05-24 17:00 | 5106540 | 2024-05-25 04:00 | 1021308 |  |  |  | 1726359.4738 | 2747667.4738 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-24 18:00 | 10243.5973 | -172.4027 | [7 empty] | 10421.8855 | 5.8855 |  |  | 5.8855 | 21.3758
2024-05-24 18:00 | 5106460 | 2024-05-25 04:00 | 1021292 |  |  |  | 1726332.4283 | 2747624.4283 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-24 19:00 | 10243.4368 | -668.5632 | [7 empty] | 10421.7222 | -490.2778 |  |  | -490.2778 | 21.8172
2024-05-24 19:00 | 5106930 | 2024-05-25 04:00 | 1021386 |  |  |  | 1726491.3204 | 2747877.3204 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-24 20:00 | 10244.3796 | -915.6204 | [7 empty] | 10422.6814 | -737.3186 |  |  | -737.3186 | 22.1424
2024-05-24 20:00 | 5108190 | 2024-05-25 04:00 | 1021638 |  |  |  | 1726917.2865 | 2748555.2865 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-24 21:00 | 10246.9071 | -665.0929 | [7 empty] | 10425.2529 | -486.7471 |  |  | -486.7471 | 22.9958
2024-05-24 21:00 | 5107630 | 2024-05-25 04:00 | 1021526 |  |  |  | 1726727.9683 | 2748253.9683 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-24 22:00 | 10245.7838 | -418.2162 | [7 empty] | 10424.11 | -239.89 |  |  | -239.89 | 23.7152
2024-05-24 22:00 | 5109530 | 2024-05-25 04:00 | 1021906 |  |  |  | 1727370.2981 | 2749276.2981 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-24 23:00 | 10249.5951 | 81.5951 | [7 empty] | 10427.9877 | 259.9877 |  |  | 259.9877 | 24.4282
2024-05-24 23:00 | 4961440 | 2024-05-25 04:00 | 992288 |  |  |  | 1677305.7584 | 2669593.7584 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-25 | 9952.5301 | 528.5301 | [7 empty] | 10125.7524 | 701.7524 |  |  | 701.7524 | 24.7765
2024-05-25 | 4841710 | 2024-05-26 04:00 | 968342 |  |  |  | 1636828.8367 | 2605170.8367 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-25 01:00 | 9712.3546 | 784.3546 | [7 empty] | 9881.3966 | 953.3966 |  |  | 953.3966 | 24.9244
2024-05-25 01:00 | 4815840 | 2024-05-26 04:00 | 963168 |  |  |  | 1628083.0089 | 2591251.0089 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-25 02:00 | 9660.46 | 980.46 | [7 empty] | 9828.5988 | 1148.5988 |  |  | 1148.5988 | 25.8173
2024-05-25 02:00 | 4778690 | 2024-05-26 04:00 | 955738 |  |  |  | 1615523.7702 | 2571261.7702 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-25 03:00 | 9585.938 | 1153.938 | [7 empty] | 9752.7797 | 1320.7797 |  |  | 1320.7797 | 25.8581
2024-05-25 03:00 | 4745890 | 2024-05-26 04:00 | 949178 |  |  |  | 1604435.1289 | 2553613.1289 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-25 04:00 | 9520.142 | 1336.142 | [7 empty] | 9685.8386 | 1501.8386 |  |  | 1501.8386 | 25.8773
2024-05-25 04:00 | 4744650 | 2024-05-26 04:00 | 948930 |  |  |  | 1604015.9241 | 2552945.9241 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-25 05:00 | 9517.6546 | 1581.6546 | [7 empty] | 9683.3079 | 1747.3079 |  |  | 1747.3079 | 26.1145
2024-05-25 05:00 | 4789560 | 2024-05-26 04:00 | 957912 |  |  |  | 1619198.573 | 2577110.573 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-25 06:00 | 9607.7429 | 1423.7429 | [7 empty] | 9774.9642 | 1590.9642 |  |  | 1590.9642 | 26.2867
2024-05-25 06:00 | 4901430 | 2024-05-26 04:00 | 980286 |  |  |  | 1657018.2776 | 2637304.2776 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-25 07:00 | 9832.1515 | 904.1515 | [7 empty] | 10003.2786 | 1075.2786 |  |  | 1075.2786 | 26.3479
2024-05-25 07:00 | 4931170 | 2024-05-26 04:00 | 986234 |  |  |  | 1667072.4299 | 2653306.4299 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-25 08:00 | 9891.8092 | 219.8092 | [7 empty] | 10063.9746 | 391.9746 |  |  | 391.9746 | 26.4819
2024-05-25 08:00 | 4951440 | 2024-05-26 04:00 | 990288 |  |  |  | 1673925.0751 | 2664213.0751 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-25 09:00 | 9932.4704 | -483.5296 | [7 empty] | 10105.3435 | -310.6565 |  |  | -310.6565 | 27.0214
2024-05-25 09:00 | 4959920 | 2024-05-26 04:00 | 991984 |  |  |  | 1676791.8945 | 2668775.8945 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-25 10:00 | 9949.481 | -962.519 | [7 empty] | 10122.6502 | -789.3498 |  |  | -789.3498 | 27.061
2024-05-25 10:00 | 4982570 | 2024-05-26 04:00 | 996514 |  |  |  | 1684449.1423 | 2680963.1423 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-25 11:00 | 9994.9164 | -1165.0836 | [7 empty] | 10168.8764 | -991.1236 |  |  | -991.1236 | 27.2013
2024-05-25 11:00 | 4982000 | 2024-05-26 04:00 | 996400 |  |  |  | 1684256.4434 | 2680656.4434 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-25 12:00 | 9993.773 | -918.227 | [7 empty] | 10167.7131 | -744.2869 |  |  | -744.2869 | 27.4296
2024-05-25 12:00 | 4992860 | 2024-05-26 04:00 | 998572 |  |  |  | 1687927.8655 | 2686499.8655 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-25 13:00 | 10015.5579 | -400.4421 | [7 empty] | 10189.8771 | -226.1229 |  |  | -226.1229 | 27.5138
2024-05-25 13:00 | 5047630 | 2024-05-26 04:00 | 1009526 |  |  |  | 1706443.8682 | 2715969.8682 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-25 14:00 | 10125.4252 | 205.4252 | [7 empty] | 10301.6566 | 381.6566 |  |  | 381.6566 | 27.7549
2024-05-25 14:00 | 5076180 | 2024-05-26 04:00 | 1015236 |  |  |  | 1716095.7191 | 2731331.7191 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-25 15:00 | 10182.6958 | 510.6958 | [7 empty] | 10359.9241 | 687.9241 |  |  | 687.9241 | 28.2052
2024-05-25 15:00 | 5058600 | 2024-05-26 04:00 | 1011720 |  |  |  | 1710152.4778 | 2721872.4778 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-25 16:00 | 10147.4308 | 475.4308 | [7 empty] | 10324.0452 | 652.0452 |  |  | 652.0452 | 28.686
2024-05-25 16:00 | 5064230 | 2024-05-26 04:00 | 1012846 |  |  |  | 1712055.8025 | 2724901.8025 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-25 17:00 | 10158.7244 | 238.7244 | [7 empty] | 10335.5354 | 415.5354 |  |  | 415.5354 | 28.7958
2024-05-25 17:00 | 5049280 | 2024-05-26 04:00 | 1009856 |  |  |  | 1707001.6809 | 2716857.6809 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-25 18:00 | 10128.7351 | -287.2649 | [7 empty] | 10305.0241 | -110.9759 |  |  | -110.9759 | 29.0202
2024-05-25 18:00 | 5095520 | 2024-05-26 04:00 | 1019104 |  |  |  | 1722633.9607 | 2741737.9607 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-25 19:00 | 10221.4914 | -690.5086 | [7 empty] | 10399.3949 | -512.6051 |  |  | -512.6051 | 29.1593
2024-05-25 19:00 | 5100850 | 2024-05-26 04:00 | 1020170 |  |  |  | 1724435.8649 | 2744605.8649 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-25 20:00 | 10232.1832 | -927.8168 | [7 empty] | 10410.2728 | -749.7272 |  |  | -749.7272 | 29.5101
2024-05-25 20:00 | 5112490 | 2024-05-26 04:00 | 1022498 |  |  |  | 1728370.9804 | 2750868.9804 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-25 21:00 | 10255.5328 | -656.4672 | [7 empty] | 10434.0288 | -477.9712 |  |  | -477.9712 | 30.0552
2024-05-25 21:00 | 5113880 | 2024-05-26 04:00 | 1022776 |  |  |  | 1728840.8953 | 2751616.8953 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-25 22:00 | 10258.3211 | -405.6789 | [7 empty] | 10436.8656 | -227.1344 |  |  | -227.1344 | 31.0828
2024-05-25 22:00 | 5114520 | 2024-05-26 04:00 | 1022904 |  |  |  | 1729057.2591 | 2751961.2591 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-25 23:00 | 10259.6049 | 91.6049 | [7 empty] | 10438.1718 | 270.1718 |  |  | 270.1718 | 31.2665
2024-05-25 23:00 | 5076910 | 2024-05-26 04:00 | 1015382 |  |  |  | 1716342.509 | 2731724.509 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-26 | 10184.1602 | 760.1602 | [7 empty] | 10361.4139 | 937.4139 |  |  | 937.4139 | 31.755
2024-05-26 | 5083040 | 2024-05-27 04:00 | 1016608 |  |  |  | 1718414.8679 | 2735022.8679 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-26 01:00 | 10196.4568 | 1268.4568 | [7 empty] | 10373.9246 | 1445.9246 |  |  | 1445.9246 | 32.5727
2024-05-26 01:00 | 5094950 | 2024-05-27 04:00 | 1018990 |  |  |  | 1722441.2618 | 2741431.2618 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-26 02:00 | 10220.348 | 1540.348 | [7 empty] | 10398.2316 | 1718.2316 |  |  | 1718.2316 | 33.287
2024-05-26 02:00 | 5095460 | 2024-05-27 04:00 | 1019092 |  |  |  | 1722613.6766 | 2741705.6766 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-26 03:00 | 10221.371 | 1789.371 | [7 empty] | 10399.2724 | 1967.2724 |  |  | 1967.2724 | 33.3878
2024-05-26 03:00 | 5107080 | 2024-05-27 04:00 | 1021416 |  |  |  | 1726542.0307 | 2747958.0307 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-26 04:00 | 10244.6805 | 2060.6805 | [7 empty] | 10422.9875 | 2238.9875 |  |  | 2238.9875 | 33.9207
2024-05-26 04:00 | 5106810 | 2024-05-27 04:00 | 1021362 |  |  |  | 1726450.7522 | 2747812.7522 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-26 05:00 | 10244.1389 | 2308.1389 | [7 empty] | 10422.4365 | 2486.4365 |  |  | 2486.4365 | 34.2191
2024-05-26 05:00 | 5120760 | 2024-05-27 04:00 | 1024152 |  |  |  | 1731166.8055 | 2755318.8055 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-26 06:00 | 10272.1222 | 2088.1222 | [7 empty] | 10450.9069 | 2266.9069 |  |  | 2266.9069 | 35.5268
2024-05-26 06:00 | 5119330 | 2024-05-27 04:00 | 1023866 |  |  |  | 1730683.3678 | 2754549.3678 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-26 07:00 | 10269.2537 | 1341.2537 | [7 empty] | 10447.9884 | 1519.9884 |  |  | 1519.9884 | 35.7156
2024-05-26 07:00 | 5131960 | 2024-05-27 04:00 | 1026392 |  |  |  | 1734953.1708 | 2761345.1708 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-26 08:00 | 10294.5892 | 622.5892 | [7 empty] | 10473.7649 | 801.7649 |  |  | 801.7649 | 36.1225
2024-05-26 08:00 | 5136420 | 2024-05-27 04:00 | 1027284 |  |  |  | 1736460.9556 | 2763744.9556 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-26 09:00 | 10303.5358 | -112.4642 | [7 empty] | 10482.8673 | 66.8673 |  |  | 66.8673 | 37.0039
2024-05-26 09:00 | 5143030 | 2024-05-27 04:00 | 1028606 |  |  |  | 1738695.5873 | 2767301.5873 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-26 10:00 | 10316.7953 | -595.2047 | [7 empty] | 10496.3575 | -415.6425 |  |  | -415.6425 | 37.1371
2024-05-26 10:00 | 5147250 | 2024-05-27 04:00 | 1029450 |  |  |  | 1740122.2357 | 2769572.2357 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-26 11:00 | 10325.2605 | -834.7395 | [7 empty] | 10504.9701 | -655.0299 |  |  | -655.0299 | 37.4466
2024-05-26 11:00 | 5145490 | 2024-05-27 04:00 | 1029098 |  |  |  | 1739527.2354 | 2768625.2354 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-26 12:00 | 10321.73 | -590.27 | [7 empty] | 10501.3781 | -410.6219 |  |  | -410.6219 | 37.5435
2024-05-26 12:00 | 5154090 | 2024-05-27 04:00 | 1030818 |  |  |  | 1742434.6231 | 2773252.6231 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-26 13:00 | 10338.9814 | -77.0186 | [7 empty] | 10518.9298 | 102.9298 |  |  | 102.9298 | 39.0448
2024-05-26 13:00 | 5156910 | 2024-05-27 04:00 | 1031382 |  |  |  | 1743387.9758 | 2774769.9758 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-26 14:00 | 10344.6383 | 424.6383 | [7 empty] | 10524.6851 | 604.6851 |  |  | 604.6851 | 39.152
2024-05-26 14:00 | 5154850 | 2024-05-27 04:00 | 1030970 |  |  |  | 1742691.555 | 2773661.555 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-26 15:00 | 10340.506 | 668.506 | [7 empty] | 10520.4809 | 848.4809 |  |  | 848.4809 | 43.6049
2024-05-26 15:00 | 5154490 | 2024-05-27 04:00 | 1030898 |  |  |  | 1742569.8504 | 2773467.8504 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-26 16:00 | 10339.7838 | 667.7838 | [7 empty] | 10519.7461 | 847.7461 |  |  | 847.7461 | 44.0131
2024-05-26 16:00 | 5152920 | 2024-05-27 04:00 | 1030584 |  |  |  | 1742039.0831 | 2772623.0831 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-26 17:00 | 10336.6344 | 416.6344 | [7 empty] | 10516.5419 | 596.5419 |  |  | 596.5419 | 46.5349
2024-05-26 17:00 | 5153700 | 2024-05-27 04:00 | 1030740 |  |  |  | 1742302.7764 | 2773042.7764 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-26 18:00 | 10338.1991 | -77.8009 | [7 empty] | 10518.1338 | 102.1338 |  |  | 102.1338 | 46.7109
2024-05-26 18:00 | 5153060 | 2024-05-27 04:00 | 1030612 |  |  |  | 1742086.4127 | 2772698.4127 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-26 19:00 | 10336.9153 | -575.0847 | [7 empty] | 10516.8277 | -395.1723 |  |  | -395.1723 | 48.6778
2024-05-26 19:00 | 5152840 | 2024-05-27 04:00 | 1030568 |  |  |  | 1742012.0377 | 2772580.0377 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-26 20:00 | 10336.4739 | -823.5261 | [7 empty] | 10516.3787 | -643.6213 |  |  | -643.6213 | 48.8347
2024-05-26 20:00 | 5153430 | 2024-05-27 04:00 | 1030686 |  |  |  | 1742211.498 | 2772897.498 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-26 21:00 | 10337.6575 | -574.3425 | [7 empty] | 10517.5828 | -394.4172 |  |  | -394.4172 | 48.887
2024-05-26 21:00 | 5154060 | 2024-05-27 04:00 | 1030812 |  |  |  | 1742424.481 | 2773236.481 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-26 22:00 | 10338.9212 | -325.0788 | [7 empty] | 10518.8686 | -145.1314 |  |  | -145.1314 | 48.8972
2024-05-26 22:00 | 5154700 | 2024-05-27 04:00 | 1030940 |  |  |  | 1742640.8448 | 2773580.8448 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-26 23:00 | 10340.2051 | 172.2051 | [7 empty] | 10520.1747 | 352.1747 |  |  | 352.1747 | 49.4215
2024-05-26 23:00 | 5155000 | 2024-05-27 04:00 | 1031000 |  |  |  | 1742742.2653 | 2773742.2653 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-27 | 10340.8069 | 916.8069 | [7 empty] | 10520.787 | 1096.787 |  |  | 1096.787 | 51.3807
2024-05-27 | 5154640 | 2024-05-28 04:00 | 1030928 |  |  |  | 1742620.5607 | 2773548.5607 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-27 01:00 | 10340.0847 | 1412.0847 | [7 empty] | 10520.0523 | 1592.0523 |  |  | 1592.0523 | 51.9917
2024-05-27 01:00 | 5155710 | 2024-05-28 04:00 | 1031142 |  |  |  | 1742982.2938 | 2774124.2938 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-27 02:00 | 10342.2311 | 1662.2311 | [7 empty] | 10522.236 | 1842.236 |  |  | 1842.236 | 52.2315
2024-05-27 02:00 | 5157470 | 2024-05-28 04:00 | 1031494 |  |  |  | 1743577.2941 | 2775071.2941 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-27 03:00 | 10345.7616 | 1913.7616 | [7 empty] | 10525.828 | 2093.828 |  |  | 2093.828 | 52.5173
2024-05-27 03:00 | 5159990 | 2024-05-28 04:00 | 1031998 |  |  |  | 1744429.2263 | 2776427.2263 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-27 04:00 | 10350.8167 | 2166.8167 | [7 empty] | 10530.971 | 2346.971 |  |  | 2346.971 | 53.7785
2024-05-27 04:00 | 5160620 | 2024-05-28 04:00 | 1032124 |  |  |  | 1744642.2093 | 2776766.2093 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-27 05:00 | 10352.0804 | 2416.0804 | [7 empty] | 10532.2568 | 2596.2568 |  |  | 2596.2568 | 53.8298
2024-05-27 05:00 | 5160510 | 2024-05-28 04:00 | 1032102 |  |  |  | 1744605.0218 | 2776707.0218 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-27 06:00 | 10351.8598 | 2167.8598 | [7 empty] | 10532.0323 | 2348.0323 |  |  | 2348.0323 | 53.8566
2024-05-27 06:00 | 5160230 | 2024-05-28 04:00 | 1032046 |  |  |  | 1744510.3627 | 2776556.3627 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-27 07:00 | 10351.2981 | 1423.2981 | [7 empty] | 10531.4608 | 1603.4608 |  |  | 1603.4608 | 56.1664
2024-05-27 07:00 | 5159750 | 2024-05-28 04:00 | 1031950 |  |  |  | 1744348.0899 | 2776298.0899 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-27 08:00 | 10350.3352 | 678.3352 | [7 empty] | 10530.4812 | 858.4812 |  |  | 858.4812 | 56.4205
2024-05-27 08:00 | 5159760 | 2024-05-28 04:00 | 1031952 |  |  |  | 1744351.4705 | 2776303.4705 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-27 09:00 | 10350.3553 | -65.6447 | [7 empty] | 10530.5016 | 114.5016 |  |  | 114.5016 | 56.5174
2024-05-27 09:00 | 5157080 | 2024-05-28 04:00 | 1031416 |  |  |  | 1743445.4474 | 2774861.4474 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-27 10:00 | 10344.9793 | -567.0207 | [7 empty] | 10525.032 | -386.968 |  |  | -386.968 | 57.9384
2024-05-27 10:00 | 5155640 | 2024-05-28 04:00 | 1031128 |  |  |  | 1742958.629 | 2774086.629 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-27 11:00 | 10342.0907 | -817.9093 | [7 empty] | 10522.0932 | -637.9068 |  |  | -637.9068 | 58.1884
2024-05-27 11:00 | 5152050 | 2024-05-28 04:00 | 1030410 |  |  |  | 1741744.9637 | 2772154.9637 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-27 12:00 | 10334.8892 | -577.1108 | [7 empty] | 10514.7664 | -397.2336 |  |  | -397.2336 | 58.3108
2024-05-27 12:00 | 5151670 | 2024-05-28 04:00 | 1030334 |  |  |  | 1741616.4977 | 2771950.4977 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-27 13:00 | 10334.127 | -81.873 | [7 empty] | 10513.9908 | 97.9908 |  |  | 97.9908 | 59.5583
2024-05-27 13:00 | 5149980 | 2024-05-28 04:00 | 1029996 |  |  |  | 1741045.1622 | 2771041.1622 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-27 14:00 | 10330.7369 | 410.7369 | [7 empty] | 10510.5417 | 590.5417 |  |  | 590.5417 | 60.2175
2024-05-27 14:00 | 5148610 | 2024-05-28 04:00 | 1029722 |  |  |  | 1740582.0086 | 2770304.0086 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-27 15:00 | 10327.9887 | 655.9887 | [7 empty] | 10507.7457 | 835.7457 |  |  | 835.7457 | 63.0454
2024-05-27 15:00 | 5147270 | 2024-05-28 04:00 | 1029454 |  |  |  | 1740128.997 | 2769582.997 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-27 16:00 | 10325.3007 | 653.3007 | [7 empty] | 10505.0109 | 833.0109 |  |  | 833.0109 | 63.7115
2024-05-27 16:00 | 5144200 | 2024-05-28 04:00 | 1028840 |  |  |  | 1739091.1273 | 2767931.1273 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-27 17:00 | 10319.1423 | 399.1423 | [7 empty] | 10498.7454 | 578.7454 |  |  | 578.7454 | 63.9238
2024-05-27 17:00 | 5144750 | 2024-05-28 04:00 | 1028950 |  |  |  | 1739277.0648 | 2768227.0648 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-27 18:00 | 10320.2456 | -95.7544 | [7 empty] | 10499.8679 | 83.8679 |  |  | 83.8679 | 65.6096
2024-05-27 18:00 | 5146420 | 2024-05-28 04:00 | 1029284 |  |  |  | 1739841.639 | 2769125.639 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-27 19:00 | 10323.5956 | -588.4044 | [7 empty] | 10503.2762 | -408.7238 |  |  | -408.7238 | 65.6466
2024-05-27 19:00 | 5147440 | 2024-05-28 04:00 | 1029488 |  |  |  | 1740186.4687 | 2769674.4687 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-27 20:00 | 10325.6417 | -834.3583 | [7 empty] | 10505.3579 | -654.6421 |  |  | -654.6421 | 65.9731
2024-05-27 20:00 | 5149470 | 2024-05-28 04:00 | 1029894 |  |  |  | 1740872.7474 | 2770766.7474 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-27 21:00 | 10329.7138 | -582.2862 | [7 empty] | 10509.5009 | -402.4991 |  |  | -402.4991 | 66.8673
2024-05-27 21:00 | 5149960 | 2024-05-28 04:00 | 1029992 |  |  |  | 1741038.4009 | 2771030.4009 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-27 22:00 | 10330.6967 | -333.3033 | [7 empty] | 10510.5009 | -153.4991 |  |  | -153.4991 | 68.2443
2024-05-27 22:00 | 5153240 | 2024-05-28 04:00 | 1030648 |  |  |  | 1742147.265 | 2772795.265 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-27 23:00 | 10337.2763 | 169.2763 | [7 empty] | 10517.195 | 349.195 |  |  | 349.195 | 69.176
2024-05-27 23:00 | 5168660 | 2024-05-28 04:00 | 1033732 |  |  |  | 1747360.2787 | 2781092.2787 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-28 | 10368.2085 | 944.2085 | [7 empty] | 10548.6655 | 1124.6655 |  |  | 1124.6655 | 69.5051
2024-05-28 | 5170430 | 2024-05-29 04:00 | 1034086 |  |  |  | 1747958.6597 | 2782044.6597 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-28 01:00 | 10371.7591 | 1443.7591 | [7 empty] | 10552.2779 | 1624.2779 |  |  | 1624.2779 | 69.6849
2024-05-28 01:00 | 5171090 | 2024-05-29 04:00 | 1034218 |  |  |  | 1748181.7848 | 2782399.7848 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-28 02:00 | 10373.083 | 1693.083 | [7 empty] | 10553.6249 | 1873.6249 |  |  | 1873.6249 | 70.7934
2024-05-28 02:00 | 5172630 | 2024-05-29 04:00 | 1034526 |  |  |  | 1748702.41 | 2783228.41 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-28 03:00 | 10376.1722 | 1944.1722 | [7 empty] | 10556.7679 | 2124.7679 |  |  | 2124.7679 | 71.5855
2024-05-28 03:00 | 5173320 | 2024-05-29 04:00 | 1034664 |  |  |  | 1748935.6772 | 2783599.6772 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-28 04:00 | 10377.5563 | 2193.5563 | [7 empty] | 10558.1761 | 2374.1761 |  |  | 2374.1761 | 71.8917
2024-05-28 04:00 | 5172860 | 2024-05-29 04:00 | 1034572 |  |  |  | 1748780.1657 | 2783352.1657 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-28 05:00 | 10376.6336 | 2440.6336 | [7 empty] | 10557.2373 | 2621.2373 |  |  | 2621.2373 | 72.0537
2024-05-28 05:00 | 5173530 | 2024-05-29 04:00 | 1034706 |  |  |  | 1749006.6715 | 2783712.6715 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-28 06:00 | 10377.9776 | 2193.9776 | [7 empty] | 10558.6047 | 2374.6047 |  |  | 2374.6047 | 72.1277
2024-05-28 06:00 | 5172890 | 2024-05-29 04:00 | 1034578 |  |  |  | 1748790.3078 | 2783368.3078 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-28 07:00 | 10376.6938 | 1448.6938 | [7 empty] | 10557.2985 | 1629.2985 |  |  | 1629.2985 | 73.7935
2024-05-28 07:00 | 5171560 | 2024-05-29 04:00 | 1034312 |  |  |  | 1748340.6769 | 2782652.6769 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-28 08:00 | 10374.0258 | 702.0258 | [7 empty] | 10554.5841 | 882.5841 |  |  | 882.5841 | 73.8917
2024-05-28 08:00 | 5171930 | 2024-05-29 04:00 | 1034386 |  |  |  | 1748465.7622 | 2782851.7622 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-28 09:00 | 10374.768 | -41.232 | [7 empty] | 10555.3393 | 139.3393 |  |  | 139.3393 | 75.3548
2024-05-28 09:00 | 5170920 | 2024-05-29 04:00 | 1034184 |  |  |  | 1748124.3132 | 2782308.3132 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-28 10:00 | 10372.742 | -539.258 | [7 empty] | 10553.278 | -358.722 |  |  | -358.722 | 76.0201
2024-05-28 10:00 | 5172890 | 2024-05-29 04:00 | 1034578 |  |  |  | 1748790.3078 | 2783368.3078 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-28 11:00 | 10376.6938 | -783.3062 | [7 empty] | 10557.2985 | -602.7015 |  |  | -602.7015 | 76.0551
2024-05-28 11:00 | 5171860 | 2024-05-29 04:00 | 1034372 |  |  |  | 1748442.0974 | 2782814.0974 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-28 12:00 | 10374.6276 | -537.3724 | [7 empty] | 10555.1964 | -356.8036 |  |  | -356.8036 | 76.8102
2024-05-28 12:00 | 5171990 | 2024-05-29 04:00 | 1034398 |  |  |  | 1748486.0463 | 2782884.0463 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-28 13:00 | 10374.8884 | -41.1116 | [7 empty] | 10555.4617 | 139.4617 |  |  | 139.4617 | 77.8944
2024-05-28 13:00 | 5169040 | 2024-05-29 04:00 | 1033808 |  |  |  | 1747488.7447 | 2781296.7447 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-28 14:00 | 10368.9708 | 448.9708 | [7 empty] | 10549.4411 | 629.4411 |  |  | 629.4411 | 77.9544
2024-05-28 14:00 | 5166540 | 2024-05-29 04:00 | 1033308 |  |  |  | 1746643.5738 | 2779951.5738 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-28 15:00 | 10363.9558 | 691.9558 | [7 empty] | 10544.3389 | 872.3389 |  |  | 872.3389 | 78.4034
2024-05-28 15:00 | 5167080 | 2024-05-29 04:00 | 1033416 |  |  |  | 1746826.1308 | 2780242.1308 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-28 16:00 | 10365.039 | 693.039 | [7 empty] | 10545.4409 | 873.4409 |  |  | 873.4409 | 78.6713
2024-05-28 16:00 | 5168070 | 2024-05-29 04:00 | 1033614 |  |  |  | 1747160.8184 | 2780774.8184 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-28 17:00 | 10367.025 | 447.025 | [7 empty] | 10547.4614 | 627.4614 |  |  | 627.4614 | 79.1368
2024-05-28 17:00 | 5169700 | 2024-05-29 04:00 | 1033940 |  |  |  | 1747711.8698 | 2781651.8698 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-28 18:00 | 10370.2947 | -45.7053 | [7 empty] | 10550.7881 | 134.7881 |  |  | 134.7881 | 79.8205
2024-05-28 18:00 | 5169240 | 2024-05-29 04:00 | 1033848 |  |  |  | 1747556.3584 | 2781404.3584 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-28 19:00 | 10369.372 | -542.628 | [7 empty] | 10549.8493 | -362.1507 |  |  | -362.1507 | 80.4736
2024-05-28 19:00 | 5171150 | 2024-05-29 04:00 | 1034230 |  |  |  | 1748202.0689 | 2782432.0689 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-28 20:00 | 10373.2034 | -786.7966 | [7 empty] | 10553.7474 | -606.2526 |  |  | -606.2526 | 81.9979
2024-05-28 20:00 | 5170960 | 2024-05-29 04:00 | 1034192 |  |  |  | 1748137.8359 | 2782329.8359 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-28 21:00 | 10372.8222 | -539.1778 | [7 empty] | 10553.3596 | -358.6404 |  |  | -358.6404 | 82.4635
2024-05-28 21:00 | 5169560 | 2024-05-29 04:00 | 1033912 |  |  |  | 1747664.5402 | 2781576.5402 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-28 22:00 | 10370.0139 | -293.9861 | [7 empty] | 10550.5023 | -113.4977 |  |  | -113.4977 | 82.5859
2024-05-28 22:00 | 5168450 | 2024-05-29 04:00 | 1033690 |  |  |  | 1747289.2844 | 2780979.2844 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-28 23:00 | 10367.7872 | 199.7872 | [7 empty] | 10548.237 | 380.237 |  |  | 380.237 | 83.8679
2024-05-28 23:00 | 5354810 | 2024-05-29 04:00 | 1070962 |  |  |  | 1810291.6992 | 2881253.6992 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-29 | 10741.6209 | 1317.6209 | [7 empty] | 10928.5772 | 1504.5772 |  |  | 1504.5772 | 84.5286
2024-05-29 | 5418690 | 2024-05-30 04:00 | 1083738 |  |  |  | 1831887.5044 | 2915625.5044 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-29 01:00 | 10869.7627 | 1941.7627 | [7 empty] | 11058.9492 | 2130.9492 |  |  | 2130.9492 | 84.5796
2024-05-29 01:00 | 5439070 | 2024-05-30 04:00 | 1087814 |  |  |  | 1838777.3371 | 2926591.3371 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-29 02:00 | 10910.6445 | 2230.6445 | [7 empty] | 11100.5426 | 2420.5426 |  |  | 2420.5426 | 84.6383
2024-05-29 02:00 | 5452360 | 2024-05-30 04:00 | 1090472 |  |  |  | 1843270.2653 | 2933742.2653 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-29 03:00 | 10937.3039 | 2505.3039 | [7 empty] | 11127.666 | 2695.666 |  |  | 2695.666 | 84.9273
2024-05-29 03:00 | 5454060 | 2024-05-30 04:00 | 1090812 |  |  |  | 1843844.9814 | 2934656.9814 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-29 04:00 | 10940.7141 | 2756.7141 | [7 empty] | 11131.1355 | 2947.1355 |  |  | 2947.1355 | 85.4417
2024-05-29 04:00 | 5454840 | 2024-05-30 04:00 | 1090968 |  |  |  | 1844108.6747 | 2935076.6747 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-29 05:00 | 10942.2787 | 3006.2787 | [7 empty] | 11132.7274 | 3196.7274 |  |  | 3196.7274 | 85.5062
2024-05-29 05:00 | 5455040 | 2024-05-30 04:00 | 1091008 |  |  |  | 1844176.2884 | 2935184.2884 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-29 06:00 | 10942.6799 | 2758.6799 | [7 empty] | 11133.1356 | 2949.1356 |  |  | 2949.1356 | 85.7394
2024-05-29 06:00 | 5454510 | 2024-05-30 04:00 | 1090902 |  |  |  | 1843997.1122 | 2934899.1122 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-29 07:00 | 10941.6168 | 2013.6168 | [7 empty] | 11132.0539 | 2204.0539 |  |  | 2204.0539 | 85.8756
2024-05-29 07:00 | 5455210 | 2024-05-30 04:00 | 1091042 |  |  |  | 1844233.76 | 2935275.76 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-29 08:00 | 10943.0209 | 1271.0209 | [7 empty] | 11133.4825 | 1461.4825 |  |  | 1461.4825 | 87.0325
2024-05-29 08:00 | 5455110 | 2024-05-30 04:00 | 1091022 |  |  |  | 1844199.9532 | 2935221.9532 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-29 09:00 | 10942.8203 | 526.8203 | [7 empty] | 11133.2784 | 717.2784 |  |  | 717.2784 | 87.3805
2024-05-29 09:00 | 5456610 | 2024-05-30 04:00 | 1091322 |  |  |  | 1844707.0557 | 2936029.0557 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-29 10:00 | 10945.8293 | 33.8293 | [7 empty] | 11136.3398 | 224.3398 |  |  | 224.3398 | 87.7302
2024-05-29 10:00 | 5454320 | 2024-05-30 04:00 | 1090864 |  |  |  | 1843932.8792 | 2934796.8792 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-29 11:00 | 10941.2356 | -218.7644 | [7 empty] | 11131.6661 | -28.3339 |  |  | -28.3339 | 87.7981
2024-05-29 11:00 | 5453340 | 2024-05-30 04:00 | 1090668 |  |  |  | 1843601.5722 | 2934269.5722 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-29 12:00 | 10939.2698 | 27.2698 | [7 empty] | 11129.6661 | 217.6661 |  |  | 217.6661 | 88.6867
2024-05-29 12:00 | 5413980 | 2024-05-30 04:00 | 1082796 |  |  |  | 1830295.2026 | 2913091.2026 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-29 13:00 | 10860.3145 | 444.3145 | [7 empty] | 11049.3366 | 633.3366 |  |  | 633.3366 | 89.5084
2024-05-29 13:00 | 5421670 | 2024-05-30 04:00 | 1084334 |  |  |  | 1832894.9481 | 2917228.9481 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-29 14:00 | 10875.7405 | 955.7405 | [7 empty] | 11065.0311 | 1145.0311 |  |  | 1145.0311 | 90.752
2024-05-29 14:00 | 5459410 | 2024-05-30 04:00 | 1091882 |  |  |  | 1845653.647 | 2937535.647 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-29 15:00 | 10951.446 | 1279.446 | [7 empty] | 11142.0543 | 1470.0543 |  |  | 1470.0543 | 90.948
2024-05-29 15:00 | 5503870 | 2024-05-30 04:00 | 1100774 |  |  |  | 1860684.1652 | 2961458.1652 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-29 16:00 | 11040.6317 | 1368.6317 | [7 empty] | 11232.7922 | 1560.7922 |  |  | 1560.7922 | 91.8733
2024-05-29 16:00 | 5516740 | 2024-05-30 04:00 | 1103348 |  |  |  | 1865035.1047 | 2968383.1047 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-29 17:00 | 11066.4487 | 1146.4487 | [7 empty] | 11259.0585 | 1339.0585 |  |  | 1339.0585 | 92.0723
2024-05-29 17:00 | 5527690 | 2024-05-30 04:00 | 1105538 |  |  |  | 1868736.9529 | 2974274.9529 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-29 18:00 | 11088.4141 | 672.4141 | [7 empty] | 11281.4062 | 865.4062 |  |  | 865.4062 | 93.6636
2024-05-29 18:00 | 5539960 | 2024-05-30 04:00 | 1107992 |  |  |  | 1872885.0514 | 2980877.0514 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-29 19:00 | 11113.0274 | 201.0274 | [7 empty] | 11306.4479 | 394.4479 |  |  | 394.4479 | 94.4678
2024-05-29 19:00 | 5546690 | 2024-05-30 04:00 | 1109338 |  |  |  | 1875160.2513 | 2984498.2513 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-29 20:00 | 11126.5276 | -33.4724 | [7 empty] | 11320.1831 | 160.1831 |  |  | 160.1831 | 95.0759
2024-05-29 20:00 | 5548190 | 2024-05-30 04:00 | 1109638 |  |  |  | 1875667.3538 | 2985305.3538 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-29 21:00 | 11129.5366 | 217.5366 | [7 empty] | 11323.2445 | 411.2445 |  |  | 411.2445 | 96.2747
2024-05-29 21:00 | 5547210 | 2024-05-30 04:00 | 1109442 |  |  |  | 1875336.0468 | 2984778.0468 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-29 22:00 | 11127.5707 | 463.5707 | [7 empty] | 11321.2444 | 657.2444 |  |  | 657.2444 | 97.9908
2024-05-29 22:00 | 5548170 | 2024-05-30 04:00 | 1109634 |  |  |  | 1875660.5924 | 2985294.5924 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-29 23:00 | 11129.4965 | 961.4965 | [7 empty] | 11323.2036 | 1155.2036 |  |  | 1155.2036 | 98.5776
2024-05-29 23:00 | 5549550 | 2024-05-30 04:00 | 1109910 |  |  |  | 1876127.1267 | 2986037.1267 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-30 | 11132.2647 | 1708.2647 | [7 empty] | 11326.0201 | 1902.0201 |  |  | 1902.0201 | 99.0317
2024-05-30 | 5553770 | 2024-05-31 04:00 | 1110754 |  |  |  | 1877553.7751 | 2988307.7751 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-30 01:00 | 11140.7299 | 2212.7299 | [7 empty] | 11334.6326 | 2406.6326 |  |  | 2406.6326 | 99.6848
2024-05-30 01:00 | 5554280 | 2024-05-31 04:00 | 1110856 |  |  |  | 1877726.1899 | 2988582.1899 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-30 02:00 | 11141.753 | 2461.753 | [7 empty] | 11335.6735 | 2655.6735 |  |  | 2655.6735 | 100.819
2024-05-30 02:00 | 5435130 | 2024-05-31 04:00 | 1087026 |  |  |  | 1837445.3479 | 2924471.3479 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-30 03:00 | 10902.7409 | 2470.7409 | [7 empty] | 11092.5015 | 2660.5015 |  |  | 2660.5015 | 100.9539
2024-05-30 03:00 | 5410350 | 2024-05-31 04:00 | 1082070 |  |  |  | 1829068.0145 | 2911138.0145 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-30 04:00 | 10853.0329 | 2669.0329 | [7 empty] | 11041.9282 | 2857.9282 |  |  | 2857.9282 | 101.4455
2024-05-30 04:00 | 5410990 | 2024-05-31 04:00 | 1082198 |  |  |  | 1829284.3783 | 2911482.3783 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-30 05:00 | 10854.3167 | 2918.3167 | [7 empty] | 11043.2344 | 3107.2344 |  |  | 3107.2344 | 102.1338
2024-05-30 05:00 | 5410940 | 2024-05-31 04:00 | 1082188 |  |  |  | 1829267.4748 | 2911455.4748 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-30 06:00 | 10854.2164 | 2670.2164 | [7 empty] | 11043.1323 | 2859.1323 |  |  | 2859.1323 | 102.6048
2024-05-30 06:00 | 5410080 | 2024-05-31 04:00 | 1082016 |  |  |  | 1828976.7361 | 2910992.7361 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-30 07:00 | 10852.4912 | 1924.4912 | [7 empty] | 11041.3772 | 2113.3772 |  |  | 2113.3772 | 102.9298
2024-05-30 07:00 | 5521510 | 2024-05-31 04:00 | 1104302 |  |  |  | 1866647.6906 | 2970949.6906 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-30 08:00 | 11076.0172 | 1404.0172 | [7 empty] | 11268.7935 | 1596.7935 |  |  | 1596.7935 | 103.1785
2024-05-30 08:00 | 5560000 | 2024-05-31 04:00 | 1112000 |  |  |  | 1879659.9408 | 2991659.9408 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-30 09:00 | 11153.2272 | 737.2272 | [7 empty] | 11347.3474 | 931.3474 |  |  | 931.3474 | 103.4668
2024-05-30 09:00 | 5572470 | 2024-05-31 04:00 | 1114494 |  |  |  | 1883875.6529 | 2998369.6529 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-30 10:00 | 11178.2417 | 266.2417 | [7 empty] | 11372.7973 | 460.7973 |  |  | 460.7973 | 103.5829
2024-05-30 10:00 | 5577630 | 2024-05-31 04:00 | 1115526 |  |  |  | 1885620.0856 | 3001146.0856 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-30 11:00 | 11188.5925 | 28.5925 | [7 empty] | 11383.3283 | 223.3283 |  |  | 223.3283 | 103.8316
2024-05-30 11:00 | 5584130 | 2024-05-31 04:00 | 1116826 |  |  |  | 1887817.5297 | 3004643.5297 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-30 12:00 | 11201.6314 | 289.6314 | [7 empty] | 11396.594 | 484.594 |  |  | 484.594 | 105.7296
2024-05-30 12:00 | 5591820 | 2024-05-31 04:00 | 1118364 |  |  |  | 1890417.2752 | 3008781.2752 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-30 13:00 | 11217.0573 | 801.0573 | [7 empty] | 11412.2885 | 996.2885 |  |  | 996.2885 | 106.097
2024-05-30 13:00 | 5594210 | 2024-05-31 04:00 | 1118842 |  |  |  | 1891225.2585 | 3010067.2585 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-30 14:00 | 11221.8516 | 1301.8516 | [7 empty] | 11417.1662 | 1497.1662 |  |  | 1497.1662 | 106.2398
2024-05-30 14:00 | 5598670 | 2024-05-31 04:00 | 1119734 |  |  |  | 1892733.0433 | 3012467.0433 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-30 15:00 | 11230.7983 | 1558.7983 | [7 empty] | 11426.2686 | 1754.2686 |  |  | 1754.2686 | 106.6748
2024-05-30 15:00 | 5596640 | 2024-05-31 04:00 | 1119328 |  |  |  | 1892046.7646 | 3011374.7646 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-05-30 16:00 | 11226.7261 | 1554.7261 | [7 empty] | 11422.1256 | 1750.1256 |  |  | 1750.1256 | 107.0702
2024-05-30 16:00 | 5594090 | 2024-05-31 04:00 | 1118818 |  |  |  | 1891184.6903 | 3010002.6903 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-05-30 17:00 | 11221.6109 | 1301.6109 | [7 empty] | 11416.9213 | 1496.9213 |  |  | 1496.9213 | 110.3663
2024-05-30 17:00 | 5592060 | 2024-05-31 04:00 | 1118412 |  |  |  | 1890498.4116 | 3008910.4116 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-05-30 18:00 | 11217.5388 | 801.5388 | [7 empty] | 11412.7783 | 996.7783 |  |  | 996.7783 | 111.3829
2024-05-30 18:00 | 5591740 | 2024-05-31 04:00 | 1118348 |  |  |  | 1890390.2298 | 3008738.2298 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-30 19:00 | 11216.8969 | 304.8969 | [7 empty] | 11412.1252 | 500.1252 |  |  | 500.1252 | 113.0156
2024-05-30 19:00 | 5591460 | 2024-05-31 04:00 | 1118292 |  |  |  | 1890295.5706 | 3008587.5706 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-05-30 20:00 | 11216.3352 | 56.3352 | [7 empty] | 11411.5538 | 251.5538 |  |  | 251.5538 | 114.5016
2024-05-30 20:00 | 5591550 | 2024-05-31 04:00 | 1118310 |  |  |  | 1890325.9968 | 3008635.9968 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-05-30 21:00 | 11216.5157 | 304.5157 | [7 empty] | 11411.7374 | 499.7374 |  |  | 499.7374 | 114.8256
2024-05-30 21:00 | 5591940 | 2024-05-31 04:00 | 1118388 |  |  |  | 1890457.8434 | 3008845.8434 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-05-30 22:00 | 11217.2981 | 553.2981 | [7 empty] | 11412.5334 | 748.5334 |  |  | 748.5334 | 115.591
2024-05-30 22:00 | 5588540 | 2024-05-31 04:00 | 1117708 |  |  |  | 1889308.4111 | 3007016.4111 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-05-30 23:00 | 11210.4777 | 1042.4777 | [7 empty] | 11405.5944 | 1237.5944 |  |  | 1237.5944 | 115.6866
2024-05-30 23:00 | 5591320 | 2024-05-31 04:00 | 1118264 |  |  |  | 1890248.2411 | 3008512.2411 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-05-31 | 11216.0544 | 1792.0544 | [7 empty] | 11411.268 | 1987.268 |  |  | 1987.268 | 116.068
2024-05-31 | 5593490 | 2024-06-01 04:00 | 1118698 |  |  |  | 1890981.8493 | 3009679.8493 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-05-31 01:00 | 11220.4073 | 4276.4073 | [7 empty] | 11415.6968 | 4471.6968 |  |  | 4471.6968 | 117.8972
2024-05-31 01:00 | 5595570 | 2024-06-01 04:00 | 1119114 |  |  |  | 1891685.0315 | 3010799.0315 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-05-31 02:00 | 11224.5798 | 4528.5798 | [7 empty] | 11419.9418 | 4723.9418 |  |  | 4723.9418 | 118.0681
2024-05-31 02:00 | 5593710 | 2024-06-01 04:00 | 1118742 |  |  |  | 1891056.2244 | 3009798.2244 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-05-31 03:00 | 11220.8486 | 4772.8486 | [7 empty] | 11416.1458 | 4968.1458 |  |  | 4968.1458 | 119.0124
2024-05-31 03:00 | 5594140 | 2024-06-01 04:00 | 1118828 |  |  |  | 1891201.5938 | 3010029.5938 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-05-31 04:00 | 11221.7112 | 5021.7112 | [7 empty] | 11417.0233 | 5217.0233 |  |  | 5217.0233 | 119.0566
2024-05-31 04:00 | 5595100 | 2024-06-01 04:00 | 1119020 |  |  |  | 1891526.1394 | 3010546.1394 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-05-31 05:00 | 11223.6369 | 5271.6369 | [7 empty] | 11418.9826 | 5466.9826 |  |  | 5466.9826 | 119.808
2024-05-31 05:00 | 5594780 | 2024-06-01 04:00 | 1118956 |  |  |  | 1891417.9575 | 3010373.9575 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-05-31 06:00 | 11222.995 | 5022.995 | [7 empty] | 11418.3295 | 5218.3295 |  |  | 5218.3295 | 120.2034
2024-05-31 06:00 | 5593050 | 2024-06-01 04:00 | 1118610 |  |  |  | 1890833.0993 | 3009443.0993 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-05-31 07:00 | 11219.5247 | 4275.5247 | [7 empty] | 11414.7988 | 4470.7988 |  |  | 4470.7988 | 120.3698
2024-05-31 07:00 | 5591380 | 2024-06-01 04:00 | 1118276 |  |  |  | 1890268.5252 | 3008544.5252 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-05-31 08:00 | 11216.1747 | 3528.1747 | [7 empty] | 11411.3905 | 3723.3905 |  |  | 3723.3905 | 122.8157
2024-05-31 08:00 | 5592280 | 2024-06-01 04:00 | 1118456 |  |  |  | 1890572.7867 | 3009028.7867 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-31 09:00 | 11217.9801 | 2785.9801 | [7 empty] | 11413.2273 | 2981.2273 |  |  | 2981.2273 | 123.5262
2024-05-31 09:00 | 5592810 | 2024-06-01 04:00 | 1118562 |  |  |  | 1890751.9629 | 3009313.9629 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-31 10:00 | 11219.0433 | 2291.0433 | [7 empty] | 11414.309 | 2486.309 |  |  | 2486.309 | 123.9535
2024-05-31 10:00 | 5593970 | 2024-06-01 04:00 | 1118794 |  |  |  | 1891144.1221 | 3009938.1221 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-05-31 11:00 | 11221.3702 | 2045.3702 | [7 empty] | 11416.6764 | 2240.6764 |  |  | 2240.6764 | 124.0683
2024-05-31 11:00 | 5593270 | 2024-06-01 04:00 | 1118654 |  |  |  | 1890907.4743 | 3009561.4743 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-31 12:00 | 11219.966 | 2291.966 | [7 empty] | 11415.2478 | 2487.2478 |  |  | 2487.2478 | 127.3261
2024-05-31 12:00 | 5590670 | 2024-06-01 04:00 | 1118134 |  |  |  | 1890028.4966 | 3008162.4966 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-31 13:00 | 11214.7505 | 2782.7505 | [7 empty] | 11409.9415 | 2977.9415 |  |  | 2977.9415 | 127.5263
2024-05-31 13:00 | 5588380 | 2024-06-01 04:00 | 1117676 |  |  |  | 1889254.3202 | 3006930.3202 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-31 14:00 | 11210.1568 | 3274.1568 | [7 empty] | 11405.2678 | 3469.2678 |  |  | 3469.2678 | 128.9958
2024-05-31 14:00 | 5586620 | 2024-06-01 04:00 | 1117324 |  |  |  | 1888659.3199 | 3005983.3199 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-05-31 15:00 | 11206.6263 | 3518.6263 | [7 empty] | 11401.6758 | 3713.6758 |  |  | 3713.6758 | 129.7943
2024-05-31 15:00 | 5587090 | 2024-06-01 04:00 | 1117418 |  |  |  | 1888818.212 | 3006236.212 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-05-31 16:00 | 11207.5691 | 3519.5691 | [7 empty] | 11402.6351 | 3714.6351 |  |  | 3714.6351 | 131.2459
2024-05-31 16:00 | 5586940 | 2024-06-01 04:00 | 1117388 |  |  |  | 1888767.5017 | 3006155.5017 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-05-31 17:00 | 11207.2682 | 3271.2682 | [7 empty] | 11402.3289 | 3466.3289 |  |  | 3466.3289 | 132.2803
2024-05-31 17:00 | 5586230 | 2024-06-01 04:00 | 1117246 |  |  |  | 1888527.4732 | 3005773.4732 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-05-31 18:00 | 11205.8439 | 2773.8439 | [7 empty] | 11400.8799 | 2968.8799 |  |  | 2968.8799 | 133.2
2024-05-31 18:00 | 5585630 | 2024-06-01 04:00 | 1117126 |  |  |  | 1888324.6322 | 3005450.6322 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-31 19:00 | 11204.6403 | 2276.6403 | [7 empty] | 11399.6554 | 2471.6554 |  |  | 2471.6554 | 133.4896
2024-05-31 19:00 | 5586070 | 2024-06-01 04:00 | 1117214 |  |  |  | 1888473.3823 | 3005687.3823 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-05-31 20:00 | 11205.523 | 2029.523 | [7 empty] | 11400.5534 | 2224.5534 |  |  | 2224.5534 | 133.5648
2024-05-31 20:00 | 5583480 | 2024-06-01 04:00 | 1116696 |  |  |  | 1887597.7853 | 3004293.7853 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-05-31 21:00 | 11200.3275 | 2272.3275 | [7 empty] | 11395.2675 | 2467.2675 |  |  | 2467.2675 | 133.6694
2024-05-31 21:00 | 5582580 | 2024-06-01 04:00 | 1116516 |  |  |  | 1887293.5238 | 3003809.5238 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-05-31 22:00 | 11198.5221 | 2518.5221 | [7 empty] | 11393.4307 | 2713.4307 |  |  | 2713.4307 | 134.0291
2024-05-31 22:00 | 5581570 | 2024-06-01 04:00 | 1116314 |  |  |  | 1886952.0748 | 3003266.0748 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-05-31 23:00 | 11196.4961 | 3012.4961 | [7 empty] | 11391.3694 | 3207.3694 |  |  | 3207.3694 | 134.4692
2024-05-31 23:00 | 5581620 | 2024-06-01 04:00 | 1116324 |  |  |  | 1886968.9782 | 3003292.9782 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-01 | 11196.5964 | 3756.5964 | [7 empty] | 11391.4714 | 3951.4714 |  |  | 3951.4714 | 134.7881
2024-06-01 | 5578720 | 2024-06-02 04:00 | 1115744 |  |  |  | 1885988.58 | 3001732.58 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-01 01:00 | 11190.7791 | 4246.7791 | [7 empty] | 11385.5528 | 4441.5528 |  |  | 4441.5528 | 134.9411
2024-06-01 01:00 | 5578070 | 2024-06-02 04:00 | 1115614 |  |  |  | 1885768.8356 | 3001382.8356 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-01 02:00 | 11189.4752 | 4493.4752 | [7 empty] | 11384.2262 | 4688.2262 |  |  | 4688.2262 | 135.4616
2024-06-01 02:00 | 5576180 | 2024-06-02 04:00 | 1115236 |  |  |  | 1885129.8865 | 3000365.8865 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-01 03:00 | 11185.6839 | 4737.6839 | [7 empty] | 11380.369 | 4932.369 |  |  | 4932.369 | 135.6886
2024-06-01 03:00 | 5574740 | 2024-06-02 04:00 | 1114948 |  |  |  | 1884643.0681 | 2999591.0681 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-01 04:00 | 11182.7953 | 4982.7953 | [7 empty] | 11377.4301 | 5177.4301 |  |  | 5177.4301 | 135.7422
2024-06-01 04:00 | 5575220 | 2024-06-02 04:00 | 1115044 |  |  |  | 1884805.3409 | 2999849.3409 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-01 05:00 | 11183.7581 | 5231.7581 | [7 empty] | 11378.4097 | 5426.4097 |  |  | 5426.4097 | 135.8901
2024-06-01 05:00 | 5575850 | 2024-06-02 04:00 | 1115170 |  |  |  | 1885018.3239 | 3000188.3239 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-01 06:00 | 11185.0219 | 4985.0219 | [7 empty] | 11379.6955 | 5179.6955 |  |  | 5179.6955 | 137.6657
2024-06-01 06:00 | 5574830 | 2024-06-02 04:00 | 1114966 |  |  |  | 1884673.4942 | 2999639.4942 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-01 07:00 | 11182.9758 | 4238.9758 | [7 empty] | 11377.6138 | 4433.6138 |  |  | 4433.6138 | 137.8277
2024-06-01 07:00 | 5573560 | 2024-06-02 04:00 | 1114712 |  |  |  | 1884244.1474 | 2998956.1474 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-01 08:00 | 11180.4282 | 3492.4282 | [7 empty] | 11375.0218 | 3687.0218 |  |  | 3687.0218 | 138.0918
2024-06-01 08:00 | 5569160 | 2024-06-02 04:00 | 1113832 |  |  |  | 1882756.6468 | 2996588.6468 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-01 09:00 | 11171.6019 | 2739.6019 | [7 empty] | 11366.0419 | 2934.0419 |  |  | 2934.0419 | 139.3393
2024-06-01 09:00 | 5572810 | 2024-06-02 04:00 | 1114562 |  |  |  | 1883990.5962 | 2998552.5962 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-01 10:00 | 11178.9237 | 2250.9237 | [7 empty] | 11373.4912 | 2445.4912 |  |  | 2445.4912 | 139.4617
2024-06-01 10:00 | 5572270 | 2024-06-02 04:00 | 1114454 |  |  |  | 1883808.0393 | 2998262.0393 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-01 11:00 | 11177.8405 | 2001.8405 | [7 empty] | 11372.3891 | 2196.3891 |  |  | 2196.3891 | 140.3087
2024-06-01 11:00 | 5570710 | 2024-06-02 04:00 | 1114142 |  |  |  | 1883280.6527 | 2997422.6527 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-01 12:00 | 11174.7112 | 2246.7112 | [7 empty] | 11369.2053 | 2441.2053 |  |  | 2441.2053 | 140.6939
2024-06-01 12:00 | 5567320 | 2024-06-02 04:00 | 1113464 |  |  |  | 1882134.601 | 2995598.601 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-01 13:00 | 11167.9109 | 2735.9109 | [7 empty] | 11362.2867 | 2930.2867 |  |  | 2930.2867 | 141.2819
2024-06-01 13:00 | 5565590 | 2024-06-02 04:00 | 1113118 |  |  |  | 1881549.7428 | 2994667.7428 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-01 14:00 | 11164.4406 | 3228.4406 | [7 empty] | 11358.7559 | 3422.7559 |  |  | 3422.7559 | 142.3024
2024-06-01 14:00 | 5560170 | 2024-06-02 04:00 | 1112034 |  |  |  | 1879717.4124 | 2991751.4124 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-01 15:00 | 11153.5682 | 3465.5682 | [7 empty] | 11347.6943 | 3659.6943 |  |  | 3659.6943 | 144.1519
2024-06-01 15:00 | 5556640 | 2024-06-02 04:00 | 1111328 |  |  |  | 1878524.0312 | 2989852.0312 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-01 16:00 | 11146.4871 | 3458.4871 | [7 empty] | 11340.49 | 3652.49 |  |  | 3652.49 | 145.3395
2024-06-01 16:00 | 5551080 | 2024-06-02 04:00 | 1110216 |  |  |  | 1876644.3713 | 2986860.3713 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-01 17:00 | 11135.3339 | 3199.3339 | [7 empty] | 11329.1426 | 3393.1426 |  |  | 3393.1426 | 146.8317
2024-06-01 17:00 | 5548310 | 2024-06-02 04:00 | 1109662 |  |  |  | 1875707.922 | 2985369.922 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-01 18:00 | 11129.7773 | 2697.7773 | [7 empty] | 11323.4894 | 2891.4894 |  |  | 2891.4894 | 147.0296
2024-06-01 18:00 | 5549290 | 2024-06-02 04:00 | 1109858 |  |  |  | 1876039.2289 | 2985897.2289 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-01 19:00 | 11131.7432 | 2203.7432 | [7 empty] | 11325.4894 | 2397.4894 |  |  | 2397.4894 | 148.2375
2024-06-01 19:00 | 5547370 | 2024-06-02 04:00 | 1109474 |  |  |  | 1875390.1377 | 2984864.1377 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-01 20:00 | 11127.8917 | 1951.8917 | [7 empty] | 11321.5709 | 2145.5709 |  |  | 2145.5709 | 148.2618
2024-06-01 20:00 | 5547430 | 2024-06-02 04:00 | 1109486 |  |  |  | 1875410.4218 | 2984896.4218 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-01 21:00 | 11128.0121 | 2200.0121 | [7 empty] | 11321.6934 | 2393.6934 |  |  | 2393.6934 | 148.3204
2024-06-01 21:00 | 5549230 | 2024-06-02 04:00 | 1109846 |  |  |  | 1876018.9448 | 2985864.9448 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-01 22:00 | 11131.6228 | 2451.6228 | [7 empty] | 11325.367 | 2645.367 |  |  | 2645.367 | 149.4786
2024-06-01 22:00 | 5502040 | 2024-06-02 04:00 | 1100408 |  |  |  | 1860065.5001 | 2960473.5001 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-01 23:00 | 11036.9608 | 2852.9608 | [7 empty] | 11229.0574 | 3045.0574 |  |  | 3045.0574 | 150.369
2024-06-01 23:00 | 5286870 | 2024-06-02 04:00 | 1057374 |  |  |  | 1787323.3366 | 2844697.3366 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-02 | 10605.3349 | 3165.3349 | [7 empty] | 10789.9191 | 3349.9191 |  |  | 3349.9191 | 150.3971
2024-06-02 | 5291070 | 2024-06-03 04:00 | 1058214 |  |  |  | 1788743.2236 | 2846957.2236 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-02 01:00 | 10613.76 | 3669.76 | [7 empty] | 10798.4909 | 3854.4909 |  |  | 3854.4909 | 150.5514
2024-06-02 01:00 | 5296320 | 2024-06-03 04:00 | 1059264 |  |  |  | 1790518.0823 | 2849782.0823 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-02 02:00 | 10624.2914 | 3928.2914 | [7 empty] | 10809.2055 | 4113.2055 |  |  | 4113.2055 | 152.9546
2024-06-02 02:00 | 5299760 | 2024-06-03 04:00 | 1059952 |  |  |  | 1791681.0374 | 2851633.0374 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-02 03:00 | 10631.192 | 4183.192 | [7 empty] | 10816.2262 | 4368.2262 |  |  | 4368.2262 | 153.9661
2024-06-02 03:00 | 5300060 | 2024-06-03 04:00 | 1060012 |  |  |  | 1791782.4579 | 2851794.4579 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-02 04:00 | 10631.7937 | 4431.7937 | [7 empty] | 10816.8385 | 4616.8385 |  |  | 4616.8385 | 154.2602
2024-06-02 04:00 | 5298870 | 2024-06-03 04:00 | 1059774 |  |  |  | 1791380.1566 | 2851154.1566 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-02 05:00 | 10629.4066 | 4677.4066 | [7 empty] | 10814.4098 | 4862.4098 |  |  | 4862.4098 | 154.3704
2024-06-02 05:00 | 5298290 | 2024-06-03 04:00 | 1059658 |  |  |  | 1791184.0769 | 2850842.0769 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-02 06:00 | 10628.2432 | 4428.2432 | [7 empty] | 10813.2261 | 4613.2261 |  |  | 4613.2261 | 156.7519
2024-06-02 06:00 | 5297100 | 2024-06-03 04:00 | 1059420 |  |  |  | 1790781.7756 | 2850201.7756 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-02 07:00 | 10625.8561 | 3681.8561 | [7 empty] | 10810.7974 | 3866.7974 |  |  | 3866.7974 | 158.294
2024-06-02 07:00 | 5288810 | 2024-06-03 04:00 | 1057762 |  |  |  | 1787979.1891 | 2845741.1891 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-02 08:00 | 10609.2265 | 2921.2265 | [7 empty] | 10793.8785 | 3105.8785 |  |  | 3105.8785 | 158.7647
2024-06-02 08:00 | 5273450 | 2024-06-03 04:00 | 1054690 |  |  |  | 1782786.4595 | 2837476.4595 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-02 09:00 | 10578.4147 | 2146.4147 | [7 empty] | 10762.5304 | 2330.5304 |  |  | 2330.5304 | 159.0377
2024-06-02 09:00 | 5272850 | 2024-06-03 04:00 | 1054570 |  |  |  | 1782583.6185 | 2837153.6185 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-02 10:00 | 10577.2111 | 1649.2111 | [7 empty] | 10761.3059 | 1833.3059 |  |  | 1833.3059 | 159.1175
2024-06-02 10:00 | 5271150 | 2024-06-03 04:00 | 1054230 |  |  |  | 1782008.9023 | 2836238.9023 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-02 11:00 | 10573.801 | 1397.801 | [7 empty] | 10757.8363 | 1581.8363 |  |  | 1581.8363 | 160.1831
2024-06-02 11:00 | 5269180 | 2024-06-03 04:00 | 1053836 |  |  |  | 1781342.9077 | 2835178.9077 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-02 12:00 | 10569.8492 | 1641.8492 | [7 empty] | 10753.8158 | 1825.8158 |  |  | 1825.8158 | 160.4893
2024-06-02 12:00 | 5266050 | 2024-06-03 04:00 | 1053210 |  |  |  | 1780284.7538 | 2833494.7538 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-02 13:00 | 10563.5705 | 2131.5705 | [7 empty] | 10747.4278 | 2315.4278 |  |  | 2315.4278 | 160.7928
2024-06-02 13:00 | 5258980 | 2024-06-03 04:00 | 1051796 |  |  |  | 1777894.6107 | 2829690.6107 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-02 14:00 | 10549.3883 | 2613.3883 | [7 empty] | 10732.9987 | 2796.9987 |  |  | 2796.9987 | 160.9931
2024-06-02 14:00 | 5256820 | 2024-06-03 04:00 | 1051364 |  |  |  | 1777164.3831 | 2828528.3831 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-02 15:00 | 10545.0553 | 2857.0553 | [7 empty] | 10728.5904 | 3040.5904 |  |  | 3040.5904 | 162.8669
2024-06-02 15:00 | 5254790 | 2024-06-03 04:00 | 1050958 |  |  |  | 1776478.1044 | 2827436.1044 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-02 16:00 | 10540.9832 | 2852.9832 | [7 empty] | 10724.4474 | 3036.4474 |  |  | 3036.4474 | 163.6156
2024-06-02 16:00 | 5250440 | 2024-06-03 04:00 | 1050088 |  |  |  | 1775007.5071 | 2825095.5071 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-02 17:00 | 10532.2572 | 2596.2572 | [7 empty] | 10715.5695 | 2779.5695 |  |  | 2779.5695 | 164.9537
2024-06-02 17:00 | 5254190 | 2024-06-03 04:00 | 1050838 |  |  |  | 1776275.2634 | 2827113.2634 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-02 18:00 | 10539.7796 | 2107.7796 | [7 empty] | 10723.2228 | 2291.2228 |  |  | 2291.2228 | 170.5266
2024-06-02 18:00 | 5257900 | 2024-06-03 04:00 | 1051580 |  |  |  | 1777529.4969 | 2829109.4969 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-02 19:00 | 10547.2218 | 1619.2218 | [7 empty] | 10730.7946 | 1802.7946 |  |  | 1802.7946 | 171.07
2024-06-02 19:00 | 5258970 | 2024-06-03 04:00 | 1051794 |  |  |  | 1777891.23 | 2829685.23 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-02 20:00 | 10549.3682 | 1373.3682 | [7 empty] | 10732.9783 | 1556.9783 |  |  | 1556.9783 | 173.4055
2024-06-02 20:00 | 5262780 | 2024-06-03 04:00 | 1052556 |  |  |  | 1779179.2704 | 2831735.2704 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-02 21:00 | 10557.011 | 1629.011 | [7 empty] | 10740.7541 | 1812.7541 |  |  | 1812.7541 | 176.1135
2024-06-02 21:00 | 5261670 | 2024-06-03 04:00 | 1052334 |  |  |  | 1778804.0145 | 2831138.0145 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-02 22:00 | 10554.7843 | 1874.7843 | [7 empty] | 10738.4887 | 2058.4887 |  |  | 2058.4887 | 176.1582
2024-06-02 22:00 | 5316700 | 2024-06-03 04:00 | 1063340 |  |  |  | 1797407.915 | 2860747.915 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-02 23:00 | 10665.1732 | 2481.1732 | [7 empty] | 10850.7989 | 2666.7989 |  |  | 2666.7989 | 177.458
2024-06-02 23:00 | 5541420 | 2024-06-03 04:00 | 1108284 |  |  |  | 1873378.6312 | 2981662.6312 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-03 | 11115.9561 | 3675.9561 | [7 empty] | 11309.4276 | 3869.4276 |  |  | 3869.4276 | 177.9707
2024-06-03 | 5546440 | 2024-06-04 04:00 | 1109288 |  |  |  | 1875075.7342 | 2984363.7342 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-03 01:00 | 11126.0261 | 4182.0261 | [7 empty] | 11319.6729 | 4375.6729 |  |  | 4375.6729 | 178.9389
2024-06-03 01:00 | 5542280 | 2024-06-04 04:00 | 1108456 |  |  |  | 1873669.3699 | 2982125.3699 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-03 02:00 | 11117.6813 | 4421.6813 | [7 empty] | 11311.1828 | 4615.1828 |  |  | 4615.1828 | 179.1188
2024-06-03 02:00 | 5538440 | 2024-06-04 04:00 | 1107688 |  |  |  | 1872371.1875 | 2980059.1875 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-03 03:00 | 11109.9783 | 4661.9783 | [7 empty] | 11303.3458 | 4855.3458 |  |  | 4855.3458 | 179.8024
2024-06-03 03:00 | 5538100 | 2024-06-04 04:00 | 1107620 |  |  |  | 1872256.2443 | 2979876.2443 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-03 04:00 | 11109.2963 | 4909.2963 | [7 empty] | 11302.6519 | 5102.6519 |  |  | 5102.6519 | 179.9019
2024-06-03 04:00 | 5538610 | 2024-06-04 04:00 | 1107722 |  |  |  | 1872428.6591 | 2980150.6591 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-03 05:00 | 11110.3194 | 5158.3194 | [7 empty] | 11303.6927 | 5351.6927 |  |  | 5351.6927 | 180.4795
2024-06-03 05:00 | 5538050 | 2024-06-04 04:00 | 1107610 |  |  |  | 1872239.3409 | 2979849.3409 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-03 06:00 | 11109.196 | 4909.196 | [7 empty] | 11302.5498 | 5102.5498 |  |  | 5102.5498 | 180.7208
2024-06-03 06:00 | 5538480 | 2024-06-04 04:00 | 1107696 |  |  |  | 1872384.7103 | 2980080.7103 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-03 07:00 | 11110.0586 | 4166.0586 | [7 empty] | 11303.4274 | 4359.4274 |  |  | 4359.4274 | 185.1674
2024-06-03 07:00 | 5538540 | 2024-06-04 04:00 | 1107708 |  |  |  | 1872404.9944 | 2980112.9944 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-03 08:00 | 11110.1789 | 3422.1789 | [7 empty] | 11303.5499 | 3615.5499 |  |  | 3615.5499 | 187.0025
2024-06-03 08:00 | 5539630 | 2024-06-04 04:00 | 1107926 |  |  |  | 1872773.4888 | 2980699.4888 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-03 09:00 | 11112.3654 | 2680.3654 | [7 empty] | 11305.7744 | 2873.7744 |  |  | 2873.7744 | 187.4532
2024-06-03 09:00 | 5539510 | 2024-06-04 04:00 | 1107902 |  |  |  | 1872732.9206 | 2980634.9206 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-03 10:00 | 11112.1247 | 2184.1247 | [7 empty] | 11305.5295 | 2377.5295 |  |  | 2377.5295 | 188.0234
2024-06-03 10:00 | 5539450 | 2024-06-04 04:00 | 1107890 |  |  |  | 1872712.6365 | 2980602.6365 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-03 11:00 | 11112.0044 | 1936.0044 | [7 empty] | 11305.4071 | 2129.4071 |  |  | 2129.4071 | 188.0642
2024-06-03 11:00 | 5538390 | 2024-06-04 04:00 | 1107678 |  |  |  | 1872354.2841 | 2980032.2841 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-03 12:00 | 11109.878 | 2181.878 | [7 empty] | 11303.2437 | 2375.2437 |  |  | 2375.2437 | 190.0235
2024-06-03 12:00 | 5533760 | 2024-06-04 04:00 | 1106752 |  |  |  | 1870789.0277 | 2977541.0277 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-03 13:00 | 11100.5904 | 2668.5904 | [7 empty] | 11293.7944 | 2861.7944 |  |  | 2861.7944 | 190.4023
2024-06-03 13:00 | 5530940 | 2024-06-04 04:00 | 1106188 |  |  |  | 1869835.675 | 2976023.675 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-03 14:00 | 11094.9335 | 3158.9335 | [7 empty] | 11288.0391 | 3352.0391 |  |  | 3352.0391 | 191.0031
2024-06-03 14:00 | 5530360 | 2024-06-04 04:00 | 1106072 |  |  |  | 1869639.5954 | 2975711.5954 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-03 15:00 | 11093.77 | 3405.77 | [7 empty] | 11286.8554 | 3598.8554 |  |  | 3598.8554 | 191.6562
2024-06-03 15:00 | 5530400 | 2024-06-04 04:00 | 1106080 |  |  |  | 1869653.1181 | 2975733.1181 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-03 16:00 | 11093.8503 | 3405.8503 | [7 empty] | 11286.937 | 3598.937 |  |  | 3598.937 | 191.7289
2024-06-03 16:00 | 5528860 | 2024-06-04 04:00 | 1105772 |  |  |  | 1869132.4929 | 2974904.4929 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-03 17:00 | 11090.7611 | 3154.7611 | [7 empty] | 11283.7941 | 3347.7941 |  |  | 3347.7941 | 193.044
2024-06-03 17:00 | 5525300 | 2024-06-04 04:00 | 1105060 |  |  |  | 1867928.9696 | 2972988.9696 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-03 18:00 | 11083.6198 | 2651.6198 | [7 empty] | 11276.5285 | 2844.5285 |  |  | 2844.5285 | 194.2889
2024-06-03 18:00 | 5528470 | 2024-06-04 04:00 | 1105694 |  |  |  | 1869000.6462 | 2974694.6462 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-03 19:00 | 11089.9788 | 2161.9788 | [7 empty] | 11282.9981 | 2354.9981 |  |  | 2354.9981 | 194.3565
2024-06-03 19:00 | 5531530 | 2024-06-04 04:00 | 1106306 |  |  |  | 1870035.1353 | 2976341.1353 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-03 20:00 | 11096.117 | 1920.117 | [7 empty] | 11289.2432 | 2113.2432 |  |  | 2113.2432 | 197.3299
2024-06-03 20:00 | 5534640 | 2024-06-04 04:00 | 1106928 |  |  |  | 1871086.5278 | 2978014.5278 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-03 21:00 | 11102.3556 | 2174.3556 | [7 empty] | 11295.5904 | 2367.5904 |  |  | 2367.5904 | 198.5544
2024-06-03 21:00 | 5536590 | 2024-06-04 04:00 | 1107318 |  |  |  | 1871745.7611 | 2979063.7611 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-03 22:00 | 11106.2673 | 2426.2673 | [7 empty] | 11299.5701 | 2619.5701 |  |  | 2619.5701 | 200.7904
2024-06-03 22:00 | 5537740 | 2024-06-04 04:00 | 1107548 |  |  |  | 1872134.5397 | 2979682.5397 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-03 23:00 | 11108.5742 | 2924.5742 | [7 empty] | 11301.9172 | 3117.9172 |  |  | 3117.9172 | 209.1989
2024-06-03 23:00 | 5539310 | 2024-06-04 04:00 | 1107862 |  |  |  | 1872665.307 | 2980527.307 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-04 | 11111.7235 | 3671.7235 | [7 empty] | 11305.1214 | 3865.1214 |  |  | 3865.1214 | 209.7801
2024-06-04 | 5542190 | 2024-06-05 04:00 | 1108438 |  |  |  | 1873638.9438 | 2982076.9438 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-04 01:00 | 11117.5007 | 4173.5007 | [7 empty] | 11310.9991 | 4366.9991 |  |  | 4366.9991 | 210.2602
2024-06-04 01:00 | 5545640 | 2024-06-05 04:00 | 1109128 |  |  |  | 1874805.2795 | 2983933.2795 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-04 02:00 | 11124.4214 | 4428.4214 | [7 empty] | 11318.0402 | 4622.0402 |  |  | 4622.0402 | 210.3699
2024-06-04 02:00 | 5547310 | 2024-06-05 04:00 | 1109462 |  |  |  | 1875369.8536 | 2984831.8536 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-04 03:00 | 11127.7713 | 4679.7713 | [7 empty] | 11321.4485 | 4873.4485 |  |  | 4873.4485 | 212.7539
2024-06-04 03:00 | 5551060 | 2024-06-05 04:00 | 1110212 |  |  |  | 1876637.6099 | 2986849.6099 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-04 04:00 | 11135.2938 | 4935.2938 | [7 empty] | 11329.1018 | 5129.1018 |  |  | 5129.1018 | 216.8803
2024-06-04 04:00 | 5558150 | 2024-06-05 04:00 | 1111630 |  |  |  | 1879034.5144 | 2990664.5144 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-04 05:00 | 11149.5161 | 5197.5161 | [7 empty] | 11343.5717 | 5391.5717 |  |  | 5391.5717 | 216.8829
2024-06-04 05:00 | 5561230 | 2024-06-05 04:00 | 1112246 |  |  |  | 1880075.7649 | 2992321.7649 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-04 06:00 | 11155.6945 | 4955.6945 | [7 empty] | 11349.8577 | 5149.8577 |  |  | 5149.8577 | 216.8829
2024-06-04 06:00 | 5563040 | 2024-06-05 04:00 | 1112608 |  |  |  | 1880687.6685 | 2993295.6685 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-04 07:00 | 11159.3253 | 4215.3253 | [7 empty] | 11353.5517 | 4409.5517 |  |  | 4409.5517 | 217.6661
2024-06-04 07:00 | 5567910 | 2024-06-05 04:00 | 1113582 |  |  |  | 1882334.0613 | 2995916.0613 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-04 08:00 | 11169.0945 | 3481.0945 | [7 empty] | 11363.4908 | 3675.4908 |  |  | 3675.4908 | 220.2031
2024-06-04 08:00 | 5570940 | 2024-06-05 04:00 | 1114188 |  |  |  | 1883358.4084 | 2997546.4084 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-04 09:00 | 11175.1726 | 2743.1726 | [7 empty] | 11369.6747 | 2937.6747 |  |  | 2937.6747 | 221.9366
2024-06-04 09:00 | 5574770 | 2024-06-05 04:00 | 1114954 |  |  |  | 1884653.2101 | 2999607.2101 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-04 10:00 | 11182.8554 | 2254.8554 | [7 empty] | 11377.4913 | 2449.4913 |  |  | 2449.4913 | 222.8461
2024-06-04 10:00 | 5577950 | 2024-06-05 04:00 | 1115590 |  |  |  | 1885728.2674 | 3001318.2674 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-04 11:00 | 11189.2345 | 2013.2345 | [7 empty] | 11383.9813 | 2207.9813 |  |  | 2207.9813 | 223.3283
2024-06-04 11:00 | 5579300 | 2024-06-05 04:00 | 1115860 |  |  |  | 1886184.6597 | 3002044.6597 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-04 12:00 | 11191.9425 | 2263.9425 | [7 empty] | 11386.7365 | 2458.7365 |  |  | 2458.7365 | 223.5298
2024-06-04 12:00 | 5581130 | 2024-06-05 04:00 | 1116226 |  |  |  | 1886803.3247 | 3003029.3247 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-04 13:00 | 11195.6135 | 2763.6135 | [7 empty] | 11390.4714 | 2958.4714 |  |  | 2958.4714 | 223.591
2024-06-04 13:00 | 5582530 | 2024-06-05 04:00 | 1116506 |  |  |  | 1887276.6204 | 3003782.6204 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-04 14:00 | 11198.4218 | 3262.4218 | [7 empty] | 11393.3286 | 3457.3286 |  |  | 3457.3286 | 223.6841
2024-06-04 14:00 | 5582300 | 2024-06-05 04:00 | 1116460 |  |  |  | 1887198.8647 | 3003658.8647 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-04 15:00 | 11197.9604 | 3509.9604 | [7 empty] | 11392.8592 | 3704.8592 |  |  | 3704.8592 | 224.3398
2024-06-04 15:00 | 5579100 | 2024-06-05 04:00 | 1115820 |  |  |  | 1886117.046 | 3001937.046 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-04 16:00 | 11191.5413 | 3503.5413 | [7 empty] | 11386.3284 | 3698.3284 |  |  | 3698.3284 | 226.2506
2024-06-04 16:00 | 5571260 | 2024-06-05 04:00 | 1114252 |  |  |  | 1883466.5903 | 2997718.5903 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-04 17:00 | 11175.8145 | 3239.8145 | [7 empty] | 11370.3278 | 3434.3278 |  |  | 3434.3278 | 227.9037
2024-06-04 17:00 | 5558820 | 2024-06-05 04:00 | 1111764 |  |  |  | 1879261.0202 | 2991025.0202 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-04 18:00 | 11150.8601 | 2718.8601 | [7 empty] | 11344.9391 | 2912.9391 |  |  | 2912.9391 | 227.9037
2024-06-04 18:00 | 5555920 | 2024-06-05 04:00 | 1111184 |  |  |  | 1878280.622 | 2989464.622 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-04 19:00 | 11145.0428 | 2217.0428 | [7 empty] | 11339.0205 | 2411.0205 |  |  | 2411.0205 | 228.3118
2024-06-04 19:00 | 5556710 | 2024-06-05 04:00 | 1111342 |  |  |  | 1878547.696 | 2989889.696 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-04 20:00 | 11146.6275 | 1970.6275 | [7 empty] | 11340.6328 | 2164.6328 |  |  | 2164.6328 | 228.6894
2024-06-04 20:00 | 5424910 | 2024-06-05 04:00 | 1084982 |  |  |  | 1833990.2895 | 2918972.2895 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-04 21:00 | 10882.2399 | 1954.2399 | [7 empty] | 11071.6436 | 2143.6436 |  |  | 2143.6436 | 231.3739
2024-06-04 21:00 | 5406940 | 2024-06-05 04:00 | 1081388 |  |  |  | 1827915.2015 | 2909303.2015 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-04 22:00 | 10846.1925 | 2166.1925 | [7 empty] | 11034.9688 | 2354.9688 |  |  | 2354.9688 | 232.2852
2024-06-04 22:00 | 5178570 | 2024-06-05 04:00 | 1035714 |  |  |  | 1750710.5359 | 2786424.5359 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-04 23:00 | 10388.0877 | 2204.0877 | [7 empty] | 10568.8908 | 2384.8908 |  |  | 2384.8908 | 233.3528
2024-06-04 23:00 | 4685980 | 2024-06-05 04:00 | 937196 |  |  |  | 1584181.4549 | 2521377.4549 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-05 | 9399.9639 | 1959.9639 | [7 empty] | 9563.5688 | 2123.5688 |  |  | 2123.5688 | 233.3809
2024-06-05 | 4670760 | 2024-06-06 04:00 | 934152 |  |  |  | 1579036.0549 | 2513188.0549 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-05 01:00 | 9369.433 | 2425.433 | [7 empty] | 9532.5065 | 2588.5065 |  |  | 2588.5065 | 233.7138
2024-06-05 01:00 | 4667290 | 2024-06-06 04:00 | 933458 |  |  |  | 1577862.9578 | 2511320.9578 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-05 02:00 | 9362.4722 | 2666.4722 | [7 empty] | 9525.4246 | 2829.4246 |  |  | 2829.4246 | 233.8592
2024-06-05 02:00 | 4664680 | 2024-06-06 04:00 | 932936 |  |  |  | 1576980.5994 | 2509916.5994 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-05 03:00 | 9357.2366 | 2909.2366 | [7 empty] | 9520.0979 | 3072.0979 |  |  | 3072.0979 | 233.9996
2024-06-05 03:00 | 4664100 | 2024-06-06 04:00 | 932820 |  |  |  | 1576784.5198 | 2509604.5198 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-05 04:00 | 9356.0732 | 3156.0732 | [7 empty] | 9518.9142 | 3318.9142 |  |  | 3318.9142 | 233.9996
2024-06-05 04:00 | 4663930 | 2024-06-06 04:00 | 932786 |  |  |  | 1576727.0482 | 2509513.0482 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-05 05:00 | 9355.7322 | 3403.7322 | [7 empty] | 9518.5672 | 3566.5672 |  |  | 3566.5672 | 234.4345
2024-06-05 05:00 | 4664930 | 2024-06-06 04:00 | 932986 |  |  |  | 1577065.1165 | 2510051.1165 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-05 06:00 | 9357.7381 | 3157.7381 | [7 empty] | 9520.6081 | 3320.6081 |  |  | 3320.6081 | 234.8427
2024-06-05 06:00 | 4665040 | 2024-06-06 04:00 | 933008 |  |  |  | 1577102.304 | 2510110.304 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-05 07:00 | 9357.9588 | 2413.9588 | [7 empty] | 9520.8326 | 2576.8326 |  |  | 2576.8326 | 236.4754
2024-06-05 07:00 | 4665040 | 2024-06-06 04:00 | 933008 |  |  |  | 1577102.304 | 2510110.304 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-05 08:00 | 9357.9588 | 1669.9588 | [7 empty] | 9520.8326 | 1832.8326 |  |  | 1832.8326 | 236.7471
2024-06-05 08:00 | 4665860 | 2024-06-06 04:00 | 933172 |  |  |  | 1577379.52 | 2510551.52 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-05 09:00 | 9359.6037 | 927.6037 | [7 empty] | 9522.5061 | 1090.5061 |  |  | 1090.5061 | 236.8836
2024-06-05 09:00 | 4667110 | 2024-06-06 04:00 | 933422 |  |  |  | 1577802.1055 | 2511224.1055 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-05 10:00 | 9362.1112 | 434.1112 | [7 empty] | 9525.0573 | 597.0573 |  |  | 597.0573 | 237.1974
2024-06-05 10:00 | 4667510 | 2024-06-06 04:00 | 933502 |  |  |  | 1577937.3328 | 2511439.3328 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-05 11:00 | 9362.9136 | 186.9136 | [7 empty] | 9525.8736 | 349.8736 |  |  | 349.8736 | 237.751
2024-06-05 11:00 | 4668630 | 2024-06-06 04:00 | 933726 |  |  |  | 1578315.9693 | 2512041.9693 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-05 12:00 | 9365.1603 | 437.1603 | [7 empty] | 9528.1594 | 600.1594 |  |  | 600.1594 | 238.2586
2024-06-05 12:00 | 4666630 | 2024-06-06 04:00 | 933326 |  |  |  | 1577639.8327 | 2510965.8327 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-05 13:00 | 9361.1483 | 929.1483 | [7 empty] | 9524.0776 | 1092.0776 |  |  | 1092.0776 | 238.5023
2024-06-05 13:00 | 4665450 | 2024-06-06 04:00 | 933090 |  |  |  | 1577240.912 | 2510330.912 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-05 14:00 | 9358.7812 | 1422.7812 | [7 empty] | 9521.6694 | 1585.6694 |  |  | 1585.6694 | 238.9245
2024-06-05 14:00 | 4665270 | 2024-06-06 04:00 | 933054 |  |  |  | 1577180.0597 | 2510234.0597 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-05 15:00 | 9358.4202 | 1670.4202 | [7 empty] | 9521.302 | 1833.302 |  |  | 1833.302 | 240.2766
2024-06-05 15:00 | 4663359 | 2024-06-06 04:00 | 932671.8 |  |  |  | 1576534.0111 | 2509205.8111 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-05 16:00 | 9354.5868 | 1666.5868 | [7 empty] | 9517.4019 | 1829.4019 |  |  | 1829.4019 | 240.6018
2024-06-05 16:00 | 4665785 | 2024-06-06 04:00 | 933157 |  |  |  | 1577354.1649 | 2510511.1649 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-05 17:00 | 9359.4533 | 1423.4533 | [7 empty] | 9522.3531 | 1586.3531 |  |  | 1586.3531 | 240.9756
2024-06-05 17:00 | 4668330 | 2024-06-06 04:00 | 933666 |  |  |  | 1578214.5488 | 2511880.5488 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-05 18:00 | 9364.5585 | 932.5585 | [7 empty] | 9527.5471 | 1095.5471 |  |  | 1095.5471 | 242.1593
2024-06-05 18:00 | 4666670 | 2024-06-06 04:00 | 933334 |  |  |  | 1577653.3554 | 2510987.3554 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-05 19:00 | 9361.2285 | 433.2285 | [7 empty] | 9524.1593 | 596.1593 |  |  | 596.1593 | 242.5917
2024-06-05 19:00 | 4669090 | 2024-06-06 04:00 | 933818 |  |  |  | 1578471.4808 | 2512289.4808 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-05 20:00 | 9366.083 | 190.083 | [7 empty] | 9529.0982 | 353.0982 |  |  | 353.0982 | 243.2078
2024-06-05 20:00 | 4669500 | 2024-06-06 04:00 | 933900 |  |  |  | 1578610.0888 | 2512510.0888 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-05 21:00 | 9366.9055 | 438.9055 | [7 empty] | 9529.935 | 601.935 |  |  | 601.935 | 243.3226
2024-06-05 21:00 | 4669760 | 2024-06-06 04:00 | 933952 |  |  |  | 1578697.9865 | 2512649.9865 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-05 22:00 | 9367.427 | 687.427 | [7 empty] | 9530.4656 | 850.4656 |  |  | 850.4656 | 244.5561
2024-06-05 22:00 | 4672170 | 2024-06-06 04:00 | 934434 |  |  |  | 1579512.7312 | 2513946.7312 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-05 23:00 | 9372.2614 | 1188.2614 | [7 empty] | 9535.3842 | 1351.3842 |  |  | 1351.3842 | 245.5676
2024-06-05 23:00 | 5104640 | 2024-06-06 04:00 | 1020928 |  |  |  | 1725717.1439 | 2746645.1439 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-06 | 10239.7859 | 2799.7859 | [7 empty] | 10418.0078 | 2978.0078 |  |  | 2978.0078 | 247.2896
2024-06-06 | 5328760 | 2024-06-07 04:00 | 1065752 |  |  |  | 1801485.0191 | 2867237.0191 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-06 01:00 | 10689.3653 | 3745.3653 | [7 empty] | 10875.412 | 3931.412 |  |  | 3931.412 | 247.4962
2024-06-06 01:00 | 5349490 | 2024-06-07 04:00 | 1069898 |  |  |  | 1808493.1757 | 2878391.1757 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-06 02:00 | 10730.9491 | 4034.9491 | [7 empty] | 10917.7196 | 4221.7196 |  |  | 4221.7196 | 247.6034
2024-06-06 02:00 | 5365820 | 2024-06-07 04:00 | 1073164 |  |  |  | 1814013.8316 | 2887177.8316 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-06 03:00 | 10763.7067 | 4315.7067 | [7 empty] | 10951.0474 | 4503.0474 |  |  | 4503.0474 | 247.7143
2024-06-06 03:00 | 5378480 | 2024-06-07 04:00 | 1075696 |  |  |  | 1818293.7767 | 2893989.7767 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-06 04:00 | 10789.1024 | 4589.1024 | [7 empty] | 10976.885 | 4776.885 |  |  | 4776.885 | 247.9388
2024-06-06 04:00 | 5389560 | 2024-06-07 04:00 | 1077912 |  |  |  | 1822039.5738 | 2899951.5738 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-06 05:00 | 10811.3286 | 4859.3286 | [7 empty] | 10999.4981 | 5047.4981 |  |  | 5047.4981 | 247.9388
2024-06-06 05:00 | 5394360 | 2024-06-07 04:00 | 1078872 |  |  |  | 1823662.3019 | 2902534.3019 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-06 06:00 | 10820.9573 | 4620.9573 | [7 empty] | 11009.2944 | 4809.2944 |  |  | 4809.2944 | 248.1021
2024-06-06 06:00 | 5395500 | 2024-06-07 04:00 | 1079100 |  |  |  | 1824047.6998 | 2903147.6998 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-06 07:00 | 10823.2441 | 3879.2441 | [7 empty] | 11011.621 | 4067.621 |  |  | 4067.621 | 248.3126
2024-06-06 07:00 | 5399550 | 2024-06-07 04:00 | 1079910 |  |  |  | 1825416.8765 | 2905326.8765 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-06 08:00 | 10831.3683 | 3143.3683 | [7 empty] | 11019.8866 | 3331.8866 |  |  | 3331.8866 | 248.4491
2024-06-06 08:00 | 5403630 | 2024-06-07 04:00 | 1080726 |  |  |  | 1826796.1953 | 2907522.1953 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-06 09:00 | 10839.5527 | 2407.5527 | [7 empty] | 11028.2134 | 2596.2134 |  |  | 2596.2134 | 248.6406
2024-06-06 09:00 | 5402220 | 2024-06-07 04:00 | 1080444 |  |  |  | 1826319.519 | 2906763.519 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-06 10:00 | 10836.7243 | 1908.7243 | [7 empty] | 11025.3358 | 2097.3358 |  |  | 2097.3358 | 248.8164
2024-06-06 10:00 | 5404140 | 2024-06-07 04:00 | 1080828 |  |  |  | 1826968.6102 | 2907796.6102 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-06 11:00 | 10840.5757 | 1664.5757 | [7 empty] | 11029.2543 | 1853.2543 |  |  | 1853.2543 | 248.8815
2024-06-06 11:00 | 5408060 | 2024-06-07 04:00 | 1081612 |  |  |  | 1828293.838 | 2909905.838 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-06 12:00 | 10848.4392 | 1920.4392 | [7 empty] | 11037.2546 | 2109.2546 |  |  | 2109.2546 | 249.2412
2024-06-06 12:00 | 5408390 | 2024-06-07 04:00 | 1081678 |  |  |  | 1828405.4006 | 2910083.4006 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-06 13:00 | 10849.1011 | 2417.1011 | [7 empty] | 11037.9281 | 2605.9281 |  |  | 2605.9281 | 249.3062
2024-06-06 13:00 | 5410870 | 2024-06-07 04:00 | 1082174 |  |  |  | 1829243.8101 | 2911417.8101 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-06 14:00 | 10854.076 | 2918.076 | [7 empty] | 11042.9895 | 3106.9895 |  |  | 3106.9895 | 249.3585
2024-06-06 14:00 | 5413760 | 2024-06-07 04:00 | 1082752 |  |  |  | 1830220.8275 | 2912972.8275 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-06 15:00 | 10859.8732 | 3171.8732 | [7 empty] | 11048.8876 | 3360.8876 |  |  | 3360.8876 | 249.7999
2024-06-06 15:00 | 5415920 | 2024-06-07 04:00 | 1083184 |  |  |  | 1830951.0552 | 2914135.0552 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-06 16:00 | 10864.2061 | 3176.2061 | [7 empty] | 11053.296 | 3365.296 |  |  | 3365.296 | 249.8425
2024-06-06 16:00 | 5419920 | 2024-06-07 04:00 | 1083984 |  |  |  | 1832303.3285 | 2916287.3285 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-06 17:00 | 10872.23 | 2936.23 | [7 empty] | 11061.4595 | 3125.4595 |  |  | 3125.4595 | 249.9504
2024-06-06 17:00 | 5426664 | 2024-06-07 04:00 | 1085332.8 |  |  |  | 1834583.2613 | 2919916.0613 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-06 18:00 | 10885.7583 | 2453.7583 | [7 empty] | 11075.2233 | 2643.2233 |  |  | 2643.2233 | 249.9708
2024-06-06 18:00 | 5432307 | 2024-06-07 04:00 | 1086461.4 |  |  |  | 1836490.981 | 2922952.381 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-06 19:00 | 10897.0781 | 1969.0781 | [7 empty] | 11086.74 | 2158.74 |  |  | 2158.74 | 250.0001
2024-06-06 19:00 | 5435771 | 2024-06-07 04:00 | 1087154.2 |  |  |  | 1837662.0497 | 2924816.2497 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-06 20:00 | 10904.0268 | 1728.0268 | [7 empty] | 11093.8097 | 1917.8097 |  |  | 1917.8097 | 250.0473
2024-06-06 20:00 | 5454210 | 2024-06-07 04:00 | 1090842 |  |  |  | 1843895.6917 | 2934737.6917 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-06 21:00 | 10941.015 | 2013.015 | [7 empty] | 11131.4416 | 2203.4416 |  |  | 2203.4416 | 250.1634
2024-06-06 21:00 | 5468360 | 2024-06-07 04:00 | 1093672 |  |  |  | 1848679.3586 | 2942351.3586 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-06 22:00 | 10969.3995 | 2289.3995 | [7 empty] | 11160.3202 | 2480.3202 |  |  | 2480.3202 | 250.4006
2024-06-06 22:00 | 5349130 | 2024-06-07 04:00 | 1069826 |  |  |  | 1808371.4711 | 2878197.4711 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-06 23:00 | 10730.227 | 2546.227 | [7 empty] | 10916.9849 | 2732.9849 |  |  | 2732.9849 | 250.592
2024-06-06 23:00 | 5348510 | 2024-06-07 04:00 | 1069702 |  |  |  | 1808161.8687 | 2877863.8687 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-07 | 10728.9833 | 3288.9833 | [7 empty] | 10915.7196 | 3475.7196 |  |  | 3475.7196 | 251.5538
2024-06-07 | 5347150 | 2024-06-08 04:00 | 1069430 |  |  |  | 1807702.0958 | 2877132.0958 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-07 01:00 | 10726.2552 | 3782.2552 | [7 empty] | 10912.944 | 3968.944 |  |  | 3968.944 | 252.2859
2024-06-07 01:00 | 5370100 | 2024-06-08 04:00 | 1074020 |  |  |  | 1815460.7641 | 2889480.7641 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-07 02:00 | 10772.2923 | 4076.2923 | [7 empty] | 10959.7824 | 4263.7824 |  |  | 4263.7824 | 252.5553
2024-06-07 02:00 | 5507940 | 2024-06-08 04:00 | 1101588 |  |  |  | 1862060.1033 | 2963648.1033 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-07 03:00 | 11048.7961 | 4600.7961 | [7 empty] | 11241.0986 | 4793.0986 |  |  | 4793.0986 | 252.6941
2024-06-07 03:00 | 5524570 | 2024-06-08 04:00 | 1104914 |  |  |  | 1867682.1797 | 2972596.1797 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-07 04:00 | 11082.1554 | 4882.1554 | [7 empty] | 11275.0386 | 5075.0386 |  |  | 5075.0386 | 253.9301
2024-06-07 04:00 | 5533260 | 2024-06-08 04:00 | 1106652 |  |  |  | 1870619.9935 | 2977271.9935 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-07 05:00 | 11099.5874 | 5147.5874 | [7 empty] | 11292.774 | 5340.774 |  |  | 5340.774 | 254.9365
2024-06-07 05:00 | 5542750 | 2024-06-08 04:00 | 1108550 |  |  |  | 1873828.262 | 2982378.262 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-07 06:00 | 11118.6241 | 4918.6241 | [7 empty] | 11312.142 | 5112.142 |  |  | 5112.142 | 255.0373
2024-06-07 06:00 | 5551200 | 2024-06-08 04:00 | 1110240 |  |  |  | 1876684.9395 | 2986924.9395 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-07 07:00 | 11135.5746 | 4191.5746 | [7 empty] | 11329.3875 | 4385.3875 |  |  | 4385.3875 | 255.1355
2024-06-07 07:00 | 5555580 | 2024-06-08 04:00 | 1111116 |  |  |  | 1878165.6788 | 2989281.6788 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-07 08:00 | 11144.3608 | 3456.3608 | [7 empty] | 11338.3266 | 3650.3266 |  |  | 3650.3266 | 255.2605
2024-06-07 08:00 | 5584880 | 2024-06-08 04:00 | 1116976 |  |  |  | 1888071.081 | 3005047.081 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-07 09:00 | 11203.1359 | 2771.1359 | [7 empty] | 11398.1247 | 2966.1247 |  |  | 2966.1247 | 256.2248
2024-06-07 09:00 | 5624570 | 2024-06-08 04:00 | 1124914 |  |  |  | 1901489.0132 | 3026403.0132 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-07 10:00 | 11282.7531 | 2354.7531 | [7 empty] | 11479.1276 | 2551.1276 |  |  | 2551.1276 | 256.2618
2024-06-07 10:00 | 5641990 | 2024-06-08 04:00 | 1128398 |  |  |  | 1907378.1636 | 3035776.1636 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-07 11:00 | 11317.6972 | 2141.6972 | [7 empty] | 11514.6799 | 2338.6799 |  |  | 2338.6799 | 256.4085
2024-06-07 11:00 | 5640960 | 2024-06-08 04:00 | 1128192 |  |  |  | 1907029.9532 | 3035221.9532 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-07 12:00 | 11315.631 | 2387.631 | [7 empty] | 11512.5778 | 2584.5778 |  |  | 2584.5778 | 258.2019
2024-06-07 12:00 | 5651960 | 2024-06-08 04:00 | 1130392 |  |  |  | 1910748.7049 | 3041140.7049 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-07 13:00 | 11337.6967 | 2905.6967 | [7 empty] | 11535.0276 | 3103.0276 |  |  | 3103.0276 | 258.2045
2024-06-07 13:00 | 5651700 | 2024-06-08 04:00 | 1130340 |  |  |  | 1910660.8071 | 3041000.8071 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-07 14:00 | 11337.1752 | 3401.1752 | [7 empty] | 11534.497 | 3598.497 |  |  | 3598.497 | 258.2861
2024-06-07 14:00 | 5644790 | 2024-06-08 04:00 | 1128958 |  |  |  | 1908324.7549 | 3037282.7549 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-07 15:00 | 11323.3139 | 3635.3139 | [7 empty] | 11520.3944 | 3832.3944 |  |  | 3832.3944 | 258.6943
2024-06-07 15:00 | 5646530 | 2024-06-08 04:00 | 1129306 |  |  |  | 1908912.9938 | 3038218.9938 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-07 16:00 | 11326.8043 | 3638.8043 | [7 empty] | 11523.9456 | 3835.9456 |  |  | 3835.9456 | 258.7135
2024-06-07 16:00 | 5679230 | 2024-06-08 04:00 | 1135846 |  |  |  | 1919967.8284 | 3055813.8284 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-07 17:00 | 11392.3997 | 3456.3997 | [7 empty] | 11590.6827 | 3654.6827 |  |  | 3654.6827 | 258.8946
2024-06-07 17:00 | 5688610 | 2024-06-08 04:00 | 1137722 |  |  |  | 1923138.9093 | 3060860.9093 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-07 18:00 | 11411.2158 | 2979.2158 | [7 empty] | 11609.8262 | 3177.8262 |  |  | 3177.8262 | 259.9877
2024-06-07 18:00 | 5689850 | 2024-06-08 04:00 | 1137970 |  |  |  | 1923558.1141 | 3061528.1141 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-07 19:00 | 11413.7032 | 2485.7032 | [7 empty] | 11612.3569 | 2684.3569 |  |  | 2684.3569 | 260.6089
2024-06-07 19:00 | 5690880 | 2024-06-08 04:00 | 1138176 |  |  |  | 1923906.3245 | 3062082.3245 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-07 20:00 | 11415.7693 | 2239.7693 | [7 empty] | 11614.459 | 2438.459 |  |  | 2438.459 | 260.7926
2024-06-07 20:00 | 5711720 | 2024-06-08 04:00 | 1142344 |  |  |  | 1930951.6685 | 3073295.6685 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-07 21:00 | 11457.5739 | 2529.5739 | [7 empty] | 11656.9912 | 2728.9912 |  |  | 2728.9912 | 261.4291
2024-06-07 21:00 | 5719960 | 2024-06-08 04:00 | 1143992 |  |  |  | 1933737.3516 | 3077729.3516 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-07 22:00 | 11474.1031 | 2794.1031 | [7 empty] | 11673.8081 | 2993.8081 |  |  | 2993.8081 | 261.5107
2024-06-07 22:00 | 5720240 | 2024-06-08 04:00 | 1144048 |  |  |  | 1933832.0108 | 3077880.0108 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-07 23:00 | 11474.6648 | 3290.6648 | [7 empty] | 11674.3795 | 3490.3795 |  |  | 3490.3795 | 262.3871
2024-06-07 23:00 | 5722320 | 2024-06-08 04:00 | 1144464 |  |  |  | 1934535.1929 | 3078999.1929 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-08 | 11478.8372 | 4038.8372 | [7 empty] | 11678.6246 | 4238.6246 |  |  | 4238.6246 | 262.8501
2024-06-08 | 5725360 | 2024-06-09 04:00 | 1145072 |  |  |  | 1935562.9206 | 3080634.9206 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-08 01:00 | 11484.9354 | 4540.9354 | [7 empty] | 11684.8289 | 4740.8289 |  |  | 4740.8289 | 263.021
2024-06-08 01:00 | 5734460 | 2024-06-09 04:00 | 1146892 |  |  |  | 1938639.3425 | 3085531.3425 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-08 02:00 | 11503.1898 | 4807.1898 | [7 empty] | 11703.401 | 5007.401 |  |  | 5007.401 | 263.1422
2024-06-08 02:00 | 5733740 | 2024-06-09 04:00 | 1146748 |  |  |  | 1938395.9333 | 3085143.9333 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-08 03:00 | 11501.7455 | 5053.7455 | [7 empty] | 11701.9316 | 5253.9316 |  |  | 5253.9316 | 263.2417
2024-06-08 03:00 | 5732240 | 2024-06-09 04:00 | 1146448 |  |  |  | 1937888.8308 | 3084336.8308 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-08 04:00 | 11498.7365 | 5298.7365 | [7 empty] | 11698.8702 | 5498.8702 |  |  | 5498.8702 | 263.3641
2024-06-08 04:00 | 5733420 | 2024-06-09 04:00 | 1146684 |  |  |  | 1938287.7514 | 3084971.7514 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-08 05:00 | 11501.1036 | 5549.1036 | [7 empty] | 11701.2785 | 5749.2785 |  |  | 5749.2785 | 263.5312
2024-06-08 05:00 | 5746380 | 2024-06-09 04:00 | 1149276 |  |  |  | 1942669.117 | 3091945.117 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-08 06:00 | 11527.101 | 5327.101 | [7 empty] | 11727.7284 | 5527.7284 |  |  | 5527.7284 | 264.1907
2024-06-08 06:00 | 5746650 | 2024-06-09 04:00 | 1149330 |  |  |  | 1942760.3955 | 3092090.3955 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-08 07:00 | 11527.6426 | 4583.6426 | [7 empty] | 11728.2794 | 4784.2794 |  |  | 4784.2794 | 264.2098
2024-06-08 07:00 | 5745400 | 2024-06-09 04:00 | 1149080 |  |  |  | 1942337.8101 | 3091417.8101 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-08 08:00 | 11525.1352 | 3837.1352 | [7 empty] | 11725.7283 | 4037.7283 |  |  | 4037.7283 | 264.6792
2024-06-08 08:00 | 5746950 | 2024-06-09 04:00 | 1149390 |  |  |  | 1942861.816 | 3092251.816 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-08 09:00 | 11528.2444 | 3096.2444 | [7 empty] | 11728.8917 | 3296.8917 |  |  | 3296.8917 | 264.7213
2024-06-08 09:00 | 5746620 | 2024-06-09 04:00 | 1149324 |  |  |  | 1942750.2534 | 3092074.2534 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-08 10:00 | 11527.5824 | 2599.5824 | [7 empty] | 11728.2182 | 2800.2182 |  |  | 2800.2182 | 264.877
2024-06-08 10:00 | 5745740 | 2024-06-09 04:00 | 1149148 |  |  |  | 1942452.7533 | 3091600.7533 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-08 11:00 | 11525.8172 | 2349.8172 | [7 empty] | 11726.4222 | 2550.4222 |  |  | 2550.4222 | 264.979
2024-06-08 11:00 | 5743550 | 2024-06-09 04:00 | 1148710 |  |  |  | 1941712.3836 | 3090422.3836 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-08 12:00 | 11521.4241 | 2593.4241 | [7 empty] | 11721.9527 | 2793.9527 |  |  | 2793.9527 | 265.1627
2024-06-08 12:00 | 5741910 | 2024-06-09 04:00 | 1148382 |  |  |  | 1941157.9516 | 3089539.9516 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-08 13:00 | 11518.1343 | 3086.1343 | [7 empty] | 11718.6056 | 3286.6056 |  |  | 3286.6056 | 265.2035
2024-06-08 13:00 | 5740430 | 2024-06-09 04:00 | 1148086 |  |  |  | 1940657.6104 | 3088743.6104 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-08 14:00 | 11515.1655 | 3579.1655 | [7 empty] | 11715.5851 | 3779.5851 |  |  | 3779.5851 | 265.9612
2024-06-08 14:00 | 5739530 | 2024-06-09 04:00 | 1147906 |  |  |  | 1940353.3489 | 3088259.3489 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-08 15:00 | 11513.3601 | 3825.3601 | [7 empty] | 11713.7483 | 4025.7483 |  |  | 4025.7483 | 265.9726
2024-06-08 15:00 | 5738130 | 2024-06-09 04:00 | 1147626 |  |  |  | 1939880.0533 | 3087506.0533 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-08 16:00 | 11510.5517 | 3822.5517 | [7 empty] | 11710.8911 | 4022.8911 |  |  | 4022.8911 | 266.7061
2024-06-08 16:00 | 5737360 | 2024-06-09 04:00 | 1147472 |  |  |  | 1939619.7407 | 3087091.7407 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-08 17:00 | 11509.0071 | 3573.0071 | [7 empty] | 11709.3196 | 3773.3196 |  |  | 3773.3196 | 266.8563
2024-06-08 17:00 | 5734040 | 2024-06-09 04:00 | 1146808 |  |  |  | 1938497.3538 | 3085305.3538 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-08 18:00 | 11502.3473 | 3070.3473 | [7 empty] | 11702.5438 | 3270.5438 |  |  | 3270.5438 | 266.9114
2024-06-08 18:00 | 5732560 | 2024-06-09 04:00 | 1146512 |  |  |  | 1937997.0126 | 3084509.0126 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-08 19:00 | 11499.3784 | 2571.3784 | [7 empty] | 11699.5233 | 2771.5233 |  |  | 2771.5233 | 267.1423
2024-06-08 19:00 | 5732540 | 2024-06-09 04:00 | 1146508 |  |  |  | 1937990.2513 | 3084498.2513 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-08 20:00 | 11499.3383 | 2323.3383 | [7 empty] | 11699.4825 | 2523.4825 |  |  | 2523.4825 | 267.5722
2024-06-08 20:00 | 5593640 | 2024-06-09 04:00 | 1118728 |  |  |  | 1891032.5596 | 3009760.5596 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-08 21:00 | 11220.7082 | 2292.7082 | [7 empty] | 11416.0029 | 2488.0029 |  |  | 2488.0029 | 267.6526
2024-06-08 21:00 | 5562510 | 2024-06-09 04:00 | 1112502 |  |  |  | 1880508.4923 | 2993010.4923 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-08 22:00 | 11158.2622 | 2478.2622 | [7 empty] | 11352.47 | 2672.47 |  |  | 2672.47 | 267.9383
2024-06-08 22:00 | 5346330 | 2024-06-09 04:00 | 1069266 |  |  |  | 1807424.8797 | 2876690.8797 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-08 23:00 | 10724.6103 | 2540.6103 | [7 empty] | 10911.2704 | 2727.2704 |  |  | 2727.2704 | 268.1028
2024-06-08 23:00 | 5078930 | 2024-06-09 04:00 | 1015786 |  |  |  | 1717025.407 | 2732811.407 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-09 | 10188.2123 | 2748.2123 | [7 empty] | 10365.5365 | 2925.5365 |  |  | 2925.5365 | 268.5301
2024-06-09 | 5075580 | 2024-06-10 04:00 | 1015116 |  |  |  | 1715892.8781 | 2731008.8781 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-09 01:00 | 10181.4922 | 3237.4922 | [7 empty] | 10358.6995 | 3414.6995 |  |  | 3414.6995 | 268.6539
2024-06-09 01:00 | 5074530 | 2024-06-10 04:00 | 1014906 |  |  |  | 1715537.9064 | 2730443.9064 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-09 02:00 | 10179.386 | 3483.386 | [7 empty] | 10356.5566 | 3660.5566 |  |  | 3660.5566 | 268.7559
2024-06-09 02:00 | 5075300 | 2024-06-10 04:00 | 1015060 |  |  |  | 1715798.219 | 2730858.219 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-09 03:00 | 10180.9306 | 3732.9306 | [7 empty] | 10358.1281 | 3910.1281 |  |  | 3910.1281 | 269.1029
2024-06-09 03:00 | 5076160 | 2024-06-10 04:00 | 1015232 |  |  |  | 1716088.9578 | 2731320.9578 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-09 04:00 | 10182.6557 | 3982.6557 | [7 empty] | 10359.8832 | 4159.8832 |  |  | 4159.8832 | 269.6118
2024-06-09 04:00 | 5077860 | 2024-06-10 04:00 | 1015572 |  |  |  | 1716663.6739 | 2732235.6739 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-09 05:00 | 10186.0659 | 4234.0659 | [7 empty] | 10363.3527 | 4411.3527 |  |  | 4411.3527 | 269.6131
2024-06-09 05:00 | 5077530 | 2024-06-10 04:00 | 1015506 |  |  |  | 1716552.1114 | 2732058.1114 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-09 06:00 | 10185.4039 | 3985.4039 | [7 empty] | 10362.6793 | 4162.6793 |  |  | 4162.6793 | 269.7113
2024-06-09 06:00 | 5078750 | 2024-06-10 04:00 | 1015750 |  |  |  | 1716964.5547 | 2732714.5547 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-09 07:00 | 10187.8512 | 3243.8512 | [7 empty] | 10365.1691 | 3421.1691 |  |  | 3421.1691 | 269.8503
2024-06-09 07:00 | 5078740 | 2024-06-10 04:00 | 1015748 |  |  |  | 1716961.1741 | 2732709.1741 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-09 08:00 | 10187.8311 | 2499.8311 | [7 empty] | 10365.1487 | 2677.1487 |  |  | 2677.1487 | 269.9804
2024-06-09 08:00 | 5080730 | 2024-06-10 04:00 | 1016146 |  |  |  | 1717633.9301 | 2733779.9301 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-09 09:00 | 10191.823 | 1759.823 | [7 empty] | 10369.2101 | 1937.2101 |  |  | 1937.2101 | 270.1718
2024-06-09 09:00 | 5082280 | 2024-06-10 04:00 | 1016456 |  |  |  | 1718157.936 | 2734613.936 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-09 10:00 | 10194.9323 | 1266.9323 | [7 empty] | 10372.3735 | 1444.3735 |  |  | 1444.3735 | 270.409
2024-06-09 10:00 | 5083540 | 2024-06-10 04:00 | 1016708 |  |  |  | 1718583.9021 | 2735291.9021 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-09 11:00 | 10197.4598 | 1021.4598 | [7 empty] | 10374.945 | 1198.945 |  |  | 1198.945 | 270.5315
2024-06-09 11:00 | 5083510 | 2024-06-10 04:00 | 1016702 |  |  |  | 1718573.76 | 2735275.76 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-09 12:00 | 10197.3996 | 1269.3996 | [7 empty] | 10374.8838 | 1446.8838 |  |  | 1446.8838 | 270.6741
2024-06-09 12:00 | 5085580 | 2024-06-10 04:00 | 1017116 |  |  |  | 1719273.5615 | 2736389.5615 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-09 13:00 | 10201.552 | 1769.552 | [7 empty] | 10379.1084 | 1947.1084 |  |  | 1947.1084 | 270.7968
2024-06-09 13:00 | 5085670 | 2024-06-10 04:00 | 1017134 |  |  |  | 1719303.9876 | 2736437.9876 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-09 14:00 | 10201.7325 | 2265.7325 | [7 empty] | 10379.2921 | 2443.2921 |  |  | 2443.2921 | 270.9103
2024-06-09 14:00 | 5085580 | 2024-06-10 04:00 | 1017116 |  |  |  | 1719273.5615 | 2736389.5615 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-09 15:00 | 10201.552 | 2513.552 | [7 empty] | 10379.1084 | 2691.1084 |  |  | 2691.1084 | 271.0825
2024-06-09 15:00 | 5087910 | 2024-06-10 04:00 | 1017582 |  |  |  | 1720061.2607 | 2737643.2607 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-09 16:00 | 10206.2259 | 2518.2259 | [7 empty] | 10383.8637 | 2695.8637 |  |  | 2695.8637 | 271.3236
2024-06-09 16:00 | 5092340 | 2024-06-10 04:00 | 1018468 |  |  |  | 1721558.9034 | 2740026.9034 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-09 17:00 | 10215.1124 | 2279.1124 | [7 empty] | 10392.9048 | 2456.9048 |  |  | 2456.9048 | 271.4486
2024-06-09 17:00 | 5093240 | 2024-06-10 04:00 | 1018648 |  |  |  | 1721863.1649 | 2740511.1649 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-09 18:00 | 10216.9178 | 1784.9178 | [7 empty] | 10394.7416 | 1962.7416 |  |  | 1962.7416 | 271.6132
2024-06-09 18:00 | 5094640 | 2024-06-10 04:00 | 1018928 |  |  |  | 1722336.4606 | 2741264.4606 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-09 19:00 | 10219.7261 | 1291.7261 | [7 empty] | 10397.5989 | 1469.5989 |  |  | 1469.5989 | 271.6527
2024-06-09 19:00 | 5094930 | 2024-06-10 04:00 | 1018986 |  |  |  | 1722434.5004 | 2741420.5004 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-09 20:00 | 10220.3079 | 1044.3079 | [7 empty] | 10398.1907 | 1222.1907 |  |  | 1222.1907 | 271.654
2024-06-09 20:00 | 5097330 | 2024-06-10 04:00 | 1019466 |  |  |  | 1723245.8644 | 2742711.8644 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-09 21:00 | 10225.1222 | 1297.1222 | [7 empty] | 10403.0889 | 1475.0889 |  |  | 1475.0889 | 271.8172
2024-06-09 21:00 | 5098280 | 2024-06-10 04:00 | 1019656 |  |  |  | 1723567.0293 | 2743223.0293 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-09 22:00 | 10227.0279 | 1547.0279 | [7 empty] | 10405.0277 | 1725.0277 |  |  | 1725.0277 | 271.9805
2024-06-09 22:00 | 5394930 | 2024-06-10 04:00 | 1078986 |  |  |  | 1823855.0008 | 2902841.0008 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-09 23:00 | 10822.1007 | 2638.1007 | [7 empty] | 11010.4577 | 2826.4577 |  |  | 2826.4577 | 272.0213
2024-06-09 23:00 | 5616070 | 2024-06-10 04:00 | 1123214 |  |  |  | 1898615.4323 | 3021829.4323 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-10 | 11265.7023 | 3825.7023 | [7 empty] | 11461.7801 | 4021.7801 |  |  | 4021.7801 | 272.0813
2024-06-10 | 5682070 | 2024-06-11 04:00 | 1136414 |  |  |  | 1920927.9424 | 3057341.9424 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-10 01:00 | 11398.0967 | 4454.0967 | [7 empty] | 11596.4788 | 4652.4788 |  |  | 4652.4788 | 272.3236
2024-06-10 01:00 | 5697970 | 2024-06-11 04:00 | 1139594 |  |  |  | 1926303.2289 | 3065897.2289 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-10 02:00 | 11429.9917 | 4733.9917 | [7 empty] | 11628.9289 | 4932.9289 |  |  | 4932.9289 | 272.8173
2024-06-10 02:00 | 5707760 | 2024-06-11 04:00 | 1141552 |  |  |  | 1929612.9179 | 3071164.9179 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-10 03:00 | 11449.6302 | 5001.6302 | [7 empty] | 11648.9092 | 5200.9092 |  |  | 5200.9092 | 272.8951
2024-06-10 03:00 | 5714550 | 2024-06-11 04:00 | 1142910 |  |  |  | 1931908.4019 | 3074818.4019 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-10 04:00 | 11463.2508 | 5263.2508 | [7 empty] | 11662.7669 | 5462.7669 |  |  | 5462.7669 | 273.714
2024-06-10 04:00 | 5716260 | 2024-06-11 04:00 | 1143252 |  |  |  | 1932486.4988 | 3075738.4988 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-10 05:00 | 11466.681 | 5514.681 | [7 empty] | 11666.2568 | 5714.2568 |  |  | 5714.2568 | 273.8161
2024-06-10 05:00 | 5717140 | 2024-06-11 04:00 | 1143428 |  |  |  | 1932783.9989 | 3076211.9989 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-10 06:00 | 11468.4463 | 5268.4463 | [7 empty] | 11668.0528 | 5468.0528 |  |  | 5468.0528 | 274.0686
2024-06-10 06:00 | 5716240 | 2024-06-11 04:00 | 1143248 |  |  |  | 1932479.7374 | 3075727.7374 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-10 07:00 | 11466.6409 | 4522.6409 | [7 empty] | 11666.216 | 4722.216 |  |  | 4722.216 | 274.1847
2024-06-10 07:00 | 5715470 | 2024-06-11 04:00 | 1143094 |  |  |  | 1932219.4248 | 3075313.4248 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-10 08:00 | 11465.0963 | 3777.0963 | [7 empty] | 11664.6445 | 3976.6445 |  |  | 3976.6445 | 274.2051
2024-06-10 08:00 | 5714920 | 2024-06-11 04:00 | 1142984 |  |  |  | 1932033.4872 | 3075017.4872 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-10 09:00 | 11463.993 | 3031.993 | [7 empty] | 11663.522 | 3231.522 |  |  | 3231.522 | 274.2446
2024-06-10 09:00 | 4951144840 | 2024-06-11 04:00 | 990228.968 |  |  |  | 1673825.2908 | 2664054.2588 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-10 10:00 | 9931.8783 | 1003.8783 | [7 empty] | 10104.7411 | 1176.7411 |  |  | 1176.7411 | 274.7957
2024-06-10 10:00 | 4569320 | 2024-06-11 04:00 | 913864 |  |  |  | 1544742.403 | 2458606.403 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-10 11:00 | 9165.9468 | -10.0532 | [7 empty] | 9325.4786 | 149.4786 |  |  | 149.4786 | 275.5061
2024-06-10 11:00 | 4569990 | 2024-06-11 04:00 | 913998 |  |  |  | 1544968.9088 | 2458966.9088 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-10 12:00 | 9167.2908 | 239.2908 | [7 empty] | 9326.846 | 398.846 |  |  | 398.846 | 275.6324
2024-06-10 12:00 | 4569680 | 2024-06-11 04:00 | 913936 |  |  |  | 1544864.1076 | 2458800.1076 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-10 13:00 | 9166.6689 | 734.6689 | [7 empty] | 9326.2134 | 894.2134 |  |  | 894.2134 | 275.7077
2024-06-10 13:00 | 4568840 | 2024-06-11 04:00 | 913768 |  |  |  | 1544580.1302 | 2458348.1302 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-10 14:00 | 9164.9839 | 1228.9839 | [7 empty] | 9324.499 | 1388.499 |  |  | 1388.499 | 275.8161
2024-06-10 14:00 | 4568470 | 2024-06-11 04:00 | 913694 |  |  |  | 1544455.0449 | 2458149.0449 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-10 15:00 | 9164.2417 | 1476.2417 | [7 empty] | 9323.7439 | 1635.7439 |  |  | 1635.7439 | 275.8174
2024-06-10 15:00 | 4568050 | 2024-06-11 04:00 | 913610 |  |  |  | 1544313.0562 | 2457923.0562 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-10 16:00 | 9163.3992 | 1475.3992 | [7 empty] | 9322.8867 | 1634.8867 |  |  | 1634.8867 | 275.9398
2024-06-10 16:00 | 4567590 | 2024-06-11 04:00 | 913518 |  |  |  | 1544157.5448 | 2457675.5448 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-10 17:00 | 9162.4764 | 1226.4764 | [7 empty] | 9321.9479 | 1385.9479 |  |  | 1385.9479 | 276.4054
2024-06-10 17:00 | 4568770 | 2024-06-11 04:00 | 913754 |  |  |  | 1544556.4654 | 2458310.4654 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-10 18:00 | 9164.8435 | 732.8435 | [7 empty] | 9324.3562 | 892.3562 |  |  | 892.3562 | 276.4501
2024-06-10 18:00 | 4567990 | 2024-06-11 04:00 | 913598 |  |  |  | 1544292.7721 | 2457890.7721 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-10 19:00 | 9163.2788 | 235.2788 | [7 empty] | 9322.7643 | 394.7643 |  |  | 394.7643 | 276.4501
2024-06-10 19:00 | 4568120 | 2024-06-11 04:00 | 913624 |  |  |  | 1544336.721 | 2457960.721 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-10 20:00 | 9163.5396 | -12.4604 | [7 empty] | 9323.0296 | 147.0296 |  |  | 147.0296 | 276.5713
2024-06-10 20:00 | 4568710 | 2024-06-11 04:00 | 913742 |  |  |  | 1544536.1813 | 2458278.1813 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-10 21:00 | 9164.7231 | 236.7231 | [7 empty] | 9324.2337 | 396.2337 |  |  | 396.2337 | 276.7753
2024-06-10 21:00 | 4569280 | 2024-06-11 04:00 | 913856 |  |  |  | 1544728.8803 | 2458584.8803 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-10 22:00 | 9165.8665 | 485.8665 | [7 empty] | 9325.397 | 645.397 |  |  | 645.397 | 276.9807
2024-06-10 22:00 | 4446510 | 2024-06-11 04:00 | 889302 |  |  |  | 1503224.2308 | 2392526.2308 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-10 23:00 | 8919.5928 | 735.5928 | [7 empty] | 9074.837 | 890.837 |  |  | 890.837 | 277.1835
2024-06-10 23:00 | 4415110 | 2024-06-11 04:00 | 883022 |  |  |  | 1492608.8851 | 2375630.8851 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-11 | 8856.6052 | 1416.6052 | [7 empty] | 9010.753 | 1570.753 |  |  | 1570.753 | 277.2179
2024-06-11 | 4563010 | 2024-06-12 04:00 | 912602 |  |  |  | 1542609.1918 | 2455211.1918 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-11 01:00 | 9153.2891 | 2209.2891 | [7 empty] | 9312.6006 | 2368.6006 |  |  | 2368.6006 | 277.3251
2024-06-11 01:00 | 4609290 | 2024-06-12 04:00 | 921858 |  |  |  | 1558254.9944 | 2480112.9944 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-11 02:00 | 9246.1256 | 2550.1256 | [7 empty] | 9407.053 | 2711.053 |  |  | 2711.053 | 277.3404
2024-06-11 02:00 | 4620530 | 2024-06-12 04:00 | 924106 |  |  |  | 1562054.8824 | 2486160.8824 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-11 03:00 | 9268.6728 | 2820.6728 | [7 empty] | 9429.9926 | 2981.9926 |  |  | 2981.9926 | 277.4501
2024-06-11 03:00 | 4630680 | 2024-06-12 04:00 | 926136 |  |  |  | 1565486.276 | 2491622.276 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-11 04:00 | 9289.0335 | 3089.0335 | [7 empty] | 9450.7076 | 3250.7076 |  |  | 3250.7076 | 278.042
2024-06-11 04:00 | 4821193170 | 2024-06-12 04:00 | 964238.634 |  |  |  | 1629892.7461 | 2594131.3801 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-11 05:00 | 9671.1983 | 3719.1983 | [7 empty] | 9839.524 | 3887.524 |  |  | 3887.524 | 278.2652
2024-06-11 05:00 | 5119930 | 2024-06-12 04:00 | 1023986 |  |  |  | 1730886.2088 | 2754872.2088 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-11 06:00 | 10270.4573 | 4070.4573 | [7 empty] | 10449.213 | 4249.213 |  |  | 4249.213 | 278.3277
2024-06-11 06:00 | 5161820 | 2024-06-12 04:00 | 1032364 |  |  |  | 1745047.8913 | 2777411.8913 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-11 07:00 | 10354.4876 | 3410.4876 | [7 empty] | 10534.7059 | 3590.7059 |  |  | 3590.7059 | 278.3468
2024-06-11 07:00 | 5163590 | 2024-06-12 04:00 | 1032718 |  |  |  | 1745646.2723 | 2778364.2723 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-11 08:00 | 10358.0382 | 2670.0382 | [7 empty] | 10538.3182 | 2850.3182 |  |  | 2850.3182 | 278.4285
2024-06-11 08:00 | 5233130 | 2024-06-12 04:00 | 1046626 |  |  |  | 1769155.5443 | 2815781.5443 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-11 09:00 | 10497.5338 | 2065.5338 | [7 empty] | 10680.2417 | 2248.2417 |  |  | 2248.2417 | 278.6121
2024-06-11 09:00 | 5293750 | 2024-06-12 04:00 | 1058750 |  |  |  | 1789649.2467 | 2848399.2467 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-11 10:00 | 10619.136 | 1691.136 | [7 empty] | 10803.9604 | 1875.9604 |  |  | 1875.9604 | 278.6338
2024-06-11 10:00 | 5407830 | 2024-06-12 04:00 | 1081566 |  |  |  | 1828216.0823 | 2909782.0823 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-11 11:00 | 10847.9778 | 1671.9778 | [7 empty] | 11036.7852 | 1860.7852 |  |  | 1860.7852 | 278.8621
2024-06-11 11:00 | 5510270 | 2024-06-12 04:00 | 1102054 |  |  |  | 1862847.8025 | 2964901.8025 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-11 12:00 | 11053.47 | 2125.47 | [7 empty] | 11245.8539 | 2317.8539 |  |  | 2317.8539 | 279.2053
2024-06-11 12:00 | 5515480 | 2024-06-12 04:00 | 1103096 |  |  |  | 1864609.1386 | 2967705.1386 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-11 13:00 | 11063.9211 | 2631.9211 | [7 empty] | 11256.4869 | 2824.4869 |  |  | 2824.4869 | 279.441
2024-06-11 13:00 | 5515490 | 2024-06-12 04:00 | 1103098 |  |  |  | 1864612.5192 | 2967710.5192 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-11 14:00 | 11063.9412 | 3127.9412 | [7 empty] | 11256.5074 | 3320.5074 |  |  | 3320.5074 | 279.6249
2024-06-11 14:00 | 5513180 | 2024-06-12 04:00 | 1102636 |  |  |  | 1863831.5814 | 2966467.5814 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-11 15:00 | 11059.3074 | 3371.3074 | [7 empty] | 11251.7929 | 3563.7929 |  |  | 3563.7929 | 280.9592
2024-06-11 15:00 | 5510680 | 2024-06-12 04:00 | 1102136 |  |  |  | 1862986.4105 | 2965122.4105 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-11 16:00 | 11054.2924 | 3366.2924 | [7 empty] | 11246.6907 | 3558.6907 |  |  | 3558.6907 | 281.0408
2024-06-11 16:00 | 5509350 | 2024-06-12 04:00 | 1101870 |  |  |  | 1862536.7797 | 2964406.7797 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-11 17:00 | 11051.6245 | 3115.6245 | [7 empty] | 11243.9763 | 3307.9763 |  |  | 3307.9763 | 281.2627
2024-06-11 17:00 | 5510680 | 2024-06-12 04:00 | 1102136 |  |  |  | 1862986.4105 | 2965122.4105 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-11 18:00 | 11054.2924 | 2622.2924 | [7 empty] | 11246.6907 | 2814.6907 |  |  | 2814.6907 | 281.3265
2024-06-11 18:00 | 5510160 | 2024-06-12 04:00 | 1102032 |  |  |  | 1862810.615 | 2964842.615 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-11 19:00 | 11053.2493 | 2125.2493 | [7 empty] | 11245.6294 | 2317.6294 |  |  | 2317.6294 | 281.4082
2024-06-11 19:00 | 5509070 | 2024-06-12 04:00 | 1101814 |  |  |  | 1862442.1205 | 2964256.1205 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-11 20:00 | 11051.0628 | 1875.0628 | [7 empty] | 11243.4048 | 2067.4048 |  |  | 2067.4048 | 281.4911
2024-06-11 20:00 | 5507024 | 2024-06-12 04:00 | 1101404.8 |  |  |  | 1861750.4327 | 2963155.2327 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-11 21:00 | 11046.9586 | 2118.9586 | [7 empty] | 11239.2292 | 2311.2292 |  |  | 2311.2292 | 281.551
2024-06-11 21:00 | 5508480 | 2024-06-12 04:00 | 1101696 |  |  |  | 1862242.6602 | 2963938.6602 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-11 22:00 | 11049.8793 | 2369.8793 | [7 empty] | 11242.2007 | 2562.2007 |  |  | 2562.2007 | 281.6046
2024-06-11 22:00 | 5508930 | 2024-06-12 04:00 | 1101786 |  |  |  | 1862394.791 | 2964180.791 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-11 23:00 | 11050.782 | 2866.782 | [7 empty] | 11243.1191 | 3059.1191 |  |  | 3059.1191 | 282.2245
2024-06-11 23:00 | 5508870 | 2024-06-12 04:00 | 1101774 |  |  |  | 1862374.5069 | 2964148.5069 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-12 | 11050.6616 | 3610.6616 | [7 empty] | 11242.9967 | 3802.9967 |  |  | 3802.9967 | 282.5102
2024-06-12 | 5510080 | 2024-06-13 04:00 | 1102016 |  |  |  | 1862783.5695 | 2964799.5695 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-12 01:00 | 11053.0889 | 4109.0889 | [7 empty] | 11245.4661 | 4301.4661 |  |  | 4301.4661 | 282.6046
2024-06-12 01:00 | 5510130 | 2024-06-13 04:00 | 1102026 |  |  |  | 1862800.473 | 2964826.473 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-12 02:00 | 11053.1892 | 4357.1892 | [7 empty] | 11245.5682 | 4549.5682 |  |  | 4549.5682 | 282.8572
2024-06-12 02:00 | 5510520 | 2024-06-13 04:00 | 1102104 |  |  |  | 1862932.3196 | 2965036.3196 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-12 03:00 | 11053.9715 | 4605.9715 | [7 empty] | 11246.3641 | 4798.3641 |  |  | 4798.3641 | 283.1837
2024-06-12 03:00 | 5508670 | 2024-06-13 04:00 | 1101734 |  |  |  | 1862306.8932 | 2964040.8932 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-12 04:00 | 11050.2604 | 4850.2604 | [7 empty] | 11242.5885 | 5042.5885 |  |  | 5042.5885 | 283.2666
2024-06-12 04:00 | 5509240 | 2024-06-13 04:00 | 1101848 |  |  |  | 1862499.5921 | 2964347.5921 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-12 05:00 | 11051.4038 | 5099.4038 | [7 empty] | 11243.7518 | 5291.7518 |  |  | 5291.7518 | 284.6021
2024-06-12 05:00 | 5510350 | 2024-06-13 04:00 | 1102070 |  |  |  | 1862874.848 | 2964944.848 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-12 06:00 | 11053.6305 | 4853.6305 | [7 empty] | 11246.0172 | 5046.0172 |  |  | 5046.0172 | 284.7884
2024-06-12 06:00 | 5510670 | 2024-06-13 04:00 | 1102134 |  |  |  | 1862983.0299 | 2965117.0299 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-12 07:00 | 11054.2724 | 4110.2724 | [7 empty] | 11246.6703 | 4302.6703 |  |  | 4302.6703 | 286.6775
2024-06-12 07:00 | 5510150 | 2024-06-13 04:00 | 1102030 |  |  |  | 1862807.2343 | 2964837.2343 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-12 08:00 | 11053.2293 | 3365.2293 | [7 empty] | 11245.609 | 3557.609 |  |  | 3557.609 | 286.7731
2024-06-12 08:00 | 5609230 | 2024-06-13 04:00 | 1121846 |  |  |  | 1896303.0449 | 3018149.0449 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-12 09:00 | 11251.9814 | 2819.9814 | [7 empty] | 11447.8204 | 3015.8204 |  |  | 3015.8204 | 287.5168
2024-06-12 09:00 | 5620370 | 2024-06-13 04:00 | 1124074 |  |  |  | 1900069.1262 | 3024143.1262 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-12 10:00 | 11274.328 | 2346.328 | [7 empty] | 11470.5559 | 2542.5559 |  |  | 2542.5559 | 288.4291
2024-06-12 10:00 | 5620910 | 2024-06-13 04:00 | 1124182 |  |  |  | 1900251.6831 | 3024433.6831 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-12 11:00 | 11275.4112 | 2099.4112 | [7 empty] | 11471.658 | 2295.658 |  |  | 2295.658 | 288.6227
2024-06-12 11:00 | 5617960 | 2024-06-13 04:00 | 1123592 |  |  |  | 1899254.3815 | 3022846.3815 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-12 12:00 | 11269.4936 | 2341.4936 | [7 empty] | 11465.6373 | 2537.6373 |  |  | 2537.6373 | 290.1151
2024-06-12 12:00 | 5662310 | 2024-06-13 04:00 | 1132462 |  |  |  | 1914247.7121 | 3046709.7121 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-12 13:00 | 11358.4586 | 2926.4586 | [7 empty] | 11556.1508 | 3124.1508 |  |  | 3124.1508 | 290.5207
2024-06-12 13:00 | 5725550 | 2024-06-13 04:00 | 1145110 |  |  |  | 1935627.1536 | 3080737.1536 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-12 14:00 | 11485.3165 | 3549.3165 | [7 empty] | 11685.2167 | 3749.2167 |  |  | 3749.2167 | 291.3753
2024-06-12 14:00 | 5726640 | 2024-06-13 04:00 | 1145328 |  |  |  | 1935995.6481 | 3081323.6481 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-12 15:00 | 11487.503 | 3799.503 | [7 empty] | 11687.4412 | 3999.4412 |  |  | 3999.4412 | 291.4009
2024-06-12 15:00 | 5726170 | 2024-06-13 04:00 | 1145234 |  |  |  | 1935836.756 | 3081070.756 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-12 16:00 | 11486.5602 | 3798.5602 | [7 empty] | 11686.482 | 3998.482 |  |  | 3998.482 | 291.5986
2024-06-12 16:00 | 5725530 | 2024-06-13 04:00 | 1145106 |  |  |  | 1935620.3923 | 3080726.3923 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-12 17:00 | 11485.2764 | 3549.2764 | [7 empty] | 11685.1759 | 3749.1759 |  |  | 3749.1759 | 293.9328
2024-06-12 17:00 | 5724180 | 2024-06-13 04:00 | 1144836 |  |  |  | 1935164 | 3080000 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-12 18:00 | 11482.5683 | 3050.5683 | [7 empty] | 11682.4207 | 3250.4207 |  |  | 3250.4207 | 293.9379
2024-06-12 18:00 | 5722130 | 2024-06-13 04:00 | 1144426 |  |  |  | 1934470.9599 | 3078896.9599 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-12 19:00 | 11478.4561 | 2550.4561 | [7 empty] | 11678.2368 | 2750.2368 |  |  | 2750.2368 | 294.4022
2024-06-12 19:00 | 5721150 | 2024-06-13 04:00 | 1144230 |  |  |  | 1934139.6529 | 3078369.6529 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-12 20:00 | 11476.4902 | 2300.4902 | [7 empty] | 11676.2368 | 2500.2368 |  |  | 2500.2368 | 294.5566
2024-06-12 20:00 | 5721220 | 2024-06-13 04:00 | 1144244 |  |  |  | 1934163.3177 | 3078407.3177 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-12 21:00 | 11476.6306 | 2548.6306 | [7 empty] | 11676.3796 | 2748.3796 |  |  | 2748.3796 | 295.6459
2024-06-12 21:00 | 5719230 | 2024-06-13 04:00 | 1143846 |  |  |  | 1933490.5617 | 3077336.5617 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-12 22:00 | 11472.6388 | 2792.6388 | [7 empty] | 11672.3182 | 2992.3182 |  |  | 2992.3182 | 296.6587
2024-06-12 22:00 | 5714920 | 2024-06-13 04:00 | 1142984 |  |  |  | 1932033.4872 | 3075017.4872 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-12 23:00 | 11463.993 | 3279.993 | [7 empty] | 11663.522 | 3479.522 |  |  | 3479.522 | 297.4623
2024-06-12 23:00 | 5739930 | 2024-06-13 04:00 | 1147986 |  |  |  | 1940488.5763 | 3088474.5763 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-13 | 11514.1625 | 4074.1625 | [7 empty] | 11714.5647 | 4274.5647 |  |  | 4274.5647 | 297.984
2024-06-13 | 5772530 | 2024-06-14 04:00 | 1154506 |  |  |  | 1951509.604 | 3106015.604 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-13 01:00 | 11579.5573 | 4635.5573 | [7 empty] | 11781.0977 | 4837.0977 |  |  | 4837.0977 | 298.5236
2024-06-13 01:00 | 5773890 | 2024-06-14 04:00 | 1154778 |  |  |  | 1951969.3769 | 3106747.3769 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-13 02:00 | 11582.2854 | 4886.2854 | [7 empty] | 11783.8733 | 5087.8733 |  |  | 5087.8733 | 298.9993
2024-06-13 02:00 | 5774260 | 2024-06-14 04:00 | 1154852 |  |  |  | 1952094.4622 | 3106946.4622 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-13 03:00 | 11583.0276 | 5135.0276 | [7 empty] | 11784.6284 | 5336.6284 |  |  | 5336.6284 | 299.0044
2024-06-13 03:00 | 5773190 | 2024-06-14 04:00 | 1154638 |  |  |  | 1951732.7291 | 3106370.7291 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-13 04:00 | 11580.8812 | 5380.8812 | [7 empty] | 11782.4447 | 5582.4447 |  |  | 5582.4447 | 300.6053
2024-06-13 04:00 | 5772570 | 2024-06-14 04:00 | 1154514 |  |  |  | 1951523.1267 | 3106037.1267 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-13 05:00 | 11579.6375 | 5627.6375 | [7 empty] | 11781.1793 | 5829.1793 |  |  | 5829.1793 | 300.7341
2024-06-13 05:00 | 5773270 | 2024-06-14 04:00 | 1154654 |  |  |  | 1951759.7745 | 3106413.7745 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-13 06:00 | 11581.0417 | 5381.0417 | [7 empty] | 11782.6079 | 5582.6079 |  |  | 5582.6079 | 301.3629
2024-06-13 06:00 | 5772210 | 2024-06-14 04:00 | 1154442 |  |  |  | 1951401.4221 | 3105843.4221 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-13 07:00 | 11578.9154 | 4634.9154 | [7 empty] | 11780.4446 | 4836.4446 |  |  | 4836.4446 | 301.9051
2024-06-13 07:00 | 5770790 | 2024-06-14 04:00 | 1154158 |  |  |  | 1950921.3651 | 3105079.3651 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-13 08:00 | 11576.0669 | 3888.0669 | [7 empty] | 11777.5465 | 4089.5465 |  |  | 4089.5465 | 302.3783
2024-06-13 08:00 | 5769700 | 2024-06-14 04:00 | 1153940 |  |  |  | 1950552.8706 | 3104492.8706 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-13 09:00 | 11573.8804 | 3141.8804 | [7 empty] | 11775.322 | 3343.322 |  |  | 3343.322 | 303.3605
2024-06-13 09:00 | 5773270 | 2024-06-14 04:00 | 1154654 |  |  |  | 1951759.7745 | 3106413.7745 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-13 10:00 | 11581.0417 | 2653.0417 | [7 empty] | 11782.6079 | 2854.6079 |  |  | 2854.6079 | 303.5026
2024-06-13 10:00 | 5771650 | 2024-06-14 04:00 | 1154330 |  |  |  | 1951212.1038 | 3105542.1038 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-13 11:00 | 11577.792 | 2401.792 | [7 empty] | 11779.3017 | 2603.3017 |  |  | 2603.3017 | 303.6679
2024-06-13 11:00 | 5768498 | 2024-06-14 04:00 | 1153699.6 |  |  |  | 1950146.5125 | 3103846.1125 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-13 12:00 | 11571.4692 | 2643.4692 | [7 empty] | 11772.8688 | 2844.8688 |  |  | 2844.8688 | 304.5582
2024-06-13 12:00 | 5616120 | 2024-06-14 04:00 | 1123224 |  |  |  | 1898632.3358 | 3021856.3358 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-13 13:00 | 11265.8026 | 2833.8026 | [7 empty] | 11461.8821 | 3029.8821 |  |  | 3029.8821 | 304.7664
2024-06-13 13:00 | 5397570 | 2024-06-14 04:00 | 1079514 |  |  |  | 1824747.5012 | 2904261.5012 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-13 14:00 | 10827.3965 | 2891.3965 | [7 empty] | 11015.8456 | 3079.8456 |  |  | 3079.8456 | 304.8643
2024-06-13 14:00 | 5394930 | 2024-06-14 04:00 | 1078986 |  |  |  | 1823855.0008 | 2902841.0008 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-13 15:00 | 10822.1007 | 3134.1007 | [7 empty] | 11010.4577 | 3322.4577 |  |  | 3322.4577 | 306.2649
2024-06-13 15:00 | 5252840 | 2024-06-14 04:00 | 1050568 |  |  |  | 1775818.8711 | 2826386.8711 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-13 16:00 | 10537.0716 | 2849.0716 | [7 empty] | 10720.4676 | 3032.4676 |  |  | 3032.4676 | 306.395
2024-06-13 16:00 | 5106790 | 2024-06-14 04:00 | 1021358 |  |  |  | 1726443.9909 | 2747801.9909 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-13 17:00 | 10244.0987 | 2308.0987 | [7 empty] | 10422.3957 | 2486.3957 |  |  | 2486.3957 | 308.0101
2024-06-13 17:00 | 4778450 | 2024-06-14 04:00 | 955690 |  |  |  | 1615442.6338 | 2571132.6338 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-13 18:00 | 9585.4566 | 1153.4566 | [7 empty] | 9752.2899 | 1320.2899 |  |  | 1320.2899 | 308.2382
2024-06-13 18:00 | 4684407510 | 2024-06-14 04:00 | 936881.502 |  |  |  | 1583649.8459 | 2520531.3479 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-13 19:00 | 9396.8096 | 468.8096 | [7 empty] | 9560.3596 | 632.3596 |  |  | 632.3596 | 311.0253
2024-06-13 19:00 | 4612080 | 2024-06-14 04:00 | 922416 |  |  |  | 1559198.205 | 2481614.205 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-13 20:00 | 9251.7223 | 75.7223 | [7 empty] | 9412.7471 | 236.7471 |  |  | 236.7471 | 311.5342
2024-06-13 20:00 | 4614250 | 2024-06-14 04:00 | 922850 |  |  |  | 1559931.8133 | 2482781.8133 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-13 21:00 | 9256.0753 | 328.0753 | [7 empty] | 9417.1758 | 489.1758 |  |  | 489.1758 | 311.6669
2024-06-13 21:00 | 4613020 | 2024-06-14 04:00 | 922604 |  |  |  | 1559515.9892 | 2482119.9892 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-13 22:00 | 9253.6079 | 573.6079 | [7 empty] | 9414.6655 | 734.6655 |  |  | 734.6655 | 311.6669
2024-06-13 22:00 | 4614990 | 2024-06-14 04:00 | 922998 |  |  |  | 1560181.9839 | 2483179.9839 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-13 23:00 | 9257.5597 | 1073.5597 | [7 empty] | 9418.6861 | 1234.6861 |  |  | 1234.6861 | 311.8314
2024-06-13 23:00 | 4616590 | 2024-06-14 04:00 | 923318 |  |  |  | 1560722.8932 | 2484040.8932 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-14 | 9260.7693 | 1820.7693 | [7 empty] | 9421.9515 | 1981.9515 |  |  | 1981.9515 | 312.3327
2024-06-14 | 4618390 | 2024-06-15 04:00 | 923678 |  |  |  | 1561331.4162 | 2485009.4162 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-14 01:00 | 9264.38 | 2320.38 | [7 empty] | 9425.6251 | 2481.6251 |  |  | 2481.6251 | 312.8111
2024-06-14 01:00 | 4611860 | 2024-06-15 04:00 | 922372 |  |  |  | 1559123.83 | 2481495.83 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-14 02:00 | 9251.281 | 2555.281 | [7 empty] | 9412.2981 | 2716.2981 |  |  | 2716.2981 | 314.0614
2024-06-14 02:00 | 4612310 | 2024-06-15 04:00 | 922462 |  |  |  | 1559275.9607 | 2481737.9607 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-14 03:00 | 9252.1837 | 2804.1837 | [7 empty] | 9413.2165 | 2965.2165 |  |  | 2965.2165 | 314.0639
2024-06-14 03:00 | 4618600 | 2024-06-15 04:00 | 923720 |  |  |  | 1561402.4105 | 2485122.4105 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-14 04:00 | 9264.8013 | 3064.8013 | [7 empty] | 9426.0537 | 3226.0537 |  |  | 3226.0537 | 314.1364
2024-06-14 04:00 | 4624140 | 2024-06-15 04:00 | 924828 |  |  |  | 1563275.3091 | 2488103.3091 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-14 05:00 | 9275.9144 | 3323.9144 | [7 empty] | 9437.3602 | 3485.3602 |  |  | 3485.3602 | 314.5241
2024-06-14 05:00 | 4624940 | 2024-06-15 04:00 | 924988 |  |  |  | 1563545.7638 | 2488533.7638 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-14 06:00 | 9277.5192 | 3077.5192 | [7 empty] | 9438.9929 | 3238.9929 |  |  | 3238.9929 | 314.5871
2024-06-14 06:00 | 4623410 | 2024-06-15 04:00 | 924682 |  |  |  | 1563028.5192 | 2487710.5192 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-14 07:00 | 9274.45 | 2330.45 | [7 empty] | 9435.8704 | 2491.8704 |  |  | 2491.8704 | 315.2384
2024-06-14 07:00 | 4625660 | 2024-06-15 04:00 | 925132 |  |  |  | 1563789.173 | 2488921.173 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-14 08:00 | 9278.9635 | 1590.9635 | [7 empty] | 9440.4624 | 1752.4624 |  |  | 1752.4624 | 315.852
2024-06-14 08:00 | 4626350 | 2024-06-15 04:00 | 925270 |  |  |  | 1564022.4401 | 2489292.4401 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-14 09:00 | 9280.3476 | 848.3476 | [7 empty] | 9441.8706 | 1009.8706 |  |  | 1009.8706 | 316.2397
2024-06-14 09:00 | 4628662 | 2024-06-15 04:00 | 925732.4 |  |  |  | 1564804.0541 | 2490536.4541 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-14 10:00 | 9284.9854 | 356.9854 | [7 empty] | 9446.5891 | 518.5891 |  |  | 518.5891 | 317.2411
2024-06-14 10:00 | 4626833 | 2024-06-15 04:00 | 925366.6 |  |  |  | 1564185.7271 | 2489552.3271 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-14 11:00 | 9281.3165 | 105.3165 | [7 empty] | 9442.8563 | 266.8563 |  |  | 266.8563 | 317.8776
2024-06-14 11:00 | 4628340 | 2024-06-15 04:00 | 925668 |  |  |  | 1564695.1961 | 2490363.1961 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-14 12:00 | 9284.3395 | 356.3395 | [7 empty] | 9445.932 | 517.932 |  |  | 517.932 | 318.1977
2024-06-14 12:00 | 4631252 | 2024-06-15 04:00 | 926250.4 |  |  |  | 1565679.6511 | 2491930.0511 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-14 13:00 | 9290.1809 | 858.1809 | [7 empty] | 9451.875 | 1019.875 |  |  | 1019.875 | 318.3419
2024-06-14 13:00 | 4533110 | 2024-06-15 04:00 | 906622 |  |  |  | 1532500.9486 | 2439122.9486 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-14 14:00 | 9093.3104 | 1157.3104 | [7 empty] | 9251.578 | 1315.578 |  |  | 1315.578 | 318.708
2024-06-14 14:00 | 4396010 | 2024-06-15 04:00 | 879202 |  |  |  | 1486151.7799 | 2365353.7799 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-14 15:00 | 8818.291 | 1130.291 | [7 empty] | 8971.772 | 1283.772 |  |  | 1283.772 | 320.4427
2024-06-14 15:00 | 4382190 | 2024-06-15 04:00 | 876438 |  |  |  | 1481479.6755 | 2357917.6755 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-14 16:00 | 8790.5685 | 1102.5685 | [7 empty] | 8943.5669 | 1255.5669 |  |  | 1255.5669 | 321.1162
2024-06-14 16:00 | 4377330 | 2024-06-15 04:00 | 875466 |  |  |  | 1479836.6634 | 2355302.6634 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-14 17:00 | 8780.8194 | 844.8194 | [7 empty] | 8933.6482 | 997.6482 |  |  | 997.6482 | 321.4632
2024-06-14 17:00 | 4488610 | 2024-06-15 04:00 | 897722 |  |  |  | 1517456.9077 | 2415178.9077 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-14 18:00 | 9004.0444 | 572.0444 | [7 empty] | 9160.7584 | 728.7584 |  |  | 728.7584 | 321.5068
2024-06-14 18:00 | 4613640 | 2024-06-15 04:00 | 922728 |  |  |  | 1559725.5916 | 2482453.5916 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-14 19:00 | 9254.8516 | 326.8516 | [7 empty] | 9415.9309 | 487.9309 |  |  | 487.9309 | 322.4224
2024-06-14 19:00 | 4631910 | 2024-06-15 04:00 | 926382 |  |  |  | 1565902.1001 | 2492284.1001 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-14 20:00 | 9291.5008 | 115.5008 | [7 empty] | 9453.2179 | 277.2179 |  |  | 277.2179 | 322.6045
2024-06-14 20:00 | 4633990 | 2024-06-15 04:00 | 926798 |  |  |  | 1566605.2822 | 2493403.2822 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-14 21:00 | 9295.6732 | 367.6732 | [7 empty] | 9457.463 | 529.463 |  |  | 529.463 | 323.0959
2024-06-14 21:00 | 4634220 | 2024-06-15 04:00 | 926844 |  |  |  | 1566683.0379 | 2493527.0379 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-14 22:00 | 9296.1346 | 616.1346 | [7 empty] | 9457.9324 | 777.9324 |  |  | 777.9324 | 323.2183
2024-06-14 22:00 | 4633460 | 2024-06-15 04:00 | 926692 |  |  |  | 1566426.106 | 2493118.106 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-14 23:00 | 9294.6101 | 1110.6101 | [7 empty] | 9456.3813 | 1272.3813 |  |  | 1272.3813 | 323.6061
2024-06-14 23:00 | 4633830 | 2024-06-15 04:00 | 926766 |  |  |  | 1566551.1913 | 2493317.1913 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-15 | 9295.3523 | 1855.3523 | [7 empty] | 9457.1364 | 2017.1364 |  |  | 2017.1364 | 323.791
2024-06-15 | 4632650 | 2024-06-16 04:00 | 926530 |  |  |  | 1566152.2706 | 2492682.2706 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-15 01:00 | 9292.9852 | 2348.9852 | [7 empty] | 9454.7282 | 2510.7282 |  |  | 2510.7282 | 324.1597
2024-06-15 01:00 | 4634160 | 2024-06-16 04:00 | 926832 |  |  |  | 1566662.7538 | 2493494.7538 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-15 02:00 | 9296.0143 | 2600.0143 | [7 empty] | 9457.8099 | 2761.8099 |  |  | 2761.8099 | 325.5449
2024-06-15 02:00 | 4633990 | 2024-06-16 04:00 | 926798 |  |  |  | 1566605.2822 | 2493403.2822 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-15 03:00 | 9295.6732 | 2847.6732 | [7 empty] | 9457.463 | 3009.463 |  |  | 3009.463 | 325.749
2024-06-15 03:00 | 4633090 | 2024-06-16 04:00 | 926618 |  |  |  | 1566301.0207 | 2492919.0207 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-15 04:00 | 9293.8679 | 3093.8679 | [7 empty] | 9455.6262 | 3255.6262 |  |  | 3255.6262 | 325.9353
2024-06-15 04:00 | 4632440 | 2024-06-16 04:00 | 926488 |  |  |  | 1566081.2763 | 2492569.2763 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-15 05:00 | 9292.564 | 3340.564 | [7 empty] | 9454.2996 | 3502.2996 |  |  | 3502.2996 | 326.4394
2024-06-15 05:00 | 4633000 | 2024-06-16 04:00 | 926600 |  |  |  | 1566270.5946 | 2492870.5946 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-15 06:00 | 9293.6873 | 3093.6873 | [7 empty] | 9455.4425 | 3255.4425 |  |  | 3255.4425 | 326.5246
2024-06-15 06:00 | 4632890 | 2024-06-16 04:00 | 926578 |  |  |  | 1566233.407 | 2492811.407 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-15 07:00 | 9293.4667 | 2349.4667 | [7 empty] | 9455.218 | 2511.218 |  |  | 2511.218 | 327.0361
2024-06-15 07:00 | 4632500 | 2024-06-16 04:00 | 926500 |  |  |  | 1566101.5604 | 2492601.5604 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-15 08:00 | 9292.6843 | 1604.6843 | [7 empty] | 9454.4221 | 1766.4221 |  |  | 1766.4221 | 327.3001
2024-06-15 08:00 | 4632470 | 2024-06-16 04:00 | 926494 |  |  |  | 1566091.4183 | 2492585.4183 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-15 09:00 | 9292.6242 | 860.6242 | [7 empty] | 9454.3608 | 1022.3608 |  |  | 1022.3608 | 327.9652
2024-06-15 09:00 | 4632810 | 2024-06-16 04:00 | 926562 |  |  |  | 1566206.3616 | 2492768.3616 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-15 10:00 | 9293.3062 | 365.3062 | [7 empty] | 9455.0547 | 527.0547 |  |  | 527.0547 | 328.0565
2024-06-15 10:00 | 4631970 | 2024-06-16 04:00 | 926394 |  |  |  | 1565922.3842 | 2492316.3842 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-15 11:00 | 9291.6212 | 115.6212 | [7 empty] | 9453.3404 | 277.3404 |  |  | 277.3404 | 328.6272
2024-06-15 11:00 | 4632200 | 2024-06-16 04:00 | 926440 |  |  |  | 1566000.1399 | 2492440.1399 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-15 12:00 | 9292.0825 | 364.0825 | [7 empty] | 9453.8098 | 525.8098 |  |  | 525.8098 | 329.4609
2024-06-15 12:00 | 4631570 | 2024-06-16 04:00 | 926314 |  |  |  | 1565787.1568 | 2492101.1568 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-15 13:00 | 9290.8188 | 858.8188 | [7 empty] | 9452.524 | 1020.524 |  |  | 1020.524 | 329.5017
2024-06-15 13:00 | 4632320 | 2024-06-16 04:00 | 926464 |  |  |  | 1566040.7081 | 2492504.7081 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-15 14:00 | 9292.3233 | 1356.3233 | [7 empty] | 9454.0547 | 1518.0547 |  |  | 1518.0547 | 329.5923
2024-06-15 14:00 | 4630630 | 2024-06-16 04:00 | 926126 |  |  |  | 1565469.3726 | 2491595.3726 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-15 15:00 | 9288.9332 | 1600.9332 | [7 empty] | 9450.6056 | 1762.6056 |  |  | 1762.6056 | 329.8104
2024-06-15 15:00 | 4608820 | 2024-06-16 04:00 | 921764 |  |  |  | 1558096.1022 | 2479860.1022 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-15 16:00 | 9245.1828 | 1557.1828 | [7 empty] | 9406.0938 | 1718.0938 |  |  | 1718.0938 | 330.1721
2024-06-15 16:00 | 4577480 | 2024-06-16 04:00 | 915496 |  |  |  | 1547501.0406 | 2462997.0406 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-15 17:00 | 9182.3155 | 1246.3155 | [7 empty] | 9342.1323 | 1406.1323 |  |  | 1406.1323 | 330.2607
2024-06-15 17:00 | 4597650 | 2024-06-16 04:00 | 919530 |  |  |  | 1554319.8789 | 2473849.8789 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-15 18:00 | 9222.7761 | 790.7761 | [7 empty] | 9383.2971 | 951.2971 |  |  | 951.2971 | 330.3334
2024-06-15 18:00 | 4608230 | 2024-06-16 04:00 | 921646 |  |  |  | 1557896.6419 | 2479542.6419 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-15 19:00 | 9243.9993 | 315.9993 | [7 empty] | 9404.8897 | 476.8897 |  |  | 476.8897 | 330.4885
2024-06-15 19:00 | 4612940 | 2024-06-16 04:00 | 922588 |  |  |  | 1559488.9438 | 2482076.9438 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-15 20:00 | 9253.4474 | 77.4474 | [7 empty] | 9414.5023 | 238.5023 |  |  | 238.5023 | 330.7097
2024-06-15 20:00 | 4620150 | 2024-06-16 04:00 | 924030 |  |  |  | 1561926.4165 | 2485956.4165 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-15 21:00 | 9267.9105 | 339.9105 | [7 empty] | 9429.2171 | 501.2171 |  |  | 501.2171 | 331.2428
2024-06-15 21:00 | 4621260 | 2024-06-16 04:00 | 924252 |  |  |  | 1562301.6723 | 2486553.6723 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-15 22:00 | 9270.1372 | 590.1372 | [7 empty] | 9431.4825 | 751.4825 |  |  | 751.4825 | 331.7901
2024-06-15 22:00 | 4619390 | 2024-06-16 04:00 | 923878 |  |  |  | 1561669.4845 | 2485547.4845 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-15 23:00 | 9266.386 | 1082.386 | [7 empty] | 9427.666 | 1243.666 |  |  | 1243.666 | 332.1082
2024-06-15 23:00 | 4619770 | 2024-06-16 04:00 | 923954 |  |  |  | 1561797.9505 | 2485751.9505 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-16 | 9267.1483 | 1827.1483 | [7 empty] | 9428.4415 | 1988.4415 |  |  | 1988.4415 | 332.3003
2024-06-16 | 4620340 | 2024-06-17 04:00 | 924068 |  |  |  | 1561990.6494 | 2486058.6494 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-16 01:00 | 9268.2917 | 2324.2917 | [7 empty] | 9429.6048 | 2485.6048 |  |  | 2485.6048 | 332.9546
2024-06-16 01:00 | 4621670 | 2024-06-17 04:00 | 924334 |  |  |  | 1562440.2803 | 2486774.2803 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-16 02:00 | 9270.9596 | 2574.9596 | [7 empty] | 9432.3192 | 2736.3192 |  |  | 2736.3192 | 333.0661
2024-06-16 02:00 | 4621560 | 2024-06-17 04:00 | 924312 |  |  |  | 1562403.0928 | 2486715.0928 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-16 03:00 | 9270.739 | 2822.739 | [7 empty] | 9432.0947 | 2984.0947 |  |  | 2984.0947 | 333.1804
2024-06-16 03:00 | 4621870 | 2024-06-17 04:00 | 924374 |  |  |  | 1562507.894 | 2486881.894 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-16 04:00 | 9271.3608 | 3071.3608 | [7 empty] | 9432.7274 | 3232.7274 |  |  | 3232.7274 | 333.4636
2024-06-16 04:00 | 4622670 | 2024-06-17 04:00 | 924534 |  |  |  | 1562778.3487 | 2487312.3487 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-16 05:00 | 9272.9656 | 3320.9656 | [7 empty] | 9434.3601 | 3482.3601 |  |  | 3482.3601 | 333.4723
2024-06-16 05:00 | 4624070 | 2024-06-17 04:00 | 924814 |  |  |  | 1563251.6443 | 2488065.6443 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-16 06:00 | 9275.774 | 3075.774 | [7 empty] | 9437.2174 | 3237.2174 |  |  | 3237.2174 | 334.4458
2024-06-16 06:00 | 4625540 | 2024-06-17 04:00 | 925108 |  |  |  | 1563748.6048 | 2488856.6048 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-16 07:00 | 9278.7227 | 2334.7227 | [7 empty] | 9440.2175 | 2496.2175 |  |  | 2496.2175 | 334.669
2024-06-16 07:00 | 4626720 | 2024-06-17 04:00 | 925344 |  |  |  | 1564147.5254 | 2489491.5254 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-16 08:00 | 9281.0898 | 1593.0898 | [7 empty] | 9442.6257 | 1754.6257 |  |  | 1754.6257 | 335.1744
2024-06-16 08:00 | 4626560 | 2024-06-17 04:00 | 925312 |  |  |  | 1564093.4345 | 2489405.4345 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-16 09:00 | 9280.7688 | 848.7688 | [7 empty] | 9442.2992 | 1010.2992 |  |  | 1010.2992 | 335.7876
2024-06-16 09:00 | 4628290 | 2024-06-17 04:00 | 925658 |  |  |  | 1564678.2927 | 2490336.2927 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-16 10:00 | 9284.2392 | 356.2392 | [7 empty] | 9445.8299 | 517.8299 |  |  | 517.8299 | 336.2846
2024-06-16 10:00 | 4628300 | 2024-06-17 04:00 | 925660 |  |  |  | 1564681.6734 | 2490341.6734 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-16 11:00 | 9284.2592 | 108.2592 | [7 empty] | 9445.8503 | 269.8503 |  |  | 269.8503 | 338.0683
2024-06-16 11:00 | 4628400 | 2024-06-17 04:00 | 925680 |  |  |  | 1564715.4802 | 2490395.4802 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-16 12:00 | 9284.4598 | 356.4598 | [7 empty] | 9446.0544 | 518.0544 |  |  | 518.0544 | 338.4242
2024-06-16 12:00 | 4627670 | 2024-06-17 04:00 | 925534 |  |  |  | 1564468.6903 | 2490002.6903 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-16 13:00 | 9282.9955 | 850.9955 | [7 empty] | 9444.5646 | 1012.5646 |  |  | 1012.5646 | 338.8936
2024-06-16 13:00 | 4626190 | 2024-06-17 04:00 | 925238 |  |  |  | 1563968.3492 | 2489206.3492 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-16 14:00 | 9280.0266 | 1344.0266 | [7 empty] | 9441.544 | 1505.544 |  |  | 1505.544 | 339.423
2024-06-16 14:00 | 4625310 | 2024-06-17 04:00 | 925062 |  |  |  | 1563670.8491 | 2488732.8491 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-16 15:00 | 9278.2614 | 1590.2614 | [7 empty] | 9439.7481 | 1751.7481 |  |  | 1751.7481 | 339.65
2024-06-16 15:00 | 4624680 | 2024-06-17 04:00 | 924936 |  |  |  | 1563457.866 | 2488393.866 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-16 16:00 | 9276.9976 | 1588.9976 | [7 empty] | 9438.4623 | 1750.4623 |  |  | 1750.4623 | 340.7174
2024-06-16 16:00 | 4624460 | 2024-06-17 04:00 | 924892 |  |  |  | 1563383.491 | 2488275.491 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-16 17:00 | 9276.5563 | 1340.5563 | [7 empty] | 9438.0133 | 1502.0133 |  |  | 1502.0133 | 342.1782
2024-06-16 17:00 | 4623790 | 2024-06-17 04:00 | 924758 |  |  |  | 1563156.9852 | 2487914.9852 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-16 18:00 | 9275.2123 | 843.2123 | [7 empty] | 9436.6459 | 1004.6459 |  |  | 1004.6459 | 342.8109
2024-06-16 18:00 | 4623660 | 2024-06-17 04:00 | 924732 |  |  |  | 1563113.0363 | 2487845.0363 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-16 19:00 | 9274.9515 | 346.9515 | [7 empty] | 9436.3806 | 508.3806 |  |  | 508.3806 | 344.0762
2024-06-16 19:00 | 4624870 | 2024-06-17 04:00 | 924974 |  |  |  | 1563522.099 | 2488496.099 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-16 20:00 | 9277.3787 | 101.3787 | [7 empty] | 9438.8501 | 262.8501 |  |  | 262.8501 | 344.3619
2024-06-16 20:00 | 4626840 | 2024-06-17 04:00 | 925368 |  |  |  | 1564188.0936 | 2489556.0936 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-16 21:00 | 9281.3305 | 353.3305 | [7 empty] | 9442.8706 | 514.8706 |  |  | 514.8706 | 344.751
2024-06-16 21:00 | 4626520 | 2024-06-17 04:00 | 925304 |  |  |  | 1564079.9118 | 2489383.9118 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-16 22:00 | 9280.6886 | 600.6886 | [7 empty] | 9442.2175 | 762.2175 |  |  | 762.2175 | 345.4155
2024-06-16 22:00 | 4626070 | 2024-06-17 04:00 | 925214 |  |  |  | 1563927.781 | 2489141.781 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-16 23:00 | 9279.7859 | 1095.7859 | [7 empty] | 9441.2991 | 1257.2991 |  |  | 1257.2991 | 347.7498
2024-06-16 23:00 | 4627310 | 2024-06-17 04:00 | 925462 |  |  |  | 1564346.9857 | 2489808.9857 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-17 | 9282.2733 | 1842.2733 | [7 empty] | 9443.8298 | 2003.8298 |  |  | 2003.8298 | 347.9897
2024-06-17 | 4628190 | 2024-06-18 04:00 | 925638 |  |  |  | 1564644.4859 | 2490282.4859 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-17 01:00 | 9284.0386 | 2340.0386 | [7 empty] | 9445.6258 | 2501.6258 |  |  | 2501.6258 | 348.0815
2024-06-17 01:00 | 4629080 | 2024-06-18 04:00 | 925816 |  |  |  | 1564945.3667 | 2490761.3667 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-17 02:00 | 9285.8239 | 2589.8239 | [7 empty] | 9447.4422 | 2751.4422 |  |  | 2751.4422 | 348.7907
2024-06-17 02:00 | 4629340 | 2024-06-18 04:00 | 925868 |  |  |  | 1565033.2645 | 2490901.2645 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-17 03:00 | 9286.3455 | 2838.3455 | [7 empty] | 9447.9728 | 2999.9728 |  |  | 2999.9728 | 348.9539
2024-06-17 03:00 | 4630300 | 2024-06-18 04:00 | 926060 |  |  |  | 1565357.8101 | 2491417.8101 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-17 04:00 | 9288.2712 | 3088.2712 | [7 empty] | 9449.9321 | 3249.9321 |  |  | 3249.9321 | 349.195
2024-06-17 04:00 | 4629900 | 2024-06-18 04:00 | 925980 |  |  |  | 1565222.5827 | 2491202.5827 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-17 05:00 | 9287.4688 | 3335.4688 | [7 empty] | 9449.1157 | 3497.1157 |  |  | 3497.1157 | 349.8736
2024-06-17 05:00 | 4632840 | 2024-06-18 04:00 | 926568 |  |  |  | 1566216.5036 | 2492784.5036 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-17 06:00 | 9293.3664 | 3093.3664 | [7 empty] | 9455.116 | 3255.116 |  |  | 3255.116 | 352.1747
2024-06-17 06:00 | 4632520 | 2024-06-18 04:00 | 926504 |  |  |  | 1566108.3218 | 2492612.3218 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-17 07:00 | 9292.7245 | 2348.7245 | [7 empty] | 9454.4629 | 2510.4629 |  |  | 2510.4629 | 352.4643
2024-06-17 07:00 | 4633460 | 2024-06-18 04:00 | 926692 |  |  |  | 1566426.106 | 2493118.106 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-17 08:00 | 9294.6101 | 1606.6101 | [7 empty] | 9456.3813 | 1768.3813 |  |  | 1768.3813 | 352.7505
2024-06-17 08:00 | 4627590 | 2024-06-18 04:00 | 925518 |  |  |  | 1564441.6449 | 2489959.6449 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-17 09:00 | 9282.835 | 850.835 | [7 empty] | 9444.4013 | 1012.4013 |  |  | 1012.4013 | 353.0357
2024-06-17 09:00 | 4625573 | 2024-06-18 04:00 | 925114.6 |  |  |  | 1563759.761 | 2488874.361 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-17 10:00 | 9278.7889 | 350.7889 | [7 empty] | 9440.2848 | 512.2848 |  |  | 512.2848 | 353.0982
2024-06-17 10:00 | 4626860 | 2024-06-18 04:00 | 925372 |  |  |  | 1564194.855 | 2489566.855 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-17 11:00 | 9281.3706 | 105.3706 | [7 empty] | 9442.9114 | 266.9114 |  |  | 266.9114 | 353.3623
2024-06-17 11:00 | 4626020 | 2024-06-18 04:00 | 925204 |  |  |  | 1563910.8776 | 2489114.8776 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-17 12:00 | 9279.6856 | 351.6856 | [7 empty] | 9441.1971 | 513.1971 |  |  | 513.1971 | 353.5702
2024-06-17 12:00 | 4629840 | 2024-06-18 04:00 | 925968 |  |  |  | 1565202.2986 | 2491170.2986 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-17 13:00 | 9287.3484 | 855.3484 | [7 empty] | 9448.9933 | 1016.9933 |  |  | 1016.9933 | 353.7271
2024-06-17 13:00 | 4628700 | 2024-06-18 04:00 | 925740 |  |  |  | 1564816.9007 | 2490556.9007 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-17 14:00 | 9285.0616 | 1349.0616 | [7 empty] | 9446.6667 | 1510.6667 |  |  | 1510.6667 | 355.4032
2024-06-17 14:00 | 4628190 | 2024-06-18 04:00 | 925638 |  |  |  | 1564644.4859 | 2490282.4859 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-17 15:00 | 9284.0386 | 1596.0386 | [7 empty] | 9445.6258 | 1757.6258 |  |  | 1757.6258 | 355.8522
2024-06-17 15:00 | 4628360 | 2024-06-18 04:00 | 925672 |  |  |  | 1564701.9575 | 2490373.9575 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-17 16:00 | 9284.3796 | 1596.3796 | [7 empty] | 9445.9728 | 1757.9728 |  |  | 1757.9728 | 356.1902
2024-06-17 16:00 | 4626410 | 2024-06-18 04:00 | 925282 |  |  |  | 1564042.7242 | 2489324.7242 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-17 17:00 | 9280.4679 | 1344.4679 | [7 empty] | 9441.993 | 1505.993 |  |  | 1505.993 | 356.805
2024-06-17 17:00 | 4625090 | 2024-06-18 04:00 | 925018 |  |  |  | 1563596.474 | 2488614.474 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-17 18:00 | 9277.8201 | 845.8201 | [7 empty] | 9439.2991 | 1007.2991 |  |  | 1007.2991 | 357.6443
2024-06-17 18:00 | 4627360 | 2024-06-18 04:00 | 925472 |  |  |  | 1564363.8892 | 2489835.8892 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-17 19:00 | 9282.3736 | 354.3736 | [7 empty] | 9443.9319 | 515.9319 |  |  | 515.9319 | 357.9543
2024-06-17 19:00 | 4626400 | 2024-06-18 04:00 | 925280 |  |  |  | 1564039.3436 | 2489319.3436 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-17 20:00 | 9280.4479 | 104.4479 | [7 empty] | 9441.9726 | 265.9726 |  |  | 265.9726 | 358.6278
2024-06-17 20:00 | 4627920 | 2024-06-18 04:00 | 925584 |  |  |  | 1564553.2074 | 2490137.2074 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-17 21:00 | 9283.497 | 355.497 | [7 empty] | 9445.0748 | 517.0748 |  |  | 517.0748 | 359.0155
2024-06-17 21:00 | 4629700 | 2024-06-18 04:00 | 925940 |  |  |  | 1565154.9691 | 2491094.9691 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-17 22:00 | 9287.0676 | 607.0676 | [7 empty] | 9448.7076 | 768.7076 |  |  | 768.7076 | 359.7094
2024-06-17 22:00 | 4630100 | 2024-06-18 04:00 | 926020 |  |  |  | 1565290.1964 | 2491310.1964 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-17 23:00 | 9287.87 | 1103.87 | [7 empty] | 9449.5239 | 1265.5239 |  |  | 1265.5239 | 359.8459
2024-06-17 23:00 | 4629060 | 2024-06-18 04:00 | 925812 |  |  |  | 1564938.6053 | 2490750.6053 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-18 | 9285.7838 | 1845.7838 | [7 empty] | 9447.4014 | 2007.4014 |  |  | 2007.4014 | 359.8931
2024-06-18 | 4631630 | 2024-06-19 04:00 | 926326 |  |  |  | 1565807.4409 | 2492133.4409 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-18 01:00 | 9290.9391 | 2346.9391 | [7 empty] | 9452.6465 | 2508.6465 |  |  | 2508.6465 | 360.5755
2024-06-18 01:00 | 4633600 | 2024-06-19 04:00 | 926720 |  |  |  | 1566473.4356 | 2493193.4356 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-18 02:00 | 9294.8909 | 2598.8909 | [7 empty] | 9456.667 | 2760.667 |  |  | 2760.667 | 360.9675
2024-06-18 02:00 | 4633120 | 2024-06-19 04:00 | 926624 |  |  |  | 1566311.1628 | 2492935.1628 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-18 03:00 | 9293.928 | 2845.928 | [7 empty] | 9455.6874 | 3007.6874 |  |  | 3007.6874 | 361.0768
2024-06-18 03:00 | 4635590 | 2024-06-19 04:00 | 927118 |  |  |  | 1567146.1916 | 2494264.1916 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-18 04:00 | 9298.8828 | 3098.8828 | [7 empty] | 9460.7284 | 3260.7284 |  |  | 3260.7284 | 361.6279
2024-06-18 04:00 | 4635310 | 2024-06-19 04:00 | 927062 |  |  |  | 1567051.5324 | 2494113.5324 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-18 05:00 | 9298.3211 | 3346.3211 | [7 empty] | 9460.157 | 3508.157 |  |  | 3508.157 | 362.6279
2024-06-18 05:00 | 4630230 | 2024-06-19 04:00 | 926046 |  |  |  | 1565334.1453 | 2491380.1453 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-18 06:00 | 9288.1308 | 3088.1308 | [7 empty] | 9449.7892 | 3249.7892 |  |  | 3249.7892 | 362.7708
2024-06-18 06:00 | 4628700 | 2024-06-19 04:00 | 925740 |  |  |  | 1564816.9007 | 2490556.9007 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-18 07:00 | 9285.0616 | 2341.0616 | [7 empty] | 9446.6667 | 2502.6667 |  |  | 2502.6667 | 364.5106
2024-06-18 07:00 | 4620010 | 2024-06-19 04:00 | 924002 |  |  |  | 1561879.0869 | 2485881.0869 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-18 08:00 | 9267.6297 | 1579.6297 | [7 empty] | 9428.9313 | 1740.9313 |  |  | 1740.9313 | 364.7096
2024-06-18 08:00 | 4618000 | 2024-06-19 04:00 | 923600 |  |  |  | 1561199.5695 | 2484799.5695 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-18 09:00 | 9263.5977 | 831.5977 | [7 empty] | 9424.8292 | 992.8292 |  |  | 992.8292 | 366.0387
2024-06-18 09:00 | 4619720 | 2024-06-19 04:00 | 923944 |  |  |  | 1561781.0471 | 2485725.0471 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-18 10:00 | 9267.048 | 339.048 | [7 empty] | 9428.3395 | 500.3395 |  |  | 500.3395 | 366.4316
2024-06-18 10:00 | 4621090 | 2024-06-19 04:00 | 924218 |  |  |  | 1562244.2007 | 2486462.2007 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-18 11:00 | 9269.7961 | 93.7961 | [7 empty] | 9431.1355 | 255.1355 |  |  | 255.1355 | 366.8653
2024-06-18 11:00 | 4622330 | 2024-06-19 04:00 | 924466 |  |  |  | 1562663.4054 | 2487129.4054 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-18 12:00 | 9272.2836 | 344.2836 | [7 empty] | 9433.6662 | 505.6662 |  |  | 505.6662 | 367.3232
2024-06-18 12:00 | 4627750 | 2024-06-19 04:00 | 925550 |  |  |  | 1564495.7358 | 2490045.7358 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-18 13:00 | 9283.156 | 851.156 | [7 empty] | 9444.7278 | 1012.7278 |  |  | 1012.7278 | 368.5873
2024-06-18 13:00 | 4629020 | 2024-06-19 04:00 | 925804 |  |  |  | 1564925.0826 | 2490729.0826 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-18 14:00 | 9285.7035 | 1349.7035 | [7 empty] | 9447.3198 | 1511.3198 |  |  | 1511.3198 | 368.7506
2024-06-18 14:00 | 4626950 | 2024-06-19 04:00 | 925390 |  |  |  | 1564225.2811 | 2489615.2811 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-18 15:00 | 9281.5512 | 1593.5512 | [7 empty] | 9443.0951 | 1755.0951 |  |  | 1755.0951 | 368.9955
2024-06-18 15:00 | 4627120 | 2024-06-19 04:00 | 925424 |  |  |  | 1564282.7528 | 2489706.7528 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-18 16:00 | 9281.8922 | 1593.8922 | [7 empty] | 9443.4421 | 1755.4421 |  |  | 1755.4421 | 369.0861
2024-06-18 16:00 | 4471380 | 2024-06-19 04:00 | 894276 |  |  |  | 1511631.9903 | 2405907.9903 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-18 17:00 | 8969.4815 | 1033.4815 | [7 empty] | 9125.5939 | 1189.5939 |  |  | 1189.5939 | 369.6078
2024-06-18 17:00 | 4200280 | 2024-06-19 04:00 | 840056 |  |  |  | 1419981.6648 | 2260037.6648 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-18 18:00 | 8425.6613 | -6.3387 | [7 empty] | 8572.3087 | 140.3087 |  |  | 140.3087 | 369.6817
2024-06-18 18:00 | 4152610 | 2024-06-19 04:00 | 830522 |  |  |  | 1403865.9473 | 2234387.9473 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-18 19:00 | 8330.0365 | -597.9635 | [7 empty] | 8475.0194 | -452.9806 |  |  | -452.9806 | 370.396
2024-06-18 19:00 | 4094290 | 2024-06-19 04:00 | 818858 |  |  |  | 1384149.802 | 2203007.802 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-18 20:00 | 8213.0479 | -962.9521 | [7 empty] | 8355.9948 | -820.0052 |  |  | -820.0052 | 370.4445
2024-06-18 20:00 | 4094600 | 2024-06-19 04:00 | 818920 |  |  |  | 1384254.6032 | 2203174.6032 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-18 21:00 | 8213.6698 | -714.3302 | [7 empty] | 8356.6274 | -571.3726 |  |  | -571.3726 | 370.544
2024-06-18 21:00 | 4095860 | 2024-06-19 04:00 | 819172 |  |  |  | 1384680.5693 | 2203852.5693 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-18 22:00 | 8216.1973 | -463.8027 | [7 empty] | 8359.199 | -320.801 |  |  | -320.801 | 370.7634
2024-06-18 22:00 | 4096330 | 2024-06-19 04:00 | 819266 |  |  |  | 1384839.4614 | 2204105.4614 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-18 23:00 | 8217.1401 | 33.1401 | [7 empty] | 8360.1582 | 176.1582 |  |  | 176.1582 | 371.4305
2024-06-18 23:00 | 4096770 | 2024-06-19 04:00 | 819354 |  |  |  | 1384988.2115 | 2204342.2115 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-19 | 8218.0228 | 778.0228 | [7 empty] | 8361.0562 | 921.0562 |  |  | 921.0562 | 371.7736
2024-06-19 | 4095650 | 2024-06-20 04:00 | 819130 |  |  |  | 1384609.5749 | 2203739.5749 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-19 01:00 | 8215.7761 | 1271.7761 | [7 empty] | 8358.7704 | 1414.7704 |  |  | 1414.7704 | 372.7915
2024-06-19 01:00 | 4096550 | 2024-06-20 04:00 | 819310 |  |  |  | 1384913.8364 | 2204223.8364 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-19 02:00 | 8217.5814 | 1521.5814 | [7 empty] | 8360.6072 | 1664.6072 |  |  | 1664.6072 | 372.9344
2024-06-19 02:00 | 4097050 | 2024-06-20 04:00 | 819410 |  |  |  | 1385082.8706 | 2204492.8706 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-19 03:00 | 8218.5844 | 1770.5844 | [7 empty] | 8361.6276 | 1913.6276 |  |  | 1913.6276 | 373.016
2024-06-19 03:00 | 4097360 | 2024-06-20 04:00 | 819472 |  |  |  | 1385187.6718 | 2204659.6718 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-19 04:00 | 8219.2063 | 2019.2063 | [7 empty] | 8362.2603 | 2162.2603 |  |  | 2162.2603 | 373.2865
2024-06-19 04:00 | 4099440 | 2024-06-20 04:00 | 819888 |  |  |  | 1385890.8539 | 2205778.8539 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-19 05:00 | 8223.3787 | 2271.3787 | [7 empty] | 8366.5053 | 2414.5053 |  |  | 2414.5053 | 373.6309
2024-06-19 05:00 | 4097950 | 2024-06-20 04:00 | 819590 |  |  |  | 1385387.1321 | 2204977.1321 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-19 06:00 | 8220.3898 | 2020.3898 | [7 empty] | 8363.4644 | 2163.4644 |  |  | 2163.4644 | 373.789
2024-06-19 06:00 | 4098520 | 2024-06-20 04:00 | 819704 |  |  |  | 1385579.831 | 2205283.831 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-19 07:00 | 8221.5332 | 1277.5332 | [7 empty] | 8364.6277 | 1420.6277 |  |  | 1420.6277 | 373.9357
2024-06-19 07:00 | 4098080 | 2024-06-20 04:00 | 819616 |  |  |  | 1385431.081 | 2205047.081 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-19 08:00 | 8220.6506 | 532.6506 | [7 empty] | 8363.7297 | 675.7297 |  |  | 675.7297 | 374.7304
2024-06-19 08:00 | 4098930 | 2024-06-20 04:00 | 819786 |  |  |  | 1385718.4391 | 2205504.4391 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-19 09:00 | 8222.3557 | -209.6443 | [7 empty] | 8365.4645 | -66.5355 |  |  | -66.5355 | 374.9141
2024-06-19 09:00 | 4099030 | 2024-06-20 04:00 | 819806 |  |  |  | 1385752.2459 | 2205558.2459 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-19 10:00 | 8222.5563 | -705.4437 | [7 empty] | 8365.6686 | -562.3314 |  |  | -562.3314 | 375.6131
2024-06-19 10:00 | 4162963870 | 2024-06-20 04:00 | 832592.774 |  |  |  | 1407366.2629 | 2239959.0369 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-19 11:00 | 8350.8061 | -825.1939 | [7 empty] | 8496.1506 | -679.8494 |  |  | -679.8494 | 375.7528
2024-06-19 11:00 | 4271760 | 2024-06-20 04:00 | 854352 |  |  |  | 1444146.7893 | 2298498.7893 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-19 12:00 | 8569.0485 | -358.9515 | [7 empty] | 8718.1915 | -209.8085 |  |  | -209.8085 | 375.8937
2024-06-19 12:00 | 4324670 | 2024-06-20 04:00 | 864934 |  |  |  | 1462033.9849 | 2326967.9849 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-19 13:00 | 8675.1847 | 243.1847 | [7 empty] | 8826.1749 | 394.1749 |  |  | 394.1749 | 376.7917
2024-06-19 13:00 | 4402480 | 2024-06-20 04:00 | 880496 |  |  |  | 1488339.0821 | 2368835.0821 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-19 14:00 | 8831.2697 | 895.2697 | [7 empty] | 8984.9766 | 1048.9766 |  |  | 1048.9766 | 377.1795
2024-06-19 14:00 | 4437980 | 2024-06-20 04:00 | 887596 |  |  |  | 1500340.5079 | 2387936.5079 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-19 15:00 | 8902.4819 | 1214.4819 | [7 empty] | 9057.4282 | 1369.4282 |  |  | 1369.4282 | 377.6489
2024-06-19 15:00 | 4560510 | 2024-06-20 04:00 | 912102 |  |  |  | 1541764.021 | 2453866.021 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-19 16:00 | 9148.2741 | 1460.2741 | [7 empty] | 9307.4984 | 1619.4984 |  |  | 1619.4984 | 377.8249
2024-06-19 16:00 | 4575020 | 2024-06-20 04:00 | 915004 |  |  |  | 1546669.3925 | 2461673.3925 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-19 17:00 | 9177.3808 | 1241.3808 | [7 empty] | 9337.1117 | 1401.1117 |  |  | 1401.1117 | 378.5443
2024-06-19 17:00 | 4563880 | 2024-06-20 04:00 | 912776 |  |  |  | 1542903.3113 | 2455679.3113 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-19 18:00 | 9155.0343 | 723.0343 | [7 empty] | 9314.3762 | 882.3762 |  |  | 882.3762 | 379.8709
2024-06-19 18:00 | 4518890 | 2024-06-20 04:00 | 903778 |  |  |  | 1527693.6169 | 2431471.6169 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-19 19:00 | 9064.7854 | 136.7854 | [7 empty] | 9222.5566 | 294.5566 |  |  | 294.5566 | 379.9142
2024-06-19 19:00 | 4273636350 | 2024-06-20 04:00 | 854727.27 |  |  |  | 1444781.1239 | 2299508.3939 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-19 20:00 | 8572.8124 | -603.1876 | [7 empty] | 8722.0209 | -453.9791 |  |  | -453.9791 | 380.237
2024-06-19 20:00 | 4090310 | 2024-06-20 04:00 | 818062 |  |  |  | 1382804.29 | 2200866.29 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-19 21:00 | 8205.0641 | -722.9359 | [7 empty] | 8347.872 | -580.128 |  |  | -580.128 | 381.6566
2024-06-19 21:00 | 4089800 | 2024-06-20 04:00 | 817960 |  |  |  | 1382631.8752 | 2200591.8752 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-19 22:00 | 8204.0411 | -475.9589 | [7 empty] | 8346.8312 | -333.1688 |  |  | -333.1688 | 381.7919
2024-06-19 22:00 | 4090840 | 2024-06-20 04:00 | 818168 |  |  |  | 1382983.4662 | 2201151.4662 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-19 23:00 | 8206.1273 | 22.1273 | [7 empty] | 8348.9537 | 164.9537 |  |  | 164.9537 | 382.4858
2024-06-19 23:00 | 4089800 | 2024-06-20 04:00 | 817960 |  |  |  | 1382631.8752 | 2200591.8752 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-20 | 8204.0411 | 764.0411 | [7 empty] | 8346.8312 | 906.8312 |  |  | 906.8312 | 382.9067
2024-06-20 | 4090310 | 2024-06-21 04:00 | 818062 |  |  |  | 1382804.29 | 2200866.29 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-20 01:00 | 8205.0641 | 1261.0641 | [7 empty] | 8347.872 | 1403.872 |  |  | 1403.872 | 383.1184
2024-06-20 01:00 | 4090550 | 2024-06-21 04:00 | 818110 |  |  |  | 1382885.4264 | 2200995.4264 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-20 02:00 | 8205.5456 | 1509.5456 | [7 empty] | 8348.3618 | 1652.3618 |  |  | 1652.3618 | 384.0228
2024-06-20 02:00 | 4089550 | 2024-06-21 04:00 | 817910 |  |  |  | 1382547.3581 | 2200457.3581 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-20 03:00 | 8203.5396 | 1755.5396 | [7 empty] | 8346.3209 | 1898.3209 |  |  | 1898.3209 | 384.0432
2024-06-20 03:00 | 4090900 | 2024-06-21 04:00 | 818180 |  |  |  | 1383003.7503 | 2201183.7503 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-20 04:00 | 8206.2477 | 2006.2477 | [7 empty] | 8349.0761 | 2149.0761 |  |  | 2149.0761 | 384.4514
2024-06-20 04:00 | 4089640 | 2024-06-21 04:00 | 817928 |  |  |  | 1382577.7842 | 2200505.7842 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-20 05:00 | 8203.7201 | 2251.7201 | [7 empty] | 8346.5046 | 2394.5046 |  |  | 2394.5046 | 385.6287
2024-06-20 05:00 | 4091120 | 2024-06-21 04:00 | 818224 |  |  |  | 1383078.1254 | 2201302.1254 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-20 06:00 | 8206.689 | 2006.689 | [7 empty] | 8349.5251 | 2149.5251 |  |  | 2149.5251 | 387.3227
2024-06-20 06:00 | 4091000 | 2024-06-21 04:00 | 818200 |  |  |  | 1383037.5572 | 2201237.5572 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-20 07:00 | 8206.4483 | 1262.4483 | [7 empty] | 8349.2802 | 1405.2802 |  |  | 1405.2802 | 388.3788
2024-06-20 07:00 | 4085830 | 2024-06-21 04:00 | 817166 |  |  |  | 1381289.7439 | 2198455.7439 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-20 08:00 | 8196.0774 | 508.0774 | [7 empty] | 8338.7288 | 650.7288 |  |  | 650.7288 | 389.8661
2024-06-20 08:00 | 4083980 | 2024-06-21 04:00 | 816796 |  |  |  | 1380664.3175 | 2197460.3175 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-20 09:00 | 8192.3663 | -239.6337 | [7 empty] | 8334.9532 | -97.0468 |  |  | -97.0468 | 391.6902
2024-06-20 09:00 | 4086900 | 2024-06-21 04:00 | 817380 |  |  |  | 1381651.477 | 2199031.477 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-20 10:00 | 8198.2238 | -729.7762 | [7 empty] | 8340.9126 | -587.0874 |  |  | -587.0874 | 391.7119
2024-06-20 10:00 | 4085540 | 2024-06-21 04:00 | 817108 |  |  |  | 1381191.7041 | 2198299.7041 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-20 11:00 | 8195.4956 | -980.5044 | [7 empty] | 8338.137 | -837.863 |  |  | -837.863 | 391.8305
2024-06-20 11:00 | 4084170 | 2024-06-21 04:00 | 816834 |  |  |  | 1380728.5504 | 2197562.5504 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-20 12:00 | 8192.7475 | -735.2525 | [7 empty] | 8335.3409 | -592.6591 |  |  | -592.6591 | 391.9746
2024-06-20 12:00 | 4082230 | 2024-06-21 04:00 | 816446 |  |  |  | 1380072.6979 | 2196518.6979 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-20 13:00 | 8188.8559 | -243.1441 | [7 empty] | 8331.3816 | -100.6184 |  |  | -100.6184 | 392.7119
2024-06-20 13:00 | 4080490 | 2024-06-21 04:00 | 816098 |  |  |  | 1379484.459 | 2195582.459 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-20 14:00 | 8185.3655 | 249.3655 | [7 empty] | 8327.8305 | 391.8305 |  |  | 391.8305 | 394.1749
2024-06-20 14:00 | 4080370 | 2024-06-21 04:00 | 816074 |  |  |  | 1379443.8908 | 2195517.8908 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-20 15:00 | 8185.1247 | 497.1247 | [7 empty] | 8327.5856 | 639.5856 |  |  | 639.5856 | 394.4479
2024-06-20 15:00 | 4080190 | 2024-06-21 04:00 | 816038 |  |  |  | 1379383.0385 | 2195421.0385 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-20 16:00 | 8184.7637 | 496.7637 | [7 empty] | 8327.2182 | 639.2182 |  |  | 639.2182 | 394.6495
2024-06-20 16:00 | 4071650 | 2024-06-21 04:00 | 814330 |  |  |  | 1376495.9349 | 2190825.9349 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-20 17:00 | 8167.6326 | 231.6326 | [7 empty] | 8309.789 | 373.789 |  |  | 373.789 | 394.7643
2024-06-20 17:00 | 4080850 | 2024-06-21 04:00 | 816170 |  |  |  | 1379606.1636 | 2195776.1636 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-20 18:00 | 8186.0876 | -245.9124 | [7 empty] | 8328.5652 | -103.4348 |  |  | -103.4348 | 395.3038
2024-06-20 18:00 | 4081150 | 2024-06-21 04:00 | 816230 |  |  |  | 1379707.5841 | 2195937.5841 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-20 19:00 | 8186.6894 | -741.3106 | [7 empty] | 8329.1775 | -598.8225 |  |  | -598.8225 | 396.2337
2024-06-20 19:00 | 4081020 | 2024-06-21 04:00 | 816204 |  |  |  | 1379663.6352 | 2195867.6352 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-20 20:00 | 8186.4286 | -989.5714 | [7 empty] | 8328.9121 | -847.0879 |  |  | -847.0879 | 396.897
2024-06-20 20:00 | 4082320 | 2024-06-21 04:00 | 816464 |  |  |  | 1380103.124 | 2196567.124 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-20 21:00 | 8189.0364 | -738.9636 | [7 empty] | 8331.5653 | -596.4347 |  |  | -596.4347 | 398.846
2024-06-20 21:00 | 4083250 | 2024-06-21 04:00 | 816650 |  |  |  | 1380417.5276 | 2197067.5276 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-20 22:00 | 8190.902 | -489.098 | [7 empty] | 8333.4633 | -346.5367 |  |  | -346.5367 | 399.7109
2024-06-20 22:00 | 4082690 | 2024-06-21 04:00 | 816538 |  |  |  | 1380228.2093 | 2196766.2093 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-20 23:00 | 8189.7786 | 5.7786 | [7 empty] | 8332.3204 | 148.3204 |  |  | 148.3204 | 399.7785
2024-06-20 23:00 | 4083920 | 2024-06-21 04:00 | 816784 |  |  |  | 1380644.0334 | 2197428.0334 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-21 | 8192.246 | 752.246 | [7 empty] | 8334.8307 | 894.8307 |  |  | 894.8307 | 399.855
2024-06-21 | 4083340 | 2024-06-22 04:00 | 816668 |  |  |  | 1380447.9537 | 2197115.9537 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-21 01:00 | 8191.0825 | 1247.0825 | [7 empty] | 8333.647 | 1389.647 |  |  | 1389.647 | 400.1994
2024-06-21 01:00 | 4086700 | 2024-06-22 04:00 | 817340 |  |  |  | 1381583.8633 | 2198923.8633 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-21 02:00 | 8197.8226 | 1501.8226 | [7 empty] | 8340.5044 | 1644.5044 |  |  | 1644.5044 | 401.8959
2024-06-21 02:00 | 4085190 | 2024-06-22 04:00 | 817038 |  |  |  | 1381073.3801 | 2198111.3801 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-21 03:00 | 8194.7936 | 1746.7936 | [7 empty] | 8337.4227 | 1889.4227 |  |  | 1889.4227 | 402.1102
2024-06-21 03:00 | 4083480 | 2024-06-22 04:00 | 816696 |  |  |  | 1380495.2833 | 2197191.2833 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-21 04:00 | 8191.3633 | 1991.3633 | [7 empty] | 8333.9327 | 2133.9327 |  |  | 2133.9327 | 402.3232
2024-06-21 04:00 | 4082460 | 2024-06-22 04:00 | 816492 |  |  |  | 1380150.4536 | 2196642.4536 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-21 05:00 | 8189.3172 | 2237.3172 | [7 empty] | 8331.851 | 2379.851 |  |  | 2379.851 | 404.0172
2024-06-21 05:00 | 4082200 | 2024-06-22 04:00 | 816440 |  |  |  | 1380062.5558 | 2196502.5558 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-21 06:00 | 8188.7957 | 1988.7957 | [7 empty] | 8331.3204 | 2131.3204 |  |  | 2131.3204 | 405.609
2024-06-21 06:00 | 4082930 | 2024-06-22 04:00 | 816586 |  |  |  | 1380309.3457 | 2196895.3457 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-21 07:00 | 8190.26 | 1246.26 | [7 empty] | 8332.8102 | 1388.8102 |  |  | 1388.8102 | 405.8489
2024-06-21 07:00 | 4081950 | 2024-06-22 04:00 | 816390 |  |  |  | 1379978.0387 | 2196368.0387 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-21 08:00 | 8188.2942 | 500.2942 | [7 empty] | 8330.8102 | 642.8102 |  |  | 642.8102 | 407.2622
2024-06-21 08:00 | 4080220 | 2024-06-22 04:00 | 816044 |  |  |  | 1379393.1805 | 2195437.1805 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-21 09:00 | 8184.8238 | -247.1762 | [7 empty] | 8327.2794 | -104.7206 |  |  | -104.7206 | 408.3298
2024-06-21 09:00 | 4078490 | 2024-06-22 04:00 | 815698 |  |  |  | 1378808.3223 | 2194506.3223 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-21 10:00 | 8181.3535 | -746.6465 | [7 empty] | 8323.7487 | -604.2513 |  |  | -604.2513 | 408.3974
2024-06-21 10:00 | 4079080 | 2024-06-22 04:00 | 815816 |  |  |  | 1379007.7826 | 2194823.7826 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-21 11:00 | 8182.537 | -993.463 | [7 empty] | 8324.9528 | -851.0472 |  |  | -851.0472 | 409.2418
2024-06-21 11:00 | 4078450 | 2024-06-22 04:00 | 815690 |  |  |  | 1378794.7996 | 2194484.7996 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-21 12:00 | 8181.2733 | -746.7267 | [7 empty] | 8323.6671 | -604.3329 |  |  | -604.3329 | 409.5505
2024-06-21 12:00 | 4075240 | 2024-06-22 04:00 | 815048 |  |  |  | 1377709.6002 | 2192757.6002 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-21 13:00 | 8174.8341 | -257.1659 | [7 empty] | 8317.1158 | -114.8842 |  |  | -114.8842 | 409.5888
2024-06-21 13:00 | 4073980 | 2024-06-22 04:00 | 814796 |  |  |  | 1377283.6341 | 2192079.6341 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-21 14:00 | 8172.3066 | 236.3066 | [7 empty] | 8314.5443 | 378.5443 |  |  | 378.5443 | 411.1807
2024-06-21 14:00 | 4072730 | 2024-06-22 04:00 | 814546 |  |  |  | 1376861.0487 | 2191407.0487 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-21 15:00 | 8169.7991 | 481.7991 | [7 empty] | 8311.9932 | 623.9932 |  |  | 623.9932 | 411.2445
2024-06-21 15:00 | 4072420 | 2024-06-22 04:00 | 814484 |  |  |  | 1376756.2475 | 2191240.2475 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-21 16:00 | 8169.1772 | 481.1772 | [7 empty] | 8311.3605 | 623.3605 |  |  | 623.3605 | 413.5198
2024-06-21 16:00 | 4070060 | 2024-06-22 04:00 | 814012 |  |  |  | 1375958.4062 | 2189970.4062 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-21 17:00 | 8164.4431 | 228.4431 | [7 empty] | 8306.544 | 370.544 |  |  | 370.544 | 413.6718
2024-06-21 17:00 | 4070150 | 2024-06-22 04:00 | 814030 |  |  |  | 1375988.8324 | 2190018.8324 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-21 18:00 | 8164.6237 | -267.3763 | [7 empty] | 8306.7277 | -125.2723 |  |  | -125.2723 | 413.9104
2024-06-21 18:00 | 4068730 | 2024-06-22 04:00 | 813746 |  |  |  | 1375508.7754 | 2189254.7754 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-21 19:00 | 8161.7752 | -766.2248 | [7 empty] | 8303.8296 | -624.1704 |  |  | -624.1704 | 414.2509
2024-06-21 19:00 | 4066510 | 2024-06-22 04:00 | 813302 |  |  |  | 1374758.2637 | 2188060.2637 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-21 20:00 | 8157.3219 | -1018.6781 | [7 empty] | 8299.2988 | -876.7012 |  |  | -876.7012 | 415.5354
2024-06-21 20:00 | 4067350 | 2024-06-22 04:00 | 813470 |  |  |  | 1375042.2411 | 2188512.2411 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-21 21:00 | 8159.0069 | -768.9931 | [7 empty] | 8301.0132 | -626.9868 |  |  | -626.9868 | 415.7127
2024-06-21 21:00 | 4066540 | 2024-06-22 04:00 | 813308 |  |  |  | 1374768.4057 | 2188076.4057 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-21 22:00 | 8157.3821 | -522.6179 | [7 empty] | 8299.3601 | -380.6399 |  |  | -380.6399 | 416.5584
2024-06-21 22:00 | 4066700 | 2024-06-22 04:00 | 813340 |  |  |  | 1374822.4966 | 2188162.4966 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-21 23:00 | 8157.7031 | -26.2969 | [7 empty] | 8299.6866 | 115.6866 |  |  | 115.6866 | 418.0712
2024-06-21 23:00 | 4066730 | 2024-06-22 04:00 | 813346 |  |  |  | 1374832.6387 | 2188178.6387 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-22 | 8157.7632 | 717.7632 | [7 empty] | 8299.7478 | 859.7478 |  |  | 859.7478 | 419.1134
2024-06-22 | 4066970 | 2024-06-23 04:00 | 813394 |  |  |  | 1374913.7751 | 2188307.7751 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-22 01:00 | 8158.2447 | 1214.2447 | [7 empty] | 8300.2376 | 1356.2376 |  |  | 1356.2376 | 419.1682
2024-06-22 01:00 | 4068230 | 2024-06-23 04:00 | 813646 |  |  |  | 1375339.7412 | 2188985.7412 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-22 02:00 | 8160.7722 | 1464.7722 | [7 empty] | 8302.8092 | 1606.8092 |  |  | 1606.8092 | 420.0662
2024-06-22 02:00 | 4068420 | 2024-06-23 04:00 | 813684 |  |  |  | 1375403.9742 | 2189087.9742 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-22 03:00 | 8161.1533 | 1713.1533 | [7 empty] | 8303.1969 | 1855.1969 |  |  | 1855.1969 | 420.3251
2024-06-22 03:00 | 4068010 | 2024-06-23 04:00 | 813602 |  |  |  | 1375265.3662 | 2188867.3662 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-22 04:00 | 8160.3309 | 1960.3309 | [7 empty] | 8302.3602 | 2102.3602 |  |  | 2102.3602 | 421.3022
2024-06-22 04:00 | 4066740 | 2024-06-23 04:00 | 813348 |  |  |  | 1374836.0194 | 2188184.0194 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-22 05:00 | 8157.7833 | 2205.7833 | [7 empty] | 8299.7682 | 2347.7682 |  |  | 2347.7682 | 421.7665
2024-06-22 05:00 | 4067380 | 2024-06-23 04:00 | 813476 |  |  |  | 1375052.3831 | 2188528.3831 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-22 06:00 | 8159.0671 | 1959.0671 | [7 empty] | 8301.0744 | 2101.0744 |  |  | 2101.0744 | 422.2155
2024-06-22 06:00 | 4065490 | 2024-06-23 04:00 | 813098 |  |  |  | 1374413.434 | 2187511.434 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-22 07:00 | 8155.2758 | 1211.2758 | [7 empty] | 8297.2171 | 1353.2171 |  |  | 1353.2171 | 422.2959
2024-06-22 07:00 | 4065680 | 2024-06-23 04:00 | 813136 |  |  |  | 1374477.6669 | 2187613.6669 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-22 08:00 | 8155.657 | 467.657 | [7 empty] | 8297.6049 | 609.6049 |  |  | 609.6049 | 423.7934
2024-06-22 08:00 | 4065950 | 2024-06-23 04:00 | 813190 |  |  |  | 1374568.9454 | 2187758.9454 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-22 09:00 | 8156.1986 | -275.8014 | [7 empty] | 8298.1559 | -133.8441 |  |  | -133.8441 | 424.7921
2024-06-22 09:00 | 4064850 | 2024-06-23 04:00 | 812970 |  |  |  | 1374197.0702 | 2187167.0702 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-22 10:00 | 8153.992 | -774.008 | [7 empty] | 8295.911 | -632.089 |  |  | -632.089 | 425.3483
2024-06-22 10:00 | 4066530 | 2024-06-23 04:00 | 813306 |  |  |  | 1374765.025 | 2188071.025 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-22 11:00 | 8157.362 | -1018.638 | [7 empty] | 8299.3397 | -876.6603 |  |  | -876.6603 | 426.6302
2024-06-22 11:00 | 4066260 | 2024-06-23 04:00 | 813252 |  |  |  | 1374673.7466 | 2187925.7466 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-22 12:00 | 8156.8204 | -771.1796 | [7 empty] | 8298.7886 | -629.2114 |  |  | -629.2114 | 427.5754
2024-06-22 12:00 | 4062100 | 2024-06-23 04:00 | 812420 |  |  |  | 1373267.3823 | 2185687.3823 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-22 13:00 | 8148.4756 | -283.5244 | [7 empty] | 8290.2985 | -141.7015 |  |  | -141.7015 | 427.9491
2024-06-22 13:00 | 4061820 | 2024-06-23 04:00 | 812364 |  |  |  | 1373172.7232 | 2185536.7232 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-22 14:00 | 8147.9139 | 211.9139 | [7 empty] | 8289.7271 | 353.7271 |  |  | 353.7271 | 427.9912
2024-06-22 14:00 | 4058710 | 2024-06-23 04:00 | 811742 |  |  |  | 1372121.3306 | 2183863.3306 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-22 15:00 | 8141.6753 | 453.6753 | [7 empty] | 8283.3799 | 595.3799 |  |  | 595.3799 | 428.018
2024-06-22 15:00 | 4057030 | 2024-06-23 04:00 | 811406 |  |  |  | 1371553.3758 | 2182959.3758 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-22 16:00 | 8138.3053 | 450.3053 | [7 empty] | 8279.9512 | 591.9512 |  |  | 591.9512 | 428.6971
2024-06-22 16:00 | 4053030 | 2024-06-23 04:00 | 810606 |  |  |  | 1370201.1025 | 2180807.1025 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-22 17:00 | 8130.2814 | 194.2814 | [7 empty] | 8271.7876 | 335.7876 |  |  | 335.7876 | 429.7413
2024-06-22 17:00 | 4054210 | 2024-06-23 04:00 | 810842 |  |  |  | 1370600.0231 | 2181442.0231 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-22 18:00 | 8132.6484 | -299.3516 | [7 empty] | 8274.1959 | -157.8041 |  |  | -157.8041 | 431.7452
2024-06-22 18:00 | 4053060 | 2024-06-23 04:00 | 810612 |  |  |  | 1370211.2446 | 2180823.2446 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-22 19:00 | 8130.3415 | -797.6585 | [7 empty] | 8271.8489 | -656.1511 |  |  | -656.1511 | 431.8638
2024-06-22 19:00 | 4054190 | 2024-06-23 04:00 | 810838 |  |  |  | 1370593.2618 | 2181431.2618 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-22 20:00 | 8132.6083 | -1043.3917 | [7 empty] | 8274.1551 | -901.8449 |  |  | -901.8449 | 432.3574
2024-06-22 20:00 | 4056980 | 2024-06-23 04:00 | 811396 |  |  |  | 1371536.4724 | 2182932.4724 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-22 21:00 | 8138.205 | -789.795 | [7 empty] | 8279.8492 | -648.1508 |  |  | -648.1508 | 432.4799
2024-06-22 21:00 | 4054020 | 2024-06-23 04:00 | 810804 |  |  |  | 1370535.7902 | 2181339.7902 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-22 22:00 | 8132.2673 | -547.7327 | [7 empty] | 8273.8081 | -406.1919 |  |  | -406.1919 | 433.131
2024-06-22 22:00 | 4052660 | 2024-06-23 04:00 | 810532 |  |  |  | 1370076.0172 | 2180608.0172 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-22 23:00 | 8129.5391 | -54.4609 | [7 empty] | 8271.0325 | 87.0325 |  |  | 87.0325 | 434.1611
2024-06-22 23:00 | 4052750 | 2024-06-23 04:00 | 810550 |  |  |  | 1370106.4434 | 2180656.4434 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-23 | 8129.7197 | 689.7197 | [7 empty] | 8271.2162 | 831.2162 |  |  | 831.2162 | 435.7688
2024-06-23 | 4053990 | 2024-06-24 04:00 | 810798 |  |  |  | 1370525.6481 | 2181323.6481 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-23 01:00 | 8132.2071 | 1188.2071 | [7 empty] | 8273.7469 | 1329.7469 |  |  | 1329.7469 | 435.9788
2024-06-23 01:00 | 4052190 | 2024-06-24 04:00 | 810438 |  |  |  | 1369917.1251 | 2180355.1251 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-23 02:00 | 8128.5963 | 1432.5963 | [7 empty] | 8270.0733 | 1574.0733 |  |  | 1574.0733 | 437.037
2024-06-23 02:00 | 4051220 | 2024-06-24 04:00 | 810244 |  |  |  | 1369589.1988 | 2179833.1988 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-23 03:00 | 8126.6505 | 1678.6505 | [7 empty] | 8268.0936 | 1820.0936 |  |  | 1820.0936 | 437.3819
2024-06-23 03:00 | 4049990 | 2024-06-24 04:00 | 809998 |  |  |  | 1369173.3748 | 2179171.3748 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-23 04:00 | 8124.1832 | 1924.1832 | [7 empty] | 8265.5833 | 2065.5833 |  |  | 2065.5833 | 441.3119
2024-06-23 04:00 | 4049630 | 2024-06-24 04:00 | 809926 |  |  |  | 1369051.6702 | 2178977.6702 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-23 05:00 | 8123.461 | 2171.461 | [7 empty] | 8264.8486 | 2312.8486 |  |  | 2312.8486 | 441.6677
2024-06-23 05:00 | 4050310 | 2024-06-24 04:00 | 810062 |  |  |  | 1369281.5566 | 2179343.5566 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-23 06:00 | 8124.8251 | 1924.8251 | [7 empty] | 8266.2364 | 2066.2364 |  |  | 2066.2364 | 442.3782
2024-06-23 06:00 | 4049630 | 2024-06-24 04:00 | 809926 |  |  |  | 1369051.6702 | 2178977.6702 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-23 07:00 | 8123.461 | 1179.461 | [7 empty] | 8264.8486 | 1320.8486 |  |  | 1320.8486 | 442.4228
2024-06-23 07:00 | 4049120 | 2024-06-24 04:00 | 809824 |  |  |  | 1368879.2553 | 2178703.2553 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-23 08:00 | 8122.438 | 434.438 | [7 empty] | 8263.8078 | 575.8078 |  |  | 575.8078 | 442.8578
2024-06-23 08:00 | 4049740 | 2024-06-24 04:00 | 809948 |  |  |  | 1369088.8577 | 2179036.8577 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-23 09:00 | 8123.6817 | -308.3183 | [7 empty] | 8265.0731 | -166.9269 |  |  | -166.9269 | 443.1474
2024-06-23 09:00 | 4049360 | 2024-06-24 04:00 | 809872 |  |  |  | 1368960.3917 | 2178832.3917 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-23 10:00 | 8122.9194 | -805.0806 | [7 empty] | 8264.2976 | -663.7024 |  |  | -663.7024 | 444.0441
2024-06-23 10:00 | 4049400 | 2024-06-24 04:00 | 809880 |  |  |  | 1368973.9144 | 2178853.9144 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-23 11:00 | 8122.9997 | -1053.0003 | [7 empty] | 8264.3792 | -911.6208 |  |  | -911.6208 | 444.0467
2024-06-23 11:00 | 4047850 | 2024-06-24 04:00 | 809570 |  |  |  | 1368449.9085 | 2178019.9085 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-23 12:00 | 8119.8904 | -808.1096 | [7 empty] | 8261.2158 | -666.7842 |  |  | -666.7842 | 445.2954
2024-06-23 12:00 | 4048840 | 2024-06-24 04:00 | 809768 |  |  |  | 1368784.5962 | 2178552.5962 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-23 13:00 | 8121.8763 | -310.1237 | [7 empty] | 8263.2363 | -168.7637 |  |  | -168.7637 | 446.4434
2024-06-23 13:00 | 4049930 | 2024-06-24 04:00 | 809986 |  |  |  | 1369153.0907 | 2179139.0907 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-23 14:00 | 8124.0628 | 188.0628 | [7 empty] | 8265.4609 | 329.4609 |  |  | 329.4609 | 446.5837
2024-06-23 14:00 | 4050350 | 2024-06-24 04:00 | 810070 |  |  |  | 1369295.0794 | 2179365.0794 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-23 15:00 | 8124.9053 | 436.9053 | [7 empty] | 8266.3181 | 578.3181 |  |  | 578.3181 | 448.3466
2024-06-23 15:00 | 4049450 | 2024-06-24 04:00 | 809890 |  |  |  | 1368990.8179 | 2178880.8179 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-23 16:00 | 8123.1 | 435.1 | [7 empty] | 8264.4813 | 576.4813 |  |  | 576.4813 | 452.3339
2024-06-23 16:00 | 4049950 | 2024-06-24 04:00 | 809990 |  |  |  | 1369159.852 | 2179149.852 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-23 17:00 | 8124.103 | 188.103 | [7 empty] | 8265.5017 | 329.5017 |  |  | 329.5017 | 453.8378
2024-06-23 17:00 | 4049480 | 2024-06-24 04:00 | 809896 |  |  |  | 1369000.9599 | 2178896.9599 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-23 18:00 | 8123.1601 | -308.8399 | [7 empty] | 8264.5425 | -167.4575 |  |  | -167.4575 | 455.5496
2024-06-23 18:00 | 4049200 | 2024-06-24 04:00 | 809840 |  |  |  | 1368906.3008 | 2178746.3008 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-23 19:00 | 8122.5985 | -805.4015 | [7 empty] | 8263.971 | -664.029 |  |  | -664.029 | 455.9795
2024-06-23 19:00 | 4048940 | 2024-06-24 04:00 | 809788 |  |  |  | 1368818.403 | 2178606.403 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-23 20:00 | 8122.0769 | -1053.9231 | [7 empty] | 8263.4404 | -912.5596 |  |  | -912.5596 | 456.7895
2024-06-23 20:00 | 4048140 | 2024-06-24 04:00 | 809628 |  |  |  | 1368547.9483 | 2178175.9483 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-23 21:00 | 8120.4721 | -807.5279 | [7 empty] | 8261.8077 | -666.1923 |  |  | -666.1923 | 459.6263
2024-06-23 21:00 | 4045790 | 2024-06-24 04:00 | 809158 |  |  |  | 1367753.4878 | 2176911.4878 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-23 22:00 | 8115.7581 | -564.2419 | [7 empty] | 8257.0116 | -422.9884 |  |  | -422.9884 | 459.6531
2024-06-23 22:00 | 4044160 | 2024-06-24 04:00 | 808832 |  |  |  | 1367202.4364 | 2176034.4364 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-23 23:00 | 8112.4884 | -71.5116 | [7 empty] | 8253.6849 | 69.6849 |  |  | 69.6849 | 460.7973
2024-06-23 23:00 | 4044660 | 2024-06-24 04:00 | 808932 |  |  |  | 1367371.4705 | 2176303.4705 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-24 | 8113.4913 | 673.4913 | [7 empty] | 8254.7054 | 814.7054 |  |  | 814.7054 | 460.8776
2024-06-24 | 4042090 | 2024-06-25 04:00 | 808418 |  |  |  | 1366502.6349 | 2174920.6349 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-24 01:00 | 8108.336 | 1164.336 | [7 empty] | 8249.4603 | 1305.4603 |  |  | 1305.4603 | 461.4325
2024-06-24 01:00 | 4044590 | 2024-06-25 04:00 | 808918 |  |  |  | 1367347.8058 | 2176265.8058 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-24 02:00 | 8113.3509 | 1417.3509 | [7 empty] | 8254.5625 | 1558.5625 |  |  | 1558.5625 | 462.9734
2024-06-24 02:00 | 4043670 | 2024-06-25 04:00 | 808734 |  |  |  | 1367036.7829 | 2175770.7829 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-24 03:00 | 8111.5054 | 1663.5054 | [7 empty] | 8252.6849 | 1804.6849 |  |  | 1804.6849 | 463.5448
2024-06-24 03:00 | 4044220 | 2024-06-25 04:00 | 808844 |  |  |  | 1367222.7205 | 2176066.7205 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-24 04:00 | 8112.6087 | 1912.6087 | [7 empty] | 8253.8074 | 2053.8074 |  |  | 2053.8074 | 464.1418
2024-06-24 04:00 | 4043520 | 2024-06-25 04:00 | 808704 |  |  |  | 1366986.0726 | 2175690.0726 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-24 05:00 | 8111.2045 | 2159.2045 | [7 empty] | 8252.3788 | 2300.3788 |  |  | 2300.3788 | 464.1647
2024-06-24 05:00 | 4041890 | 2024-06-25 04:00 | 808378 |  |  |  | 1366435.0213 | 2174813.0213 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-24 06:00 | 8107.9348 | 1907.9348 | [7 empty] | 8249.0521 | 2049.0521 |  |  | 2049.0521 | 466.3612
2024-06-24 06:00 | 4043670 | 2024-06-25 04:00 | 808734 |  |  |  | 1367036.7829 | 2175770.7829 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-24 07:00 | 8111.5054 | 1167.5054 | [7 empty] | 8252.6849 | 1308.6849 |  |  | 1308.6849 | 466.7082
2024-06-24 07:00 | 4042470 | 2024-06-25 04:00 | 808494 |  |  |  | 1366631.1009 | 2175125.1009 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-24 08:00 | 8109.0983 | 421.0983 | [7 empty] | 8250.2358 | 562.2358 |  |  | 562.2358 | 467.3613
2024-06-24 08:00 | 4043360 | 2024-06-25 04:00 | 808672 |  |  |  | 1366931.9817 | 2175603.9817 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-24 09:00 | 8110.8836 | -321.1164 | [7 empty] | 8252.0522 | -179.9478 |  |  | -179.9478 | 468.3613
2024-06-24 09:00 | 4040830 | 2024-06-25 04:00 | 808166 |  |  |  | 1366076.6688 | 2174242.6688 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-24 10:00 | 8105.8085 | -822.1915 | [7 empty] | 8246.8888 | -681.1112 |  |  | -681.1112 | 469.2555
2024-06-24 10:00 | 4041260 | 2024-06-25 04:00 | 808252 |  |  |  | 1366222.0382 | 2174474.0382 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-24 11:00 | 8106.671 | -1069.329 | [7 empty] | 8247.7664 | -928.2336 |  |  | -928.2336 | 469.6318
2024-06-24 11:00 | 4041380 | 2024-06-25 04:00 | 808276 |  |  |  | 1366262.6064 | 2174538.6064 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-24 12:00 | 8106.9117 | -821.0883 | [7 empty] | 8248.0113 | -679.9887 |  |  | -679.9887 | 470.4634
2024-06-24 12:00 | 4037750 | 2024-06-25 04:00 | 807550 |  |  |  | 1365035.4183 | 2172585.4183 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-24 13:00 | 8099.63 | -332.37 | [7 empty] | 8240.6028 | -191.3972 |  |  | -191.3972 | 470.7905
2024-06-24 13:00 | 4036660 | 2024-06-25 04:00 | 807332 |  |  |  | 1364666.9239 | 2171998.9239 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-24 14:00 | 8097.4435 | 161.4435 | [7 empty] | 8238.3783 | 302.3783 |  |  | 302.3783 | 472.4303
2024-06-24 14:00 | 4033530 | 2024-06-25 04:00 | 806706 |  |  |  | 1363608.77 | 2170314.77 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-24 15:00 | 8091.1648 | 403.1648 | [7 empty] | 8231.9903 | 543.9903 |  |  | 543.9903 | 473.2186
2024-06-24 15:00 | 4031720 | 2024-06-25 04:00 | 806344 |  |  |  | 1362996.8663 | 2169340.8663 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-24 16:00 | 8087.534 | 399.534 | [7 empty] | 8228.2963 | 540.2963 |  |  | 540.2963 | 476.6243
2024-06-24 16:00 | 4030850 | 2024-06-25 04:00 | 806170 |  |  |  | 1362702.7468 | 2168872.7468 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-24 17:00 | 8085.7888 | 149.7888 | [7 empty] | 8226.5207 | 290.5207 |  |  | 290.5207 | 476.8897
2024-06-24 17:00 | 4033340 | 2024-06-25 04:00 | 806668 |  |  |  | 1363544.537 | 2170212.537 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-24 18:00 | 8090.7837 | -341.2163 | [7 empty] | 8231.6025 | -200.3975 |  |  | -200.3975 | 476.9139
2024-06-24 18:00 | 4030950 | 2024-06-25 04:00 | 806190 |  |  |  | 1362736.5537 | 2168926.5537 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-24 19:00 | 8085.9894 | -842.0106 | [7 empty] | 8226.7248 | -701.2752 |  |  | -701.2752 | 478.1359
2024-06-24 19:00 | 4030620 | 2024-06-25 04:00 | 806124 |  |  |  | 1362624.9911 | 2168748.9911 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-24 20:00 | 8085.3274 | -1090.6726 | [7 empty] | 8226.0513 | -949.9487 |  |  | -949.9487 | 479.8706
2024-06-24 20:00 | 4031700 | 2024-06-25 04:00 | 806340 |  |  |  | 1362990.1049 | 2169330.1049 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-24 21:00 | 8087.4939 | -840.5061 | [7 empty] | 8228.2555 | -699.7445 |  |  | -699.7445 | 480.5646
2024-06-24 21:00 | 4031300 | 2024-06-25 04:00 | 806260 |  |  |  | 1362854.8776 | 2169114.8776 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-24 22:00 | 8086.6915 | -593.3085 | [7 empty] | 8227.4391 | -452.5609 |  |  | -452.5609 | 480.9383
2024-06-24 22:00 | 4165458170 | 2024-06-25 04:00 | 833091.634 |  |  |  | 1408209.5067 | 2241301.1407 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-24 23:00 | 8355.8096 | 171.8096 | [7 empty] | 8501.2411 | 317.2411 |  |  | 317.2411 | 481.6067
2024-06-24 23:00 | 4264240 | 2024-06-25 04:00 | 852848 |  |  |  | 1441604.5155 | 2294452.5155 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-25 | 8553.9636 | 1113.9636 | [7 empty] | 8702.844 | 1262.844 |  |  | 1262.844 | 481.6118
2024-06-25 | 4515960 | 2024-06-26 04:00 | 903192 |  |  |  | 1526703.0767 | 2429895.0767 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-25 01:00 | 9058.9079 | 2114.9079 | [7 empty] | 9216.5768 | 2272.5768 |  |  | 2272.5768 | 482.0263
2024-06-25 01:00 | 4649680 | 2024-06-26 04:00 | 929936 |  |  |  | 1571909.5744 | 2501845.5744 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-25 02:00 | 9327.147 | 2631.147 | [7 empty] | 9489.4845 | 2793.4845 |  |  | 2793.4845 | 482.0633
2024-06-25 02:00 | 4658300 | 2024-06-26 04:00 | 931660 |  |  |  | 1574823.7234 | 2506483.7234 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-25 03:00 | 9344.4385 | 2896.4385 | [7 empty] | 9507.077 | 3059.077 |  |  | 3059.077 | 482.5659
2024-06-25 03:00 | 4764580 | 2024-06-26 04:00 | 952916 |  |  |  | 1610753.626 | 2563669.626 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-25 04:00 | 9557.6337 | 3357.6337 | [7 empty] | 9723.9828 | 3523.9828 |  |  | 3523.9828 | 482.6373
2024-06-25 04:00 | 4855920 | 2024-06-26 04:00 | 971184 |  |  |  | 1641632.7877 | 2612816.7877 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-25 05:00 | 9740.8595 | 3788.8595 | [7 empty] | 9910.3977 | 3958.3977 |  |  | 3958.3977 | 482.7292
2024-06-25 05:00 | 4860590 | 2024-06-26 04:00 | 972118 |  |  |  | 1643211.5669 | 2615329.5669 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-25 06:00 | 9750.2274 | 3550.2274 | [7 empty] | 9919.9286 | 3719.9286 |  |  | 3719.9286 | 482.8427
2024-06-25 06:00 | 4860060 | 2024-06-26 04:00 | 972012 |  |  |  | 1643032.3906 | 2615044.3906 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-25 07:00 | 9749.1643 | 2805.1643 | [7 empty] | 9918.8469 | 2974.8469 |  |  | 2974.8469 | 482.9333
2024-06-25 07:00 | 4858220 | 2024-06-26 04:00 | 971644 |  |  |  | 1642410.3449 | 2614054.3449 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-25 08:00 | 9745.4733 | 2057.4733 | [7 empty] | 9915.0917 | 2227.0917 |  |  | 2227.0917 | 483.5455
2024-06-25 08:00 | 4859720 | 2024-06-26 04:00 | 971944 |  |  |  | 1642917.4474 | 2614861.4474 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-25 09:00 | 9748.4822 | 1316.4822 | [7 empty] | 9918.153 | 1486.153 |  |  | 1486.153 | 483.8517
2024-06-25 09:00 | 4860120 | 2024-06-26 04:00 | 972024 |  |  |  | 1643052.6747 | 2615076.6747 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-25 10:00 | 9749.2846 | 821.2846 | [7 empty] | 9918.9694 | 990.9694 |  |  | 990.9694 | 483.9129
2024-06-25 10:00 | 4858060 | 2024-06-26 04:00 | 971612 |  |  |  | 1642356.254 | 2613968.254 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-25 11:00 | 9745.1523 | 569.1523 | [7 empty] | 9914.7652 | 738.7652 |  |  | 738.7652 | 484.3733
2024-06-25 11:00 | 4856780 | 2024-06-26 04:00 | 971356 |  |  |  | 1641923.5265 | 2613279.5265 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-25 12:00 | 9742.5847 | 814.5847 | [7 empty] | 9912.1528 | 984.1528 |  |  | 984.1528 | 484.594
2024-06-25 12:00 | 4855110 | 2024-06-26 04:00 | 971022 |  |  |  | 1641358.9524 | 2612380.9524 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-25 13:00 | 9739.2347 | 1307.2347 | [7 empty] | 9908.7445 | 1476.7445 |  |  | 1476.7445 | 484.7139
2024-06-25 13:00 | 4854230 | 2024-06-26 04:00 | 970846 |  |  |  | 1641061.4522 | 2611907.4522 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-25 14:00 | 9737.4694 | 1801.4694 | [7 empty] | 9906.9486 | 1970.9486 |  |  | 1970.9486 | 485.0749
2024-06-25 14:00 | 4853380 | 2024-06-26 04:00 | 970676 |  |  |  | 1640774.0942 | 2611450.0942 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-25 15:00 | 9735.7643 | 2047.7643 | [7 empty] | 9905.2138 | 2217.2138 |  |  | 2217.2138 | 486.1987
2024-06-25 15:00 | 4852130 | 2024-06-26 04:00 | 970426 |  |  |  | 1640351.5087 | 2610777.5087 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-25 16:00 | 9733.2569 | 2045.2569 | [7 empty] | 9902.6627 | 2214.6627 |  |  | 2214.6627 | 486.9913
2024-06-25 16:00 | 4852060 | 2024-06-26 04:00 | 970412 |  |  |  | 1640327.844 | 2610739.844 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-25 17:00 | 9733.1165 | 1797.1165 | [7 empty] | 9902.5198 | 1966.5198 |  |  | 1966.5198 | 487.9309
2024-06-25 17:00 | 4852180 | 2024-06-26 04:00 | 970436 |  |  |  | 1640368.4122 | 2610804.4122 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-25 18:00 | 9733.3572 | 1301.3572 | [7 empty] | 9902.7647 | 1470.7647 |  |  | 1470.7647 | 488.811
2024-06-25 18:00 | 4850720 | 2024-06-26 04:00 | 970144 |  |  |  | 1639874.8324 | 2610018.8324 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-25 19:00 | 9730.4284 | 802.4284 | [7 empty] | 9899.785 | 971.785 |  |  | 971.785 | 488.8518
2024-06-25 19:00 | 4851500 | 2024-06-26 04:00 | 970300 |  |  |  | 1640138.5257 | 2610438.5257 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-25 20:00 | 9731.9931 | 555.9931 | [7 empty] | 9901.3769 | 725.3769 |  |  | 725.3769 | 489.1758
2024-06-25 20:00 | 4853190 | 2024-06-26 04:00 | 970638 |  |  |  | 1640709.8612 | 2611347.8612 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-25 21:00 | 9735.3832 | 807.3832 | [7 empty] | 9904.826 | 976.826 |  |  | 976.826 | 489.2804
2024-06-25 21:00 | 4855770 | 2024-06-26 04:00 | 971154 |  |  |  | 1641582.0775 | 2612736.0775 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-25 22:00 | 9740.5586 | 1060.5586 | [7 empty] | 9910.0915 | 1230.0915 |  |  | 1230.0915 | 489.9108
2024-06-25 22:00 | 4859630 | 2024-06-26 04:00 | 971926 |  |  |  | 1642887.0213 | 2614813.0213 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-25 23:00 | 9748.3017 | 1564.3017 | [7 empty] | 9917.9694 | 1733.9694 |  |  | 1733.9694 | 490.3621
2024-06-25 23:00 | 4867260 | 2024-06-26 04:00 | 973452 |  |  |  | 1645466.4826 | 2618918.4826 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-26 | 9763.6073 | 2323.6073 | [7 empty] | 9933.5414 | 2493.5414 |  |  | 2493.5414 | 490.5458
2024-06-26 | 4870810 | 2024-06-27 04:00 | 974162 |  |  |  | 1646666.6252 | 2620828.6252 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-26 01:00 | 9770.7285 | 2826.7285 | [7 empty] | 9940.7865 | 2996.7865 |  |  | 2996.7865 | 490.8519
2024-06-26 01:00 | 4874110 | 2024-06-27 04:00 | 974822 |  |  |  | 1647782.2507 | 2622604.2507 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-26 02:00 | 9777.3482 | 3081.3482 | [7 empty] | 9947.5214 | 3251.5214 |  |  | 3251.5214 | 491.8226
2024-06-26 02:00 | 4877630 | 2024-06-27 04:00 | 975526 |  |  |  | 1648972.2513 | 2624498.2513 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-26 03:00 | 9784.4093 | 3336.4093 | [7 empty] | 9954.7054 | 3506.7054 |  |  | 3506.7054 | 491.852
2024-06-26 03:00 | 4878480 | 2024-06-27 04:00 | 975696 |  |  |  | 1649259.6094 | 2624955.6094 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-26 04:00 | 9786.1143 | 3586.1143 | [7 empty] | 9956.4401 | 3756.4401 |  |  | 3756.4401 | 491.9336
2024-06-26 04:00 | 4956020 | 2024-06-27 04:00 | 991204 |  |  |  | 1675473.428 | 2666677.428 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-26 05:00 | 9941.6577 | 3989.6577 | [7 empty] | 10114.6907 | 4162.6907 |  |  | 4162.6907 | 492.9604
2024-06-26 05:00 | 5011690 | 2024-06-27 04:00 | 1002338 |  |  |  | 1694293.6922 | 2696631.6922 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-26 06:00 | 10053.3304 | 3853.3304 | [7 empty] | 10228.3071 | 4028.3071 |  |  | 4028.3071 | 493.0816
2024-06-26 06:00 | 5015990 | 2024-06-27 04:00 | 1003198 |  |  |  | 1695747.3861 | 2698945.3861 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-26 07:00 | 10061.9561 | 3117.9561 | [7 empty] | 10237.0829 | 3293.0829 |  |  | 3293.0829 | 493.1989
2024-06-26 07:00 | 5019110 | 2024-06-27 04:00 | 1003822 |  |  |  | 1696802.1593 | 2700624.1593 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-26 08:00 | 10068.2148 | 2380.2148 | [7 empty] | 10243.4505 | 2555.4505 |  |  | 2555.4505 | 493.2895
2024-06-26 08:00 | 5019020 | 2024-06-27 04:00 | 1003804 |  |  |  | 1696771.7331 | 2700575.7331 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-26 09:00 | 10068.0342 | 1636.0342 | [7 empty] | 10243.2668 | 1811.2668 |  |  | 1811.2668 | 495.1837
2024-06-26 09:00 | 5113260 | 2024-06-27 04:00 | 1022652 |  |  |  | 1728631.293 | 2751283.293 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-26 10:00 | 10257.0774 | 1329.0774 | [7 empty] | 10435.6002 | 1507.6002 |  |  | 1507.6002 | 495.2807
2024-06-26 10:00 | 5128570 | 2024-06-27 04:00 | 1025714 |  |  |  | 1733807.1192 | 2759521.1192 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-26 11:00 | 10287.7889 | 1111.7889 | [7 empty] | 10466.8463 | 1290.8463 |  |  | 1290.8463 | 495.3623
2024-06-26 11:00 | 5129060 | 2024-06-27 04:00 | 1025812 |  |  |  | 1733972.7727 | 2759784.7727 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-26 12:00 | 10288.7718 | 1360.7718 | [7 empty] | 10467.8463 | 1539.8463 |  |  | 1539.8463 | 495.8125
2024-06-26 12:00 | 5130510 | 2024-06-27 04:00 | 1026102 |  |  |  | 1734462.9718 | 2760564.9718 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-26 13:00 | 10291.6805 | 1859.6805 | [7 empty] | 10470.8056 | 2038.8056 |  |  | 2038.8056 | 495.833
2024-06-26 13:00 | 5130000 | 2024-06-27 04:00 | 1026000 |  |  |  | 1734290.5569 | 2760290.5569 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-26 14:00 | 10290.6575 | 2354.6575 | [7 empty] | 10469.7647 | 2533.7647 |  |  | 2533.7647 | 495.8368
2024-06-26 14:00 | 5128670 | 2024-06-27 04:00 | 1025734 |  |  |  | 1733840.926 | 2759574.926 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-26 15:00 | 10287.9895 | 2599.9895 | [7 empty] | 10467.0504 | 2779.0504 |  |  | 2779.0504 | 495.9337
2024-06-26 15:00 | 5129410 | 2024-06-27 04:00 | 1025882 |  |  |  | 1734091.0966 | 2759973.0966 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-26 16:00 | 10289.4739 | 2601.4739 | [7 empty] | 10468.5606 | 2780.5606 |  |  | 2780.5606 | 496.1417
2024-06-26 16:00 | 5129570 | 2024-06-27 04:00 | 1025914 |  |  |  | 1734145.1875 | 2760059.1875 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-26 17:00 | 10289.7949 | 2353.7949 | [7 empty] | 10468.8872 | 2532.8872 |  |  | 2532.8872 | 496.3011
2024-06-26 17:00 | 5130120 | 2024-06-27 04:00 | 1026024 |  |  |  | 1734331.1251 | 2760355.1251 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-26 18:00 | 10290.8982 | 1858.8982 | [7 empty] | 10470.0096 | 2038.0096 |  |  | 2038.0096 | 496.4082
2024-06-26 18:00 | 5127030 | 2024-06-27 04:00 | 1025406 |  |  |  | 1733286.4939 | 2758692.4939 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-26 19:00 | 10284.6997 | 1356.6997 | [7 empty] | 10463.7033 | 1535.7033 |  |  | 1535.7033 | 497.1289
2024-06-26 19:00 | 5126000 | 2024-06-27 04:00 | 1025200 |  |  |  | 1732938.2836 | 2758138.2836 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-26 20:00 | 10282.6335 | 1106.6335 | [7 empty] | 10461.6012 | 1285.6012 |  |  | 1285.6012 | 497.4299
2024-06-26 20:00 | 5123430 | 2024-06-27 04:00 | 1024686 |  |  |  | 1732069.4479 | 2756755.4479 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-26 21:00 | 10277.4782 | 1349.4782 | [7 empty] | 10456.3561 | 1528.3561 |  |  | 1528.3561 | 498.1838
2024-06-26 21:00 | 5116310 | 2024-06-27 04:00 | 1023262 |  |  |  | 1729662.4014 | 2752924.4014 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-26 22:00 | 10263.1956 | 1583.1956 | [7 empty] | 10441.825 | 1761.825 |  |  | 1761.825 | 499.2361
2024-06-26 22:00 | 5112890 | 2024-06-27 04:00 | 1022578 |  |  |  | 1728506.2077 | 2751084.2077 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-26 23:00 | 10256.3352 | 2072.3352 | [7 empty] | 10434.8451 | 2250.8451 |  |  | 2250.8451 | 499.3267
2024-06-26 23:00 | 5110720 | 2024-06-27 04:00 | 1022144 |  |  |  | 1727772.5994 | 2749916.5994 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-27 | 10251.9822 | 2811.9822 | [7 empty] | 10430.4164 | 2990.4164 |  |  | 2990.4164 | 499.3902
2024-06-27 | 5139510 | 2024-06-28 04:00 | 1027902 |  |  |  | 1737505.5868 | 2765407.5868 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-27 01:00 | 10309.7343 | 3365.7343 | [7 empty] | 10489.1736 | 3545.1736 |  |  | 3545.1736 | 499.4492
2024-06-27 01:00 | 5161780 | 2024-06-28 04:00 | 1032356 |  |  |  | 1745034.3686 | 2777390.3686 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-27 02:00 | 10354.4074 | 3658.4074 | [7 empty] | 10534.6242 | 3838.6242 |  |  | 3838.6242 | 499.7374
2024-06-27 02:00 | 5162560 | 2024-06-28 04:00 | 1032512 |  |  |  | 1745298.0619 | 2777810.0619 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-27 03:00 | 10355.972 | 3907.972 | [7 empty] | 10536.2161 | 4088.2161 |  |  | 4088.2161 | 499.9326
2024-06-27 03:00 | 5163280 | 2024-06-28 04:00 | 1032656 |  |  |  | 1745541.4711 | 2778197.4711 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-27 04:00 | 10357.4163 | 4157.4163 | [7 empty] | 10537.6856 | 4337.6856 |  |  | 4337.6856 | 500.1252
2024-06-27 04:00 | 5163580 | 2024-06-28 04:00 | 1032716 |  |  |  | 1745642.8916 | 2778358.8916 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-27 05:00 | 10358.0181 | 4406.0181 | [7 empty] | 10538.2978 | 4586.2978 |  |  | 4586.2978 | 500.2464
2024-06-27 05:00 | 5163660 | 2024-06-28 04:00 | 1032732 |  |  |  | 1745669.937 | 2778401.937 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-27 06:00 | 10358.1786 | 4158.1786 | [7 empty] | 10538.4611 | 4338.4611 |  |  | 4338.4611 | 500.3395
2024-06-27 06:00 | 5163910 | 2024-06-28 04:00 | 1032782 |  |  |  | 1745754.4541 | 2778536.4541 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-27 07:00 | 10358.6801 | 3414.6801 | [7 empty] | 10538.9713 | 3594.9713 |  |  | 3594.9713 | 501.2171
2024-06-27 07:00 | 5164180 | 2024-06-28 04:00 | 1032836 |  |  |  | 1745845.7326 | 2778681.7326 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-27 08:00 | 10359.2217 | 2671.2217 | [7 empty] | 10539.5224 | 2851.5224 |  |  | 2851.5224 | 501.2668
2024-06-27 08:00 | 5157840 | 2024-06-28 04:00 | 1031568 |  |  |  | 1743702.3793 | 2775270.3793 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-27 09:00 | 10346.5038 | 1914.5038 | [7 empty] | 10526.5831 | 2094.5831 |  |  | 2094.5831 | 502.0156
2024-06-27 09:00 | 5152610 | 2024-06-28 04:00 | 1030522 |  |  |  | 1741934.2819 | 2772456.2819 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-27 10:00 | 10336.0126 | 1408.0126 | [7 empty] | 10515.9093 | 1587.9093 |  |  | 1587.9093 | 502.037
2024-06-27 10:00 | 5158330 | 2024-06-28 04:00 | 1031666 |  |  |  | 1743868.0328 | 2775534.0328 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-27 11:00 | 10347.4868 | 1171.4868 | [7 empty] | 10527.5832 | 1351.5832 |  |  | 1351.5832 | 502.5513
2024-06-27 11:00 | 5153930 | 2024-06-28 04:00 | 1030786 |  |  |  | 1742380.5321 | 2773166.5321 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-27 12:00 | 10338.6605 | 1410.6605 | [7 empty] | 10518.6032 | 1590.6032 |  |  | 1590.6032 | 502.5513
2024-06-27 12:00 | 5146770 | 2024-06-28 04:00 | 1029354 |  |  |  | 1739959.9629 | 2769313.9629 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-27 13:00 | 10324.2977 | 1892.2977 | [7 empty] | 10503.9905 | 2071.9905 |  |  | 2071.9905 | 502.559
2024-06-27 13:00 | 5147520 | 2024-06-28 04:00 | 1029504 |  |  |  | 1740213.5141 | 2769717.5141 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-27 14:00 | 10325.8022 | 2389.8022 | [7 empty] | 10505.5211 | 2569.5211 |  |  | 2569.5211 | 502.8574
2024-06-27 14:00 | 5144020 | 2024-06-28 04:00 | 1028804 |  |  |  | 1739030.275 | 2767834.275 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-27 15:00 | 10318.7812 | 2630.7812 | [7 empty] | 10498.378 | 2810.378 |  |  | 2810.378 | 503.022
2024-06-27 15:00 | 5137410 | 2024-06-28 04:00 | 1027482 |  |  |  | 1736795.6433 | 2764277.6433 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-27 16:00 | 10305.5217 | 2617.5217 | [7 empty] | 10484.8877 | 2796.8877 |  |  | 2796.8877 | 503.4493
2024-06-27 16:00 | 5134490 | 2024-06-28 04:00 | 1026898 |  |  |  | 1735808.4837 | 2762706.4837 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-27 17:00 | 10299.6643 | 2363.6643 | [7 empty] | 10478.9283 | 2542.9283 |  |  | 2542.9283 | 504.3141
2024-06-27 17:00 | 5130850 | 2024-06-28 04:00 | 1026170 |  |  |  | 1734577.915 | 2760747.915 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-27 18:00 | 10292.3625 | 1860.3625 | [7 empty] | 10471.4995 | 2039.4995 |  |  | 2039.4995 | 504.5476
2024-06-27 18:00 | 5129100 | 2024-06-28 04:00 | 1025820 |  |  |  | 1733986.2954 | 2759806.2954 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-27 19:00 | 10288.8521 | 1360.8521 | [7 empty] | 10467.9279 | 1539.9279 |  |  | 1539.9279 | 504.5896
2024-06-27 19:00 | 5126420 | 2024-06-28 04:00 | 1025284 |  |  |  | 1733080.2723 | 2758364.2723 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-27 20:00 | 10283.4761 | 1107.4761 | [7 empty] | 10462.4584 | 1286.4584 |  |  | 1286.4584 | 504.6139
2024-06-27 20:00 | 5124250 | 2024-06-28 04:00 | 1024850 |  |  |  | 1732346.664 | 2757196.664 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-27 21:00 | 10279.1231 | 1351.1231 | [7 empty] | 10458.0296 | 1530.0296 |  |  | 1530.0296 | 505.6662
2024-06-27 21:00 | 5121890 | 2024-06-28 04:00 | 1024378 |  |  |  | 1731548.8227 | 2755926.8227 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-27 22:00 | 10274.389 | 1594.389 | [7 empty] | 10453.2131 | 1773.2131 |  |  | 1773.2131 | 505.878
2024-06-27 22:00 | 5050160 | 2024-06-28 04:00 | 1010032 |  |  |  | 1707299.1811 | 2717331.1811 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-27 23:00 | 10130.5003 | 1946.5003 | [7 empty] | 10306.8201 | 2122.8201 |  |  | 2122.8201 | 507.9908
2024-06-27 23:00 | 4788960 | 2024-06-28 04:00 | 957792 |  |  |  | 1618995.732 | 2576787.732 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-28 | 9606.5394 | 2166.5394 | [7 empty] | 9773.7397 | 2333.7397 |  |  | 2333.7397 | 508.0579
2024-06-28 | 4790460 | 2024-06-29 04:00 | 958092 |  |  |  | 1619502.8345 | 2577594.8345 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-28 01:00 | 9609.5483 | 2665.5483 | [7 empty] | 9776.801 | 2832.801 |  |  | 2832.801 | 508.3806
2024-06-28 01:00 | 4790070 | 2024-06-29 04:00 | 958014 |  |  |  | 1619370.9879 | 2577384.9879 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-28 02:00 | 9608.766 | 2912.766 | [7 empty] | 9776.0051 | 3080.0051 |  |  | 3080.0051 | 510.0477
2024-06-28 02:00 | 4791720 | 2024-06-29 04:00 | 958344 |  |  |  | 1619928.8006 | 2578272.8006 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-28 03:00 | 9612.0759 | 3164.0759 | [7 empty] | 9779.3725 | 3331.3725 |  |  | 3331.3725 | 511.6333
2024-06-28 03:00 | 4790440 | 2024-06-29 04:00 | 958088 |  |  |  | 1619496.0732 | 2577584.0732 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-28 04:00 | 9609.5082 | 3409.5082 | [7 empty] | 9776.7602 | 3576.7602 |  |  | 3576.7602 | 511.7149
2024-06-28 04:00 | 4790480 | 2024-06-29 04:00 | 958096 |  |  |  | 1619509.5959 | 2577605.5959 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-28 05:00 | 9609.5884 | 3657.5884 | [7 empty] | 9776.8418 | 3824.8418 |  |  | 3824.8418 | 512.2848
2024-06-28 05:00 | 4790650 | 2024-06-29 04:00 | 958130 |  |  |  | 1619567.0675 | 2577697.0675 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-28 06:00 | 9609.9295 | 3409.9295 | [7 empty] | 9777.1888 | 3577.1888 |  |  | 3577.1888 | 513.0746
2024-06-28 06:00 | 4790980 | 2024-06-29 04:00 | 958196 |  |  |  | 1619678.6301 | 2577874.6301 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-28 07:00 | 9610.5914 | 2666.5914 | [7 empty] | 9777.8623 | 2833.8623 |  |  | 2833.8623 | 513.1971
2024-06-28 07:00 | 4790030 | 2024-06-29 04:00 | 958006 |  |  |  | 1619357.4652 | 2577363.4652 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-28 08:00 | 9608.6858 | 1920.6858 | [7 empty] | 9775.9234 | 2087.9234 |  |  | 2087.9234 | 513.8987
2024-06-28 08:00 | 4791010 | 2024-06-29 04:00 | 958202 |  |  |  | 1619688.7721 | 2577890.7721 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-28 09:00 | 9610.6516 | 1178.6516 | [7 empty] | 9777.9235 | 1345.9235 |  |  | 1345.9235 | 513.9599
2024-06-28 09:00 | 4792240 | 2024-06-29 04:00 | 958448 |  |  |  | 1620104.5962 | 2578552.5962 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-28 10:00 | 9613.119 | 685.119 | [7 empty] | 9780.4338 | 852.4338 |  |  | 852.4338 | 514.4931
2024-06-28 10:00 | 4789330 | 2024-06-29 04:00 | 957866 |  |  |  | 1619120.8173 | 2576986.8173 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-28 11:00 | 9607.2816 | 431.2816 | [7 empty] | 9774.4948 | 598.4948 |  |  | 598.4948 | 514.8706
2024-06-28 11:00 | 4739850 | 2024-06-29 04:00 | 947970 |  |  |  | 1602393.1961 | 2550363.1961 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-28 12:00 | 9508.0259 | 580.0259 | [7 empty] | 9673.5116 | 745.5116 |  |  | 745.5116 | 514.9191
2024-06-28 12:00 | 4739760 | 2024-06-29 04:00 | 947952 |  |  |  | 1602362.77 | 2550314.77 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-28 13:00 | 9507.8453 | 1075.8453 | [7 empty] | 9673.3279 | 1241.3279 |  |  | 1241.3279 | 515.0811
2024-06-28 13:00 | 4738970 | 2024-06-29 04:00 | 947794 |  |  |  | 1602095.696 | 2549889.696 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-28 14:00 | 9506.2606 | 1570.2606 | [7 empty] | 9671.7156 | 1735.7156 |  |  | 1735.7156 | 515.1704
2024-06-28 14:00 | 4737230 | 2024-06-29 04:00 | 947446 |  |  |  | 1601507.4571 | 2548953.4571 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-28 15:00 | 9502.7702 | 1814.7702 | [7 empty] | 9668.1645 | 1980.1645 |  |  | 1980.1645 | 515.7495
2024-06-28 15:00 | 4737340 | 2024-06-29 04:00 | 947468 |  |  |  | 1601544.6446 | 2549012.6446 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-28 16:00 | 9502.9909 | 1814.9909 | [7 empty] | 9668.3889 | 1980.3889 |  |  | 1980.3889 | 515.9319
2024-06-28 16:00 | 4736510 | 2024-06-29 04:00 | 947302 |  |  |  | 1601264.0479 | 2548566.0479 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-28 17:00 | 9501.3259 | 1565.3259 | [7 empty] | 9666.695 | 1730.695 |  |  | 1730.695 | 516.2253
2024-06-28 17:00 | 4736610 | 2024-06-29 04:00 | 947322 |  |  |  | 1601297.8547 | 2548619.8547 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-28 18:00 | 9501.5265 | 1069.5265 | [7 empty] | 9666.8991 | 1234.8991 |  |  | 1234.8991 | 516.3069
2024-06-28 18:00 | 4737180 | 2024-06-29 04:00 | 947436 |  |  |  | 1601490.5537 | 2548926.5537 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-28 19:00 | 9502.6699 | 574.6699 | [7 empty] | 9668.0624 | 740.0624 |  |  | 740.0624 | 516.6638
2024-06-28 19:00 | 4503200 | 2024-06-29 04:00 | 900640 |  |  |  | 1522389.3247 | 2423029.3247 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-28 20:00 | 9033.3116 | -142.6884 | [7 empty] | 9190.535 | 14.535 |  |  | 14.535 | 517.0416
2024-06-28 20:00 | 4206760 | 2024-06-29 04:00 | 841352 |  |  |  | 1422172.3476 | 2263524.3476 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-28 21:00 | 8438.6601 | -489.3399 | [7 empty] | 8585.5336 | -342.4664 |  |  | -342.4664 | 517.0748
2024-06-28 21:00 | 4129010 | 2024-06-29 04:00 | 825802 |  |  |  | 1395887.5346 | 2221689.5346 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-28 22:00 | 8282.6954 | -397.3046 | [7 empty] | 8426.8544 | -253.1456 |  |  | -253.1456 | 517.3261
2024-06-28 22:00 | 4019350 | 2024-06-29 04:00 | 803870 |  |  |  | 1358814.961 | 2162684.961 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-28 23:00 | 8062.7201 | -121.2799 | [7 empty] | 8203.0505 | 19.0505 |  |  | 19.0505 | 517.5888
2024-06-28 23:00 | 3858200 | 2024-06-29 04:00 | 771640 |  |  |  | 1304335.2489 | 2075975.2489 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-29 | 7739.457 | 299.457 | [7 empty] | 7874.1611 | 434.1611 |  |  | 434.1611 | 517.6131
2024-06-29 | 3856640 | 2024-06-30 04:00 | 771328 |  |  |  | 1303807.8623 | 2075135.8623 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-29 01:00 | 7736.3277 | 792.3277 | [7 empty] | 7870.9773 | 926.9773 |  |  | 926.9773 | 517.8299
2024-06-29 01:00 | 3791270 | 2024-06-30 04:00 | 758254 |  |  |  | 1281708.3352 | 2039962.3352 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-29 02:00 | 7605.1971 | 909.1971 | [7 empty] | 7737.5643 | 1041.5643 |  |  | 1041.5643 | 517.932
2024-06-29 02:00 | 3787230 | 2024-06-30 04:00 | 757446 |  |  |  | 1280342.5391 | 2037788.5391 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-29 03:00 | 7597.0929 | 1149.0929 | [7 empty] | 7729.3191 | 1281.3191 |  |  | 1281.3191 | 518.0544
2024-06-29 03:00 | 3790810 | 2024-06-30 04:00 | 758162 |  |  |  | 1281552.8238 | 2039714.8238 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-29 04:00 | 7604.2743 | 1404.2743 | [7 empty] | 7736.6255 | 1536.6255 |  |  | 1536.6255 | 518.2458
2024-06-29 04:00 | 3795410 | 2024-06-30 04:00 | 759082 |  |  |  | 1283107.9381 | 2042189.9381 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-29 05:00 | 7613.5018 | 1661.5018 | [7 empty] | 7746.0136 | 1794.0136 |  |  | 1794.0136 | 518.2917
2024-06-29 05:00 | 3796870 | 2024-06-30 04:00 | 759374 |  |  |  | 1283601.5179 | 2042975.5179 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-29 06:00 | 7616.4305 | 1416.4305 | [7 empty] | 7748.9933 | 1548.9933 |  |  | 1548.9933 | 518.4486
2024-06-29 06:00 | 3799270 | 2024-06-30 04:00 | 759854 |  |  |  | 1284412.8819 | 2044266.8819 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-29 07:00 | 7621.2449 | 677.2449 | [7 empty] | 7753.8914 | 809.8914 |  |  | 809.8914 | 518.5519
2024-06-29 07:00 | 3802060 | 2024-06-30 04:00 | 760412 |  |  |  | 1285356.0925 | 2045768.0925 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-29 08:00 | 7626.8415 | -61.1585 | [7 empty] | 7759.5855 | 71.5855 |  |  | 71.5855 | 518.5891
2024-06-29 08:00 | 3804590 | 2024-06-30 04:00 | 760918 |  |  |  | 1286211.4054 | 2047129.4054 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-29 09:00 | 7631.9167 | -800.0833 | [7 empty] | 7764.749 | -667.251 |  |  | -667.251 | 518.6131
2024-06-29 09:00 | 3808490 | 2024-06-30 04:00 | 761698 |  |  |  | 1287529.8719 | 2049227.8719 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-29 10:00 | 7639.74 | -1288.26 | [7 empty] | 7772.7084 | -1155.2916 |  |  | -1155.2916 | 519.5851
2024-06-29 10:00 | 3811230 | 2024-06-30 04:00 | 762246 |  |  |  | 1288456.1792 | 2050702.1792 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-29 11:00 | 7645.2363 | -1530.7637 | [7 empty] | 7778.3005 | -1397.6995 |  |  | -1397.6995 | 520.0813
2024-06-29 11:00 | 3814270 | 2024-06-30 04:00 | 762854 |  |  |  | 1289483.9069 | 2052337.9069 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-29 12:00 | 7651.3345 | -1276.6655 | [7 empty] | 7784.5048 | -1143.4952 |  |  | -1143.4952 | 520.2611
2024-06-29 12:00 | 3815610 | 2024-06-30 04:00 | 763122 |  |  |  | 1289936.9185 | 2053058.9185 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-29 13:00 | 7654.0225 | -777.9775 | [7 empty] | 7787.2396 | -644.7604 |  |  | -644.7604 | 520.2611
2024-06-29 13:00 | 3816190 | 2024-06-30 04:00 | 763238 |  |  |  | 1290132.9981 | 2053370.9981 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-29 14:00 | 7655.186 | -280.814 | [7 empty] | 7788.4233 | -147.5767 |  |  | -147.5767 | 520.5124
2024-06-29 14:00 | 3817860 | 2024-06-30 04:00 | 763572 |  |  |  | 1290697.5722 | 2054269.5722 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-29 15:00 | 7658.536 | -29.464 | [7 empty] | 7791.8316 | 103.8316 |  |  | 103.8316 | 520.6081
2024-06-29 15:00 | 3819040 | 2024-06-30 04:00 | 763808 |  |  |  | 1291096.4929 | 2054904.4929 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-29 16:00 | 7660.903 | -27.097 | [7 empty] | 7794.2398 | 106.2398 |  |  | 106.2398 | 520.7969
2024-06-29 16:00 | 3818320 | 2024-06-30 04:00 | 763664 |  |  |  | 1290853.0837 | 2054517.0837 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-29 17:00 | 7659.4587 | -276.5413 | [7 empty] | 7792.7704 | -143.2296 |  |  | -143.2296 | 521.163
2024-06-29 17:00 | 3819050 | 2024-06-30 04:00 | 763810 |  |  |  | 1291099.8736 | 2054909.8736 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-29 18:00 | 7660.9231 | -771.0769 | [7 empty] | 7794.2602 | -637.7398 |  |  | -637.7398 | 521.3071
2024-06-29 18:00 | 3820700 | 2024-06-30 04:00 | 764140 |  |  |  | 1291657.6863 | 2055797.6863 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-29 19:00 | 7664.2329 | -1263.7671 | [7 empty] | 7797.6277 | -1130.3723 |  |  | -1130.3723 | 521.5456
2024-06-29 19:00 | 3820320 | 2024-06-30 04:00 | 764064 |  |  |  | 1291529.2203 | 2055593.2203 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-29 20:00 | 7663.4707 | -1512.5293 | [7 empty] | 7796.8522 | -1379.1478 |  |  | -1379.1478 | 521.8581
2024-06-29 20:00 | 3822400 | 2024-06-30 04:00 | 764480 |  |  |  | 1292232.4025 | 2056712.4025 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-29 21:00 | 7667.6431 | -1260.3569 | [7 empty] | 7801.0972 | -1126.9028 |  |  | -1126.9028 | 522.089
2024-06-29 21:00 | 3823350 | 2024-06-30 04:00 | 764670 |  |  |  | 1292553.5674 | 2057223.5674 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-29 22:00 | 7669.5488 | -1010.4512 | [7 empty] | 7803.0361 | -876.9639 |  |  | -876.9639 | 522.5878
2024-06-29 22:00 | 3824690 | 2024-06-30 04:00 | 764938 |  |  |  | 1293006.579 | 2057944.579 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-29 23:00 | 7672.2368 | -511.7632 | [7 empty] | 7805.7709 | -378.2291 |  |  | -378.2291 | 522.714
2024-06-29 23:00 | 4180290 | 2024-06-30 04:00 | 836058 |  |  |  | 1413223.6788 | 2249281.6788 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-06-30 | 8385.5619 | 945.5619 | [7 empty] | 8531.5113 | 1091.5113 |  |  | 1091.5113 | 522.7153
2024-06-30 | 4267290 | 2024-07-01 04:00 | 853458 |  |  |  | 1442635.6239 | 2296093.6239 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-30 01:00 | 8560.0818 | 1616.0818 | [7 empty] | 8709.0687 | 1765.0687 |  |  | 1765.0687 | 522.8786
2024-06-30 01:00 | 4267340 | 2024-07-01 04:00 | 853468 |  |  |  | 1442652.5273 | 2296120.5273 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-06-30 02:00 | 8560.1821 | 1864.1821 | [7 empty] | 8709.1707 | 2013.1707 |  |  | 2013.1707 | 522.9194
2024-06-30 02:00 | 4325860 | 2024-07-01 04:00 | 865172 |  |  |  | 1462436.2863 | 2327608.2863 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-06-30 03:00 | 8677.5718 | 2229.5718 | [7 empty] | 8828.6036 | 2380.6036 |  |  | 2380.6036 | 523.001
2024-06-30 03:00 | 4422400 | 2024-07-01 04:00 | 884480 |  |  |  | 1495073.4033 | 2379553.4033 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-30 04:00 | 8871.2288 | 2671.2288 | [7 empty] | 9025.6311 | 2825.6311 |  |  | 2825.6311 | 523.5852
2024-06-30 04:00 | 4425800 | 2024-07-01 04:00 | 885160 |  |  |  | 1496222.8356 | 2381382.8356 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-06-30 05:00 | 8878.0491 | 2926.0491 | [7 empty] | 9032.5701 | 3080.5701 |  |  | 3080.5701 | 523.8391
2024-06-30 05:00 | 4424910 | 2024-07-01 04:00 | 884982 |  |  |  | 1495921.9548 | 2380903.9548 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-06-30 06:00 | 8876.2638 | 2676.2638 | [7 empty] | 9030.7537 | 2830.7537 |  |  | 2830.7537 | 524.3888
2024-06-30 06:00 | 4425800 | 2024-07-01 04:00 | 885160 |  |  |  | 1496222.8356 | 2381382.8356 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-06-30 07:00 | 8878.0491 | 1934.0491 | [7 empty] | 9032.5701 | 2088.5701 |  |  | 2088.5701 | 525.306
2024-06-30 07:00 | 4479010 | 2024-07-01 04:00 | 895802 |  |  |  | 1514211.4517 | 2410013.4517 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-30 08:00 | 8984.7871 | 1296.7871 | [7 empty] | 9141.1659 | 1453.1659 |  |  | 1453.1659 | 525.3118
2024-06-30 08:00 | 4481200 | 2024-07-01 04:00 | 896240 |  |  |  | 1514951.8214 | 2411191.8214 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-30 09:00 | 8989.1802 | 557.1802 | [7 empty] | 9145.6354 | 713.6354 |  |  | 713.6354 | 525.7562
2024-06-30 09:00 | 4480830 | 2024-07-01 04:00 | 896166 |  |  |  | 1514826.7361 | 2410992.7361 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-30 10:00 | 8988.4379 | 60.4379 | [7 empty] | 9144.8803 | 216.8803 |  |  | 216.8803 | 525.8098
2024-06-30 10:00 | 4480430 | 2024-07-01 04:00 | 896086 |  |  |  | 1514691.5087 | 2410777.5087 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-30 11:00 | 8987.6355 | -188.3645 | [7 empty] | 9144.0639 | -31.9361 |  |  | -31.9361 | 526.2981
2024-06-30 11:00 | 4536420 | 2024-07-01 04:00 | 907284 |  |  |  | 1533619.9548 | 2440903.9548 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-30 12:00 | 9099.9502 | 171.9502 | [7 empty] | 9258.3334 | 330.3334 |  |  | 330.3334 | 526.4412
2024-06-30 12:00 | 4539040 | 2024-07-01 04:00 | 907808 |  |  |  | 1534505.6938 | 2442313.6938 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-30 13:00 | 9105.2058 | 673.2058 | [7 empty] | 9263.6805 | 831.6805 |  |  | 831.6805 | 526.4693
2024-06-30 13:00 | 4536610 | 2024-07-01 04:00 | 907322 |  |  |  | 1533684.1878 | 2441006.1878 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-30 14:00 | 9100.3313 | 1164.3313 | [7 empty] | 9258.7211 | 1322.7211 |  |  | 1322.7211 | 526.7346
2024-06-30 14:00 | 4505930 | 2024-07-01 04:00 | 901186 |  |  |  | 1523312.2513 | 2424498.2513 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-30 15:00 | 9038.7879 | 1350.7879 | [7 empty] | 9196.1066 | 1508.1066 |  |  | 1508.1066 | 526.7593
2024-06-30 15:00 | 4498070 | 2024-07-01 04:00 | 899614 |  |  |  | 1520655.0342 | 2420269.0342 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-06-30 16:00 | 9023.021 | 1335.021 | [7 empty] | 9180.0652 | 1492.0652 |  |  | 1492.0652 | 527.042
2024-06-30 16:00 | 4498510 | 2024-07-01 04:00 | 899702 |  |  |  | 1520803.7842 | 2420505.7842 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-06-30 17:00 | 9023.9036 | 1087.9036 | [7 empty] | 9180.9632 | 1244.9632 |  |  | 1244.9632 | 527.0547
2024-06-30 17:00 | 4464780 | 2024-07-01 04:00 | 892956 |  |  |  | 1509400.7393 | 2402356.7393 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-06-30 18:00 | 8956.242 | 524.242 | [7 empty] | 9112.124 | 680.124 |  |  | 680.124 | 527.4063
2024-06-30 18:00 | 4496960 | 2024-07-01 04:00 | 899392 |  |  |  | 1520279.7783 | 2419671.7783 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-30 19:00 | 9020.7943 | 92.7943 | [7 empty] | 9177.7999 | 249.7999 |  |  | 249.7999 | 527.4693
2024-06-30 19:00 | 4447270 | 2024-07-01 04:00 | 889454 |  |  |  | 1503481.1628 | 2392935.1628 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-06-30 20:00 | 8921.1174 | -254.8826 | [7 empty] | 9076.388 | -99.612 |  |  | -99.612 | 528.8979
2024-06-30 20:00 | 4448330 | 2024-07-01 04:00 | 889666 |  |  |  | 1503839.5152 | 2393505.5152 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-06-30 21:00 | 8923.2437 | -4.7563 | [7 empty] | 9078.5514 | 150.5514 |  |  | 150.5514 | 529.463
2024-06-30 21:00 | 4461460 | 2024-07-01 04:00 | 892292 |  |  |  | 1508278.3524 | 2400570.3524 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-06-30 22:00 | 8949.5822 | 269.5822 | [7 empty] | 9105.3483 | 425.3483 |  |  | 425.3483 | 531.0421
2024-06-30 22:00 | 4478320 | 2024-07-01 04:00 | 895664 |  |  |  | 1513978.1846 | 2409642.1846 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-06-30 23:00 | 8983.4029 | 799.4029 | [7 empty] | 9139.7577 | 955.7577 |  |  | 955.7577 | 531.2654
2024-06-30 23:00 | 4485020 | 2024-07-01 04:00 | 897004 |  |  |  | 1516243.2424 | 2413247.2424 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-01 | 8996.843 | 1556.843 | [7 empty] | 9153.4316 | 1713.4316 |  |  | 1713.4316 | 531.6837
2024-07-01 | 4554110 | 2024-07-02 04:00 | 910822 |  |  |  | 1539600.3836 | 2450422.3836 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-01 01:00 | 9135.4359 | 2191.4359 | [7 empty] | 9294.4367 | 2350.4367 |  |  | 2350.4367 | 532.9147
2024-07-01 01:00 | 4561280 | 2024-07-02 04:00 | 912256 |  |  |  | 1542024.3336 | 2454280.3336 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-01 02:00 | 9149.8187 | 2453.8187 | [7 empty] | 9309.0699 | 2613.0699 |  |  | 2613.0699 | 533.018
2024-07-01 02:00 | 4585290 | 2024-07-02 04:00 | 917058 |  |  |  | 1550141.3543 | 2467199.3543 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-01 03:00 | 9197.9822 | 2749.9822 | [7 empty] | 9358.0717 | 2910.0717 |  |  | 2910.0717 | 533.6555
2024-07-01 03:00 | 4586250 | 2024-07-02 04:00 | 917250 |  |  |  | 1550465.8999 | 2467715.8999 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-01 04:00 | 9199.9079 | 2999.9079 | [7 empty] | 9360.0309 | 3160.0309 |  |  | 3160.0309 | 533.7387
2024-07-01 04:00 | 4603840 | 2024-07-02 04:00 | 920768 |  |  |  | 1556412.5219 | 2477180.5219 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-01 05:00 | 9235.1931 | 3283.1931 | [7 empty] | 9395.9302 | 3443.9302 |  |  | 3443.9302 | 534.0818
2024-07-01 05:00 | 4607500 | 2024-07-02 04:00 | 921500 |  |  |  | 1557649.852 | 2479149.852 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-01 06:00 | 9242.5349 | 3042.5349 | [7 empty] | 9403.3998 | 3203.3998 |  |  | 3203.3998 | 534.7826
2024-07-01 06:00 | 4617740 | 2024-07-02 04:00 | 923548 |  |  |  | 1561111.6718 | 2484659.6718 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-01 07:00 | 9263.0761 | 2319.0761 | [7 empty] | 9424.2985 | 2480.2985 |  |  | 2480.2985 | 534.8675
2024-07-01 07:00 | 4631490 | 2024-07-02 04:00 | 926298 |  |  |  | 1565760.1114 | 2492058.1114 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-01 08:00 | 9290.6583 | 1602.6583 | [7 empty] | 9452.3608 | 1764.3608 |  |  | 1764.3608 | 535.3599
2024-07-01 08:00 | 4632860 | 2024-07-02 04:00 | 926572 |  |  |  | 1566223.265 | 2492795.265 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-01 09:00 | 9293.4065 | 861.4065 | [7 empty] | 9455.1568 | 1023.1568 |  |  | 1023.1568 | 537.8067
2024-07-01 09:00 | 4651200 | 2024-07-02 04:00 | 930240 |  |  |  | 1572423.4383 | 2502663.4383 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-01 10:00 | 9330.1961 | 402.1961 | [7 empty] | 9492.5867 | 564.5867 |  |  | 564.5867 | 538.0659
2024-07-01 10:00 | 4651030 | 2024-07-02 04:00 | 930206 |  |  |  | 1572365.9666 | 2502571.9666 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-01 11:00 | 9329.8551 | 153.8551 | [7 empty] | 9492.2397 | 316.2397 |  |  | 316.2397 | 538.911
2024-07-01 11:00 | 4650650 | 2024-07-02 04:00 | 930130 |  |  |  | 1572237.5007 | 2502367.5007 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-01 12:00 | 9329.0928 | 401.0928 | [7 empty] | 9491.4642 | 563.4642 |  |  | 563.4642 | 538.9506
2024-07-01 12:00 | 4651520 | 2024-07-02 04:00 | 930304 |  |  |  | 1572531.6201 | 2502835.6201 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-01 13:00 | 9330.838 | 898.838 | [7 empty] | 9493.2398 | 1061.2398 |  |  | 1061.2398 | 539.772
2024-07-01 13:00 | 4674970 | 2024-07-02 04:00 | 934994 |  |  |  | 1580459.3226 | 2515453.3226 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-01 14:00 | 9377.8781 | 1441.8781 | [7 empty] | 9541.0987 | 1605.0987 |  |  | 1605.0987 | 540.0896
2024-07-01 14:00 | 4673340 | 2024-07-02 04:00 | 934668 |  |  |  | 1579908.2712 | 2514576.2712 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-01 15:00 | 9374.6084 | 1686.6084 | [7 empty] | 9537.772 | 1849.772 |  |  | 1849.772 | 540.2963
2024-07-01 15:00 | 4669330 | 2024-07-02 04:00 | 933866 |  |  |  | 1578552.6172 | 2512418.6172 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-01 16:00 | 9366.5644 | 1678.5644 | [7 empty] | 9529.588 | 1841.588 |  |  | 1841.588 | 540.7491
2024-07-01 16:00 | 4660360 | 2024-07-02 04:00 | 932072 |  |  |  | 1575520.1442 | 2507592.1442 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-01 17:00 | 9348.5708 | 1412.5708 | [7 empty] | 9511.2813 | 1575.2813 |  |  | 1575.2813 | 541.5769
2024-07-01 17:00 | 4660000 | 2024-07-02 04:00 | 932000 |  |  |  | 1575398.4396 | 2507398.4396 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-01 18:00 | 9347.8487 | 915.8487 | [7 empty] | 9510.5465 | 1078.5465 |  |  | 1078.5465 | 541.6458
2024-07-01 18:00 | 4658570 | 2024-07-02 04:00 | 931714 |  |  |  | 1574915.0019 | 2506629.0019 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-01 19:00 | 9344.9801 | 416.9801 | [7 empty] | 9507.6281 | 579.6281 |  |  | 579.6281 | 541.9839
2024-07-01 19:00 | 4659220 | 2024-07-02 04:00 | 931844 |  |  |  | 1575134.7463 | 2506978.7463 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-01 20:00 | 9346.284 | 170.284 | [7 empty] | 9508.9546 | 332.9546 |  |  | 332.9546 | 542.9788
2024-07-01 20:00 | 4659920 | 2024-07-02 04:00 | 931984 |  |  |  | 1575371.3941 | 2507355.3941 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-01 21:00 | 9347.6882 | 419.6882 | [7 empty] | 9510.3833 | 582.3833 |  |  | 582.3833 | 543.2288
2024-07-01 21:00 | 4662050 | 2024-07-02 04:00 | 932410 |  |  |  | 1576091.4797 | 2508501.4797 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-01 22:00 | 9351.9609 | 671.9609 | [7 empty] | 9514.7304 | 834.7304 |  |  | 834.7304 | 543.9903
2024-07-01 22:00 | 4660670 | 2024-07-02 04:00 | 932134 |  |  |  | 1575624.9454 | 2507758.9454 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-01 23:00 | 9349.1927 | 1165.1927 | [7 empty] | 9511.9139 | 1327.9139 |  |  | 1327.9139 | 545.3449
2024-07-01 23:00 | 4661590 | 2024-07-02 04:00 | 932318 |  |  |  | 1575935.9683 | 2508253.9683 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-02 | 9351.0382 | 1911.0382 | [7 empty] | 9513.7915 | 2073.7915 |  |  | 2073.7915 | 546.4623
2024-07-02 | 4659330 | 2024-07-03 04:00 | 931866 |  |  |  | 1575171.9338 | 2507037.9338 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-02 01:00 | 9346.5047 | 2402.5047 | [7 empty] | 9509.1791 | 2565.1791 |  |  | 2565.1791 | 546.7901
2024-07-02 01:00 | 4658490 | 2024-07-03 04:00 | 931698 |  |  |  | 1574887.9564 | 2506585.9564 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-02 02:00 | 9344.8197 | 2648.8197 | [7 empty] | 9507.4648 | 2811.4648 |  |  | 2811.4648 | 548.095
2024-07-02 02:00 | 4660290 | 2024-07-03 04:00 | 932058 |  |  |  | 1575496.4794 | 2507554.4794 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-02 03:00 | 9348.4304 | 2900.4304 | [7 empty] | 9511.1384 | 3063.1384 |  |  | 3063.1384 | 548.4866
2024-07-02 03:00 | 4661240 | 2024-07-03 04:00 | 932248 |  |  |  | 1575817.6443 | 2508065.6443 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-02 04:00 | 9350.3361 | 3150.3361 | [7 empty] | 9513.0772 | 3313.0772 |  |  | 3313.0772 | 552.2801
2024-07-02 04:00 | 4659860 | 2024-07-03 04:00 | 931972 |  |  |  | 1575351.11 | 2507323.11 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-02 05:00 | 9347.5678 | 3395.5678 | [7 empty] | 9510.2608 | 3558.2608 |  |  | 3558.2608 | 552.7853
2024-07-02 05:00 | 4659700 | 2024-07-03 04:00 | 931940 |  |  |  | 1575297.0191 | 2507237.0191 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-02 06:00 | 9347.2469 | 3147.2469 | [7 empty] | 9509.9343 | 3309.9343 |  |  | 3309.9343 | 553.0786
2024-07-02 06:00 | 4661290 | 2024-07-03 04:00 | 932258 |  |  |  | 1575834.5478 | 2508092.5478 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-02 07:00 | 9350.4364 | 2406.4364 | [7 empty] | 9513.1793 | 2569.1793 |  |  | 2569.1793 | 553.145
2024-07-02 07:00 | 4661280 | 2024-07-03 04:00 | 932256 |  |  |  | 1575831.1671 | 2508087.1671 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-02 08:00 | 9350.4163 | 1662.4163 | [7 empty] | 9513.1589 | 1825.1589 |  |  | 1825.1589 | 553.3414
2024-07-02 08:00 | 4661890 | 2024-07-03 04:00 | 932378 |  |  |  | 1576037.3888 | 2508415.3888 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-02 09:00 | 9351.64 | 919.64 | [7 empty] | 9514.4038 | 1082.4038 |  |  | 1082.4038 | 553.6929
2024-07-02 09:00 | 4659730 | 2024-07-03 04:00 | 931946 |  |  |  | 1575307.1612 | 2507253.1612 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-02 10:00 | 9347.3071 | 419.3071 | [7 empty] | 9509.9955 | 581.9955 |  |  | 581.9955 | 554.1465
2024-07-02 10:00 | 4654730 | 2024-07-03 04:00 | 930946 |  |  |  | 1573616.8195 | 2504562.8195 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-02 11:00 | 9337.2772 | 161.2772 | [7 empty] | 9499.791 | 323.791 |  |  | 323.791 | 554.7547
2024-07-02 11:00 | 4654490 | 2024-07-03 04:00 | 930898 |  |  |  | 1573535.6831 | 2504433.6831 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-02 12:00 | 9336.7958 | 408.7958 | [7 empty] | 9499.3012 | 571.3012 |  |  | 571.3012 | 556.5966
2024-07-02 12:00 | 4654060 | 2024-07-03 04:00 | 930812 |  |  |  | 1573390.3137 | 2504202.3137 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-02 13:00 | 9335.9332 | 903.9332 | [7 empty] | 9498.4236 | 1066.4236 |  |  | 1066.4236 | 557.015
2024-07-02 13:00 | 4650140 | 2024-07-03 04:00 | 930028 |  |  |  | 1572065.0858 | 2502093.0858 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-02 14:00 | 9328.0698 | 1392.0698 | [7 empty] | 9490.4234 | 1554.4234 |  |  | 1554.4234 | 557.8046
2024-07-02 14:00 | 4650040 | 2024-07-03 04:00 | 930008 |  |  |  | 1572031.279 | 2502039.279 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-02 15:00 | 9327.8692 | 1639.8692 | [7 empty] | 9490.2193 | 1802.2193 |  |  | 1802.2193 | 558.5891
2024-07-02 15:00 | 4649120 | 2024-07-03 04:00 | 929824 |  |  |  | 1571720.2561 | 2501544.2561 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-02 16:00 | 9326.0237 | 1638.0237 | [7 empty] | 9488.3416 | 1800.3416 |  |  | 1800.3416 | 559.3008
2024-07-02 16:00 | 4648820 | 2024-07-03 04:00 | 929764 |  |  |  | 1571618.8356 | 2501382.8356 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-02 17:00 | 9325.4219 | 1389.4219 | [7 empty] | 9487.7294 | 1551.7294 |  |  | 1551.7294 | 559.3212
2024-07-02 17:00 | 4649680 | 2024-07-03 04:00 | 929936 |  |  |  | 1571909.5744 | 2501845.5744 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-02 18:00 | 9327.147 | 895.147 | [7 empty] | 9489.4845 | 1057.4845 |  |  | 1057.4845 | 560.9769
2024-07-02 18:00 | 4648610 | 2024-07-03 04:00 | 929722 |  |  |  | 1571547.8413 | 2501269.8413 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-02 19:00 | 9325.0006 | 397.0006 | [7 empty] | 9487.3008 | 559.3008 |  |  | 559.3008 | 561.1274
2024-07-02 19:00 | 4648870 | 2024-07-03 04:00 | 929774 |  |  |  | 1571635.739 | 2501409.739 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-02 20:00 | 9325.5222 | 149.5222 | [7 empty] | 9487.8314 | 311.8314 |  |  | 311.8314 | 561.3608
2024-07-02 20:00 | 4651330 | 2024-07-03 04:00 | 930266 |  |  |  | 1572467.3871 | 2502733.3871 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-02 21:00 | 9330.4569 | 402.4569 | [7 empty] | 9492.852 | 564.852 |  |  | 564.852 | 561.8915
2024-07-02 21:00 | 4650990 | 2024-07-03 04:00 | 930198 |  |  |  | 1572352.4439 | 2502550.4439 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-02 22:00 | 9329.7748 | 649.7748 | [7 empty] | 9492.1581 | 812.1581 |  |  | 812.1581 | 562.2358
2024-07-02 22:00 | 4650820 | 2024-07-03 04:00 | 930164 |  |  |  | 1572294.9723 | 2502458.9723 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-02 23:00 | 9329.4338 | 1145.4338 | [7 empty] | 9491.8112 | 1307.8112 |  |  | 1307.8112 | 563.0764
2024-07-02 23:00 | 4649610 | 2024-07-03 04:00 | 929922 |  |  |  | 1571885.9096 | 2501807.9096 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-03 | 9327.0066 | 1887.0066 | [7 empty] | 9489.3417 | 2049.3417 |  |  | 2049.3417 | 563.4642
2024-07-03 | 4650240 | 2024-07-04 04:00 | 930048 |  |  |  | 1572098.8927 | 2502146.8927 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-03 01:00 | 9328.2704 | 2384.2704 | [7 empty] | 9490.6274 | 2546.6274 |  |  | 2546.6274 | 564.2079
2024-07-03 01:00 | 4650000 | 2024-07-04 04:00 | 930000 |  |  |  | 1572017.7563 | 2502017.7563 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-03 02:00 | 9327.7889 | 2631.7889 | [7 empty] | 9490.1376 | 2794.1376 |  |  | 2794.1376 | 564.5867
2024-07-03 02:00 | 4650260 | 2024-07-04 04:00 | 930052 |  |  |  | 1572105.654 | 2502157.654 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-03 03:00 | 9328.3105 | 2880.3105 | [7 empty] | 9490.6683 | 3042.6683 |  |  | 3042.6683 | 564.852
2024-07-03 03:00 | 4650280 | 2024-07-04 04:00 | 930056 |  |  |  | 1572112.4154 | 2502168.4154 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-03 04:00 | 9328.3506 | 3128.3506 | [7 empty] | 9490.7091 | 3290.7091 |  |  | 3290.7091 | 564.8709
2024-07-03 04:00 | 4651000 | 2024-07-04 04:00 | 930200 |  |  |  | 1572355.8246 | 2502555.8246 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-03 05:00 | 9329.7949 | 3377.7949 | [7 empty] | 9492.1785 | 3540.1785 |  |  | 3540.1785 | 565.1173
2024-07-03 05:00 | 4650860 | 2024-07-04 04:00 | 930172 |  |  |  | 1572308.495 | 2502480.495 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-03 06:00 | 9329.5141 | 3129.5141 | [7 empty] | 9491.8928 | 3291.8928 |  |  | 3291.8928 | 565.6473
2024-07-03 06:00 | 4650520 | 2024-07-04 04:00 | 930104 |  |  |  | 1572193.5518 | 2502297.5518 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-03 07:00 | 9328.832 | 2384.832 | [7 empty] | 9491.1989 | 2547.1989 |  |  | 2547.1989 | 565.9949
2024-07-03 07:00 | 4649170 | 2024-07-04 04:00 | 929834 |  |  |  | 1571737.1595 | 2501571.1595 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-03 08:00 | 9326.124 | 1638.124 | [7 empty] | 9488.4437 | 1800.4437 |  |  | 1800.4437 | 568.4261
2024-07-03 08:00 | 4650780 | 2024-07-04 04:00 | 930156 |  |  |  | 1572281.4496 | 2502437.4496 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-03 09:00 | 9329.3536 | 897.3536 | [7 empty] | 9491.7295 | 1059.7295 |  |  | 1059.7295 | 568.671
2024-07-03 09:00 | 4650460 | 2024-07-04 04:00 | 930092 |  |  |  | 1572173.2677 | 2502265.2677 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-03 10:00 | 9328.7117 | 400.7117 | [7 empty] | 9491.0764 | 563.0764 |  |  | 563.0764 | 569.319
2024-07-03 10:00 | 4649350 | 2024-07-04 04:00 | 929870 |  |  |  | 1571798.0118 | 2501668.0118 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-03 11:00 | 9326.485 | 150.485 | [7 empty] | 9488.8111 | 312.8111 |  |  | 312.8111 | 570.2808
2024-07-03 11:00 | 4648620 | 2024-07-04 04:00 | 929724 |  |  |  | 1571551.222 | 2501275.222 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-03 12:00 | 9325.0207 | 397.0207 | [7 empty] | 9487.3212 | 559.3212 |  |  | 559.3212 | 570.6099
2024-07-03 12:00 | 4646720 | 2024-07-04 04:00 | 929344 |  |  |  | 1570908.8921 | 2500252.8921 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-03 13:00 | 9321.2093 | 889.2093 | [7 empty] | 9483.4435 | 1051.4435 |  |  | 1051.4435 | 571.1775
2024-07-03 13:00 | 4645300 | 2024-07-04 04:00 | 929060 |  |  |  | 1570428.8351 | 2499488.8351 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-03 14:00 | 9318.3608 | 1382.3608 | [7 empty] | 9480.5455 | 1544.5455 |  |  | 1544.5455 | 571.3012
2024-07-03 14:00 | 4643880 | 2024-07-04 04:00 | 928776 |  |  |  | 1569948.778 | 2498724.778 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-03 15:00 | 9315.5123 | 1627.5123 | [7 empty] | 9477.6474 | 1789.6474 |  |  | 1789.6474 | 571.3204
2024-07-03 15:00 | 4644400 | 2024-07-04 04:00 | 928880 |  |  |  | 1570124.5736 | 2499004.5736 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-03 16:00 | 9316.5555 | 1628.5555 | [7 empty] | 9478.7086 | 1790.7086 |  |  | 1790.7086 | 571.6673
2024-07-03 16:00 | 4643110 | 2024-07-04 04:00 | 928622 |  |  |  | 1569688.4654 | 2498310.4654 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-03 17:00 | 9313.9677 | 1377.9677 | [7 empty] | 9476.0759 | 1540.0759 |  |  | 1540.0759 | 571.814
2024-07-03 17:00 | 4642110 | 2024-07-04 04:00 | 928422 |  |  |  | 1569350.3971 | 2497772.3971 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-03 18:00 | 9311.9618 | 879.9618 | [7 empty] | 9474.035 | 1042.035 |  |  | 1042.035 | 572.3408
2024-07-03 18:00 | 4642480 | 2024-07-04 04:00 | 928496 |  |  |  | 1569475.4824 | 2497971.4824 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-03 19:00 | 9312.704 | 384.704 | [7 empty] | 9474.7901 | 546.7901 |  |  | 546.7901 | 572.3651
2024-07-03 19:00 | 4640100 | 2024-07-04 04:00 | 928020 |  |  |  | 1568670.8797 | 2496690.8797 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-03 20:00 | 9307.9298 | 131.9298 | [7 empty] | 9469.9328 | 293.9328 |  |  | 293.9328 | 573.3781
2024-07-03 20:00 | 4639520 | 2024-07-04 04:00 | 927904 |  |  |  | 1568474.8001 | 2496378.8001 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-03 21:00 | 9306.7663 | 378.7663 | [7 empty] | 9468.7491 | 540.7491 |  |  | 540.7491 | 573.4618
2024-07-03 21:00 | 4637720 | 2024-07-04 04:00 | 927544 |  |  |  | 1567866.2771 | 2495410.2771 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-03 22:00 | 9303.1555 | 623.1555 | [7 empty] | 9465.0755 | 785.0755 |  |  | 785.0755 | 573.5347
2024-07-03 22:00 | 4638000 | 2024-07-04 04:00 | 927600 |  |  |  | 1567960.9362 | 2495560.9362 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-03 23:00 | 9303.7172 | 1119.7172 | [7 empty] | 9465.647 | 1281.647 |  |  | 1281.647 | 573.7707
2024-07-03 23:00 | 4638080 | 2024-07-04 04:00 | 927616 |  |  |  | 1567987.9817 | 2495603.9817 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-04 | 9303.8777 | 1863.8777 | [7 empty] | 9465.8102 | 2025.8102 |  |  | 2025.8102 | 573.7758
2024-07-04 | 4638190 | 2024-07-05 04:00 | 927638 |  |  |  | 1568025.1692 | 2495663.1692 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-04 01:00 | 9304.0983 | 2360.0983 | [7 empty] | 9466.0347 | 2522.0347 |  |  | 2522.0347 | 574.4225
2024-07-04 01:00 | 4638190 | 2024-07-05 04:00 | 927638 |  |  |  | 1568025.1692 | 2495663.1692 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-04 02:00 | 9304.0983 | 2608.0983 | [7 empty] | 9466.0347 | 2770.0347 |  |  | 2770.0347 | 575.6904
2024-07-04 02:00 | 4639020 | 2024-07-05 04:00 | 927804 |  |  |  | 1568305.7659 | 2496109.7659 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-04 03:00 | 9305.7633 | 2857.7633 | [7 empty] | 9467.7287 | 3019.7287 |  |  | 3019.7287 | 575.8078
2024-07-04 03:00 | 4639270 | 2024-07-05 04:00 | 927854 |  |  |  | 1568390.283 | 2496244.283 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-04 04:00 | 9306.2648 | 3106.2648 | [7 empty] | 9468.2389 | 3268.2389 |  |  | 3268.2389 | 576.4813
2024-07-04 04:00 | 4640530 | 2024-07-05 04:00 | 928106 |  |  |  | 1568816.2491 | 2496922.2491 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-04 05:00 | 9308.7923 | 3356.7923 | [7 empty] | 9470.8104 | 3518.8104 |  |  | 3518.8104 | 576.668
2024-07-04 05:00 | 4640570 | 2024-07-05 04:00 | 928114 |  |  |  | 1568829.7719 | 2496943.7719 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-04 06:00 | 9308.8726 | 3108.8726 | [7 empty] | 9470.892 | 3270.892 |  |  | 3270.892 | 577.004
2024-07-04 06:00 | 4641300 | 2024-07-05 04:00 | 928260 |  |  |  | 1569076.5617 | 2497336.5617 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-04 07:00 | 9310.3369 | 2366.3369 | [7 empty] | 9472.3819 | 2528.3819 |  |  | 2528.3819 | 577.5668
2024-07-04 07:00 | 4642890 | 2024-07-05 04:00 | 928578 |  |  |  | 1569614.0904 | 2498192.0904 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-04 08:00 | 9313.5264 | 1625.5264 | [7 empty] | 9475.6269 | 1787.6269 |  |  | 1787.6269 | 578.3181
2024-07-04 08:00 | 4644620 | 2024-07-05 04:00 | 928924 |  |  |  | 1570198.9486 | 2499122.9486 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-04 09:00 | 9316.9968 | 884.9968 | [7 empty] | 9479.1576 | 1047.1576 |  |  | 1047.1576 | 578.7109
2024-07-04 09:00 | 4631110 | 2024-07-05 04:00 | 926222 |  |  |  | 1565631.6454 | 2491853.6454 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-04 10:00 | 9289.896 | 361.896 | [7 empty] | 9451.5852 | 523.5852 |  |  | 523.5852 | 578.7454
2024-07-04 10:00 | 4631170 | 2024-07-05 04:00 | 926234 |  |  |  | 1565651.9295 | 2491885.9295 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-04 11:00 | 9290.0164 | 114.0164 | [7 empty] | 9451.7077 | 275.7077 |  |  | 275.7077 | 578.9125
2024-07-04 11:00 | 4554320 | 2024-07-05 04:00 | 910864 |  |  |  | 1539671.378 | 2450535.378 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-04 12:00 | 9135.8571 | 207.8571 | [7 empty] | 9294.8653 | 366.8653 |  |  | 366.8653 | 579.1314
2024-07-04 12:00 | 4554050 | 2024-07-05 04:00 | 910810 |  |  |  | 1539580.0995 | 2450390.0995 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-04 13:00 | 9135.3155 | 703.3155 | [7 empty] | 9294.3143 | 862.3143 |  |  | 862.3143 | 579.137
2024-07-04 13:00 | 4555230 | 2024-07-05 04:00 | 911046 |  |  |  | 1539979.0202 | 2451025.0202 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-04 14:00 | 9137.6826 | 1201.6826 | [7 empty] | 9296.7225 | 1360.7225 |  |  | 1360.7225 | 579.2492
2024-07-04 14:00 | 4554940 | 2024-07-05 04:00 | 910988 |  |  |  | 1539880.9804 | 2450868.9804 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-04 15:00 | 9137.1008 | 1449.1008 | [7 empty] | 9296.1306 | 1608.1306 |  |  | 1608.1306 | 579.6281
2024-07-04 15:00 | 4555040 | 2024-07-05 04:00 | 911008 |  |  |  | 1539914.7872 | 2450922.7872 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-04 16:00 | 9137.3014 | 1449.3014 | [7 empty] | 9296.3347 | 1608.3347 |  |  | 1608.3347 | 580.0184
2024-07-04 16:00 | 4555170 | 2024-07-05 04:00 | 911034 |  |  |  | 1539958.7361 | 2450992.7361 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-04 17:00 | 9137.5622 | 1201.5622 | [7 empty] | 9296.6001 | 1360.6001 |  |  | 1360.6001 | 580.2383
2024-07-04 17:00 | 4637230 | 2024-07-05 04:00 | 927446 |  |  |  | 1567700.6236 | 2495146.6236 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-04 18:00 | 9302.1726 | 870.1726 | [7 empty] | 9464.0755 | 1032.0755 |  |  | 1032.0755 | 580.3477
2024-07-04 18:00 | 4645170 | 2024-07-05 04:00 | 929034 |  |  |  | 1570384.8862 | 2499418.8862 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-04 19:00 | 9318.1001 | 390.1001 | [7 empty] | 9480.2801 | 552.2801 |  |  | 552.2801 | 580.4192
2024-07-04 19:00 | 4644870 | 2024-07-05 04:00 | 928974 |  |  |  | 1570283.4657 | 2499257.4657 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-04 20:00 | 9317.4983 | 141.4983 | [7 empty] | 9479.6679 | 303.6679 |  |  | 303.6679 | 580.6661
2024-07-04 20:00 | 4647490 | 2024-07-05 04:00 | 929498 |  |  |  | 1571169.2047 | 2500667.2047 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-04 21:00 | 9322.7539 | 394.7539 | [7 empty] | 9485.015 | 557.015 |  |  | 557.015 | 581.0159
2024-07-04 21:00 | 4648800 | 2024-07-05 04:00 | 929760 |  |  |  | 1571612.0743 | 2501372.0743 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-04 22:00 | 9325.3817 | 645.3817 | [7 empty] | 9487.6886 | 807.6886 |  |  | 807.6886 | 581.6473
2024-07-04 22:00 | 4650960 | 2024-07-05 04:00 | 930192 |  |  |  | 1572342.3019 | 2502534.3019 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-04 23:00 | 9329.7147 | 1145.7147 | [7 empty] | 9492.0969 | 1308.0969 |  |  | 1308.0969 | 581.9233
2024-07-04 23:00 | 4654020 | 2024-07-05 04:00 | 930804 |  |  |  | 1573376.791 | 2504180.791 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-05 | 9335.8529 | 1895.8529 | [7 empty] | 9498.342 | 2058.342 |  |  | 2058.342 | 581.958
2024-07-05 | 4655220 | 2024-07-06 04:00 | 931044 |  |  |  | 1573782.473 | 2504826.473 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-05 01:00 | 9338.2601 | 2394.2601 | [7 empty] | 9500.7911 | 2556.7911 |  |  | 2556.7911 | 581.9955
2024-07-05 01:00 | 4657890 | 2024-07-06 04:00 | 931578 |  |  |  | 1574685.1154 | 2506263.1154 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-05 02:00 | 9343.6161 | 2647.6161 | [7 empty] | 9506.2403 | 2810.2403 |  |  | 2810.2403 | 582.0797
2024-07-05 02:00 | 4659250 | 2024-07-06 04:00 | 931850 |  |  |  | 1575144.8884 | 2506994.8884 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-05 03:00 | 9346.3442 | 2898.3442 | [7 empty] | 9509.0159 | 3061.0159 |  |  | 3061.0159 | 582.16
2024-07-05 03:00 | 4663290 | 2024-07-06 04:00 | 932658 |  |  |  | 1576510.6844 | 2509168.6844 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-05 04:00 | 9354.4483 | 3154.4483 | [7 empty] | 9517.2611 | 3317.2611 |  |  | 3317.2611 | 582.3083
2024-07-05 04:00 | 4664880 | 2024-07-06 04:00 | 932976 |  |  |  | 1577048.2131 | 2510024.2131 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-05 05:00 | 9357.6378 | 3405.6378 | [7 empty] | 9520.5061 | 3568.5061 |  |  | 3568.5061 | 582.3833
2024-07-05 05:00 | 4666270 | 2024-07-06 04:00 | 933254 |  |  |  | 1577518.1281 | 2510772.1281 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-05 06:00 | 9360.4262 | 3160.4262 | [7 empty] | 9523.3429 | 3323.3429 |  |  | 3323.3429 | 583.0172
2024-07-05 06:00 | 4666610 | 2024-07-06 04:00 | 933322 |  |  |  | 1577633.0713 | 2510955.0713 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-05 07:00 | 9361.1082 | 2417.1082 | [7 empty] | 9524.0368 | 2580.0368 |  |  | 2580.0368 | 583.3833
2024-07-05 07:00 | 4666420 | 2024-07-06 04:00 | 933284 |  |  |  | 1577568.8383 | 2510852.8383 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-05 08:00 | 9360.727 | 1672.727 | [7 empty] | 9523.649 | 1835.649 |  |  | 1835.649 | 584.0581
2024-07-05 08:00 | 4656120 | 2024-07-06 04:00 | 931224 |  |  |  | 1574086.7345 | 2505310.7345 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-05 09:00 | 9340.0655 | 908.0655 | [7 empty] | 9502.6279 | 1070.6279 |  |  | 1070.6279 | 584.9867
2024-07-05 09:00 | 4565590 | 2024-07-06 04:00 | 913118 |  |  |  | 1543481.4081 | 2456599.4081 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-05 10:00 | 9158.4645 | 230.4645 | [7 empty] | 9317.8661 | 389.8661 |  |  | 389.8661 | 585.3193
2024-07-05 10:00 | 4561750 | 2024-07-06 04:00 | 912350 |  |  |  | 1542183.2257 | 2454533.2257 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-05 11:00 | 9150.7615 | -25.2385 | [7 empty] | 9310.0291 | 134.0291 |  |  | 134.0291 | 585.4178
2024-07-05 11:00 | 4562180 | 2024-07-06 04:00 | 912436 |  |  |  | 1542328.5951 | 2454764.5951 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-05 12:00 | 9151.6241 | 223.6241 | [7 empty] | 9310.9067 | 382.9067 |  |  | 382.9067 | 587.4827
2024-07-05 12:00 | 4562460 | 2024-07-06 04:00 | 912492 |  |  |  | 1542423.2542 | 2454915.2542 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-05 13:00 | 9152.1858 | 720.1858 | [7 empty] | 9311.4781 | 879.4781 |  |  | 879.4781 | 589.0256
2024-07-05 13:00 | 4563830 | 2024-07-06 04:00 | 912766 |  |  |  | 1542886.4079 | 2455652.4079 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-05 14:00 | 9154.934 | 1218.934 | [7 empty] | 9314.2742 | 1378.2742 |  |  | 1378.2742 | 589.6297
2024-07-05 14:00 | 4566030 | 2024-07-06 04:00 | 913206 |  |  |  | 1543630.1582 | 2456836.1582 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-05 15:00 | 9159.3471 | 1471.3471 | [7 empty] | 9318.7641 | 1630.7641 |  |  | 1630.7641 | 589.8869
2024-07-05 15:00 | 4567830 | 2024-07-06 04:00 | 913566 |  |  |  | 1544238.6812 | 2457804.6812 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-05 16:00 | 9162.9579 | 1474.9579 | [7 empty] | 9322.4377 | 1634.4377 |  |  | 1634.4377 | 590.1828
2024-07-05 16:00 | 4661160 | 2024-07-06 04:00 | 932232 |  |  |  | 1575790.5989 | 2508022.5989 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-05 17:00 | 9350.1756 | 1414.1756 | [7 empty] | 9512.914 | 1576.914 |  |  | 1576.914 | 590.295
2024-07-05 17:00 | 4672610 | 2024-07-06 04:00 | 934522 |  |  |  | 1579661.4813 | 2514183.4813 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-05 18:00 | 9373.144 | 941.144 | [7 empty] | 9536.2822 | 1104.2822 |  |  | 1104.2822 | 590.4167
2024-07-05 18:00 | 4674930 | 2024-07-06 04:00 | 934986 |  |  |  | 1580445.7998 | 2515431.7998 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-05 19:00 | 9377.7979 | 449.7979 | [7 empty] | 9541.017 | 613.017 |  |  | 613.017 | 590.5417
2024-07-05 19:00 | 4676060 | 2024-07-06 04:00 | 935212 |  |  |  | 1580827.8171 | 2516039.8171 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-05 20:00 | 9380.0647 | 204.0647 | [7 empty] | 9543.3232 | 367.3232 |  |  | 367.3232 | 590.7101
2024-07-05 20:00 | 4677960 | 2024-07-06 04:00 | 935592 |  |  |  | 1581470.1469 | 2517062.1469 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-05 21:00 | 9383.876 | 455.876 | [7 empty] | 9547.2009 | 619.2009 |  |  | 619.2009 | 591.1183
2024-07-05 21:00 | 4678740 | 2024-07-06 04:00 | 935748 |  |  |  | 1581733.8402 | 2517481.8402 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-05 22:00 | 9385.4407 | 705.4407 | [7 empty] | 9548.7928 | 868.7928 |  |  | 868.7928 | 591.6285
2024-07-05 22:00 | 4598950 | 2024-07-06 04:00 | 919790 |  |  |  | 1554759.3678 | 2474549.3678 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-05 23:00 | 9225.3838 | 1041.3838 | [7 empty] | 9385.9502 | 1201.9502 |  |  | 1201.9502 | 591.7305
2024-07-05 23:00 | 4164630 | 2024-07-06 04:00 | 832926 |  |  |  | 1407929.5287 | 2240855.5287 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-06 | 8354.1483 | 914.1483 | [7 empty] | 8499.5509 | 1059.5509 |  |  | 1059.5509 | 591.8522
2024-07-06 | 3976680 | 2024-07-07 04:00 | 795336 |  |  |  | 1344389.5851 | 2139725.5851 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-06 01:00 | 7977.1251 | 1033.1251 | [7 empty] | 8115.9657 | 1171.9657 |  |  | 1171.9657 | 591.9512
2024-07-06 01:00 | 3974440 | 2024-07-07 04:00 | 794888 |  |  |  | 1343632.3121 | 2138520.3121 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-06 02:00 | 7972.6317 | 1276.6317 | [7 empty] | 8111.3941 | 1415.3941 |  |  | 1415.3941 | 593.4686
2024-07-06 02:00 | 3974870 | 2024-07-07 04:00 | 794974 |  |  |  | 1343777.6815 | 2138751.6815 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-06 03:00 | 7973.4943 | 1525.4943 | [7 empty] | 8112.2717 | 1664.2717 |  |  | 1664.2717 | 593.5214
2024-07-06 03:00 | 3975780 | 2024-07-07 04:00 | 795156 |  |  |  | 1344085.3236 | 2139241.3236 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-06 04:00 | 7975.3197 | 1775.3197 | [7 empty] | 8114.1289 | 1914.1289 |  |  | 1914.1289 | 595.3799
2024-07-06 04:00 | 3976080 | 2024-07-07 04:00 | 795216 |  |  |  | 1344186.7441 | 2139402.7441 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-06 05:00 | 7975.9215 | 2023.9215 | [7 empty] | 8114.7412 | 2162.7412 |  |  | 2162.7412 | 596.1593
2024-07-06 05:00 | 3976420 | 2024-07-07 04:00 | 795284 |  |  |  | 1344301.6874 | 2139585.6874 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-06 06:00 | 7976.6035 | 1776.6035 | [7 empty] | 8115.4351 | 1915.4351 |  |  | 1915.4351 | 596.5419
2024-07-06 06:00 | 3976980 | 2024-07-07 04:00 | 795396 |  |  |  | 1344491.0056 | 2139887.0056 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-06 07:00 | 7977.7269 | 1033.7269 | [7 empty] | 8116.578 | 1172.578 |  |  | 1172.578 | 597.0573
2024-07-06 07:00 | 3943660 | 2024-07-07 04:00 | 788732 |  |  |  | 1333226.5687 | 2121958.5687 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-06 08:00 | 7910.8878 | 222.8878 | [7 empty] | 8048.5755 | 360.5755 |  |  | 360.5755 | 597.4922
2024-07-06 08:00 | 3976870 | 2024-07-07 04:00 | 795374 |  |  |  | 1344453.8181 | 2139827.8181 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-06 09:00 | 7977.5062 | -454.4938 | [7 empty] | 8116.3535 | -315.6465 |  |  | -315.6465 | 598.4948
2024-07-06 09:00 | 3976970 | 2024-07-07 04:00 | 795394 |  |  |  | 1344487.625 | 2139881.625 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-06 10:00 | 7977.7068 | -950.2932 | [7 empty] | 8116.5576 | -811.4424 |  |  | -811.4424 | 598.7219
2024-07-06 10:00 | 3976680 | 2024-07-07 04:00 | 795336 |  |  |  | 1344389.5851 | 2139725.5851 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-06 11:00 | 7977.1251 | -1198.8749 | [7 empty] | 8115.9657 | -1060.0343 |  |  | -1060.0343 | 598.9948
2024-07-06 11:00 | 3976720 | 2024-07-07 04:00 | 795344 |  |  |  | 1344403.1079 | 2139747.1079 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-06 12:00 | 7977.2053 | -950.7947 | [7 empty] | 8116.0473 | -811.9527 |  |  | -811.9527 | 599.4273
2024-07-06 12:00 | 3977170 | 2024-07-07 04:00 | 795434 |  |  |  | 1344555.2386 | 2139989.2386 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-06 13:00 | 7978.108 | -453.892 | [7 empty] | 8116.9657 | -315.0343 |  |  | -315.0343 | 600.1594
2024-07-06 13:00 | 3977050 | 2024-07-07 04:00 | 795410 |  |  |  | 1344514.6704 | 2139924.6704 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-06 14:00 | 7977.8673 | 41.8673 | [7 empty] | 8116.7208 | 180.7208 |  |  | 180.7208 | 600.3648
2024-07-06 14:00 | 3978590 | 2024-07-07 04:00 | 795718 |  |  |  | 1345035.2957 | 2140753.2957 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-06 15:00 | 7980.9565 | 292.9565 | [7 empty] | 8119.8638 | 431.8638 |  |  | 431.8638 | 600.8316
2024-07-06 15:00 | 3977550 | 2024-07-07 04:00 | 795510 |  |  |  | 1344683.7046 | 2140193.7046 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-06 16:00 | 7978.8703 | 290.8703 | [7 empty] | 8117.7413 | 429.7413 |  |  | 429.7413 | 601.2602
2024-07-06 16:00 | 3976600 | 2024-07-07 04:00 | 795320 |  |  |  | 1344362.5397 | 2139682.5397 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-06 17:00 | 7976.9646 | 40.9646 | [7 empty] | 8115.8024 | 179.8024 |  |  | 179.8024 | 601.9044
2024-07-06 17:00 | 3976720 | 2024-07-07 04:00 | 795344 |  |  |  | 1344403.1079 | 2139747.1079 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-06 18:00 | 7977.2053 | -454.7947 | [7 empty] | 8116.0473 | -315.9527 |  |  | -315.9527 | 601.935
2024-07-06 18:00 | 3977770 | 2024-07-07 04:00 | 795554 |  |  |  | 1344758.0796 | 2140312.0796 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-06 19:00 | 7979.3116 | -948.6884 | [7 empty] | 8118.1903 | -809.8097 |  |  | -809.8097 | 602.1493
2024-07-06 19:00 | 3977120 | 2024-07-07 04:00 | 795424 |  |  |  | 1344538.3352 | 2139962.3352 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-06 20:00 | 7978.0077 | -1197.9923 | [7 empty] | 8116.8637 | -1059.1363 |  |  | -1059.1363 | 602.2437
2024-07-06 20:00 | 3977320 | 2024-07-07 04:00 | 795464 |  |  |  | 1344605.9489 | 2140069.9489 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-06 21:00 | 7978.4089 | -949.5911 | [7 empty] | 8117.2719 | -810.7281 |  |  | -810.7281 | 603.0116
2024-07-06 21:00 | 3976840 | 2024-07-07 04:00 | 795368 |  |  |  | 1344443.6761 | 2139811.6761 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-06 22:00 | 7977.446 | -702.554 | [7 empty] | 8116.2922 | -563.7078 |  |  | -563.7078 | 603.9376
2024-07-06 22:00 | 3890650 | 2024-07-07 04:00 | 778130 |  |  |  | 1315305.5663 | 2093435.5663 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-06 23:00 | 7804.551 | -379.449 | [7 empty] | 7940.388 | -243.612 |  |  | -243.612 | 604.6851
2024-07-06 23:00 | 3410550 | 2024-07-07 04:00 | 682110 |  |  |  | 1152998.9588 | 1835108.9588 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-07 | 6841.4818 | -598.5182 | [7 empty] | 6960.5568 | -479.4432 |  |  | -479.4432 | 605.0078
2024-07-07 | 3389950 | 2024-07-08 04:00 | 677990 |  |  |  | 1146034.7511 | 1824024.7511 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-07 01:00 | 6800.1587 | -143.8413 | [7 empty] | 6918.5144 | -25.4856 |  |  | -25.4856 | 605.7744
2024-07-07 01:00 | 3354600 | 2024-07-08 04:00 | 670920 |  |  |  | 1134084.0355 | 1805004.0355 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-07 02:00 | 6729.2475 | 33.2475 | [7 empty] | 6846.369 | 150.369 |  |  | 150.369 | 606.1175
2024-07-07 02:00 | 3253350 | 2024-07-08 04:00 | 650670 |  |  |  | 1099854.6166 | 1750524.6166 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-07 03:00 | 6526.1424 | 78.1424 | [7 empty] | 6639.7289 | 191.7289 |  |  | 191.7289 | 606.5669
2024-07-07 03:00 | 3254300 | 2024-07-08 04:00 | 650860 |  |  |  | 1100175.7815 | 1751035.7815 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-07 04:00 | 6528.0481 | 328.0481 | [7 empty] | 6641.6677 | 441.6677 |  |  | 441.6677 | 607.448
2024-07-07 04:00 | 3254220 | 2024-07-08 04:00 | 650844 |  |  |  | 1100148.7361 | 1750992.7361 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-07 05:00 | 6527.8876 | 575.8876 | [7 empty] | 6641.5044 | 689.5044 |  |  | 689.5044 | 608.0564
2024-07-07 05:00 | 3254670 | 2024-07-08 04:00 | 650934 |  |  |  | 1100300.8668 | 1751234.8668 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-07 06:00 | 6528.7903 | 328.7903 | [7 empty] | 6642.4228 | 442.4228 |  |  | 442.4228 | 608.1419
2024-07-07 06:00 | 3253850 | 2024-07-08 04:00 | 650770 |  |  |  | 1100023.6508 | 1750793.6508 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-07 07:00 | 6527.1454 | -416.8546 | [7 empty] | 6640.7493 | -303.2507 |  |  | -303.2507 | 608.4709
2024-07-07 07:00 | 3253550 | 2024-07-08 04:00 | 650710 |  |  |  | 1099922.2303 | 1750632.2303 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-07 08:00 | 6526.5436 | -1161.4564 | [7 empty] | 6640.1371 | -1047.8629 |  |  | -1047.8629 | 608.8067
2024-07-07 08:00 | 3253660 | 2024-07-08 04:00 | 650732 |  |  |  | 1099959.4178 | 1750691.4178 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-07 09:00 | 6526.7642 | -1905.2358 | [7 empty] | 6640.3616 | -1791.6384 |  |  | -1791.6384 | 608.8549
2024-07-07 09:00 | 3253570 | 2024-07-08 04:00 | 650714 |  |  |  | 1099928.9917 | 1750642.9917 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-07 10:00 | 6526.5837 | -2401.4163 | [7 empty] | 6640.1779 | -2287.8221 |  |  | -2287.8221 | 609.1164
2024-07-07 10:00 | 3247480 | 2024-07-08 04:00 | 649496 |  |  |  | 1097870.1555 | 1747366.1555 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-07 11:00 | 6514.3673 | -2661.6327 | [7 empty] | 6627.7489 | -2548.2511 |  |  | -2548.2511 | 609.448
2024-07-07 11:00 | 3197390 | 2024-07-08 04:00 | 639478 |  |  |  | 1080936.3126 | 1720414.3126 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-07 12:00 | 6413.888 | -2514.112 | [7 empty] | 6525.5207 | -2402.4793 |  |  | -2402.4793 | 609.4646
2024-07-07 12:00 | 3197280 | 2024-07-08 04:00 | 639456 |  |  |  | 1080899.1251 | 1720355.1251 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-07 13:00 | 6413.6673 | -2018.3327 | [7 empty] | 6525.2962 | -1906.7038 |  |  | -1906.7038 | 609.6049
2024-07-07 13:00 | 3197540 | 2024-07-08 04:00 | 639508 |  |  |  | 1080987.0229 | 1720495.0229 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-07 14:00 | 6414.1889 | -1521.8111 | [7 empty] | 6525.8268 | -1410.1732 |  |  | -1410.1732 | 611.2032
2024-07-07 14:00 | 3197550 | 2024-07-08 04:00 | 639510 |  |  |  | 1080990.4036 | 1720500.4036 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-07 15:00 | 6414.2089 | -1273.7911 | [7 empty] | 6525.8472 | -1162.1528 |  |  | -1162.1528 | 611.3001
2024-07-07 15:00 | 3197850 | 2024-07-08 04:00 | 639570 |  |  |  | 1081091.8241 | 1720661.8241 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-07 16:00 | 6414.8107 | -1273.1893 | [7 empty] | 6526.4595 | -1161.5405 |  |  | -1161.5405 | 612.9367
2024-07-07 16:00 | 3197100 | 2024-07-08 04:00 | 639420 |  |  |  | 1080838.2728 | 1720258.2728 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-07 17:00 | 6413.3062 | -1522.6938 | [7 empty] | 6524.9288 | -1411.0712 |  |  | -1411.0712 | 613.017
2024-07-07 17:00 | 3250520 | 2024-07-08 04:00 | 650104 |  |  |  | 1098897.8832 | 1749001.8832 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-07 18:00 | 6520.4655 | -1911.5345 | [7 empty] | 6633.9532 | -1798.0468 |  |  | -1798.0468 | 613.9176
2024-07-07 18:00 | 3253300 | 2024-07-08 04:00 | 650660 |  |  |  | 1099837.7132 | 1750497.7132 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-07 19:00 | 6526.0421 | -2401.9579 | [7 empty] | 6639.6268 | -2288.3732 |  |  | -2288.3732 | 614.0336
2024-07-07 19:00 | 3253800 | 2024-07-08 04:00 | 650760 |  |  |  | 1100006.7474 | 1750766.7474 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-07 20:00 | 6527.0451 | -2648.9549 | [7 empty] | 6640.6473 | -2535.3527 |  |  | -2535.3527 | 615.3385
2024-07-07 20:00 | 3252970 | 2024-07-08 04:00 | 650594 |  |  |  | 1099726.1507 | 1750320.1507 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-07 21:00 | 6525.3801 | -2402.6199 | [7 empty] | 6638.9533 | -2289.0467 |  |  | -2289.0467 | 615.5911
2024-07-07 21:00 | 3252810 | 2024-07-08 04:00 | 650562 |  |  |  | 1099672.0597 | 1750234.0597 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-07 22:00 | 6525.0592 | -2154.9408 | [7 empty] | 6638.6268 | -2041.3732 |  |  | -2041.3732 | 616.6549
2024-07-07 22:00 | 3280280 | 2024-07-08 04:00 | 656056 |  |  |  | 1108958.7969 | 1765014.7969 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-07 23:00 | 6580.1633 | -1603.8367 | [7 empty] | 6694.69 | -1489.31 |  |  | -1489.31 | 617.9981
2024-07-07 23:00 | 3529420 | 2024-07-08 04:00 | 705884 |  |  |  | 1193185.1418 | 1899069.1418 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-08 | 7079.9322 | -360.0678 | [7 empty] | 7203.1573 | -236.8427 |  |  | -236.8427 | 618.1307
2024-07-08 | 3561270 | 2024-07-09 04:00 | 712254 |  |  |  | 1203952.6182 | 1916206.6182 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-08 01:00 | 7143.8225 | 199.8225 | [7 empty] | 7268.1597 | 324.1597 |  |  | 324.1597 | 619.1831
2024-07-08 01:00 | 3614380 | 2024-07-09 04:00 | 722876 |  |  |  | 1221907.4275 | 1944783.4275 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-08 02:00 | 7250.3599 | 554.3599 | [7 empty] | 7376.5513 | 680.5513 |  |  | 680.5513 | 619.2009
2024-07-08 02:00 | 3624910 | 2024-07-09 04:00 | 724982 |  |  |  | 1225467.2871 | 1950449.2871 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-08 03:00 | 7271.4829 | 823.4829 | [7 empty] | 7398.0419 | 950.0419 |  |  | 950.0419 | 619.5096
2024-07-08 03:00 | 3707950 | 2024-07-09 04:00 | 741590 |  |  |  | 1253540.4816 | 1995130.4816 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-08 04:00 | 7438.0591 | 1238.0591 | [7 empty] | 7567.5174 | 1367.5174 |  |  | 1367.5174 | 619.5389
2024-07-08 04:00 | 3767180 | 2024-07-09 04:00 | 753436 |  |  |  | 1273564.269 | 2027000.269 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-08 05:00 | 7556.8731 | 1604.8731 | [7 empty] | 7688.3993 | 1736.3993 |  |  | 1736.3993 | 619.8935
2024-07-08 05:00 | 3966500 | 2024-07-09 04:00 | 793300 |  |  |  | 1340948.0495 | 2134248.0495 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-08 06:00 | 7956.7042 | 1756.7042 | [7 empty] | 8095.1894 | 1895.1894 |  |  | 1895.1894 | 620.1614
2024-07-08 06:00 | 3969650 | 2024-07-09 04:00 | 793930 |  |  |  | 1342012.9648 | 2135942.9648 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-08 07:00 | 7963.0231 | 1019.0231 | [7 empty] | 8101.6182 | 1157.6182 |  |  | 1157.6182 | 620.5406
2024-07-08 07:00 | 3969960 | 2024-07-09 04:00 | 793992 |  |  |  | 1342117.7659 | 2136109.7659 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-08 08:00 | 7963.6449 | 275.6449 | [7 empty] | 8102.2509 | 414.2509 |  |  | 414.2509 | 620.8362
2024-07-08 08:00 | 3970680 | 2024-07-09 04:00 | 794136 |  |  |  | 1342361.1751 | 2136497.1751 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-08 09:00 | 7965.0892 | -466.9108 | [7 empty] | 8103.7204 | -328.2796 |  |  | -328.2796 | 621.0586
2024-07-08 09:00 | 3971590 | 2024-07-09 04:00 | 794318 |  |  |  | 1342668.8173 | 2136986.8173 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-08 10:00 | 7966.9147 | -961.0853 | [7 empty] | 8105.5776 | -822.4224 |  |  | -822.4224 | 621.9293
2024-07-08 10:00 | 4017640 | 2024-07-09 04:00 | 803528 |  |  |  | 1358236.8641 | 2161764.8641 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-08 11:00 | 8059.2899 | -1116.7101 | [7 empty] | 8199.5606 | -976.4394 |  |  | -976.4394 | 621.9548
2024-07-08 11:00 | 4030350 | 2024-07-09 04:00 | 806070 |  |  |  | 1362533.7127 | 2168603.7127 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-08 12:00 | 8084.7858 | -843.2142 | [7 empty] | 8225.5003 | -702.4997 |  |  | -702.4997 | 623.0812
2024-07-08 12:00 | 4030520 | 2024-07-09 04:00 | 806104 |  |  |  | 1362591.1843 | 2168695.1843 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-08 13:00 | 8085.1268 | -346.8732 | [7 empty] | 8225.8472 | -206.1528 |  |  | -206.1528 | 623.3605
2024-07-08 13:00 | 4029920 | 2024-07-09 04:00 | 805984 |  |  |  | 1362388.3433 | 2168372.3433 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-08 14:00 | 8083.9233 | 147.9233 | [7 empty] | 8224.6227 | 288.6227 |  |  | 288.6227 | 623.7457
2024-07-08 14:00 | 4029060 | 2024-07-09 04:00 | 805812 |  |  |  | 1362097.6045 | 2167909.6045 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-08 15:00 | 8082.1981 | 394.1981 | [7 empty] | 8222.8675 | 534.8675 |  |  | 534.8675 | 623.9932
2024-07-08 15:00 | 4027500 | 2024-07-09 04:00 | 805500 |  |  |  | 1361570.2179 | 2167070.2179 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-08 16:00 | 8079.0688 | 391.0688 | [7 empty] | 8219.6837 | 531.6837 |  |  | 531.6837 | 624.0366
2024-07-08 16:00 | 4027950 | 2024-07-09 04:00 | 805590 |  |  |  | 1361722.3487 | 2167312.3487 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-08 17:00 | 8079.9715 | 143.9715 | [7 empty] | 8220.6021 | 284.6021 |  |  | 284.6021 | 624.2049
2024-07-08 17:00 | 4071790 | 2024-07-09 04:00 | 814358 |  |  |  | 1376543.2645 | 2190901.2645 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-08 18:00 | 8167.9135 | -264.0865 | [7 empty] | 8310.0747 | -121.9253 |  |  | -121.9253 | 624.5223
2024-07-08 18:00 | 4140200 | 2024-07-09 04:00 | 828040 |  |  |  | 1399670.5192 | 2227710.5192 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-08 19:00 | 8305.1423 | -622.8577 | [7 empty] | 8449.692 | -478.308 |  |  | -478.308 | 624.6259
2024-07-08 19:00 | 4160080 | 2024-07-09 04:00 | 832016 |  |  |  | 1406391.3177 | 2238407.3177 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-08 20:00 | 8345.0211 | -830.9789 | [7 empty] | 8490.2649 | -685.7351 |  |  | -685.7351 | 625.8134
2024-07-08 20:00 | 4173390 | 2024-07-09 04:00 | 834678 |  |  |  | 1410891.0073 | 2245569.0073 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-08 21:00 | 8371.7206 | -556.2794 | [7 empty] | 8517.4291 | -410.5709 |  |  | -410.5709 | 625.9333
2024-07-08 21:00 | 4198800 | 2024-07-09 04:00 | 839760 |  |  |  | 1419481.3236 | 2259241.3236 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-08 22:00 | 8422.6925 | -257.3075 | [7 empty] | 8569.2881 | -110.7119 |  |  | -110.7119 | 626.2203
2024-07-08 22:00 | 4198190 | 2024-07-09 04:00 | 839638 |  |  |  | 1419275.102 | 2258913.102 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-08 23:00 | 8421.4689 | 237.4689 | [7 empty] | 8568.0432 | 384.0432 |  |  | 384.0432 | 627.4614
2024-07-08 23:00 | 4198750 | 2024-07-09 04:00 | 839750 |  |  |  | 1419464.4202 | 2259214.4202 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-09 | 8422.5922 | 982.5922 | [7 empty] | 8569.1861 | 1129.1861 |  |  | 1129.1861 | 628.4627
2024-07-09 | 4199520 | 2024-07-10 04:00 | 839904 |  |  |  | 1419724.7328 | 2259628.7328 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-09 01:00 | 8424.1368 | 1480.1368 | [7 empty] | 8570.7576 | 1626.7576 |  |  | 1626.7576 | 629.4411
2024-07-09 01:00 | 4216500 | 2024-07-10 04:00 | 843300 |  |  |  | 1425465.1332 | 2268765.1332 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-09 02:00 | 8458.1983 | 1762.1983 | [7 empty] | 8605.4119 | 1909.4119 |  |  | 1909.4119 | 629.6911
2024-07-09 02:00 | 4222930 | 2024-07-10 04:00 | 844586 |  |  |  | 1427638.9126 | 2272224.9126 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-09 03:00 | 8471.0967 | 2023.0967 | [7 empty] | 8618.5348 | 2170.5348 |  |  | 2170.5348 | 629.8365
2024-07-09 03:00 | 4223440 | 2024-07-10 04:00 | 844688 |  |  |  | 1427811.3274 | 2272499.3274 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-09 04:00 | 8472.1197 | 2272.1197 | [7 empty] | 8619.5757 | 2419.5757 |  |  | 2419.5757 | 629.839
2024-07-09 04:00 | 4224390 | 2024-07-10 04:00 | 844878 |  |  |  | 1428132.4923 | 2273010.4923 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-09 05:00 | 8474.0254 | 2522.0254 | [7 empty] | 8621.5145 | 2669.5145 |  |  | 2669.5145 | 629.9513
2024-07-09 05:00 | 4224900 | 2024-07-10 04:00 | 844980 |  |  |  | 1428304.9072 | 2273284.9072 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-09 06:00 | 8475.0485 | 2275.0485 | [7 empty] | 8622.5554 | 2422.5554 |  |  | 2422.5554 | 630.1426
2024-07-09 06:00 | 4224200 | 2024-07-10 04:00 | 844840 |  |  |  | 1428068.2593 | 2272908.2593 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-09 07:00 | 8473.6443 | 1529.6443 | [7 empty] | 8621.1267 | 1677.1267 |  |  | 1677.1267 | 630.6299
2024-07-09 07:00 | 4222170 | 2024-07-10 04:00 | 844434 |  |  |  | 1427381.9806 | 2271815.9806 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-09 08:00 | 8469.5722 | 781.5722 | [7 empty] | 8616.9837 | 928.9837 |  |  | 928.9837 | 630.7957
2024-07-09 08:00 | 4222260 | 2024-07-10 04:00 | 844452 |  |  |  | 1427412.4068 | 2271864.4068 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-09 09:00 | 8469.7527 | 37.7527 | [7 empty] | 8617.1674 | 185.1674 |  |  | 185.1674 | 631.0406
2024-07-09 09:00 | 4225580 | 2024-07-10 04:00 | 845116 |  |  |  | 1428534.7937 | 2273650.7937 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-09 10:00 | 8476.4125 | -451.5875 | [7 empty] | 8623.9432 | -304.0568 |  |  | -304.0568 | 632.3596
2024-07-09 10:00 | 4225260 | 2024-07-10 04:00 | 845052 |  |  |  | 1428426.6118 | 2273478.6118 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-09 11:00 | 8475.7706 | -700.2294 | [7 empty] | 8623.2901 | -552.7099 |  |  | -552.7099 | 632.7716
2024-07-09 11:00 | 4224030 | 2024-07-10 04:00 | 844806 |  |  |  | 1428010.7877 | 2272816.7877 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-09 12:00 | 8473.3033 | -454.6967 | [7 empty] | 8620.7798 | -307.2202 |  |  | -307.2202 | 633.3366
2024-07-09 12:00 | 4223380 | 2024-07-10 04:00 | 844676 |  |  |  | 1427791.0433 | 2272467.0433 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-09 13:00 | 8471.9994 | 39.9994 | [7 empty] | 8619.4532 | 187.4532 |  |  | 187.4532 | 634.1759
2024-07-09 13:00 | 4247340 | 2024-07-10 04:00 | 849468 |  |  |  | 1435891.1606 | 2285359.1606 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-09 14:00 | 8520.0626 | 584.0626 | [7 empty] | 8668.3529 | 732.3529 |  |  | 732.3529 | 634.1862
2024-07-09 14:00 | 4293610 | 2024-07-10 04:00 | 858722 |  |  |  | 1451533.5825 | 2310255.5825 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-09 15:00 | 8612.8791 | 924.8791 | [7 empty] | 8762.7849 | 1074.7849 |  |  | 1074.7849 | 635.3801
2024-07-09 15:00 | 4318520 | 2024-07-10 04:00 | 863704 |  |  |  | 1459954.8647 | 2323658.8647 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-09 16:00 | 8662.848 | 974.848 | [7 empty] | 8813.6235 | 1125.6235 |  |  | 1125.6235 | 635.7461
2024-07-09 16:00 | 4433610 | 2024-07-10 04:00 | 886722 |  |  |  | 1498863.1493 | 2385585.1493 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-09 17:00 | 8893.7157 | 957.7157 | [7 empty] | 9048.5095 | 1112.5095 |  |  | 1112.5095 | 635.9758
2024-07-09 17:00 | 4571100 | 2024-07-10 04:00 | 914220 |  |  |  | 1545344.1646 | 2459564.1646 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-09 18:00 | 9169.5174 | 737.5174 | [7 empty] | 9329.1114 | 897.1114 |  |  | 897.1114 | 638.5218
2024-07-09 18:00 | 4581480 | 2024-07-10 04:00 | 916296 |  |  |  | 1548853.314 | 2465149.314 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-09 19:00 | 9190.3394 | 262.3394 | [7 empty] | 9350.2959 | 422.2959 |  |  | 422.2959 | 638.6047
2024-07-09 19:00 | 4618770 | 2024-07-10 04:00 | 923754 |  |  |  | 1561459.8822 | 2485213.8822 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-09 20:00 | 9265.1423 | 89.1423 | [7 empty] | 9426.4006 | 250.4006 |  |  | 250.4006 | 638.8751
2024-07-09 20:00 | 4645690 | 2024-07-10 04:00 | 929138 |  |  |  | 1570560.6817 | 2499698.6817 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-09 21:00 | 9319.1432 | 391.1432 | [7 empty] | 9481.3414 | 553.3414 |  |  | 553.3414 | 639.2182
2024-07-09 21:00 | 4656570 | 2024-07-10 04:00 | 931314 |  |  |  | 1574238.8652 | 2505552.8652 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-09 22:00 | 9340.9682 | 660.9682 | [7 empty] | 9503.5463 | 823.5463 |  |  | 823.5463 | 639.5856
2024-07-09 22:00 | 4670180 | 2024-07-10 04:00 | 934036 |  |  |  | 1578839.9752 | 2512875.9752 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-09 23:00 | 9368.2695 | 1184.2695 | [7 empty] | 9531.3228 | 1347.3228 |  |  | 1347.3228 | 639.9057
2024-07-09 23:00 | 4683240 | 2024-07-10 04:00 | 936648 |  |  |  | 1583255.1477 | 2519903.1477 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-10 | 9394.4676 | 1954.4676 | [7 empty] | 9557.9768 | 2117.9768 |  |  | 2117.9768 | 641.3037
2024-07-10 | 4698520 | 2024-07-11 04:00 | 939704 |  |  |  | 1588420.8319 | 2528124.8319 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-10 01:00 | 9425.1189 | 2481.1189 | [7 empty] | 9589.1616 | 2645.1616 |  |  | 2645.1616 | 641.305
2024-07-10 01:00 | 4712330 | 2024-07-11 04:00 | 942466 |  |  |  | 1593089.5556 | 2535555.5556 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-10 02:00 | 9452.8214 | 2756.8214 | [7 empty] | 9617.3463 | 2921.3463 |  |  | 2921.3463 | 642.8102
2024-07-10 02:00 | 4727330 | 2024-07-11 04:00 | 945466 |  |  |  | 1598160.5806 | 2543626.5806 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-10 03:00 | 9482.9111 | 3034.9111 | [7 empty] | 9647.9596 | 3199.9596 |  |  | 3199.9596 | 643.161
2024-07-10 03:00 | 4741250 | 2024-07-11 04:00 | 948250 |  |  |  | 1602866.4918 | 2551116.4918 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-10 04:00 | 9510.8342 | 3310.8342 | [7 empty] | 9676.3688 | 3476.3688 |  |  | 3476.3688 | 643.6161
2024-07-10 04:00 | 4748000 | 2024-07-11 04:00 | 949600 |  |  |  | 1605148.4531 | 2554748.4531 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-10 05:00 | 9524.3746 | 3572.3746 | [7 empty] | 9690.1448 | 3738.1448 |  |  | 3738.1448 | 643.874
2024-07-10 05:00 | 4753690 | 2024-07-11 04:00 | 950738 |  |  |  | 1607072.0619 | 2557810.0619 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-10 06:00 | 9535.7886 | 3335.7886 | [7 empty] | 9701.7575 | 3501.7575 |  |  | 3501.7575 | 644.0411
2024-07-10 06:00 | 4752480 | 2024-07-11 04:00 | 950496 |  |  |  | 1606662.9992 | 2557158.9992 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-10 07:00 | 9533.3614 | 2589.3614 | [7 empty] | 9699.288 | 2755.288 |  |  | 2755.288 | 644.7503
2024-07-10 07:00 | 4752340 | 2024-07-11 04:00 | 950468 |  |  |  | 1606615.6696 | 2557083.6696 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-10 08:00 | 9533.0805 | 1845.0805 | [7 empty] | 9699.0023 | 2011.0023 |  |  | 2011.0023 | 645.0182
2024-07-10 08:00 | 4751370 | 2024-07-11 04:00 | 950274 |  |  |  | 1606287.7433 | 2556561.7433 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-10 09:00 | 9531.1347 | 1099.1347 | [7 empty] | 9697.0226 | 1265.0226 |  |  | 1265.0226 | 645.397
2024-07-10 09:00 | 4752530 | 2024-07-11 04:00 | 950506 |  |  |  | 1606679.9026 | 2557185.9026 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-10 10:00 | 9533.4616 | 605.4616 | [7 empty] | 9699.3901 | 771.3901 |  |  | 771.3901 | 645.9315
2024-07-10 10:00 | 4751120 | 2024-07-11 04:00 | 950224 |  |  |  | 1606203.2263 | 2556427.2263 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-10 11:00 | 9530.6332 | 354.6332 | [7 empty] | 9696.5124 | 520.5124 |  |  | 520.5124 | 646.6305
2024-07-10 11:00 | 4750800 | 2024-07-11 04:00 | 950160 |  |  |  | 1606095.0444 | 2556255.0444 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-10 12:00 | 9529.9913 | 601.9913 | [7 empty] | 9695.8593 | 767.8593 |  |  | 767.8593 | 648.0591
2024-07-10 12:00 | 4749840 | 2024-07-11 04:00 | 949968 |  |  |  | 1605770.4988 | 2555738.4988 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-10 13:00 | 9528.0656 | 1096.0656 | [7 empty] | 9693.9001 | 1261.9001 |  |  | 1261.9001 | 648.6535
2024-07-10 13:00 | 4747940 | 2024-07-11 04:00 | 949588 |  |  |  | 1605128.169 | 2554716.169 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-10 14:00 | 9524.2542 | 1588.2542 | [7 empty] | 9690.0224 | 1754.0224 |  |  | 1754.0224 | 648.8857
2024-07-10 14:00 | 4745550 | 2024-07-11 04:00 | 949110 |  |  |  | 1604320.1856 | 2553430.1856 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-10 15:00 | 9519.4599 | 1831.4599 | [7 empty] | 9685.1447 | 1997.1447 |  |  | 1997.1447 | 650.7288
2024-07-10 15:00 | 4741290 | 2024-07-11 04:00 | 948258 |  |  |  | 1602880.0145 | 2551138.0145 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-10 16:00 | 9510.9145 | 1822.9145 | [7 empty] | 9676.4505 | 1988.4505 |  |  | 1988.4505 | 650.9163
2024-07-10 16:00 | 4741060 | 2024-07-11 04:00 | 948212 |  |  |  | 1602802.2588 | 2551014.2588 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-10 17:00 | 9510.4531 | 1574.4531 | [7 empty] | 9675.9811 | 1739.9811 |  |  | 1739.9811 | 652.0452
2024-07-10 17:00 | 4741510 | 2024-07-11 04:00 | 948302 |  |  |  | 1602954.3896 | 2551256.3896 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-10 18:00 | 9511.3558 | 1079.3558 | [7 empty] | 9676.8995 | 1244.8995 |  |  | 1244.8995 | 652.2212
2024-07-10 18:00 | 4743490 | 2024-07-11 04:00 | 948698 |  |  |  | 1603623.7649 | 2552321.7649 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-10 19:00 | 9515.3276 | 587.3276 | [7 empty] | 9680.9404 | 752.9404 |  |  | 752.9404 | 652.7531
2024-07-10 19:00 | 4742550 | 2024-07-11 04:00 | 948510 |  |  |  | 1603305.9806 | 2551815.9806 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-10 20:00 | 9513.442 | 337.442 | [7 empty] | 9679.022 | 503.022 |  |  | 503.022 | 653.882
2024-07-10 20:00 | 4742420 | 2024-07-11 04:00 | 948484 |  |  |  | 1603262.0317 | 2551746.0317 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-10 21:00 | 9513.1812 | 585.1812 | [7 empty] | 9678.7567 | 750.7567 |  |  | 750.7567 | 653.9471
2024-07-10 21:00 | 4742390 | 2024-07-11 04:00 | 948478 |  |  |  | 1603251.8897 | 2551729.8897 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-10 22:00 | 9513.1211 | 833.1211 | [7 empty] | 9678.6954 | 998.6954 |  |  | 998.6954 | 654.0848
2024-07-10 22:00 | 4745080 | 2024-07-11 04:00 | 949016 |  |  |  | 1604161.2935 | 2553177.2935 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-10 23:00 | 9518.5171 | 1334.5171 | [7 empty] | 9684.1854 | 1500.1854 |  |  | 1500.1854 | 655.7112
2024-07-10 23:00 | 4740540 | 2024-07-11 04:00 | 948108 |  |  |  | 1602626.4633 | 2550734.4633 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-11 | 9509.41 | 2069.41 | [7 empty] | 9674.9198 | 2234.9198 |  |  | 2234.9198 | 655.9178
2024-07-11 | 4739730 | 2024-07-12 04:00 | 947946 |  |  |  | 1602352.6279 | 2550298.6279 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-11 01:00 | 9507.7852 | 2563.7852 | [7 empty] | 9673.2667 | 2729.2667 |  |  | 2729.2667 | 656.787
2024-07-11 01:00 | 4740710 | 2024-07-12 04:00 | 948142 |  |  |  | 1602683.9349 | 2550825.9349 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-11 02:00 | 9509.751 | 2813.751 | [7 empty] | 9675.2667 | 2979.2667 |  |  | 2979.2667 | 656.9382
2024-07-11 02:00 | 4742120 | 2024-07-12 04:00 | 948424 |  |  |  | 1603160.6112 | 2551584.6112 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-11 03:00 | 9512.5794 | 3064.5794 | [7 empty] | 9678.1444 | 3230.1444 |  |  | 3230.1444 | 657.099
2024-07-11 03:00 | 4744150 | 2024-07-12 04:00 | 948830 |  |  |  | 1603846.89 | 2552676.89 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-11 04:00 | 9516.6516 | 3316.6516 | [7 empty] | 9682.2874 | 3482.2874 |  |  | 3482.2874 | 657.2163
2024-07-11 04:00 | 4744750 | 2024-07-12 04:00 | 948950 |  |  |  | 1604049.731 | 2552999.731 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-11 05:00 | 9517.8552 | 3565.8552 | [7 empty] | 9683.5119 | 3731.5119 |  |  | 3731.5119 | 657.2444
2024-07-11 05:00 | 4746340 | 2024-07-12 04:00 | 949268 |  |  |  | 1604587.2596 | 2553855.2596 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-11 06:00 | 9521.0447 | 3321.0447 | [7 empty] | 9686.757 | 3486.757 |  |  | 3486.757 | 657.2546
2024-07-11 06:00 | 4746820 | 2024-07-12 04:00 | 949364 |  |  |  | 1604749.5324 | 2554113.5324 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-11 07:00 | 9522.0075 | 2578.0075 | [7 empty] | 9687.7366 | 2743.7366 |  |  | 2743.7366 | 657.2814
2024-07-11 07:00 | 4747040 | 2024-07-12 04:00 | 949408 |  |  |  | 1604823.9075 | 2554231.9075 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-11 08:00 | 9522.4488 | 1834.4488 | [7 empty] | 9688.1856 | 2000.1856 |  |  | 2000.1856 | 657.8133
2024-07-11 08:00 | 4747390 | 2024-07-12 04:00 | 949478 |  |  |  | 1604942.2314 | 2554420.2314 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-11 09:00 | 9523.1509 | 1091.1509 | [7 empty] | 9688.8999 | 1256.8999 |  |  | 1256.8999 | 658.3972
2024-07-11 09:00 | 4748540 | 2024-07-12 04:00 | 949708 |  |  |  | 1605331.01 | 2555039.01 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-11 10:00 | 9525.4578 | 597.4578 | [7 empty] | 9691.2469 | 763.2469 |  |  | 763.2469 | 659.0697
2024-07-11 10:00 | 4741690 | 2024-07-12 04:00 | 948338 |  |  |  | 1603015.2419 | 2551353.2419 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-11 11:00 | 9511.7169 | 335.7169 | [7 empty] | 9677.2668 | 501.2668 |  |  | 501.2668 | 660.0736
2024-07-11 11:00 | 4740730 | 2024-07-12 04:00 | 948146 |  |  |  | 1602690.6963 | 2550836.6963 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-11 12:00 | 9509.7911 | 581.7911 | [7 empty] | 9675.3076 | 747.3076 |  |  | 747.3076 | 660.4048
2024-07-11 12:00 | 4745640 | 2024-07-12 04:00 | 949128 |  |  |  | 1604350.6118 | 2553478.6118 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-11 13:00 | 9519.6405 | 1087.6405 | [7 empty] | 9685.3283 | 1253.3283 |  |  | 1253.3283 | 661.7943
2024-07-11 13:00 | 4745590 | 2024-07-12 04:00 | 949118 |  |  |  | 1604333.7084 | 2553451.7084 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-11 14:00 | 9519.5402 | 1583.5402 | [7 empty] | 9685.2263 | 1749.2263 |  |  | 1749.2263 | 663.2433
2024-07-11 14:00 | 4742630 | 2024-07-12 04:00 | 948526 |  |  |  | 1603333.0261 | 2551859.0261 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-11 15:00 | 9513.6025 | 1825.6025 | [7 empty] | 9679.1853 | 1991.1853 |  |  | 1991.1853 | 663.2982
2024-07-11 15:00 | 4737490 | 2024-07-12 04:00 | 947498 |  |  |  | 1601595.3549 | 2549093.3549 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-11 16:00 | 9503.2918 | 1815.2918 | [7 empty] | 9668.6951 | 1980.6951 |  |  | 1980.6951 | 664.7332
2024-07-11 16:00 | 4737410 | 2024-07-12 04:00 | 947482 |  |  |  | 1601568.3094 | 2549050.3094 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-11 17:00 | 9503.1313 | 1567.1313 | [7 empty] | 9668.5318 | 1732.5318 |  |  | 1732.5318 | 666.1822
2024-07-11 17:00 | 4738140 | 2024-07-12 04:00 | 947628 |  |  |  | 1601815.0993 | 2549443.0993 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-11 18:00 | 9504.5957 | 1072.5957 | [7 empty] | 9670.0217 | 1238.0217 |  |  | 1238.0217 | 666.3251
2024-07-11 18:00 | 4740290 | 2024-07-12 04:00 | 948058 |  |  |  | 1602541.9462 | 2550599.9462 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-11 19:00 | 9508.9085 | 580.9085 | [7 empty] | 9674.4096 | 746.4096 |  |  | 746.4096 | 666.7419
2024-07-11 19:00 | 4743330 | 2024-07-12 04:00 | 948666 |  |  |  | 1603569.6739 | 2552235.6739 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-11 20:00 | 9515.0067 | 339.0067 | [7 empty] | 9680.6139 | 504.6139 |  |  | 504.6139 | 671.4477
2024-07-11 20:00 | 4744600 | 2024-07-12 04:00 | 948920 |  |  |  | 1603999.0207 | 2552919.0207 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-11 21:00 | 9517.5543 | 589.5543 | [7 empty] | 9683.2058 | 755.2058 |  |  | 755.2058 | 672.4605
2024-07-11 21:00 | 4745280 | 2024-07-12 04:00 | 949056 |  |  |  | 1604228.9072 | 2553284.9072 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-11 22:00 | 9518.9183 | 838.9183 | [7 empty] | 9684.5936 | 1004.5936 |  |  | 1004.5936 | 673.9235
2024-07-11 22:00 | 4746630 | 2024-07-12 04:00 | 949326 |  |  |  | 1604685.2994 | 2554011.2994 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-11 23:00 | 9521.6264 | 1337.6264 | [7 empty] | 9687.3488 | 1503.3488 |  |  | 1503.3488 | 674.407
2024-07-11 23:00 | 4747780 | 2024-07-12 04:00 | 949556 |  |  |  | 1605074.078 | 2554630.078 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-12 | 9523.9333 | 2083.9333 | [7 empty] | 9689.6958 | 2249.6958 |  |  | 2249.6958 | 675.7297
2024-07-12 | 4750030 | 2024-07-13 04:00 | 950006 |  |  |  | 1605834.7318 | 2555840.7318 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-12 01:00 | 9528.4467 | 2584.4467 | [7 empty] | 9694.2878 | 2750.2878 |  |  | 2750.2878 | 677.439
2024-07-12 01:00 | 4750910 | 2024-07-13 04:00 | 950182 |  |  |  | 1606132.2319 | 2556314.2319 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-12 02:00 | 9530.212 | 2834.212 | [7 empty] | 9696.0838 | 3000.0838 |  |  | 3000.0838 | 677.939
2024-07-12 02:00 | 4750890 | 2024-07-13 04:00 | 950178 |  |  |  | 1606125.4705 | 2556303.4705 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-12 03:00 | 9530.1718 | 3082.1718 | [7 empty] | 9696.043 | 3248.043 |  |  | 3248.043 | 678.9288
2024-07-12 03:00 | 4750170 | 2024-07-13 04:00 | 950034 |  |  |  | 1605882.0613 | 2555916.0613 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-12 04:00 | 9528.7275 | 3328.7275 | [7 empty] | 9694.5736 | 3494.5736 |  |  | 3494.5736 | 679.3442
2024-07-12 04:00 | 4750600 | 2024-07-13 04:00 | 950120 |  |  |  | 1606027.4307 | 2556147.4307 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-12 05:00 | 9529.5901 | 3577.5901 | [7 empty] | 9695.4511 | 3743.4511 |  |  | 3743.4511 | 679.7745
2024-07-12 05:00 | 4751680 | 2024-07-13 04:00 | 950336 |  |  |  | 1606392.5445 | 2556728.5445 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-12 06:00 | 9531.7566 | 3331.7566 | [7 empty] | 9697.6553 | 3497.6553 |  |  | 3497.6553 | 680.124
2024-07-12 06:00 | 4752590 | 2024-07-13 04:00 | 950518 |  |  |  | 1606700.1867 | 2557218.1867 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-12 07:00 | 9533.582 | 2589.582 | [7 empty] | 9699.5125 | 2755.5125 |  |  | 2755.5125 | 680.383
2024-07-12 07:00 | 4751150 | 2024-07-13 04:00 | 950230 |  |  |  | 1606213.3683 | 2556443.3683 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-12 08:00 | 9530.6934 | 1842.6934 | [7 empty] | 9696.5736 | 2008.5736 |  |  | 2008.5736 | 680.5513
2024-07-12 08:00 | 4750860 | 2024-07-13 04:00 | 950172 |  |  |  | 1606115.3285 | 2556287.3285 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-12 09:00 | 9530.1117 | 1098.1117 | [7 empty] | 9695.9818 | 1263.9818 |  |  | 1263.9818 | 682.1075
2024-07-12 09:00 | 4752670 | 2024-07-13 04:00 | 950534 |  |  |  | 1606727.2322 | 2557261.2322 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-12 10:00 | 9533.7425 | 605.7425 | [7 empty] | 9699.6758 | 771.6758 |  |  | 771.6758 | 682.1777
2024-07-12 10:00 | 4752750 | 2024-07-13 04:00 | 950550 |  |  |  | 1606754.2776 | 2557304.2776 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-12 11:00 | 9533.903 | 357.903 | [7 empty] | 9699.8391 | 523.8391 |  |  | 523.8391 | 683.0208
2024-07-12 11:00 | 4749360 | 2024-07-13 04:00 | 949872 |  |  |  | 1605608.226 | 2555480.226 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-12 12:00 | 9527.1027 | 599.1027 | [7 empty] | 9692.9204 | 764.9204 |  |  | 764.9204 | 686.5911
2024-07-12 12:00 | 4747440 | 2024-07-13 04:00 | 949488 |  |  |  | 1604959.1348 | 2554447.1348 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-12 13:00 | 9523.2512 | 1091.2512 | [7 empty] | 9689.0019 | 1257.0019 |  |  | 1257.0019 | 687.8534
2024-07-12 13:00 | 4745890 | 2024-07-13 04:00 | 949178 |  |  |  | 1604435.1289 | 2553613.1289 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-12 14:00 | 9520.142 | 1584.142 | [7 empty] | 9685.8386 | 1749.8386 |  |  | 1749.8386 | 687.9241
2024-07-12 14:00 | 4744360 | 2024-07-13 04:00 | 948872 |  |  |  | 1603917.8843 | 2552789.8843 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-12 15:00 | 9517.0728 | 1829.0728 | [7 empty] | 9682.716 | 1994.716 |  |  | 1994.716 | 689.5044
2024-07-12 15:00 | 4740350 | 2024-07-13 04:00 | 948070 |  |  |  | 1602562.2303 | 2550632.2303 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-12 16:00 | 9509.0289 | 1821.0289 | [7 empty] | 9674.532 | 1986.532 |  |  | 1986.532 | 690.928
2024-07-12 16:00 | 4739260 | 2024-07-13 04:00 | 947852 |  |  |  | 1602193.7358 | 2550045.7358 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-12 17:00 | 9506.8423 | 1570.8423 | [7 empty] | 9672.3075 | 1736.3075 |  |  | 1736.3075 | 691.3209
2024-07-12 17:00 | 4738050 | 2024-07-13 04:00 | 947610 |  |  |  | 1601784.6731 | 2549394.6731 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-12 18:00 | 9504.4151 | 1072.4151 | [7 empty] | 9669.838 | 1237.838 |  |  | 1237.838 | 692.2584
2024-07-12 18:00 | 4736070 | 2024-07-13 04:00 | 947214 |  |  |  | 1601115.2978 | 2548329.2978 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-12 19:00 | 9500.4433 | 572.4433 | [7 empty] | 9665.797 | 737.797 |  |  | 737.797 | 693.7763
2024-07-12 19:00 | 4737620 | 2024-07-13 04:00 | 947524 |  |  |  | 1601639.3037 | 2549163.3037 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-12 20:00 | 9503.5525 | 327.5525 | [7 empty] | 9668.9604 | 492.9604 |  |  | 492.9604 | 694.1807
2024-07-12 20:00 | 4737290 | 2024-07-13 04:00 | 947458 |  |  |  | 1601527.7412 | 2548985.7412 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-12 21:00 | 9502.8906 | 574.8906 | [7 empty] | 9668.2869 | 740.2869 |  |  | 740.2869 | 696.0583
2024-07-12 21:00 | 4738860 | 2024-07-13 04:00 | 947772 |  |  |  | 1602058.5085 | 2549830.5085 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-12 22:00 | 9506.04 | 826.04 | [7 empty] | 9671.4911 | 991.4911 |  |  | 991.4911 | 698.6132
2024-07-12 22:00 | 4738490 | 2024-07-13 04:00 | 947698 |  |  |  | 1601933.4232 | 2549631.4232 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-12 23:00 | 9505.2977 | 1321.2977 | [7 empty] | 9670.736 | 1486.736 |  |  | 1486.736 | 699.7906
2024-07-12 23:00 | 4738810 | 2024-07-13 04:00 | 947762 |  |  |  | 1602041.6051 | 2549803.6051 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-13 | 9505.9397 | 2065.9397 | [7 empty] | 9671.3891 | 2231.3891 |  |  | 2231.3891 | 701.0954
2024-07-13 | 4738890 | 2024-07-14 04:00 | 947778 |  |  |  | 1602068.6505 | 2549846.6505 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-13 01:00 | 9506.1001 | 2562.1001 | [7 empty] | 9671.5523 | 2727.5523 |  |  | 2727.5523 | 701.2243
2024-07-13 01:00 | 4739180 | 2024-07-14 04:00 | 947836 |  |  |  | 1602166.6903 | 2550002.6903 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-13 02:00 | 9506.6819 | 2810.6819 | [7 empty] | 9672.1442 | 2976.1442 |  |  | 2976.1442 | 701.5942
2024-07-13 02:00 | 4740330 | 2024-07-14 04:00 | 948066 |  |  |  | 1602555.4689 | 2550621.4689 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-13 03:00 | 9508.9887 | 3060.9887 | [7 empty] | 9674.4912 | 3226.4912 |  |  | 3226.4912 | 701.7524
2024-07-13 03:00 | 4740880 | 2024-07-14 04:00 | 948176 |  |  |  | 1602741.4065 | 2550917.4065 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-13 04:00 | 9510.092 | 3310.092 | [7 empty] | 9675.6137 | 3475.6137 |  |  | 3475.6137 | 702.5509
2024-07-13 04:00 | 4741490 | 2024-07-14 04:00 | 948298 |  |  |  | 1602947.6282 | 2551245.6282 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-13 05:00 | 9511.3157 | 3559.3157 | [7 empty] | 9676.8586 | 3724.8586 |  |  | 3724.8586 | 702.945
2024-07-13 05:00 | 4740950 | 2024-07-14 04:00 | 948190 |  |  |  | 1602765.0713 | 2550955.0713 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-13 06:00 | 9510.2324 | 3310.2324 | [7 empty] | 9675.7566 | 3475.7566 |  |  | 3475.7566 | 703.3672
2024-07-13 06:00 | 4741510 | 2024-07-14 04:00 | 948302 |  |  |  | 1602954.3896 | 2551256.3896 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-13 07:00 | 9511.3558 | 2567.3558 | [7 empty] | 9676.8995 | 2732.8995 |  |  | 2732.8995 | 703.6134
2024-07-13 07:00 | 4741080 | 2024-07-14 04:00 | 948216 |  |  |  | 1602809.0202 | 2551025.0202 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-13 08:00 | 9510.4932 | 1822.4932 | [7 empty] | 9676.0219 | 1988.0219 |  |  | 1988.0219 | 705.1377
2024-07-13 08:00 | 4741620 | 2024-07-14 04:00 | 948324 |  |  |  | 1602991.5771 | 2551315.5771 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-13 09:00 | 9511.5765 | 1079.5765 | [7 empty] | 9677.124 | 1245.124 |  |  | 1245.124 | 705.8163
2024-07-13 09:00 | 4739880 | 2024-07-14 04:00 | 947976 |  |  |  | 1602403.3382 | 2550379.3382 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-13 10:00 | 9508.0861 | 580.0861 | [7 empty] | 9673.5728 | 745.5728 |  |  | 745.5728 | 706.3482
2024-07-13 10:00 | 4739810 | 2024-07-14 04:00 | 947962 |  |  |  | 1602379.6734 | 2550341.6734 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-13 11:00 | 9507.9456 | 331.9456 | [7 empty] | 9673.4299 | 497.4299 |  |  | 497.4299 | 706.7908
2024-07-13 11:00 | 4737020 | 2024-07-14 04:00 | 947404 |  |  |  | 1601436.4627 | 2548840.4627 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-13 12:00 | 9502.349 | 574.349 | [7 empty] | 9667.7359 | 739.7359 |  |  | 739.7359 | 709.0817
2024-07-13 12:00 | 4732530 | 2024-07-14 04:00 | 946506 |  |  |  | 1599918.5359 | 2546424.5359 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-13 13:00 | 9493.3421 | 1061.3421 | [7 empty] | 9658.5723 | 1226.5723 |  |  | 1226.5723 | 709.694
2024-07-13 13:00 | 4723520 | 2024-07-14 04:00 | 944704 |  |  |  | 1596872.5402 | 2541576.5402 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-13 14:00 | 9475.2683 | 1539.2683 | [7 empty] | 9640.1839 | 1704.1839 |  |  | 1704.1839 | 710.0754
2024-07-13 14:00 | 4717630 | 2024-07-14 04:00 | 943526 |  |  |  | 1594881.3177 | 2538407.3177 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-13 15:00 | 9463.4531 | 1775.4531 | [7 empty] | 9628.163 | 1940.163 |  |  | 1940.163 | 712.0665
2024-07-13 15:00 | 4717140 | 2024-07-14 04:00 | 943428 |  |  |  | 1594715.6642 | 2538143.6642 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-13 16:00 | 9462.4702 | 1774.4702 | [7 empty] | 9627.163 | 1939.163 |  |  | 1939.163 | 713.3676
2024-07-13 16:00 | 4716570 | 2024-07-14 04:00 | 943314 |  |  |  | 1594522.9653 | 2537836.9653 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-13 17:00 | 9461.3267 | 1525.3267 | [7 empty] | 9625.9997 | 1689.9997 |  |  | 1689.9997 | 713.6354
2024-07-13 17:00 | 4712650 | 2024-07-14 04:00 | 942530 |  |  |  | 1593197.7374 | 2535727.7374 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-13 18:00 | 9453.4633 | 1021.4633 | [7 empty] | 9617.9994 | 1185.9994 |  |  | 1185.9994 | 713.985
2024-07-13 18:00 | 4710980 | 2024-07-14 04:00 | 942196 |  |  |  | 1592633.1633 | 2534829.1633 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-13 19:00 | 9450.1133 | 522.1133 | [7 empty] | 9614.5911 | 686.5911 |  |  | 686.5911 | 715.8511
2024-07-13 19:00 | 4709700 | 2024-07-14 04:00 | 941940 |  |  |  | 1592200.4358 | 2534140.4358 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-13 20:00 | 9447.5457 | 271.5457 | [7 empty] | 9611.9788 | 435.9788 |  |  | 435.9788 | 716.421
2024-07-13 20:00 | 4707640 | 2024-07-14 04:00 | 941528 |  |  |  | 1591504.0151 | 2533032.0151 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-13 21:00 | 9443.4134 | 515.4134 | [7 empty] | 9607.7745 | 679.7745 |  |  | 679.7745 | 716.9124
2024-07-13 21:00 | 4708110 | 2024-07-14 04:00 | 941622 |  |  |  | 1591662.9072 | 2533284.9072 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-13 22:00 | 9444.3562 | 764.3562 | [7 empty] | 9608.7337 | 928.7337 |  |  | 928.7337 | 717.2784
2024-07-13 22:00 | 4634030 | 2024-07-14 04:00 | 926806 |  |  |  | 1566618.805 | 2493424.805 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-13 23:00 | 9295.7535 | 1111.7535 | [7 empty] | 9457.5446 | 1273.5446 |  |  | 1273.5446 | 717.4851
2024-07-13 23:00 | 4508900 | 2024-07-14 04:00 | 901780 |  |  |  | 1524316.3142 | 2426096.3142 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-14 | 9044.7457 | 1604.7457 | [7 empty] | 9202.1681 | 1762.1681 |  |  | 1762.1681 | 718.3576
2024-07-14 | 4508640 | 2024-07-15 04:00 | 901728 |  |  |  | 1524228.4165 | 2425956.4165 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-14 01:00 | 9044.2241 | 2100.2241 | [7 empty] | 9201.6374 | 2257.6374 |  |  | 2257.6374 | 719.7033
2024-07-14 01:00 | 4505980 | 2024-07-15 04:00 | 901196 |  |  |  | 1523329.1547 | 2424525.1547 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-14 02:00 | 9038.8882 | 2342.8882 | [7 empty] | 9196.2087 | 2500.2087 |  |  | 2500.2087 | 720.1166
2024-07-14 02:00 | 4504460 | 2024-07-15 04:00 | 900892 |  |  |  | 1522815.2908 | 2423707.2908 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-14 03:00 | 9035.8392 | 2587.8392 | [7 empty] | 9193.1065 | 2745.1065 |  |  | 2745.1065 | 720.4648
2024-07-14 03:00 | 4505000 | 2024-07-15 04:00 | 901000 |  |  |  | 1522997.8477 | 2423997.8477 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-14 04:00 | 9036.9224 | 2836.9224 | [7 empty] | 9194.2086 | 2994.2086 |  |  | 2994.2086 | 721.137
2024-07-14 04:00 | 4506440 | 2024-07-15 04:00 | 901288 |  |  |  | 1523484.6661 | 2424772.6661 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-14 05:00 | 9039.811 | 3087.811 | [7 empty] | 9197.1475 | 3245.1475 |  |  | 3245.1475 | 721.6383
2024-07-14 05:00 | 4505900 | 2024-07-15 04:00 | 901180 |  |  |  | 1523302.1092 | 2424482.1092 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-14 06:00 | 9038.7278 | 2838.7278 | [7 empty] | 9196.0454 | 2996.0454 |  |  | 2996.0454 | 721.8513
2024-07-14 06:00 | 4498230 | 2024-07-15 04:00 | 899646 |  |  |  | 1520709.1251 | 2420355.1251 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-14 07:00 | 9023.3419 | 2079.3419 | [7 empty] | 9180.3918 | 2236.3918 |  |  | 2236.3918 | 722.0107
2024-07-14 07:00 | 4418610 | 2024-07-15 04:00 | 883722 |  |  |  | 1493792.1243 | 2377514.1243 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-14 08:00 | 8863.6261 | 1175.6261 | [7 empty] | 9017.8961 | 1329.8961 |  |  | 1329.8961 | 722.2709
2024-07-14 08:00 | 4363400 | 2024-07-15 04:00 | 872680 |  |  |  | 1475127.3715 | 2347807.3715 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-14 09:00 | 8752.8762 | 320.8762 | [7 empty] | 8905.2186 | 473.2186 |  |  | 473.2186 | 725.3769
2024-07-14 09:00 | 4362080 | 2024-07-15 04:00 | 872416 |  |  |  | 1474681.1213 | 2347097.1213 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-14 10:00 | 8750.2283 | -177.7717 | [7 empty] | 8902.5246 | -25.4754 |  |  | -25.4754 | 726.3527
2024-07-14 10:00 | 4362390 | 2024-07-15 04:00 | 872478 |  |  |  | 1474785.9225 | 2347263.9225 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-14 11:00 | 8750.8501 | -425.1499 | [7 empty] | 8903.1573 | -272.8427 |  |  | -272.8427 | 726.7609
2024-07-14 11:00 | 4362340 | 2024-07-15 04:00 | 872468 |  |  |  | 1474769.0191 | 2347237.0191 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-14 12:00 | 8750.7498 | -177.2502 | [7 empty] | 8903.0553 | -24.9447 |  |  | -24.9447 | 726.7617
2024-07-14 12:00 | 4361020 | 2024-07-15 04:00 | 872204 |  |  |  | 1474322.7689 | 2346526.7689 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-14 13:00 | 8748.1019 | 316.1019 | [7 empty] | 8900.3613 | 468.3613 |  |  | 468.3613 | 727.1691
2024-07-14 13:00 | 4360080 | 2024-07-15 04:00 | 872016 |  |  |  | 1474004.9847 | 2346020.9847 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-14 14:00 | 8746.2163 | 810.2163 | [7 empty] | 8898.4429 | 962.4429 |  |  | 962.4429 | 727.2469
2024-07-14 14:00 | 4361490 | 2024-07-15 04:00 | 872298 |  |  |  | 1474481.661 | 2346779.661 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-14 15:00 | 8749.0448 | 1061.0448 | [7 empty] | 8901.3205 | 1213.3205 |  |  | 1213.3205 | 728.7584
2024-07-14 15:00 | 4360630 | 2024-07-15 04:00 | 872126 |  |  |  | 1474190.9222 | 2346316.9222 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-14 16:00 | 8747.3196 | 1059.3196 | [7 empty] | 8899.5653 | 1211.5653 |  |  | 1211.5653 | 729.6181
2024-07-14 16:00 | 4476530 | 2024-07-15 04:00 | 895306 |  |  |  | 1513373.0422 | 2408679.0422 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-14 17:00 | 8979.8122 | 1043.8122 | [7 empty] | 9136.1045 | 1200.1045 |  |  | 1200.1045 | 730.5659
2024-07-14 17:00 | 4494040 | 2024-07-15 04:00 | 898808 |  |  |  | 1519292.6188 | 2418100.6188 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-14 18:00 | 9014.9369 | 582.9369 | [7 empty] | 9171.8405 | 739.8405 |  |  | 739.8405 | 731.3619
2024-07-14 18:00 | 4495730 | 2024-07-15 04:00 | 899146 |  |  |  | 1519863.9543 | 2419009.9543 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-14 19:00 | 9018.327 | 90.327 | [7 empty] | 9175.2896 | 247.2896 |  |  | 247.2896 | 732.3529
2024-07-14 19:00 | 4492410 | 2024-07-15 04:00 | 898482 |  |  |  | 1518741.5674 | 2417223.5674 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-14 20:00 | 9011.6671 | -164.3329 | [7 empty] | 9168.5138 | -7.4862 |  |  | -7.4862 | 732.6961
2024-07-14 20:00 | 4493730 | 2024-07-15 04:00 | 898746 |  |  |  | 1519187.8176 | 2417933.8176 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-14 21:00 | 9014.315 | 86.315 | [7 empty] | 9171.2078 | 243.2078 |  |  | 243.2078 | 734.3428
2024-07-14 21:00 | 4494750 | 2024-07-15 04:00 | 898950 |  |  |  | 1519532.6473 | 2418482.6473 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-14 22:00 | 9016.3611 | 336.3611 | [7 empty] | 9173.2895 | 493.2895 |  |  | 493.2895 | 734.5163
2024-07-14 22:00 | 4495080 | 2024-07-15 04:00 | 899016 |  |  |  | 1519644.2098 | 2418660.2098 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-14 23:00 | 9017.0231 | 833.0231 | [7 empty] | 9173.963 | 989.963 |  |  | 989.963 | 734.6655
2024-07-14 23:00 | 4644050 | 2024-07-15 04:00 | 928810 |  |  |  | 1570006.2497 | 2498816.2497 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-15 | 9315.8534 | 1875.8534 | [7 empty] | 9477.9943 | 2037.9943 |  |  | 2037.9943 | 734.7089
2024-07-15 | 4689010 | 2024-07-16 04:00 | 937802 |  |  |  | 1585205.802 | 2523007.802 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-15 01:00 | 9406.042 | 2462.042 | [7 empty] | 9569.7527 | 2625.7527 |  |  | 2625.7527 | 736.4029
2024-07-15 01:00 | 4690320 | 2024-07-16 04:00 | 938064 |  |  |  | 1585648.6715 | 2523712.6715 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-15 02:00 | 9408.6699 | 2712.6699 | [7 empty] | 9572.4263 | 2876.4263 |  |  | 2876.4263 | 736.5982
2024-07-15 02:00 | 4691290 | 2024-07-16 04:00 | 938258 |  |  |  | 1585976.5978 | 2524234.5978 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-15 03:00 | 9410.6157 | 2962.6157 | [7 empty] | 9574.406 | 3126.406 |  |  | 3126.406 | 737.1988
2024-07-15 03:00 | 4695820 | 2024-07-16 04:00 | 939164 |  |  |  | 1587508.0474 | 2526672.0474 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-15 04:00 | 9419.7027 | 3219.7027 | [7 empty] | 9583.6512 | 3383.6512 |  |  | 3383.6512 | 737.7817
2024-07-15 04:00 | 4695030 | 2024-07-16 04:00 | 939006 |  |  |  | 1587240.9734 | 2526246.9734 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-15 05:00 | 9418.118 | 3466.118 | [7 empty] | 9582.0389 | 3630.0389 |  |  | 3630.0389 | 737.797
2024-07-15 05:00 | 4695850 | 2024-07-16 04:00 | 939170 |  |  |  | 1587518.1894 | 2526688.1894 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-15 06:00 | 9419.7629 | 3219.7629 | [7 empty] | 9583.7124 | 3383.7124 |  |  | 3383.7124 | 738.158
2024-07-15 06:00 | 4697860 | 2024-07-16 04:00 | 939572 |  |  |  | 1588197.7068 | 2527769.7068 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-15 07:00 | 9423.7949 | 2479.7949 | [7 empty] | 9587.8146 | 2643.8146 |  |  | 2643.8146 | 738.7652
2024-07-15 07:00 | 4697050 | 2024-07-16 04:00 | 939410 |  |  |  | 1587923.8714 | 2527333.8714 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-15 08:00 | 9422.1701 | 1734.1701 | [7 empty] | 9586.1615 | 1898.1615 |  |  | 1898.1615 | 739.2359
2024-07-15 08:00 | 4699380 | 2024-07-16 04:00 | 939876 |  |  |  | 1588711.5706 | 2528587.5706 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-15 09:00 | 9426.844 | 994.844 | [7 empty] | 9590.9168 | 1158.9168 |  |  | 1158.9168 | 739.7359
2024-07-15 09:00 | 4700980 | 2024-07-16 04:00 | 940196 |  |  |  | 1589252.48 | 2529448.48 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-15 10:00 | 9430.0536 | 502.0536 | [7 empty] | 9594.1822 | 666.1822 |  |  | 666.1822 | 739.8405
2024-07-15 10:00 | 4699770 | 2024-07-16 04:00 | 939954 |  |  |  | 1588843.4173 | 2528797.4173 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-15 11:00 | 9427.6263 | 251.6263 | [7 empty] | 9591.7127 | 415.7127 |  |  | 415.7127 | 740.0624
2024-07-15 11:00 | 4699540 | 2024-07-16 04:00 | 939908 |  |  |  | 1588765.6616 | 2528673.6616 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-15 12:00 | 9427.165 | 499.165 | [7 empty] | 9591.2433 | 663.2433 |  |  | 663.2433 | 740.2869
2024-07-15 12:00 | 4700020 | 2024-07-16 04:00 | 940004 |  |  |  | 1588927.9344 | 2528931.9344 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-15 13:00 | 9428.1278 | 996.1278 | [7 empty] | 9592.2229 | 1160.2229 |  |  | 1160.2229 | 741.0729
2024-07-15 13:00 | 4699450 | 2024-07-16 04:00 | 939890 |  |  |  | 1588735.2354 | 2528625.2354 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-15 14:00 | 9426.9844 | 1490.9844 | [7 empty] | 9591.0596 | 1655.0596 |  |  | 1655.0596 | 741.2806
2024-07-15 14:00 | 4700030 | 2024-07-16 04:00 | 940006 |  |  |  | 1588931.315 | 2528937.315 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-15 15:00 | 9428.1479 | 1740.1479 | [7 empty] | 9592.2433 | 1904.2433 |  |  | 1904.2433 | 741.3405
2024-07-15 15:00 | 4698860 | 2024-07-16 04:00 | 939772 |  |  |  | 1588535.7751 | 2528307.7751 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-15 16:00 | 9425.8009 | 1737.8009 | [7 empty] | 9589.8555 | 1901.8555 |  |  | 1901.8555 | 742.0357
2024-07-15 16:00 | 4698640 | 2024-07-16 04:00 | 939728 |  |  |  | 1588461.4001 | 2528189.4001 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-15 17:00 | 9425.3596 | 1489.3596 | [7 empty] | 9589.4065 | 1653.4065 |  |  | 1653.4065 | 742.2615
2024-07-15 17:00 | 4699290 | 2024-07-16 04:00 | 939858 |  |  |  | 1588681.1445 | 2528539.1445 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-15 18:00 | 9426.6635 | 994.6635 | [7 empty] | 9590.7331 | 1158.7331 |  |  | 1158.7331 | 742.4643
2024-07-15 18:00 | 4698830 | 2024-07-16 04:00 | 939766 |  |  |  | 1588525.633 | 2528291.633 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-15 19:00 | 9425.7407 | 497.7407 | [7 empty] | 9589.7943 | 661.7943 |  |  | 661.7943 | 744.134
2024-07-15 19:00 | 4698770 | 2024-07-16 04:00 | 939754 |  |  |  | 1588505.3489 | 2528259.3489 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-15 20:00 | 9425.6204 | 249.6204 | [7 empty] | 9589.6718 | 413.6718 |  |  | 413.6718 | 744.5664
2024-07-15 20:00 | 4700270 | 2024-07-16 04:00 | 940054 |  |  |  | 1589012.4514 | 2529066.4514 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-15 21:00 | 9428.6293 | 500.6293 | [7 empty] | 9592.7332 | 664.7332 |  |  | 664.7332 | 744.9873
2024-07-15 21:00 | 4703290 | 2024-07-16 04:00 | 940658 |  |  |  | 1590033.4178 | 2530691.4178 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-15 22:00 | 9434.6874 | 754.6874 | [7 empty] | 9598.8967 | 918.8967 |  |  | 918.8967 | 745.5116
2024-07-15 22:00 | 4703780 | 2024-07-16 04:00 | 940756 |  |  |  | 1590199.0713 | 2530955.0713 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-15 23:00 | 9435.6703 | 1251.6703 | [7 empty] | 9599.8967 | 1415.8967 |  |  | 1415.8967 | 745.5728
2024-07-15 23:00 | 4705390 | 2024-07-16 04:00 | 941078 |  |  |  | 1590743.3613 | 2531821.3613 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-16 | 9438.8999 | 1998.8999 | [7 empty] | 9603.1825 | 2163.1825 |  |  | 2163.1825 | 745.6442
2024-07-16 | 4706450 | 2024-07-17 04:00 | 941290 |  |  |  | 1591101.7137 | 2532391.7137 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-16 01:00 | 9441.0263 | 2497.0263 | [7 empty] | 9605.3459 | 2661.3459 |  |  | 2661.3459 | 745.8256
2024-07-16 01:00 | 4707400 | 2024-07-17 04:00 | 941480 |  |  |  | 1591422.8787 | 2532902.8787 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-16 02:00 | 9442.9319 | 2746.9319 | [7 empty] | 9607.2847 | 2911.2847 |  |  | 2911.2847 | 746.204
2024-07-16 02:00 | 4706330 | 2024-07-17 04:00 | 941266 |  |  |  | 1591061.1455 | 2532327.1455 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-16 03:00 | 9440.7856 | 2992.7856 | [7 empty] | 9605.101 | 3157.101 |  |  | 3157.101 | 746.4096
2024-07-16 03:00 | 4707310 | 2024-07-17 04:00 | 941462 |  |  |  | 1591392.4525 | 2532854.4525 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-16 04:00 | 9442.7514 | 3242.7514 | [7 empty] | 9607.101 | 3407.101 |  |  | 3407.101 | 747.3076
2024-07-16 04:00 | 4708150 | 2024-07-17 04:00 | 941630 |  |  |  | 1591676.4299 | 2533306.4299 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-16 05:00 | 9444.4364 | 3492.4364 | [7 empty] | 9608.8154 | 3656.8154 |  |  | 3656.8154 | 747.8306
2024-07-16 05:00 | 4707600 | 2024-07-17 04:00 | 941520 |  |  |  | 1591490.4923 | 2533010.4923 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-16 06:00 | 9443.3331 | 3243.3331 | [7 empty] | 9607.6929 | 3407.6929 |  |  | 3407.6929 | 748.5334
2024-07-16 06:00 | 4707780 | 2024-07-17 04:00 | 941556 |  |  |  | 1591551.3446 | 2533107.3446 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-16 07:00 | 9443.6942 | 2499.6942 | [7 empty] | 9608.0602 | 2664.0602 |  |  | 2664.0602 | 748.5716
2024-07-16 07:00 | 4707310 | 2024-07-17 04:00 | 941462 |  |  |  | 1591392.4525 | 2532854.4525 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-16 08:00 | 9442.7514 | 1754.7514 | [7 empty] | 9607.101 | 1919.101 |  |  | 1919.101 | 749.8447
2024-07-16 08:00 | 4706960 | 2024-07-17 04:00 | 941392 |  |  |  | 1591274.1286 | 2532666.1286 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-16 09:00 | 9442.0493 | 1010.0493 | [7 empty] | 9606.3867 | 1174.3867 |  |  | 1174.3867 | 750.6266
2024-07-16 09:00 | 4705010 | 2024-07-17 04:00 | 941002 |  |  |  | 1590614.8953 | 2531616.8953 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-16 10:00 | 9438.1377 | 510.1377 | [7 empty] | 9602.407 | 674.407 |  |  | 674.407 | 750.7567
2024-07-16 10:00 | 4702030 | 2024-07-17 04:00 | 940406 |  |  |  | 1589607.4517 | 2530013.4517 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-16 11:00 | 9432.1599 | 256.1599 | [7 empty] | 9596.3251 | 420.3251 |  |  | 420.3251 | 750.8766
2024-07-16 11:00 | 4701050 | 2024-07-17 04:00 | 940210 |  |  |  | 1589276.1447 | 2529486.1447 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-16 12:00 | 9430.194 | 502.194 | [7 empty] | 9594.3251 | 666.3251 |  |  | 666.3251 | 751.3957
2024-07-16 12:00 | 4701280 | 2024-07-17 04:00 | 940256 |  |  |  | 1589353.9005 | 2529609.9005 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-16 13:00 | 9430.6554 | 998.6554 | [7 empty] | 9594.7945 | 1162.7945 |  |  | 1162.7945 | 751.4825
2024-07-16 13:00 | 4699400 | 2024-07-17 04:00 | 939880 |  |  |  | 1588718.332 | 2528598.332 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-16 14:00 | 9426.8841 | 1490.8841 | [7 empty] | 9590.9576 | 1654.9576 |  |  | 1654.9576 | 751.6292
2024-07-16 14:00 | 4696580 | 2024-07-17 04:00 | 939316 |  |  |  | 1587764.9793 | 2527080.9793 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-16 15:00 | 9421.2273 | 1733.2273 | [7 empty] | 9585.2023 | 1897.2023 |  |  | 1897.2023 | 752.9404
2024-07-16 15:00 | 4694440 | 2024-07-17 04:00 | 938888 |  |  |  | 1587041.513 | 2525929.513 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-16 16:00 | 9416.9345 | 1728.9345 | [7 empty] | 9580.8348 | 1892.8348 |  |  | 1892.8348 | 753.3639
2024-07-16 16:00 | 4692050 | 2024-07-17 04:00 | 938410 |  |  |  | 1586233.5297 | 2524643.5297 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-16 17:00 | 9412.1402 | 1476.1402 | [7 empty] | 9575.957 | 1639.957 |  |  | 1639.957 | 754.5476
2024-07-16 17:00 | 4691010 | 2024-07-17 04:00 | 938202 |  |  |  | 1585881.9387 | 2524083.9387 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-16 18:00 | 9410.054 | 978.054 | [7 empty] | 9573.8345 | 1141.8345 |  |  | 1141.8345 | 755.017
2024-07-16 18:00 | 4690610 | 2024-07-17 04:00 | 938122 |  |  |  | 1585746.7113 | 2523868.7113 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-16 19:00 | 9409.2516 | 481.2516 | [7 empty] | 9573.0182 | 645.0182 |  |  | 645.0182 | 755.2058
2024-07-16 19:00 | 4688010 | 2024-07-17 04:00 | 937602 |  |  |  | 1584867.7337 | 2522469.7337 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-16 20:00 | 9404.0361 | 228.0361 | [7 empty] | 9567.7119 | 391.7119 |  |  | 391.7119 | 757.5503
2024-07-16 20:00 | 4688790 | 2024-07-17 04:00 | 937758 |  |  |  | 1585131.427 | 2522889.427 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-16 21:00 | 9405.6007 | 477.6007 | [7 empty] | 9569.3037 | 641.3037 |  |  | 641.3037 | 758.1654
2024-07-16 21:00 | 4688500 | 2024-07-17 04:00 | 937700 |  |  |  | 1585033.3871 | 2522733.3871 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-16 22:00 | 9405.019 | 725.019 | [7 empty] | 9568.7119 | 888.7119 |  |  | 888.7119 | 758.586
2024-07-16 22:00 | 4687600 | 2024-07-17 04:00 | 937520 |  |  |  | 1584729.1256 | 2522249.1256 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-16 23:00 | 9403.2136 | 1219.2136 | [7 empty] | 9566.8751 | 1382.8751 |  |  | 1382.8751 | 759.9586
2024-07-16 23:00 | 4685000 | 2024-07-17 04:00 | 937000 |  |  |  | 1583850.148 | 2520850.148 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-17 | 9397.9981 | 1957.9981 | [7 empty] | 9561.5688 | 2121.5688 |  |  | 2121.5688 | 761.007
2024-07-17 | 4685600 | 2024-07-18 04:00 | 937120 |  |  |  | 1584052.989 | 2521172.989 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-17 01:00 | 9399.2017 | 2455.2017 | [7 empty] | 9562.7933 | 2618.7933 |  |  | 2618.7933 | 761.4833
2024-07-17 01:00 | 4687300 | 2024-07-18 04:00 | 937460 |  |  |  | 1584627.7051 | 2522087.7051 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-17 02:00 | 9402.6118 | 2706.6118 | [7 empty] | 9566.2628 | 2870.2628 |  |  | 2870.2628 | 761.8566
2024-07-17 02:00 | 4687700 | 2024-07-18 04:00 | 937540 |  |  |  | 1584762.9325 | 2522302.9325 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-17 03:00 | 9403.4142 | 2955.4142 | [7 empty] | 9567.0792 | 3119.0792 |  |  | 3119.0792 | 762.1053
2024-07-17 03:00 | 4688000 | 2024-07-18 04:00 | 937600 |  |  |  | 1584864.353 | 2522464.353 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-17 04:00 | 9404.016 | 3204.016 | [7 empty] | 9567.6914 | 3367.6914 |  |  | 3367.6914 | 762.2175
2024-07-17 04:00 | 4687700 | 2024-07-18 04:00 | 937540 |  |  |  | 1584762.9325 | 2522302.9325 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-17 05:00 | 9403.4142 | 3451.4142 | [7 empty] | 9567.0792 | 3615.0792 |  |  | 3615.0792 | 762.3477
2024-07-17 05:00 | 4687400 | 2024-07-18 04:00 | 937480 |  |  |  | 1584661.512 | 2522141.512 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-17 06:00 | 9402.8124 | 3202.8124 | [7 empty] | 9566.4669 | 3366.4669 |  |  | 3366.4669 | 763.2469
2024-07-17 06:00 | 4688900 | 2024-07-18 04:00 | 937780 |  |  |  | 1585168.6145 | 2522948.6145 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-17 07:00 | 9405.8214 | 2461.8214 | [7 empty] | 9569.5282 | 2625.5282 |  |  | 2625.5282 | 764.3465
2024-07-17 07:00 | 4690500 | 2024-07-18 04:00 | 938100 |  |  |  | 1585709.5238 | 2523809.5238 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-17 08:00 | 9409.031 | 1721.031 | [7 empty] | 9572.7937 | 1884.7937 |  |  | 1884.7937 | 764.4625
2024-07-17 08:00 | 4689500 | 2024-07-18 04:00 | 937900 |  |  |  | 1585371.4555 | 2523271.4555 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-17 09:00 | 9407.025 | 975.025 | [7 empty] | 9570.7528 | 1138.7528 |  |  | 1138.7528 | 764.9204
2024-07-17 09:00 | 4687600 | 2024-07-18 04:00 | 937520 |  |  |  | 1584729.1256 | 2522249.1256 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-17 10:00 | 9403.2136 | 475.2136 | [7 empty] | 9566.8751 | 638.8751 |  |  | 638.8751 | 766.1807
2024-07-17 10:00 | 4688500 | 2024-07-18 04:00 | 937700 |  |  |  | 1585033.3871 | 2522733.3871 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-17 11:00 | 9405.019 | 229.019 | [7 empty] | 9568.7119 | 392.7119 |  |  | 392.7119 | 766.6692
2024-07-17 11:00 | 4689700 | 2024-07-18 04:00 | 937940 |  |  |  | 1585439.0691 | 2523379.0691 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-17 12:00 | 9407.4262 | 479.4262 | [7 empty] | 9571.161 | 643.161 |  |  | 643.161 | 766.7343
2024-07-17 12:00 | 4690900 | 2024-07-18 04:00 | 938180 |  |  |  | 1585844.7511 | 2524024.7511 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-17 13:00 | 9409.8333 | 977.8333 | [7 empty] | 9573.61 | 1141.61 |  |  | 1141.61 | 767.8593
2024-07-17 13:00 | 4689900 | 2024-07-18 04:00 | 937980 |  |  |  | 1585506.6828 | 2523486.6828 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-17 14:00 | 9407.8274 | 1471.8274 | [7 empty] | 9571.5691 | 1635.5691 |  |  | 1635.5691 | 767.918
2024-07-17 14:00 | 4691300 | 2024-07-18 04:00 | 938260 |  |  |  | 1585979.9785 | 2524239.9785 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-17 15:00 | 9410.6357 | 1722.6357 | [7 empty] | 9574.4264 | 1886.4264 |  |  | 1886.4264 | 768.0622
2024-07-17 15:00 | 4690000 | 2024-07-18 04:00 | 938000 |  |  |  | 1585540.4896 | 2523540.4896 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-17 16:00 | 9408.028 | 1720.028 | [7 empty] | 9571.7732 | 1883.7732 |  |  | 1883.7732 | 768.0787
2024-07-17 16:00 | 4690500 | 2024-07-18 04:00 | 938100 |  |  |  | 1585709.5238 | 2523809.5238 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-17 17:00 | 9409.031 | 1473.031 | [7 empty] | 9572.7937 | 1636.7937 |  |  | 1636.7937 | 768.6948
2024-07-17 17:00 | 4692700 | 2024-07-18 04:00 | 938540 |  |  |  | 1586453.2741 | 2524993.2741 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-17 18:00 | 9413.4441 | 981.4441 | [7 empty] | 9577.2836 | 1145.2836 |  |  | 1145.2836 | 768.7076
2024-07-17 18:00 | 4692100 | 2024-07-18 04:00 | 938420 |  |  |  | 1586250.4331 | 2524670.4331 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-17 19:00 | 9412.2405 | 484.2405 | [7 empty] | 9576.0591 | 648.0591 |  |  | 648.0591 | 768.7752
2024-07-17 19:00 | 4693000 | 2024-07-18 04:00 | 938600 |  |  |  | 1586554.6946 | 2525154.6946 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-17 20:00 | 9414.0459 | 238.0459 | [7 empty] | 9577.8959 | 401.8959 |  |  | 401.8959 | 768.7956
2024-07-17 20:00 | 4694400 | 2024-07-18 04:00 | 938880 |  |  |  | 1587027.9903 | 2525907.9903 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-17 21:00 | 9416.8543 | 488.8543 | [7 empty] | 9580.7531 | 652.7531 |  |  | 652.7531 | 768.9997
2024-07-17 21:00 | 4694800 | 2024-07-18 04:00 | 938960 |  |  |  | 1587163.2176 | 2526123.2176 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-17 22:00 | 9417.6566 | 737.6566 | [7 empty] | 9581.5695 | 901.5695 |  |  | 901.5695 | 769.5507
2024-07-17 22:00 | 4695200 | 2024-07-18 04:00 | 939040 |  |  |  | 1587298.445 | 2526338.445 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-17 23:00 | 9418.459 | 1234.459 | [7 empty] | 9582.3859 | 1398.3859 |  |  | 1398.3859 | 769.9143
2024-07-17 23:00 | 4695900 | 2024-07-18 04:00 | 939180 |  |  |  | 1587535.0928 | 2526715.0928 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-18 | 9419.8632 | 1979.8632 | [7 empty] | 9583.8145 | 2143.8145 |  |  | 2143.8145 | 770.2625
2024-07-18 | 4696900 | 2024-07-19 04:00 | 939380 |  |  |  | 1587873.1612 | 2527253.1612 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-18 01:00 | 9421.8692 | 2477.8692 | [7 empty] | 9585.8554 | 2641.8554 |  |  | 2641.8554 | 770.6678
2024-07-18 01:00 | 4695700 | 2024-07-19 04:00 | 939140 |  |  |  | 1587467.4791 | 2526607.4791 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-18 02:00 | 9419.462 | 2723.462 | [7 empty] | 9583.4063 | 2887.4063 |  |  | 2887.4063 | 771.2039
2024-07-18 02:00 | 4697400 | 2024-07-19 04:00 | 939480 |  |  |  | 1588042.1953 | 2527522.1953 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-18 03:00 | 9422.8722 | 2974.8722 | [7 empty] | 9586.8758 | 3138.8758 |  |  | 3138.8758 | 771.3901
2024-07-18 03:00 | 4699400 | 2024-07-19 04:00 | 939880 |  |  |  | 1588718.332 | 2528598.332 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-18 04:00 | 9426.8841 | 3226.8841 | [7 empty] | 9590.9576 | 3390.9576 |  |  | 3390.9576 | 771.4896
2024-07-18 04:00 | 4702600 | 2024-07-19 04:00 | 940520 |  |  |  | 1589800.1507 | 2530320.1507 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-18 05:00 | 9433.3033 | 3481.3033 | [7 empty] | 9597.4884 | 3645.4884 |  |  | 3645.4884 | 771.5916
2024-07-18 05:00 | 4705600 | 2024-07-19 04:00 | 941120 |  |  |  | 1590814.3557 | 2531934.3557 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-18 06:00 | 9439.3212 | 3239.3212 | [7 empty] | 9603.6111 | 3403.6111 |  |  | 3403.6111 | 771.6324
2024-07-18 06:00 | 4707600 | 2024-07-19 04:00 | 941520 |  |  |  | 1591490.4923 | 2533010.4923 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-18 07:00 | 9443.3331 | 2499.3331 | [7 empty] | 9607.6929 | 2663.6929 |  |  | 2663.6929 | 771.6758
2024-07-18 07:00 | 4709600 | 2024-07-19 04:00 | 941920 |  |  |  | 1592166.629 | 2534086.629 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-18 08:00 | 9447.3451 | 1759.3451 | [7 empty] | 9611.7747 | 1923.7747 |  |  | 1923.7747 | 774.3468
2024-07-18 08:00 | 4714500 | 2024-07-19 04:00 | 942900 |  |  |  | 1593823.1638 | 2536723.1638 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-18 09:00 | 9457.1744 | 1025.1744 | [7 empty] | 9621.775 | 1189.775 |  |  | 1189.775 | 774.6968
2024-07-18 09:00 | 4719200 | 2024-07-19 04:00 | 943840 |  |  |  | 1595412.085 | 2539252.085 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-18 10:00 | 9466.6025 | 538.6025 | [7 empty] | 9631.3672 | 703.3672 |  |  | 703.3672 | 774.9795
2024-07-18 10:00 | 4719500 | 2024-07-19 04:00 | 943900 |  |  |  | 1595513.5055 | 2539413.5055 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-18 11:00 | 9467.2043 | 291.2043 | [7 empty] | 9631.9795 | 455.9795 |  |  | 455.9795 | 775.0943
2024-07-18 11:00 | 4720400 | 2024-07-19 04:00 | 944080 |  |  |  | 1595817.767 | 2539897.767 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-18 12:00 | 9469.0096 | 541.0096 | [7 empty] | 9633.8163 | 705.8163 |  |  | 705.8163 | 775.2244
2024-07-18 12:00 | 4722600 | 2024-07-19 04:00 | 944520 |  |  |  | 1596561.5174 | 2541081.5174 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-18 13:00 | 9473.4228 | 1041.4228 | [7 empty] | 9638.3062 | 1206.3062 |  |  | 1206.3062 | 775.2984
2024-07-18 13:00 | 4722900 | 2024-07-19 04:00 | 944580 |  |  |  | 1596662.9379 | 2541242.9379 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-18 14:00 | 9474.0246 | 1538.0246 | [7 empty] | 9638.9185 | 1702.9185 |  |  | 1702.9185 | 775.9387
2024-07-18 14:00 | 4722500 | 2024-07-19 04:00 | 944500 |  |  |  | 1596527.7105 | 2541027.7105 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-18 15:00 | 9473.2222 | 1785.2222 | [7 empty] | 9638.1021 | 1950.1021 |  |  | 1950.1021 | 776.5716
2024-07-18 15:00 | 4722200 | 2024-07-19 04:00 | 944440 |  |  |  | 1596426.29 | 2540866.29 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-18 16:00 | 9472.6204 | 1784.6204 | [7 empty] | 9637.4899 | 1949.4899 |  |  | 1949.4899 | 776.653
2024-07-18 16:00 | 4721900 | 2024-07-19 04:00 | 944380 |  |  |  | 1596324.8695 | 2540704.8695 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-18 17:00 | 9472.0186 | 1536.0186 | [7 empty] | 9636.8776 | 1700.8776 |  |  | 1700.8776 | 776.8979
2024-07-18 17:00 | 4721900 | 2024-07-19 04:00 | 944380 |  |  |  | 1596324.8695 | 2540704.8695 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-18 18:00 | 9472.0186 | 1040.0186 | [7 empty] | 9636.8776 | 1204.8776 |  |  | 1204.8776 | 777.102
2024-07-18 18:00 | 4722300 | 2024-07-19 04:00 | 944460 |  |  |  | 1596460.0969 | 2540920.0969 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-18 19:00 | 9472.821 | 544.821 | [7 empty] | 9637.694 | 709.694 |  |  | 709.694 | 777.3211
2024-07-18 19:00 | 4721900 | 2024-07-19 04:00 | 944380 |  |  |  | 1596324.8695 | 2540704.8695 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-18 20:00 | 9472.0186 | 296.0186 | [7 empty] | 9636.8776 | 460.8776 |  |  | 460.8776 | 777.9324
2024-07-18 20:00 | 4722000 | 2024-07-19 04:00 | 944400 |  |  |  | 1596358.6764 | 2540758.6764 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-18 21:00 | 9472.2192 | 544.2192 | [7 empty] | 9637.0817 | 709.0817 |  |  | 709.0817 | 777.9719
2024-07-18 21:00 | 4722200 | 2024-07-19 04:00 | 944440 |  |  |  | 1596426.29 | 2540866.29 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-18 22:00 | 9472.6204 | 792.6204 | [7 empty] | 9637.4899 | 957.4899 |  |  | 957.4899 | 778.384
2024-07-18 22:00 | 4723600 | 2024-07-19 04:00 | 944720 |  |  |  | 1596899.5857 | 2541619.5857 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-18 23:00 | 9475.4288 | 1291.4288 | [7 empty] | 9640.3471 | 1456.3471 |  |  | 1456.3471 | 778.5511
2024-07-18 23:00 | 4724400 | 2024-07-19 04:00 | 944880 |  |  |  | 1597170.0404 | 2542050.0404 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-19 | 9477.0335 | 2037.0335 | [7 empty] | 9641.9798 | 2201.9798 |  |  | 2201.9798 | 779.0039
2024-07-19 | 4725300 | 2024-07-20 04:00 | 945060 |  |  |  | 1597474.3019 | 2542534.3019 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-19 01:00 | 9478.8389 | 2534.8389 | [7 empty] | 9643.8166 | 2699.8166 |  |  | 2699.8166 | 779.0332
2024-07-19 01:00 | 4724900 | 2024-07-20 04:00 | 944980 |  |  |  | 1597339.0745 | 2542319.0745 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-19 02:00 | 9478.0365 | 2782.0365 | [7 empty] | 9643.0003 | 2947.0003 |  |  | 2947.0003 | 779.6289
2024-07-19 02:00 | 4725200 | 2024-07-20 04:00 | 945040 |  |  |  | 1597440.495 | 2542480.495 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-19 03:00 | 9478.6383 | 3030.6383 | [7 empty] | 9643.6125 | 3195.6125 |  |  | 3195.6125 | 779.796
2024-07-19 03:00 | 4724800 | 2024-07-20 04:00 | 944960 |  |  |  | 1597305.2677 | 2542265.2677 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-19 04:00 | 9477.8359 | 3277.8359 | [7 empty] | 9642.7962 | 3442.7962 |  |  | 3442.7962 | 781.0001
2024-07-19 04:00 | 4725500 | 2024-07-20 04:00 | 945100 |  |  |  | 1597541.9155 | 2542641.9155 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-19 05:00 | 9479.2401 | 3527.2401 | [7 empty] | 9644.2248 | 3692.2248 |  |  | 3692.2248 | 781.7017
2024-07-19 05:00 | 4725000 | 2024-07-20 04:00 | 945000 |  |  |  | 1597372.8814 | 2542372.8814 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-19 06:00 | 9478.2371 | 3278.2371 | [7 empty] | 9643.2044 | 3443.2044 |  |  | 3443.2044 | 781.9364
2024-07-19 06:00 | 4724500 | 2024-07-20 04:00 | 944900 |  |  |  | 1597203.8472 | 2542103.8472 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-19 07:00 | 9477.2341 | 2533.2341 | [7 empty] | 9642.1839 | 2698.1839 |  |  | 2698.1839 | 782.0525
2024-07-19 07:00 | 4723000 | 2024-07-20 04:00 | 944600 |  |  |  | 1596696.7447 | 2541296.7447 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-19 08:00 | 9474.2252 | 1786.2252 | [7 empty] | 9639.1226 | 1951.1226 |  |  | 1951.1226 | 784.4824
2024-07-19 08:00 | 4724100 | 2024-07-20 04:00 | 944820 |  |  |  | 1597068.6199 | 2541888.6199 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-19 09:00 | 9476.4317 | 1044.4317 | [7 empty] | 9641.3676 | 1209.3676 |  |  | 1209.3676 | 785.0755
2024-07-19 09:00 | 4724100 | 2024-07-20 04:00 | 944820 |  |  |  | 1597068.6199 | 2541888.6199 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-19 10:00 | 9476.4317 | 548.4317 | [7 empty] | 9641.3676 | 713.3676 |  |  | 713.3676 | 785.174
2024-07-19 10:00 | 4721300 | 2024-07-20 04:00 | 944260 |  |  |  | 1596122.0285 | 2540382.0285 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-19 11:00 | 9470.815 | 294.815 | [7 empty] | 9635.6531 | 459.6531 |  |  | 459.6531 | 785.9837
2024-07-19 11:00 | 4718800 | 2024-07-20 04:00 | 943760 |  |  |  | 1595276.8577 | 2539036.8577 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-19 12:00 | 9465.8001 | 537.8001 | [7 empty] | 9630.5509 | 702.5509 |  |  | 702.5509 | 788.0948
2024-07-19 12:00 | 4716100 | 2024-07-20 04:00 | 943220 |  |  |  | 1594364.0732 | 2537584.0732 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-19 13:00 | 9460.3839 | 1028.3839 | [7 empty] | 9625.0404 | 1193.0404 |  |  | 1193.0404 | 790.0668
2024-07-19 13:00 | 4713500 | 2024-07-20 04:00 | 942700 |  |  |  | 1593485.0955 | 2536185.0955 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-19 14:00 | 9455.1684 | 1519.1684 | [7 empty] | 9619.7341 | 1683.7341 |  |  | 1683.7341 | 790.8206
2024-07-19 14:00 | 4708300 | 2024-07-20 04:00 | 941660 |  |  |  | 1591727.1402 | 2533387.1402 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-19 15:00 | 9444.7373 | 1756.7373 | [7 empty] | 9609.1215 | 1921.1215 |  |  | 1921.1215 | 793.7276
2024-07-19 15:00 | 4704100 | 2024-07-20 04:00 | 940820 |  |  |  | 1590307.2532 | 2531127.2532 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-19 16:00 | 9436.3122 | 1748.3122 | [7 empty] | 9600.5498 | 1912.5498 |  |  | 1912.5498 | 796.5645
2024-07-19 16:00 | 4700000 | 2024-07-20 04:00 | 940000 |  |  |  | 1588921.173 | 2528921.173 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-19 17:00 | 9428.0877 | 1492.0877 | [7 empty] | 9592.1821 | 1656.1821 |  |  | 1656.1821 | 797.104
2024-07-19 17:00 | 4696100 | 2024-07-20 04:00 | 939220 |  |  |  | 1587602.7065 | 2526822.7065 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-19 18:00 | 9420.2644 | 988.2644 | [7 empty] | 9584.2227 | 1152.2227 |  |  | 1152.2227 | 797.6653
2024-07-19 18:00 | 4693500 | 2024-07-20 04:00 | 938700 |  |  |  | 1586723.7288 | 2525423.7288 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-19 19:00 | 9415.0489 | 487.0489 | [7 empty] | 9578.9163 | 650.9163 |  |  | 650.9163 | 798.9638
2024-07-19 19:00 | 4692000 | 2024-07-20 04:00 | 938400 |  |  |  | 1586216.6263 | 2524616.6263 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-19 20:00 | 9412.0399 | 236.0399 | [7 empty] | 9575.855 | 399.855 |  |  | 399.855 | 799.335
2024-07-19 20:00 | 4691400 | 2024-07-20 04:00 | 938280 |  |  |  | 1586013.7853 | 2524293.7853 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-19 21:00 | 9410.8363 | 482.8363 | [7 empty] | 9574.6305 | 646.6305 |  |  | 646.6305 | 799.5441
2024-07-19 21:00 | 4694000 | 2024-07-20 04:00 | 938800 |  |  |  | 1586892.763 | 2525692.763 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-19 22:00 | 9416.0519 | 736.0519 | [7 empty] | 9579.9368 | 899.9368 |  |  | 899.9368 | 799.6985
2024-07-19 22:00 | 4695300 | 2024-07-20 04:00 | 939060 |  |  |  | 1587332.2518 | 2526392.2518 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-19 23:00 | 9418.6596 | 1234.6596 | [7 empty] | 9582.5899 | 1398.5899 |  |  | 1398.5899 | 800.2929
2024-07-19 23:00 | 4696200 | 2024-07-20 04:00 | 939240 |  |  |  | 1587636.5133 | 2526876.5133 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-20 | 9420.465 | 1980.465 | [7 empty] | 9584.4267 | 2144.4267 |  |  | 2144.4267 | 800.5187
2024-07-20 | 4695400 | 2024-07-21 04:00 | 939080 |  |  |  | 1587366.0586 | 2526446.0586 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-20 01:00 | 9418.8602 | 2474.8602 | [7 empty] | 9582.794 | 2638.794 |  |  | 2638.794 | 800.6462
2024-07-20 01:00 | 4693500 | 2024-07-21 04:00 | 938700 |  |  |  | 1586723.7288 | 2525423.7288 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-20 02:00 | 9415.0489 | 2719.0489 | [7 empty] | 9578.9163 | 2882.9163 |  |  | 2882.9163 | 801.1565
2024-07-20 02:00 | 4692300 | 2024-07-21 04:00 | 938460 |  |  |  | 1586318.0468 | 2524778.0468 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-20 03:00 | 9412.6417 | 2964.6417 | [7 empty] | 9576.4673 | 3128.4673 |  |  | 3128.4673 | 801.3644
2024-07-20 03:00 | 4690400 | 2024-07-21 04:00 | 938080 |  |  |  | 1585675.717 | 2523755.717 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-20 04:00 | 9408.8304 | 3208.8304 | [7 empty] | 9572.5896 | 3372.5896 |  |  | 3372.5896 | 801.7649
2024-07-20 04:00 | 4689300 | 2024-07-21 04:00 | 937860 |  |  |  | 1585303.8418 | 2523163.8418 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-20 05:00 | 9406.6238 | 3454.6238 | [7 empty] | 9570.3446 | 3618.3446 |  |  | 3618.3446 | 806.0303
2024-07-20 05:00 | 4688100 | 2024-07-21 04:00 | 937620 |  |  |  | 1584898.1598 | 2522518.1598 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-20 06:00 | 9404.2166 | 3204.2166 | [7 empty] | 9567.8955 | 3367.8955 |  |  | 3367.8955 | 807.2013
2024-07-20 06:00 | 4687300 | 2024-07-21 04:00 | 937460 |  |  |  | 1584627.7051 | 2522087.7051 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-20 07:00 | 9402.6118 | 2458.6118 | [7 empty] | 9566.2628 | 2622.2628 |  |  | 2622.2628 | 807.6886
2024-07-20 07:00 | 4686500 | 2024-07-21 04:00 | 937300 |  |  |  | 1584357.2505 | 2521657.2505 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-20 08:00 | 9401.007 | 1713.007 | [7 empty] | 9564.6301 | 1876.6301 |  |  | 1876.6301 | 808.2906
2024-07-20 08:00 | 4685300 | 2024-07-21 04:00 | 937060 |  |  |  | 1583951.5685 | 2521011.5685 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-20 09:00 | 9398.5999 | 966.5999 | [7 empty] | 9562.181 | 1130.181 |  |  | 1130.181 | 808.8914
2024-07-20 09:00 | 4683100 | 2024-07-21 04:00 | 936620 |  |  |  | 1583207.8181 | 2519827.8181 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-20 10:00 | 9394.1867 | 466.1867 | [7 empty] | 9557.6911 | 629.6911 |  |  | 629.6911 | 809.2333
2024-07-20 10:00 | 4679300 | 2024-07-21 04:00 | 935860 |  |  |  | 1581923.1585 | 2517783.1585 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-20 11:00 | 9386.564 | 210.564 | [7 empty] | 9549.9357 | 373.9357 |  |  | 373.9357 | 809.8914
2024-07-20 11:00 | 4681200 | 2024-07-21 04:00 | 936240 |  |  |  | 1582565.4883 | 2518805.4883 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-20 12:00 | 9390.3754 | 462.3754 | [7 empty] | 9553.8134 | 625.8134 |  |  | 625.8134 | 811.7691
2024-07-20 12:00 | 4680700 | 2024-07-21 04:00 | 936140 |  |  |  | 1582396.4541 | 2518536.4541 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-20 13:00 | 9389.3724 | 957.3724 | [7 empty] | 9552.7929 | 1120.7929 |  |  | 1120.7929 | 812.0752
2024-07-20 13:00 | 4678800 | 2024-07-21 04:00 | 935760 |  |  |  | 1581754.1243 | 2517514.1243 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-20 14:00 | 9385.561 | 1449.561 | [7 empty] | 9548.9153 | 1612.9153 |  |  | 1612.9153 | 812.1581
2024-07-20 14:00 | 4674300 | 2024-07-21 04:00 | 934860 |  |  |  | 1580232.8168 | 2515092.8168 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-20 15:00 | 9376.5341 | 1688.5341 | [7 empty] | 9539.7313 | 1851.7313 |  |  | 1851.7313 | 813.0957
2024-07-20 15:00 | 4654700 | 2024-07-21 04:00 | 930940 |  |  |  | 1573606.6774 | 2504546.6774 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-20 16:00 | 9337.217 | 1649.217 | [7 empty] | 9499.7298 | 1811.7298 |  |  | 1811.7298 | 813.9439
2024-07-20 16:00 | 4623800 | 2024-07-21 04:00 | 924760 |  |  |  | 1563160.3659 | 2487920.3659 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-20 17:00 | 9275.2323 | 1339.2323 | [7 empty] | 9436.6663 | 1500.6663 |  |  | 1500.6663 | 813.9453
2024-07-20 17:00 | 4640000 | 2024-07-21 04:00 | 928000 |  |  |  | 1568637.0729 | 2496637.0729 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-20 18:00 | 9307.7292 | 875.7292 | [7 empty] | 9469.7287 | 1037.7287 |  |  | 1037.7287 | 814.0587
2024-07-20 18:00 | 4655700 | 2024-07-21 04:00 | 931140 |  |  |  | 1573944.7458 | 2505084.7458 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-20 19:00 | 9339.223 | 411.223 | [7 empty] | 9501.7707 | 573.7707 |  |  | 573.7707 | 814.2998
2024-07-20 19:00 | 4661900 | 2024-07-21 04:00 | 932380 |  |  |  | 1576040.7694 | 2508420.7694 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-20 20:00 | 9351.66 | 175.66 | [7 empty] | 9514.4242 | 338.4242 |  |  | 338.4242 | 814.7054
2024-07-20 20:00 | 4664500 | 2024-07-21 04:00 | 932900 |  |  |  | 1576919.7471 | 2509819.7471 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-20 21:00 | 9356.8756 | 428.8756 | [7 empty] | 9519.7305 | 591.7305 |  |  | 591.7305 | 814.7692
2024-07-20 21:00 | 4666600 | 2024-07-21 04:00 | 933320 |  |  |  | 1577629.6906 | 2510949.6906 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-20 22:00 | 9361.0881 | 681.0881 | [7 empty] | 9524.0164 | 844.0164 |  |  | 844.0164 | 814.8567
2024-07-20 22:00 | 4669700 | 2024-07-21 04:00 | 933940 |  |  |  | 1578677.7024 | 2512617.7024 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-20 23:00 | 9367.3066 | 1183.3066 | [7 empty] | 9530.3432 | 1346.3432 |  |  | 1346.3432 | 816.9887
2024-07-20 23:00 | 4672400 | 2024-07-21 04:00 | 934480 |  |  |  | 1579590.487 | 2514070.487 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-21 | 9372.7228 | 1932.7228 | [7 empty] | 9535.8536 | 2095.8536 |  |  | 2095.8536 | 817.9698
2024-07-21 | 4673400 | 2024-07-22 04:00 | 934680 |  |  |  | 1579928.5553 | 2514608.5553 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-21 01:00 | 9374.7288 | 2430.7288 | [7 empty] | 9537.8945 | 2593.8945 |  |  | 2593.8945 | 818.1571
2024-07-21 01:00 | 4674300 | 2024-07-22 04:00 | 934860 |  |  |  | 1580232.8168 | 2515092.8168 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-21 02:00 | 9376.5341 | 2680.5341 | [7 empty] | 9539.7313 | 2843.7313 |  |  | 2843.7313 | 818.2221
2024-07-21 02:00 | 4676500 | 2024-07-22 04:00 | 935300 |  |  |  | 1580976.5671 | 2516276.5671 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-21 03:00 | 9380.9473 | 2932.9473 | [7 empty] | 9544.2212 | 3096.2212 |  |  | 3096.2212 | 818.2336
2024-07-21 03:00 | 4676700 | 2024-07-22 04:00 | 935340 |  |  |  | 1581044.1808 | 2516384.1808 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-21 04:00 | 9381.3485 | 3181.3485 | [7 empty] | 9544.6294 | 3344.6294 |  |  | 3344.6294 | 819.1609
2024-07-21 04:00 | 4676800 | 2024-07-22 04:00 | 935360 |  |  |  | 1581077.9876 | 2516437.9876 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-21 05:00 | 9381.5491 | 3429.5491 | [7 empty] | 9544.8335 | 3592.8335 |  |  | 3592.8335 | 820.9543
2024-07-21 05:00 | 4677300 | 2024-07-22 04:00 | 935460 |  |  |  | 1581247.0218 | 2516707.0218 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-21 06:00 | 9382.5521 | 3182.5521 | [7 empty] | 9545.8539 | 3345.8539 |  |  | 3345.8539 | 821.4225
2024-07-21 06:00 | 4674700 | 2024-07-22 04:00 | 934940 |  |  |  | 1580368.0441 | 2515308.0441 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-21 07:00 | 9377.3365 | 2433.3365 | [7 empty] | 9540.5476 | 2596.5476 |  |  | 2596.5476 | 822.8958
2024-07-21 07:00 | 4671400 | 2024-07-22 04:00 | 934280 |  |  |  | 1579252.4186 | 2513532.4186 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-21 08:00 | 9370.7168 | 1682.7168 | [7 empty] | 9533.8127 | 1845.8127 |  |  | 1845.8127 | 823.0259
2024-07-21 08:00 | 4672100 | 2024-07-22 04:00 | 934420 |  |  |  | 1579489.0665 | 2513909.0665 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-21 09:00 | 9372.121 | 940.121 | [7 empty] | 9535.2413 | 1103.2413 |  |  | 1103.2413 | 823.0756
2024-07-21 09:00 | 4664200 | 2024-07-22 04:00 | 932840 |  |  |  | 1576818.3266 | 2509658.3266 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-21 10:00 | 9356.2738 | 428.2738 | [7 empty] | 9519.1183 | 591.1183 |  |  | 591.1183 | 823.5463
2024-07-21 10:00 | 4665000 | 2024-07-22 04:00 | 933000 |  |  |  | 1577088.7813 | 2510088.7813 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-21 11:00 | 9357.8786 | 181.8786 | [7 empty] | 9520.751 | 344.751 |  |  | 344.751 | 824.5961
2024-07-21 11:00 | 4664000 | 2024-07-22 04:00 | 932800 |  |  |  | 1576750.7129 | 2509550.7129 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-21 12:00 | 9355.8726 | 427.8726 | [7 empty] | 9518.7101 | 590.7101 |  |  | 590.7101 | 825.2815
2024-07-21 12:00 | 4663000 | 2024-07-22 04:00 | 932600 |  |  |  | 1576412.6446 | 2509012.6446 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-21 13:00 | 9353.8666 | 921.8666 | [7 empty] | 9516.6692 | 1084.6692 |  |  | 1084.6692 | 826.1778
2024-07-21 13:00 | 4660800 | 2024-07-22 04:00 | 932160 |  |  |  | 1575668.8943 | 2507828.8943 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-21 14:00 | 9349.4535 | 1413.4535 | [7 empty] | 9512.1792 | 1576.1792 |  |  | 1576.1792 | 826.1778
2024-07-21 14:00 | 4658300 | 2024-07-22 04:00 | 931660 |  |  |  | 1574823.7234 | 2506483.7234 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-21 15:00 | 9344.4385 | 1656.4385 | [7 empty] | 9507.077 | 1819.077 |  |  | 1819.077 | 826.5081
2024-07-21 15:00 | 4656100 | 2024-07-22 04:00 | 931220 |  |  |  | 1574079.9731 | 2505299.9731 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-21 16:00 | 9340.0254 | 1652.0254 | [7 empty] | 9502.5871 | 1814.5871 |  |  | 1814.5871 | 828.3
2024-07-21 16:00 | 4654900 | 2024-07-22 04:00 | 930980 |  |  |  | 1573674.2911 | 2504654.2911 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-21 17:00 | 9337.6182 | 1401.6182 | [7 empty] | 9500.138 | 1564.138 |  |  | 1564.138 | 828.9539
2024-07-21 17:00 | 4653000 | 2024-07-22 04:00 | 930600 |  |  |  | 1573031.9613 | 2503631.9613 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-21 18:00 | 9333.8068 | 901.8068 | [7 empty] | 9496.2603 | 1064.2603 |  |  | 1064.2603 | 829.5837
2024-07-21 18:00 | 4664450 | 2024-07-22 04:00 | 932890 |  |  |  | 1576902.8437 | 2509792.8437 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-21 19:00 | 9356.7753 | 428.7753 | [7 empty] | 9519.6285 | 591.6285 |  |  | 591.6285 | 830.1001
2024-07-21 19:00 | 4741190 | 2024-07-22 04:00 | 948238 |  |  |  | 1602846.2077 | 2551084.2077 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-21 20:00 | 9510.7139 | 334.7139 | [7 empty] | 9676.2464 | 500.2464 |  |  | 500.2464 | 830.5205
2024-07-21 20:00 | 4718150 | 2024-07-22 04:00 | 943630 |  |  |  | 1595057.1133 | 2538687.1133 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-21 21:00 | 9464.4962 | 536.4962 | [7 empty] | 9629.2243 | 701.2243 |  |  | 701.2243 | 831.0091
2024-07-21 21:00 | 4774920 | 2024-07-22 04:00 | 954984 |  |  |  | 1614249.2526 | 2569233.2526 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-21 22:00 | 9578.3755 | 898.3755 | [7 empty] | 9745.0856 | 1065.0856 |  |  | 1065.0856 | 831.2162
2024-07-21 22:00 | 4875720 | 2024-07-22 04:00 | 975144 |  |  |  | 1648326.5408 | 2623470.5408 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-21 23:00 | 9780.5778 | 1596.5778 | [7 empty] | 9950.8073 | 1766.8073 |  |  | 1766.8073 | 831.3565
2024-07-21 23:00 | 4895470 | 2024-07-22 04:00 | 979094 |  |  |  | 1655003.3904 | 2634097.3904 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-22 | 9820.1959 | 2380.1959 | [7 empty] | 9991.1149 | 2551.1149 |  |  | 2551.1149 | 831.5364
2024-07-22 | 4898660 | 2024-07-23 04:00 | 979732 |  |  |  | 1656081.8284 | 2635813.8284 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-22 01:00 | 9826.5949 | 2882.5949 | [7 empty] | 9997.6253 | 3053.6253 |  |  | 3053.6253 | 831.6805
2024-07-22 01:00 | 4901290 | 2024-07-23 04:00 | 980258 |  |  |  | 1656970.9481 | 2637228.9481 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-22 02:00 | 9831.8707 | 3135.8707 | [7 empty] | 10002.9928 | 3306.9928 |  |  | 3306.9928 | 832.442
2024-07-22 02:00 | 4897370 | 2024-07-23 04:00 | 979474 |  |  |  | 1655645.7202 | 2635119.7202 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-22 03:00 | 9824.0072 | 3376.0072 | [7 empty] | 9994.9925 | 3546.9925 |  |  | 3546.9925 | 832.928
2024-07-22 03:00 | 4899490 | 2024-07-23 04:00 | 979898 |  |  |  | 1656362.4251 | 2636260.4251 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-22 04:00 | 9828.2599 | 3628.2599 | [7 empty] | 9999.3192 | 3799.3192 |  |  | 3799.3192 | 833.0109
2024-07-22 04:00 | 4898630 | 2024-07-23 04:00 | 979726 |  |  |  | 1656071.6863 | 2635797.6863 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-22 05:00 | 9826.5348 | 3874.5348 | [7 empty] | 9997.5641 | 4045.5641 |  |  | 4045.5641 | 833.1806
2024-07-22 05:00 | 4929120 | 2024-07-23 04:00 | 985824 |  |  |  | 1666379.3898 | 2652203.3898 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-22 06:00 | 9887.697 | 3687.697 | [7 empty] | 10059.7908 | 3859.7908 |  |  | 3859.7908 | 833.2546
2024-07-22 06:00 | 5005880 | 2024-07-23 04:00 | 1001176 |  |  |  | 1692329.5152 | 2693505.5152 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-22 07:00 | 10041.6757 | 3097.6757 | [7 empty] | 10216.4495 | 3272.4495 |  |  | 3272.4495 | 834.2949
2024-07-22 07:00 | 5041450 | 2024-07-23 04:00 | 1008290 |  |  |  | 1704354.6059 | 2712644.6059 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-22 08:00 | 10113.0283 | 2425.0283 | [7 empty] | 10289.0439 | 2601.0439 |  |  | 2601.0439 | 834.7304
2024-07-22 08:00 | 5070300 | 2024-07-23 04:00 | 1014060 |  |  |  | 1714107.8773 | 2728167.8773 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-22 09:00 | 10170.9007 | 1738.9007 | [7 empty] | 10347.9236 | 1915.9236 |  |  | 1915.9236 | 835.1704
2024-07-22 09:00 | 5096300 | 2024-07-23 04:00 | 1019260 |  |  |  | 1722897.654 | 2742157.654 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-22 10:00 | 10223.0561 | 1295.0561 | [7 empty] | 10400.9868 | 1472.9868 |  |  | 1472.9868 | 835.7457
2024-07-22 10:00 | 5126230 | 2024-07-23 04:00 | 1025246 |  |  |  | 1733016.0393 | 2758262.0393 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-22 11:00 | 10283.0949 | 1107.0949 | [7 empty] | 10462.0706 | 1286.0706 |  |  | 1286.0706 | 836.4623
2024-07-22 11:00 | 5148990 | 2024-07-23 04:00 | 1029798 |  |  |  | 1740710.4746 | 2770508.4746 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-22 12:00 | 10328.7509 | 1400.7509 | [7 empty] | 10508.5212 | 1580.5212 |  |  | 1580.5212 | 836.8312
2024-07-22 12:00 | 5150540 | 2024-07-23 04:00 | 1030108 |  |  |  | 1741234.4805 | 2771342.4805 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-22 13:00 | 10331.8602 | 1899.8602 | [7 empty] | 10511.6846 | 2079.6846 |  |  | 2079.6846 | 837.1782
2024-07-22 13:00 | 5149690 | 2024-07-23 04:00 | 1029938 |  |  |  | 1740947.1224 | 2770885.1224 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-22 14:00 | 10330.1551 | 2394.1551 | [7 empty] | 10509.9499 | 2573.9499 |  |  | 2573.9499 | 837.6386
2024-07-22 14:00 | 5147320 | 2024-07-23 04:00 | 1029464 |  |  |  | 1740145.9005 | 2769609.9005 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-22 15:00 | 10325.401 | 2637.401 | [7 empty] | 10505.113 | 2817.113 |  |  | 2817.113 | 838.1782
2024-07-22 15:00 | 5147800 | 2024-07-23 04:00 | 1029560 |  |  |  | 1740308.1733 | 2769868.1733 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-22 16:00 | 10326.3638 | 2638.3638 | [7 empty] | 10506.0926 | 2818.0926 |  |  | 2818.0926 | 838.5527
2024-07-22 16:00 | 5145260 | 2024-07-23 04:00 | 1029052 |  |  |  | 1739449.4797 | 2768501.4797 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-22 17:00 | 10321.2686 | 2385.2686 | [7 empty] | 10500.9087 | 2564.9087 |  |  | 2564.9087 | 839.3007
2024-07-22 17:00 | 5142940 | 2024-07-23 04:00 | 1028588 |  |  |  | 1738665.1612 | 2767253.1612 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-22 18:00 | 10316.6148 | 1884.6148 | [7 empty] | 10496.1739 | 2064.1739 |  |  | 2064.1739 | 839.9703
2024-07-22 18:00 | 5142190 | 2024-07-23 04:00 | 1028438 |  |  |  | 1738411.6099 | 2766849.6099 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-22 19:00 | 10315.1103 | 1387.1103 | [7 empty] | 10494.6432 | 1566.6432 |  |  | 1566.6432 | 841.4959
2024-07-22 19:00 | 5143022 | 2024-07-23 04:00 | 1028604.4 |  |  |  | 1738692.8828 | 2767297.2828 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-22 20:00 | 10316.7793 | 1140.7793 | [7 empty] | 10496.3412 | 1320.3412 |  |  | 1320.3412 | 841.9742
2024-07-22 20:00 | 5167266 | 2024-07-23 04:00 | 1033453.2 |  |  |  | 1746889.0115 | 2780342.2115 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-22 21:00 | 10365.4122 | 1437.4122 | [7 empty] | 10545.8205 | 1617.8205 |  |  | 1617.8205 | 843.0929
2024-07-22 21:00 | 5197003 | 2024-07-23 04:00 | 1039400.6 |  |  |  | 1756942.1495 | 2796342.7495 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-22 22:00 | 10425.0639 | 1745.0639 | [7 empty] | 10606.5105 | 1926.5105 |  |  | 1926.5105 | 843.26
2024-07-22 22:00 | 5226855 | 2024-07-23 04:00 | 1045371 |  |  |  | 1767034.1655 | 2812405.1655 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-22 23:00 | 10484.9463 | 2300.9463 | [7 empty] | 10667.4351 | 2483.4351 |  |  | 2483.4351 | 844.0164
2024-07-22 23:00 | 5257525 | 2024-07-23 04:00 | 1051505 |  |  |  | 1777402.7213 | 2828907.7213 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-23 | 10546.4696 | 3106.4696 | [7 empty] | 10730.0292 | 3290.0292 |  |  | 3290.0292 | 845.0764
2024-07-23 | 5287975 | 2024-07-24 04:00 | 1057595 |  |  |  | 1787696.9021 | 2845291.9021 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-23 01:00 | 10607.5515 | 3663.5515 | [7 empty] | 10792.1743 | 3848.1743 |  |  | 3848.1743 | 847.0522
2024-07-23 01:00 | 5311259 | 2024-07-24 04:00 | 1062251.8 |  |  |  | 1795568.4852 | 2857820.2852 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-23 02:00 | 10654.2587 | 3958.2587 | [7 empty] | 10839.6944 | 4143.6944 |  |  | 4143.6944 | 847.7461
2024-07-23 02:00 | 5312305 | 2024-07-24 04:00 | 1062461 |  |  |  | 1795922.1047 | 2858383.1047 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-23 03:00 | 10656.3569 | 4208.3569 | [7 empty] | 10841.8292 | 4393.8292 |  |  | 4393.8292 | 848.4809
2024-07-23 03:00 | 5314415 | 2024-07-24 04:00 | 1062883 |  |  |  | 1796635.4288 | 2859518.4288 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-23 04:00 | 10660.5895 | 4460.5895 | [7 empty] | 10846.1354 | 4646.1354 |  |  | 4646.1354 | 848.9133
2024-07-23 04:00 | 5314577 | 2024-07-24 04:00 | 1062915.4 |  |  |  | 1796690.1959 | 2859605.5959 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-23 05:00 | 10660.9145 | 4708.9145 | [7 empty] | 10846.4661 | 4894.4661 |  |  | 4894.4661 | 849.8138
2024-07-23 05:00 | 5314182 | 2024-07-24 04:00 | 1062836.4 |  |  |  | 1796556.6589 | 2859393.0589 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-23 06:00 | 10660.1221 | 4460.1221 | [7 empty] | 10845.6599 | 4645.6599 |  |  | 4645.6599 | 850.4656
2024-07-23 06:00 | 5317032 | 2024-07-24 04:00 | 1063406.4 |  |  |  | 1797520.1537 | 2860926.5537 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-23 07:00 | 10665.8392 | 3721.8392 | [7 empty] | 10851.4764 | 3907.4764 |  |  | 3907.4764 | 850.8381
2024-07-23 07:00 | 5317016 | 2024-07-24 04:00 | 1063403.2 |  |  |  | 1797514.7446 | 2860917.9446 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-23 08:00 | 10665.8071 | 2977.8071 | [7 empty] | 10851.4438 | 3163.4438 |  |  | 3163.4438 | 851.0805
2024-07-23 08:00 | 5316923 | 2024-07-24 04:00 | 1063384.6 |  |  |  | 1797483.3042 | 2860867.9042 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-23 09:00 | 10665.6205 | 2233.6205 | [7 empty] | 10851.254 | 2419.254 |  |  | 2419.254 | 851.2195
2024-07-23 09:00 | 5316211 | 2024-07-24 04:00 | 1063242.2 |  |  |  | 1797242.5996 | 2860484.7996 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-23 10:00 | 10664.1923 | 1736.1923 | [7 empty] | 10849.8009 | 1921.8009 |  |  | 1921.8009 | 851.3623
2024-07-23 10:00 | 5316568 | 2024-07-24 04:00 | 1063313.6 |  |  |  | 1797363.29 | 2860676.89 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-23 11:00 | 10664.9084 | 1488.9084 | [7 empty] | 10850.5295 | 1674.5295 |  |  | 1674.5295 | 851.546
2024-07-23 11:00 | 5313739 | 2024-07-24 04:00 | 1062747.8 |  |  |  | 1796406.8946 | 2859154.6946 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-23 12:00 | 10659.2335 | 1731.2335 | [7 empty] | 10844.7558 | 1916.7558 |  |  | 1916.7558 | 852.4338
2024-07-23 12:00 | 5314613 | 2024-07-24 04:00 | 1062922.6 |  |  |  | 1796702.3664 | 2859624.9664 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-23 13:00 | 10660.9867 | 2228.9867 | [7 empty] | 10846.5395 | 2414.5395 |  |  | 2414.5395 | 852.5282
2024-07-23 13:00 | 5312823 | 2024-07-24 04:00 | 1062564.6 |  |  |  | 1796097.2241 | 2858661.8241 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-23 14:00 | 10657.396 | 2721.396 | [7 empty] | 10842.8863 | 2906.8863 |  |  | 2906.8863 | 855.7911
2024-07-23 14:00 | 5312443 | 2024-07-24 04:00 | 1062488.6 |  |  |  | 1795968.7581 | 2858457.3581 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-23 15:00 | 10656.6338 | 2968.6338 | [7 empty] | 10842.1108 | 3154.1108 |  |  | 3154.1108 | 856.4033
2024-07-23 15:00 | 5308871 | 2024-07-24 04:00 | 1061774.2 |  |  |  | 1794761.178 | 2856535.378 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-23 16:00 | 10649.4684 | 2961.4684 | [7 empty] | 10834.8207 | 3146.8207 |  |  | 3146.8207 | 856.55
2024-07-23 16:00 | 5307881 | 2024-07-24 04:00 | 1061576.2 |  |  |  | 1794426.4903 | 2856002.6903 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-23 17:00 | 10647.4825 | 2711.4825 | [7 empty] | 10832.8003 | 2896.8003 |  |  | 2896.8003 | 857.7911
2024-07-23 17:00 | 5307266 | 2024-07-24 04:00 | 1061453.2 |  |  |  | 1794218.5783 | 2855671.7783 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-23 18:00 | 10646.2488 | 2214.2488 | [7 empty] | 10831.5451 | 2399.5451 |  |  | 2399.5451 | 858.4812
2024-07-23 18:00 | 5325611 | 2024-07-24 04:00 | 1065122.2 |  |  |  | 1800420.4419 | 2865542.6419 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-23 19:00 | 10683.0484 | 1755.0484 | [7 empty] | 10868.9852 | 1940.9852 |  |  | 1940.9852 | 858.92
2024-07-23 19:00 | 5351868 | 2024-07-24 04:00 | 1070373.6 |  |  |  | 1809297.1022 | 2879670.7022 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-23 20:00 | 10735.7194 | 1559.7194 | [7 empty] | 10922.5729 | 1746.5729 |  |  | 1746.5729 | 859.1994
2024-07-23 20:00 | 5379618 | 2024-07-24 04:00 | 1075923.6 |  |  |  | 1818678.4985 | 2894602.0985 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-23 21:00 | 10791.3852 | 1863.3852 | [7 empty] | 10979.2076 | 2051.2076 |  |  | 2051.2076 | 859.2198
2024-07-23 21:00 | 5409076 | 2024-07-24 04:00 | 1081815.2 |  |  |  | 1828637.3155 | 2910452.5155 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-23 22:00 | 10850.4772 | 2170.4772 | [7 empty] | 11039.3281 | 2359.3281 |  |  | 2359.3281 | 859.7478
2024-07-23 22:00 | 5439796 | 2024-07-24 04:00 | 1087959.2 |  |  |  | 1839022.7747 | 2926981.9747 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-23 23:00 | 10912.1008 | 2728.1008 | [7 empty] | 11102.0242 | 2918.0242 |  |  | 2918.0242 | 860.5259
2024-07-23 23:00 | 5469254 | 2024-07-24 04:00 | 1093850.8 |  |  |  | 1848981.5917 | 2942832.3917 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-24 | 10971.1929 | 3531.1929 | [7 empty] | 11162.1448 | 3722.1448 |  |  | 3722.1448 | 860.7135
2024-07-24 | 5500159 | 2024-07-25 04:00 | 1100031.8 |  |  |  | 1859429.5936 | 2959461.3936 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-24 01:00 | 11033.1876 | 4089.1876 | [7 empty] | 11225.2185 | 4281.2185 |  |  | 4281.2185 | 861.0323
2024-07-24 01:00 | 5531685 | 2024-07-25 04:00 | 1106337 |  |  |  | 1870087.5359 | 2976424.5359 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-24 02:00 | 11096.428 | 4400.428 | [7 empty] | 11289.5596 | 4593.5596 |  |  | 4593.5596 | 861.8436
2024-07-24 02:00 | 5548946 | 2024-07-25 04:00 | 1109789.2 |  |  |  | 1875922.9334 | 2985712.1334 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-24 03:00 | 11131.0531 | 4683.0531 | [7 empty] | 11324.7874 | 4876.7874 |  |  | 4876.7874 | 862.0158
2024-07-24 03:00 | 5561771 | 2024-07-25 04:00 | 1112354.2 |  |  |  | 1880258.6598 | 2992612.8598 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-24 04:00 | 11156.7798 | 4956.7798 | [7 empty] | 11350.9618 | 5150.9618 |  |  | 5150.9618 | 862.1686
2024-07-24 04:00 | 5577624 | 2024-07-25 04:00 | 1115524.8 |  |  |  | 1885618.0571 | 3001142.8571 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-24 05:00 | 11188.5805 | 5236.5805 | [7 empty] | 11383.316 | 5431.316 |  |  | 5431.316 | 862.3143
2024-07-24 05:00 | 5597657 | 2024-07-25 04:00 | 1119531.4 |  |  |  | 1892390.5801 | 3011921.9801 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-24 06:00 | 11228.7662 | 5028.7662 | [7 empty] | 11424.2012 | 5224.2012 |  |  | 5224.2012 | 862.8443
2024-07-24 06:00 | 5613527 | 2024-07-25 04:00 | 1122705.4 |  |  |  | 1897755.7246 | 3020461.1246 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-24 07:00 | 11260.6011 | 4316.6011 | [7 empty] | 11456.5901 | 4512.5901 |  |  | 4512.5901 | 863.66
2024-07-24 07:00 | 5630861 | 2024-07-25 04:00 | 1126172.2 |  |  |  | 1903615.8011 | 3029788.0011 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-24 08:00 | 11295.3727 | 3607.3727 | [7 empty] | 11491.9669 | 3803.9669 |  |  | 3803.9669 | 863.8322
2024-07-24 08:00 | 5644790 | 2024-07-25 04:00 | 1128958 |  |  |  | 1908324.7549 | 3037282.7549 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-24 09:00 | 11323.3139 | 2891.3139 | [7 empty] | 11520.3944 | 3088.3944 |  |  | 3088.3944 | 864.7863
2024-07-24 09:00 | 5649821 | 2024-07-25 04:00 | 1129964.2 |  |  |  | 1910025.5767 | 3039989.7767 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-24 10:00 | 11333.406 | 2405.406 | [7 empty] | 11530.6621 | 2602.6621 |  |  | 2602.6621 | 865.4062
2024-07-24 10:00 | 5647973 | 2024-07-25 04:00 | 1129594.6 |  |  |  | 1909400.8264 | 3038995.4264 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-24 11:00 | 11329.6989 | 2153.6989 | [7 empty] | 11526.8906 | 2350.8906 |  |  | 2350.8906 | 866.8119
2024-07-24 11:00 | 5639180 | 2024-07-25 04:00 | 1127836 |  |  |  | 1906428.1916 | 3034264.1916 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-24 12:00 | 11312.0604 | 2384.0604 | [7 empty] | 11508.945 | 2580.945 |  |  | 2580.945 | 867.3348
2024-07-24 12:00 | 5642657 | 2024-07-25 04:00 | 1128531.4 |  |  |  | 1907603.6552 | 3036135.0552 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-24 13:00 | 11319.0351 | 2887.0351 | [7 empty] | 11516.0412 | 3084.0412 |  |  | 3084.0412 | 867.567
2024-07-24 13:00 | 5647714 | 2024-07-25 04:00 | 1129542.8 |  |  |  | 1909313.2667 | 3038856.0667 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-24 14:00 | 11329.1794 | 3393.1794 | [7 empty] | 11526.362 | 3590.362 |  |  | 3590.362 | 867.9458
2024-07-24 14:00 | 5649759 | 2024-07-25 04:00 | 1129951.8 |  |  |  | 1910004.6165 | 3039956.4165 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-24 15:00 | 11333.2816 | 3645.2816 | [7 empty] | 11530.5356 | 3842.5356 |  |  | 3842.5356 | 868.0607
2024-07-24 15:00 | 5649521 | 2024-07-25 04:00 | 1129904.2 |  |  |  | 1909924.1562 | 3039828.3562 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-24 16:00 | 11332.8042 | 3644.8042 | [7 empty] | 11530.0499 | 3842.0499 |  |  | 3842.0499 | 868.4165
2024-07-24 16:00 | 5647846 | 2024-07-25 04:00 | 1129569.2 |  |  |  | 1909357.8917 | 3038927.0917 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-24 17:00 | 11329.4442 | 3393.4442 | [7 empty] | 11526.6314 | 3590.6314 |  |  | 3590.6314 | 868.4854
2024-07-24 17:00 | 5646472 | 2024-07-25 04:00 | 1129294.4 |  |  |  | 1908893.3858 | 3038187.7858 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-24 18:00 | 11326.6879 | 2894.6879 | [7 empty] | 11523.8272 | 3091.8272 |  |  | 3091.8272 | 868.7928
2024-07-24 18:00 | 5645211 | 2024-07-25 04:00 | 1129042.2 |  |  |  | 1908467.0817 | 3037509.2817 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-24 19:00 | 11324.1584 | 2396.1584 | [7 empty] | 11521.2536 | 2593.2536 |  |  | 2593.2536 | 869.5505
2024-07-24 19:00 | 5645097 | 2024-07-25 04:00 | 1129019.4 |  |  |  | 1908428.5419 | 3037447.9419 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-24 20:00 | 11323.9297 | 2147.9297 | [7 empty] | 11521.021 | 2345.021 |  |  | 2345.021 | 870.0977
2024-07-24 20:00 | 5646433 | 2024-07-25 04:00 | 1129286.6 |  |  |  | 1908880.2012 | 3038166.8012 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-24 21:00 | 11326.6097 | 2398.6097 | [7 empty] | 11523.7476 | 2595.7476 |  |  | 2595.7476 | 870.8312
2024-07-24 21:00 | 5647564 | 2024-07-25 04:00 | 1129512.8 |  |  |  | 1909262.5565 | 3038775.3565 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-24 22:00 | 11328.8785 | 2648.8785 | [7 empty] | 11526.0558 | 2846.0558 |  |  | 2846.0558 | 871.2865
2024-07-24 22:00 | 5648133 | 2024-07-25 04:00 | 1129626.6 |  |  |  | 1909454.9174 | 3039081.5174 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-24 23:00 | 11330.0199 | 3146.0199 | [7 empty] | 11527.2171 | 3343.2171 |  |  | 3343.2171 | 871.7508
2024-07-24 23:00 | 5647476 | 2024-07-25 04:00 | 1129495.2 |  |  |  | 1909232.8065 | 3038728.0065 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-25 | 11328.7019 | 3888.7019 | [7 empty] | 11525.8762 | 4085.8762 |  |  | 4085.8762 | 872.0557
2024-07-25 | 5646190 | 2024-07-26 04:00 | 1129238 |  |  |  | 1908798.0506 | 3038036.0506 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-25 01:00 | 11326.1223 | 4382.1223 | [7 empty] | 11523.2517 | 4579.2517 |  |  | 4579.2517 | 872.0684
2024-07-25 01:00 | 5646550 | 2024-07-26 04:00 | 1129310 |  |  |  | 1908919.7552 | 3038229.7552 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-25 02:00 | 11326.8444 | 4630.8444 | [7 empty] | 11523.9864 | 4827.9864 |  |  | 4827.9864 | 872.0825
2024-07-25 02:00 | 5648915 | 2024-07-26 04:00 | 1129783 |  |  |  | 1909719.2868 | 3039502.2868 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-25 03:00 | 11331.5885 | 4883.5885 | [7 empty] | 11528.8131 | 5080.8131 |  |  | 5080.8131 | 872.2611
2024-07-25 03:00 | 5649788 | 2024-07-26 04:00 | 1129957.6 |  |  |  | 1910014.4204 | 3039972.0204 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-25 04:00 | 11333.3398 | 5133.3398 | [7 empty] | 11530.5948 | 5330.5948 |  |  | 5330.5948 | 872.3389
2024-07-25 04:00 | 5651356 | 2024-07-26 04:00 | 1130271.2 |  |  |  | 1910544.5116 | 3040815.7116 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-25 05:00 | 11336.4851 | 5384.4851 | [7 empty] | 11533.7949 | 5581.7949 |  |  | 5581.7949 | 872.5838
2024-07-25 05:00 | 5655542 | 2024-07-26 04:00 | 1131108.4 |  |  |  | 1911959.6656 | 3043068.0656 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-25 06:00 | 11344.8821 | 5144.8821 | [7 empty] | 11542.3381 | 5342.3381 |  |  | 5342.3381 | 872.6246
2024-07-25 06:00 | 5656180 | 2024-07-26 04:00 | 1131236 |  |  |  | 1912175.3532 | 3043411.3532 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-25 07:00 | 11346.162 | 4402.162 | [7 empty] | 11543.6401 | 4599.6401 |  |  | 4599.6401 | 873.4409
2024-07-25 07:00 | 5661490 | 2024-07-26 04:00 | 1132298 |  |  |  | 1913970.4961 | 3046268.4961 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-25 08:00 | 11356.8137 | 3668.8137 | [7 empty] | 11554.4773 | 3866.4773 |  |  | 3866.4773 | 873.8734
2024-07-25 08:00 | 5661020 | 2024-07-26 04:00 | 1132204 |  |  |  | 1913811.604 | 3046015.604 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-25 09:00 | 11355.8709 | 2923.8709 | [7 empty] | 11553.5181 | 3121.5181 |  |  | 3121.5181 | 873.932
2024-07-25 09:00 | 5659780 | 2024-07-26 04:00 | 1131956 |  |  |  | 1913392.3992 | 3045348.3992 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-25 10:00 | 11353.3835 | 2425.3835 | [7 empty] | 11550.9873 | 2622.9873 |  |  | 2622.9873 | 874.4244
2024-07-25 10:00 | 5659695 | 2024-07-26 04:00 | 1131939 |  |  |  | 1913363.6634 | 3045302.6634 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-25 11:00 | 11353.213 | 2177.213 | [7 empty] | 11550.8139 | 2374.8139 |  |  | 2374.8139 | 874.9104
2024-07-25 11:00 | 5652671 | 2024-07-26 04:00 | 1130534.2 |  |  |  | 1910989.0715 | 3041523.2715 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-25 12:00 | 11339.123 | 2411.123 | [7 empty] | 11536.4787 | 2608.4787 |  |  | 2608.4787 | 874.941
2024-07-25 12:00 | 5652769 | 2024-07-26 04:00 | 1130553.8 |  |  |  | 1911022.2022 | 3041576.0022 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-25 13:00 | 11339.3196 | 2907.3196 | [7 empty] | 11536.6787 | 3104.6787 |  |  | 3104.6787 | 875.6489
2024-07-25 13:00 | 5653795 | 2024-07-26 04:00 | 1130759 |  |  |  | 1911369.0603 | 3042128.0603 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-25 14:00 | 11341.3777 | 3405.3777 | [7 empty] | 11538.7726 | 3602.7726 |  |  | 3602.7726 | 877.0125
2024-07-25 14:00 | 5651511 | 2024-07-26 04:00 | 1130302.2 |  |  |  | 1910596.9122 | 3040899.1122 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-25 15:00 | 11336.7961 | 3648.7961 | [7 empty] | 11534.1112 | 3846.1112 |  |  | 3846.1112 | 877.3059
2024-07-25 15:00 | 5650615 | 2024-07-26 04:00 | 1130123 |  |  |  | 1910294.003 | 3040417.003 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-25 16:00 | 11334.9987 | 3646.9987 | [7 empty] | 11532.2826 | 3844.2826 |  |  | 3844.2826 | 877.6197
2024-07-25 16:00 | 5648972 | 2024-07-26 04:00 | 1129794.4 |  |  |  | 1909738.5567 | 3039532.9567 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-25 17:00 | 11331.7029 | 3395.7029 | [7 empty] | 11528.9294 | 3592.9294 |  |  | 3592.9294 | 878.6121
2024-07-25 17:00 | 5643304 | 2024-07-26 04:00 | 1128660.8 |  |  |  | 1907822.3854 | 3036483.1854 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-25 18:00 | 11320.333 | 2888.333 | [7 empty] | 11517.3616 | 3085.3616 |  |  | 3085.3616 | 879.4781
2024-07-25 18:00 | 5641511 | 2024-07-26 04:00 | 1128302.2 |  |  |  | 1907216.2288 | 3035518.4288 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-25 19:00 | 11316.7363 | 2388.7363 | [7 empty] | 11513.7023 | 2585.7023 |  |  | 2585.7023 | 879.6083
2024-07-25 19:00 | 5635241 | 2024-07-26 04:00 | 1127048.2 |  |  |  | 1905096.5404 | 3032144.7404 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-25 20:00 | 11304.1588 | 2128.1588 | [7 empty] | 11500.906 | 2324.906 |  |  | 2324.906 | 881.4706
2024-07-25 20:00 | 5637187 | 2024-07-26 04:00 | 1127437.4 |  |  |  | 1905754.4214 | 3033191.8214 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-25 21:00 | 11308.0625 | 2380.0625 | [7 empty] | 11504.8775 | 2576.8775 |  |  | 2576.8775 | 881.9502
2024-07-25 21:00 | 5638598 | 2024-07-26 04:00 | 1127719.6 |  |  |  | 1906231.4358 | 3033951.0358 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-25 22:00 | 11310.8929 | 2630.8929 | [7 empty] | 11507.7572 | 2827.7572 |  |  | 2827.7572 | 882.3762
2024-07-25 22:00 | 5638011 | 2024-07-26 04:00 | 1127602.2 |  |  |  | 1906032.9897 | 3033635.1897 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-25 23:00 | 11309.7154 | 3125.7154 | [7 empty] | 11506.5592 | 3322.5592 |  |  | 3322.5592 | 882.5841
2024-07-25 23:00 | 5638794 | 2024-07-26 04:00 | 1127758.8 |  |  |  | 1906297.6972 | 3034056.4972 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-26 | 11311.2861 | 3871.2861 | [7 empty] | 11508.1572 | 4068.1572 |  |  | 4068.1572 | 882.8329
2024-07-26 | 5640043 | 2024-07-27 04:00 | 1128008.6 |  |  |  | 1906719.9445 | 3034728.5445 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-26 01:00 | 11313.7915 | 4369.7915 | [7 empty] | 11510.7063 | 4566.7063 |  |  | 4566.7063 | 882.8903
2024-07-26 01:00 | 5641866 | 2024-07-27 04:00 | 1128373.2 |  |  |  | 1907336.2431 | 3035709.4431 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-26 02:00 | 11317.4484 | 4621.4484 | [7 empty] | 11514.4268 | 4818.4268 |  |  | 4818.4268 | 883.1313
2024-07-26 02:00 | 5644063 | 2024-07-27 04:00 | 1128812.6 |  |  |  | 1908078.9792 | 3036891.5792 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-26 03:00 | 11321.8556 | 4873.8556 | [7 empty] | 11518.9107 | 5070.9107 |  |  | 5070.9107 | 884.8125
2024-07-26 03:00 | 5645263 | 2024-07-27 04:00 | 1129052.6 |  |  |  | 1908484.6612 | 3037537.2612 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-26 04:00 | 11324.2627 | 5124.2627 | [7 empty] | 11521.3598 | 5321.3598 |  |  | 5321.3598 | 885.3189
2024-07-26 04:00 | 5645503 | 2024-07-27 04:00 | 1129100.6 |  |  |  | 1908565.7976 | 3037666.3976 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-26 05:00 | 11324.7442 | 5372.7442 | [7 empty] | 11521.8496 | 5569.8496 |  |  | 5569.8496 | 888.7119
2024-07-26 05:00 | 5650100 | 2024-07-27 04:00 | 1130020 |  |  |  | 1910119.8978 | 3040139.8978 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-26 06:00 | 11333.9656 | 5133.9656 | [7 empty] | 11531.2315 | 5331.2315 |  |  | 5331.2315 | 889.7438
2024-07-26 06:00 | 5650470 | 2024-07-27 04:00 | 1130094 |  |  |  | 1910244.9831 | 3040338.9831 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-26 07:00 | 11334.7078 | 4390.7078 | [7 empty] | 11531.9867 | 4587.9867 |  |  | 4587.9867 | 890.013
2024-07-26 07:00 | 5652516 | 2024-07-27 04:00 | 1130503.2 |  |  |  | 1910936.6709 | 3041439.8709 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-26 08:00 | 11338.8121 | 3650.8121 | [7 empty] | 11536.1623 | 3848.1623 |  |  | 3848.1623 | 890.837
2024-07-26 08:00 | 5656334 | 2024-07-27 04:00 | 1131266.8 |  |  |  | 1912227.4158 | 3043494.2158 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-26 09:00 | 11346.4709 | 2914.4709 | [7 empty] | 11543.9544 | 3111.9544 |  |  | 3111.9544 | 891.9322
2024-07-26 09:00 | 5660901 | 2024-07-27 04:00 | 1132180.2 |  |  |  | 1913771.3738 | 3045951.5738 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-26 10:00 | 11355.6322 | 2427.6322 | [7 empty] | 11553.2752 | 2625.2752 |  |  | 2625.2752 | 892.3562
2024-07-26 10:00 | 5659187 | 2024-07-27 04:00 | 1131837.4 |  |  |  | 1913191.9247 | 3045029.3247 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-26 11:00 | 11352.1939 | 2176.1939 | [7 empty] | 11549.7771 | 2373.7771 |  |  | 2373.7771 | 894.2134
2024-07-26 11:00 | 5662184 | 2024-07-27 04:00 | 1132436.8 |  |  |  | 1914205.1155 | 3046641.9155 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-26 12:00 | 11358.2058 | 2430.2058 | [7 empty] | 11555.8936 | 2627.8936 |  |  | 2627.8936 | 894.3713
2024-07-26 12:00 | 5663832 | 2024-07-27 04:00 | 1132766.4 |  |  |  | 1914762.2521 | 3047528.6521 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-26 13:00 | 11361.5117 | 2929.5117 | [7 empty] | 11559.257 | 3127.257 |  |  | 3127.257 | 894.3805
2024-07-26 13:00 | 5665784 | 2024-07-27 04:00 | 1133156.8 |  |  |  | 1915422.1615 | 3048578.9615 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-26 14:00 | 11365.4274 | 3429.4274 | [7 empty] | 11563.2409 | 3627.2409 |  |  | 3627.2409 | 894.4659
2024-07-26 14:00 | 5669317 | 2024-07-27 04:00 | 1133863.4 |  |  |  | 1916616.557 | 3050479.957 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-26 15:00 | 11372.5145 | 3684.5145 | [7 empty] | 11570.4513 | 3882.4513 |  |  | 3882.4513 | 894.7147
2024-07-26 15:00 | 5676602 | 2024-07-27 04:00 | 1135320.4 |  |  |  | 1919079.3848 | 3054399.7848 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-26 16:00 | 11387.128 | 3699.128 | [7 empty] | 11585.3192 | 3897.3192 |  |  | 3897.3192 | 894.8307
2024-07-26 16:00 | 5785695 | 2024-07-27 04:00 | 1157139 |  |  |  | 1955960.2736 | 3113099.2736 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-26 17:00 | 11605.966 | 3669.966 | [7 empty] | 11807.966 | 3871.966 |  |  | 3871.966 | 895.8117
2024-07-26 17:00 | 5812358 | 2024-07-27 04:00 | 1162471.6 |  |  |  | 1964974.1896 | 3127445.7896 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-26 18:00 | 11659.4513 | 3227.4513 | [7 empty] | 11862.3822 | 3430.3822 |  |  | 3430.3822 | 897.1114
2024-07-26 18:00 | 5822706 | 2024-07-27 04:00 | 1164541.2 |  |  |  | 1968472.5207 | 3133013.7207 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-26 19:00 | 11680.2091 | 2752.2091 | [7 empty] | 11883.5014 | 2955.5014 |  |  | 2955.5014 | 897.3423
2024-07-26 19:00 | 5873551 | 2024-07-27 04:00 | 1174710.2 |  |  |  | 1985661.6052 | 3160371.8052 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-26 20:00 | 11782.203 | 2606.203 | [7 empty] | 11987.2704 | 2811.2704 |  |  | 2811.2704 | 897.7135
2024-07-26 20:00 | 5921648 | 2024-07-27 04:00 | 1184329.6 |  |  |  | 2001921.6779 | 3186251.2779 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-26 21:00 | 11878.6844 | 2950.6844 | [7 empty] | 12085.4311 | 3157.4311 |  |  | 3157.4311 | 897.7135
2024-07-26 21:00 | 6064173 | 2024-07-27 04:00 | 1212834.6 |  |  |  | 2050104.8673 | 3262939.4673 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-26 22:00 | 12164.5862 | 3484.5862 | [7 empty] | 12376.3089 | 3696.3089 |  |  | 3696.3089 | 899.1842
2024-07-26 22:00 | 6110271 | 2024-07-27 04:00 | 1222054.2 |  |  |  | 2065689.1414 | 3287743.3414 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-26 23:00 | 12257.0577 | 4073.0577 | [7 empty] | 12470.3898 | 4286.3898 |  |  | 4286.3898 | 899.4253
2024-07-26 23:00 | 6108306 | 2024-07-27 04:00 | 1221661.2 |  |  |  | 2065024.8371 | 3286686.0371 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-27 | 12253.1159 | 4813.1159 | [7 empty] | 12466.3795 | 5026.3795 |  |  | 5026.3795 | 899.8947
2024-07-27 | 6102972 | 2024-07-28 04:00 | 1220594.4 |  |  |  | 2063221.5806 | 3283815.9806 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-27 01:00 | 12242.416 | 5298.416 | [7 empty] | 12455.4934 | 5511.4934 |  |  | 5511.4934 | 899.9368
2024-07-27 01:00 | 6104550 | 2024-07-28 04:00 | 1220910 |  |  |  | 2063755.0525 | 3284665.0525 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-27 02:00 | 12245.5815 | 5549.5815 | [7 empty] | 12458.7139 | 5762.7139 |  |  | 5762.7139 | 900.0172
2024-07-27 02:00 | 6107166 | 2024-07-28 04:00 | 1221433.2 |  |  |  | 2064639.4392 | 3286072.6392 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-27 03:00 | 12250.8291 | 5802.8291 | [7 empty] | 12464.0529 | 6016.0529 |  |  | 6016.0529 | 900.7519
2024-07-27 03:00 | 6108163 | 2024-07-28 04:00 | 1221632.6 |  |  |  | 2064976.4934 | 3286609.0934 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-27 04:00 | 12252.8291 | 6052.8291 | [7 empty] | 12466.0876 | 6266.0876 |  |  | 6266.0876 | 901.2493
2024-07-27 04:00 | 6109169 | 2024-07-28 04:00 | 1221833.8 |  |  |  | 2065316.5901 | 3287150.3901 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-27 05:00 | 12254.8471 | 6302.8471 | [7 empty] | 12468.1408 | 6516.1408 |  |  | 6516.1408 | 901.5695
2024-07-27 05:00 | 6110231 | 2024-07-28 04:00 | 1222046.2 |  |  |  | 2065675.6187 | 3287721.8187 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-27 06:00 | 12256.9774 | 6056.9774 | [7 empty] | 12470.3082 | 6270.3082 |  |  | 6270.3082 | 905.6895
2024-07-27 06:00 | 6113443 | 2024-07-28 04:00 | 1222688.6 |  |  |  | 2066761.4942 | 3289450.0942 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-27 07:00 | 12263.4206 | 5319.4206 | [7 empty] | 12476.8635 | 5532.8635 |  |  | 5532.8635 | 905.9804
2024-07-27 07:00 | 6114409 | 2024-07-28 04:00 | 1222881.8 |  |  |  | 2067088.0682 | 3289969.8682 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-27 08:00 | 12265.3584 | 4577.3584 | [7 empty] | 12478.835 | 4790.835 |  |  | 4790.835 | 906.3758
2024-07-27 08:00 | 6115583 | 2024-07-28 04:00 | 1223116.6 |  |  |  | 2067484.9604 | 3290601.5604 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-27 09:00 | 12267.7134 | 3835.7134 | [7 empty] | 12481.231 | 4049.231 |  |  | 4049.231 | 906.8312
2024-07-27 09:00 | 6115027 | 2024-07-28 04:00 | 1223005.4 |  |  |  | 2067296.9944 | 3290302.3944 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-27 10:00 | 12266.5981 | 3338.5981 | [7 empty] | 12480.0963 | 3552.0963 |  |  | 3552.0963 | 907.0174
2024-07-27 10:00 | 6114294 | 2024-07-28 04:00 | 1222858.8 |  |  |  | 2067049.1903 | 3289907.9903 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-27 11:00 | 12265.1277 | 3089.1277 | [7 empty] | 12478.6003 | 3302.6003 |  |  | 3302.6003 | 907.0774
2024-07-27 11:00 | 6128415 | 2024-07-28 04:00 | 1225683 |  |  |  | 2071823.0533 | 3297506.0533 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-27 12:00 | 12293.4541 | 3365.4541 | [7 empty] | 12507.4197 | 3579.4197 |  |  | 3579.4197 | 907.4779
2024-07-27 12:00 | 6154846 | 2024-07-28 04:00 | 1230969.2 |  |  |  | 2080758.5374 | 3311727.7374 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-27 13:00 | 12346.474 | 3914.474 | [7 empty] | 12561.3625 | 4129.3625 |  |  | 4129.3625 | 907.5608
2024-07-27 13:00 | 6153991 | 2024-07-28 04:00 | 1230798.2 |  |  |  | 2080469.489 | 3311267.689 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-27 14:00 | 12344.7589 | 4408.7589 | [7 empty] | 12559.6175 | 4623.6175 |  |  | 4623.6175 | 908.1144
2024-07-27 14:00 | 6152777 | 2024-07-28 04:00 | 1230555.4 |  |  |  | 2080059.074 | 3310614.474 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-27 15:00 | 12342.3237 | 4654.3237 | [7 empty] | 12557.1399 | 4869.1399 |  |  | 4869.1399 | 909.4002
2024-07-27 15:00 | 6152100 | 2024-07-28 04:00 | 1230420 |  |  |  | 2079830.2018 | 3310250.2018 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-27 16:00 | 12340.9656 | 4652.9656 | [7 empty] | 12555.7582 | 4867.7582 |  |  | 4867.7582 | 910.4464
2024-07-27 16:00 | 6152016 | 2024-07-28 04:00 | 1230403.2 |  |  |  | 2079801.804 | 3310205.004 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-27 17:00 | 12340.7971 | 4404.7971 | [7 empty] | 12555.5868 | 4619.5868 |  |  | 4619.5868 | 912.0566
2024-07-27 17:00 | 6150476 | 2024-07-28 04:00 | 1230095.2 |  |  |  | 2079281.1788 | 3309376.3788 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-27 18:00 | 12337.7079 | 3905.7079 | [7 empty] | 12552.4438 | 4120.4438 |  |  | 4120.4438 | 913.9807
2024-07-27 18:00 | 6145016 | 2024-07-28 04:00 | 1229003.2 |  |  |  | 2077435.3257 | 3306438.5257 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-27 19:00 | 12326.7553 | 3398.7553 | [7 empty] | 12541.3006 | 3613.3006 |  |  | 3613.3006 | 916.329
2024-07-27 19:00 | 6140568 | 2024-07-28 04:00 | 1228113.6 |  |  |  | 2075931.5977 | 3304045.1977 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-27 20:00 | 12317.8327 | 3141.8327 | [7 empty] | 12532.2227 | 3356.2227 |  |  | 3356.2227 | 917.1364
2024-07-27 20:00 | 6139437 | 2024-07-28 04:00 | 1227887.4 |  |  |  | 2075549.2425 | 3303436.6425 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-27 21:00 | 12315.564 | 3387.564 | [7 empty] | 12529.9144 | 3601.9144 |  |  | 3601.9144 | 918.7564
2024-07-27 21:00 | 6137374 | 2024-07-28 04:00 | 1227474.8 |  |  |  | 2074851.8075 | 3302326.6075 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-27 22:00 | 12311.4256 | 3631.4256 | [7 empty] | 12525.7041 | 3845.7041 |  |  | 3845.7041 | 918.8967
2024-07-27 22:00 | 6111573 | 2024-07-28 04:00 | 1222314.6 |  |  |  | 2066129.3064 | 3288443.9064 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-27 23:00 | 12259.6694 | 4075.6694 | [7 empty] | 12473.0471 | 4289.0471 |  |  | 4289.0471 | 919.5755
2024-07-27 23:00 | 5713277 | 2024-07-28 04:00 | 1142655.4 |  |  |  | 1931478.0409 | 3074133.4409 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-28 | 11460.6972 | 4020.6972 | [7 empty] | 11660.1688 | 4220.1688 |  |  | 4220.1688 | 920.5766
2024-07-28 | 5513383 | 2024-07-29 04:00 | 1102676.6 |  |  |  | 1863900.2093 | 2966576.8093 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-28 01:00 | 11059.7146 | 4115.7146 | [7 empty] | 11252.2072 | 4308.2072 |  |  | 4308.2072 | 920.6212
2024-07-28 01:00 | 5482368 | 2024-07-29 04:00 | 1096473.6 |  |  |  | 1853415.0199 | 2949888.6199 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-28 02:00 | 10997.4992 | 4301.4992 | [7 empty] | 11188.909 | 4492.909 |  |  | 4492.909 | 921.0562
2024-07-28 02:00 | 5486677 | 2024-07-29 04:00 | 1097335.4 |  |  |  | 1854871.7563 | 2952207.1563 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-28 03:00 | 11006.143 | 4558.143 | [7 empty] | 11197.7032 | 4749.7032 |  |  | 4749.7032 | 921.7118
2024-07-28 03:00 | 5487851 | 2024-07-29 04:00 | 1097570.2 |  |  |  | 1855268.6485 | 2952838.8485 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-28 04:00 | 11008.498 | 4808.498 | [7 empty] | 11200.0992 | 5000.0992 |  |  | 5000.0992 | 922.6328
2024-07-28 04:00 | 5486975 | 2024-07-29 04:00 | 1097395 |  |  |  | 1854972.5007 | 2952367.5007 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-28 05:00 | 11006.7408 | 5054.7408 | [7 empty] | 11198.3114 | 5246.3114 |  |  | 5246.3114 | 923.5818
2024-07-28 05:00 | 5489206 | 2024-07-29 04:00 | 1097841.2 |  |  |  | 1855726.7311 | 2953567.9311 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-28 06:00 | 11011.2161 | 4811.2161 | [7 empty] | 11202.8646 | 5002.8646 |  |  | 5002.8646 | 924.365
2024-07-28 06:00 | 5492073 | 2024-07-29 04:00 | 1098414.6 |  |  |  | 1856695.973 | 2955110.573 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-28 07:00 | 11016.9672 | 4072.9672 | [7 empty] | 11208.7158 | 4264.7158 |  |  | 4264.7158 | 926.9773
2024-07-28 07:00 | 5492653 | 2024-07-29 04:00 | 1098530.6 |  |  |  | 1856892.0527 | 2955422.6527 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-28 08:00 | 11018.1307 | 3330.1307 | [7 empty] | 11209.8996 | 3521.8996 |  |  | 3521.8996 | 928.7337
2024-07-28 08:00 | 5480372 | 2024-07-29 04:00 | 1096074.4 |  |  |  | 1852740.2355 | 2948814.6355 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-28 09:00 | 10993.4953 | 2561.4953 | [7 empty] | 11184.8354 | 2752.8354 |  |  | 2752.8354 | 928.8371
2024-07-28 09:00 | 5381311 | 2024-07-29 04:00 | 1076262.2 |  |  |  | 1819250.8482 | 2895513.0482 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-28 10:00 | 10794.7813 | 1866.7813 | [7 empty] | 10982.6628 | 2054.6628 |  |  | 2054.6628 | 928.9837
2024-07-28 10:00 | 5381736 | 2024-07-29 04:00 | 1076347.2 |  |  |  | 1819394.5272 | 2895741.7272 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-28 11:00 | 10795.6339 | 1619.6339 | [7 empty] | 10983.5302 | 1807.5302 |  |  | 1807.5302 | 929.5003
2024-07-28 11:00 | 5381546 | 2024-07-29 04:00 | 1076309.2 |  |  |  | 1819330.2942 | 2895639.4942 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-28 12:00 | 10795.2527 | 1867.2527 | [7 empty] | 10983.1424 | 2055.1424 |  |  | 2055.1424 | 931.3474
2024-07-28 12:00 | 5368246 | 2024-07-29 04:00 | 1073649.2 |  |  |  | 1814833.9854 | 2888483.1854 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-28 13:00 | 10768.5732 | 2336.5732 | [7 empty] | 10955.9986 | 2523.9986 |  |  | 2523.9986 | 937.4139
2024-07-28 13:00 | 5356499 | 2024-07-29 04:00 | 1071299.8 |  |  |  | 1810862.6966 | 2882162.4966 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-28 14:00 | 10745.009 | 2809.009 | [7 empty] | 10932.0242 | 2996.0242 |  |  | 2996.0242 | 938.0342
2024-07-28 14:00 | 5335348 | 2024-07-29 04:00 | 1067069.6 |  |  |  | 1803712.2133 | 2870781.8133 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-28 15:00 | 10702.5806 | 3014.5806 | [7 empty] | 10888.8574 | 3200.8574 |  |  | 3200.8574 | 938.391
2024-07-28 15:00 | 5254982 | 2024-07-29 04:00 | 1050996.4 |  |  |  | 1776543.0135 | 2827539.4135 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-28 16:00 | 10541.3684 | 2853.3684 | [7 empty] | 10724.8392 | 3036.8392 |  |  | 3036.8392 | 938.4828
2024-07-28 16:00 | 5258508 | 2024-07-29 04:00 | 1051701.6 |  |  |  | 1777735.0425 | 2829436.6425 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-28 17:00 | 10548.4414 | 2612.4414 | [7 empty] | 10732.0354 | 2796.0354 |  |  | 2796.0354 | 938.7992
2024-07-28 17:00 | 5259653 | 2024-07-29 04:00 | 1051930.6 |  |  |  | 1778122.1307 | 2830052.7307 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-28 18:00 | 10550.7383 | 2118.7383 | [7 empty] | 10734.3722 | 2302.3722 |  |  | 2302.3722 | 941.5135
2024-07-28 18:00 | 5264746 | 2024-07-29 04:00 | 1052949.2 |  |  |  | 1779843.9127 | 2832793.1127 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-28 19:00 | 10560.9547 | 1632.9547 | [7 empty] | 10744.7665 | 1816.7665 |  |  | 1816.7665 | 944.1731
2024-07-28 19:00 | 5272334 | 2024-07-29 04:00 | 1054466.8 |  |  |  | 1782409.1752 | 2836875.9752 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-28 20:00 | 10576.1761 | 1400.1761 | [7 empty] | 10760.2528 | 1584.2528 |  |  | 1584.2528 | 946.7114
2024-07-28 20:00 | 5270835 | 2024-07-29 04:00 | 1054167 |  |  |  | 1781902.4108 | 2836069.4108 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-28 21:00 | 10573.1691 | 1645.1691 | [7 empty] | 10757.1935 | 1829.1935 |  |  | 1829.1935 | 946.9155
2024-07-28 21:00 | 5272407 | 2024-07-29 04:00 | 1054481.4 |  |  |  | 1782433.8542 | 2836915.2542 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-28 22:00 | 10576.3225 | 1896.3225 | [7 empty] | 10760.4017 | 2080.4017 |  |  | 2080.4017 | 949.1082
2024-07-28 22:00 | 5269872 | 2024-07-29 04:00 | 1053974.4 |  |  |  | 1781576.851 | 2835551.251 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-28 23:00 | 10571.2373 | 2387.2373 | [7 empty] | 10755.2281 | 2571.2281 |  |  | 2571.2281 | 950.0419
2024-07-28 23:00 | 5234044 | 2024-07-29 04:00 | 1046808.8 |  |  |  | 1769464.5387 | 2816273.3387 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-29 | 10499.3672 | 3059.3672 | [7 empty] | 10682.1071 | 3242.1071 |  |  | 3242.1071 | 950.6146
2024-07-29 | 5231915 | 2024-07-30 04:00 | 1046383 |  |  |  | 1768744.7912 | 2815127.7912 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-29 01:00 | 10495.0965 | 3551.0965 | [7 empty] | 10677.762 | 3733.762 |  |  | 3733.762 | 950.709
2024-07-29 01:00 | 5280068 | 2024-07-30 04:00 | 1056013.6 |  |  |  | 1785023.7957 | 2841037.3957 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-29 02:00 | 10591.6903 | 3895.6903 | [7 empty] | 10776.037 | 4080.037 |  |  | 4080.037 | 950.7779
2024-07-29 02:00 | 5342678 | 2024-07-30 04:00 | 1068535.6 |  |  |  | 1806190.2542 | 2874725.8542 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-29 03:00 | 10717.2844 | 4269.2844 | [7 empty] | 10903.8171 | 4455.8171 |  |  | 4455.8171 | 951.2971
2024-07-29 03:00 | 5344615 | 2024-07-30 04:00 | 1068923 |  |  |  | 1806845.0925 | 2875768.0925 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-29 04:00 | 10721.17 | 4521.17 | [7 empty] | 10907.7703 | 4707.7703 |  |  | 4707.7703 | 951.8315
2024-07-29 04:00 | 5346341 | 2024-07-30 04:00 | 1069268.2 |  |  |  | 1807428.5985 | 2876696.7985 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-29 05:00 | 10724.6323 | 4772.6323 | [7 empty] | 10911.2929 | 4959.2929 |  |  | 4959.2929 | 952.0968
2024-07-29 05:00 | 5347710 | 2024-07-30 04:00 | 1069542 |  |  |  | 1807891.414 | 2877433.414 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-29 06:00 | 10727.3785 | 4527.3785 | [7 empty] | 10914.0869 | 4714.0869 |  |  | 4714.0869 | 952.7907
2024-07-29 06:00 | 5348030 | 2024-07-30 04:00 | 1069606 |  |  |  | 1807999.5959 | 2877605.5959 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-29 07:00 | 10728.0204 | 3784.0204 | [7 empty] | 10914.7399 | 3970.7399 |  |  | 3970.7399 | 953.3966
2024-07-29 07:00 | 5349396 | 2024-07-30 04:00 | 1069879.2 |  |  |  | 1808461.3973 | 2878340.5973 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-29 08:00 | 10730.7606 | 3042.7606 | [7 empty] | 10917.5278 | 3229.5278 |  |  | 3229.5278 | 955.7577
2024-07-29 08:00 | 5349233 | 2024-07-30 04:00 | 1069846.6 |  |  |  | 1808406.2921 | 2878252.8921 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-29 09:00 | 10730.4336 | 2298.4336 | [7 empty] | 10917.1951 | 2485.1951 |  |  | 2485.1951 | 957.4899
2024-07-29 09:00 | 5368856 | 2024-07-30 04:00 | 1073771.2 |  |  |  | 1815040.207 | 2888811.407 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-29 10:00 | 10769.7969 | 1841.7969 | [7 empty] | 10957.2435 | 2029.2435 |  |  | 2029.2435 | 957.5243
2024-07-29 10:00 | 5370526 | 2024-07-30 04:00 | 1074105.2 |  |  |  | 1815604.7812 | 2889709.9812 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-29 11:00 | 10773.1469 | 1597.1469 | [7 empty] | 10960.6518 | 1784.6518 |  |  | 1784.6518 | 961.6814
2024-07-29 11:00 | 5368923 | 2024-07-30 04:00 | 1073784.6 |  |  |  | 1815062.8576 | 2888847.4576 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-29 12:00 | 10769.9313 | 1841.9313 | [7 empty] | 10957.3803 | 2029.3803 |  |  | 2029.3803 | 961.6992
2024-07-29 12:00 | 5354731 | 2024-07-30 04:00 | 1070946.2 |  |  |  | 1810264.9918 | 2881211.1918 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-29 13:00 | 10741.4625 | 2309.4625 | [7 empty] | 10928.416 | 2496.416 |  |  | 2496.416 | 962.0156
2024-07-29 13:00 | 5327599 | 2024-07-30 04:00 | 1065519.8 |  |  |  | 1801092.5218 | 2866612.3218 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-29 14:00 | 10687.0363 | 2751.0363 | [7 empty] | 10873.0425 | 2937.0425 |  |  | 2937.0425 | 962.0921
2024-07-29 14:00 | 5325328 | 2024-07-30 04:00 | 1065065.6 |  |  |  | 1800324.7686 | 2865390.3686 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-29 15:00 | 10682.4808 | 2994.4808 | [7 empty] | 10868.4077 | 3180.4077 |  |  | 3180.4077 | 962.4429
2024-07-29 15:00 | 5403101 | 2024-07-30 04:00 | 1080620.2 |  |  |  | 1826617.3572 | 2907237.5572 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-29 16:00 | 10838.4915 | 3150.4915 | [7 empty] | 11027.1338 | 3339.1338 |  |  | 3339.1338 | 962.5449
2024-07-29 16:00 | 5411193 | 2024-07-30 04:00 | 1082238.6 |  |  |  | 1829353.0061 | 2911591.6061 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-29 17:00 | 10854.7239 | 2918.7239 | [7 empty] | 11043.6487 | 3107.6487 |  |  | 3107.6487 | 965.545
2024-07-29 17:00 | 5415471 | 2024-07-30 04:00 | 1083094.2 |  |  |  | 1830799.2625 | 2913893.4625 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-29 18:00 | 10863.3055 | 2431.3055 | [7 empty] | 11052.3796 | 2620.3796 |  |  | 2620.3796 | 969.0464
2024-07-29 18:00 | 5451574 | 2024-07-30 04:00 | 1090314.8 |  |  |  | 1843004.5436 | 2933319.3436 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-29 19:00 | 10935.7272 | 2007.7272 | [7 empty] | 11126.0618 | 2198.0618 |  |  | 2198.0618 | 969.9687
2024-07-29 19:00 | 5452129 | 2024-07-30 04:00 | 1090425.8 |  |  |  | 1843192.1715 | 2933617.9715 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-29 20:00 | 10936.8405 | 1760.8405 | [7 empty] | 11127.1945 | 1951.1945 |  |  | 1951.1945 | 970.1995
2024-07-29 20:00 | 5453829 | 2024-07-30 04:00 | 1090765.8 |  |  |  | 1843766.8877 | 2934532.6877 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-29 21:00 | 10940.2507 | 2012.2507 | [7 empty] | 11130.6641 | 2202.6641 |  |  | 2202.6641 | 970.7506
2024-07-29 21:00 | 5453874 | 2024-07-30 04:00 | 1090774.8 |  |  |  | 1843782.1007 | 2934556.9007 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-29 22:00 | 10940.341 | 2260.341 | [7 empty] | 11130.7559 | 2450.7559 |  |  | 2450.7559 | 971.785
2024-07-29 22:00 | 5456343 | 2024-07-30 04:00 | 1091268.6 |  |  |  | 1844616.7914 | 2935885.3914 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-29 23:00 | 10945.2937 | 2761.2937 | [7 empty] | 11135.7948 | 2951.7948 |  |  | 2951.7948 | 971.831
2024-07-29 23:00 | 5753653 | 2024-07-30 04:00 | 1150730.6 |  |  |  | 1945127.888 | 3095858.488 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-30 | 11541.6905 | 4101.6905 | [7 empty] | 11742.5718 | 4302.5718 |  |  | 4302.5718 | 972.1983
2024-07-30 | 5950892 | 2024-07-31 04:00 | 1190178.4 |  |  |  | 2011808.1483 | 3201986.5483 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-30 01:00 | 11937.3472 | 4993.3472 | [7 empty] | 12145.1149 | 5201.1149 |  |  | 5201.1149 | 973.5364
2024-07-30 01:00 | 5955000 | 2024-07-31 04:00 | 1191000 |  |  |  | 2013196.933 | 3204196.933 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-30 02:00 | 11945.5877 | 5249.5877 | [7 empty] | 12153.4988 | 5457.4988 |  |  | 5457.4988 | 974.3527
2024-07-30 02:00 | 5952782 | 2024-07-31 04:00 | 1190556.4 |  |  |  | 2012447.0974 | 3203003.4974 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-30 03:00 | 11941.1385 | 5493.1385 | [7 empty] | 12148.9721 | 5700.9721 |  |  | 5700.9721 | 975.9854
2024-07-30 03:00 | 5994143 | 2024-07-31 04:00 | 1198828.6 |  |  |  | 2026429.9418 | 3225258.5418 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-30 04:00 | 12024.1077 | 5824.1077 | [7 empty] | 12233.3854 | 6033.3854 |  |  | 6033.3854 | 976.3617
2024-07-30 04:00 | 5993178 | 2024-07-31 04:00 | 1198635.6 |  |  |  | 2026103.7059 | 3224739.3059 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-30 05:00 | 12022.1719 | 6070.1719 | [7 empty] | 12231.4159 | 6279.4159 |  |  | 6279.4159 | 976.826
2024-07-30 05:00 | 5993629 | 2024-07-31 04:00 | 1198725.8 |  |  |  | 2026256.1747 | 3224981.9747 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-30 06:00 | 12023.0766 | 5823.0766 | [7 empty] | 12232.3364 | 6032.3364 |  |  | 6032.3364 | 978.0263
2024-07-30 06:00 | 5999496 | 2024-07-31 04:00 | 1199899.2 |  |  |  | 2028239.6216 | 3228138.8216 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-30 07:00 | 12034.8457 | 5090.8457 | [7 empty] | 12244.3103 | 5300.3103 |  |  | 5300.3103 | 978.9537
2024-07-30 07:00 | 5997088 | 2024-07-31 04:00 | 1199417.6 |  |  |  | 2027425.5531 | 3226843.1531 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-30 08:00 | 12030.0153 | 4342.0153 | [7 empty] | 12239.3958 | 4551.3958 |  |  | 4551.3958 | 979.7573
2024-07-30 08:00 | 5998506 | 2024-07-31 04:00 | 1199701.2 |  |  |  | 2027904.934 | 3227606.134 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-30 09:00 | 12032.8597 | 3600.8597 | [7 empty] | 12242.2898 | 3810.2898 |  |  | 3810.2898 | 981.6999
2024-07-30 09:00 | 5997884 | 2024-07-31 04:00 | 1199576.8 |  |  |  | 2027694.6555 | 3227271.4555 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-30 10:00 | 12031.612 | 3103.612 | [7 empty] | 12241.0204 | 3313.0204 |  |  | 3313.0204 | 982.9385
2024-07-30 10:00 | 5999765 | 2024-07-31 04:00 | 1199953 |  |  |  | 2028330.562 | 3228283.562 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-30 11:00 | 12035.3853 | 2859.3853 | [7 empty] | 12244.8593 | 3068.8593 |  |  | 3068.8593 | 983.0967
2024-07-30 11:00 | 5994702 | 2024-07-31 04:00 | 1198940.4 |  |  |  | 2026618.922 | 3225559.322 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-30 12:00 | 12025.229 | 3097.229 | [7 empty] | 12234.5262 | 3306.5262 |  |  | 3306.5262 | 983.3531
2024-07-30 12:00 | 5977298 | 2024-07-31 04:00 | 1195459.6 |  |  |  | 2020735.1807 | 3216194.7807 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-30 13:00 | 11990.317 | 3558.317 | [7 empty] | 12199.0066 | 3767.0066 |  |  | 3767.0066 | 983.7408
2024-07-30 13:00 | 5852870 | 2024-07-31 04:00 | 1170574 |  |  |  | 1978670.014 | 3149244.014 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-30 14:00 | 11740.7174 | 3804.7174 | [7 empty] | 11945.0628 | 4009.0628 |  |  | 4009.0628 | 984.1528
2024-07-30 14:00 | 5842081 | 2024-07-31 04:00 | 1168416.2 |  |  |  | 1975022.5947 | 3143438.7947 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-30 15:00 | 11719.0749 | 4031.0749 | [7 empty] | 11923.0436 | 4235.0436 |  |  | 4235.0436 | 984.8735
2024-07-30 15:00 | 5960909 | 2024-07-31 04:00 | 1192181.8 |  |  |  | 2015194.5788 | 3207376.3788 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-30 16:00 | 11957.4411 | 4269.4411 | [7 empty] | 12165.5585 | 4477.5585 |  |  | 4477.5585 | 984.9654
2024-07-30 16:00 | 6023893 | 2024-07-31 04:00 | 1204778.6 |  |  |  | 2036487.4748 | 3241266.0748 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-30 17:00 | 12083.7855 | 4147.7855 | [7 empty] | 12294.1019 | 4358.1019 |  |  | 4358.1019 | 985.3735
2024-07-30 17:00 | 6104413 | 2024-07-31 04:00 | 1220882.6 |  |  |  | 2063708.7371 | 3284591.3371 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-30 18:00 | 12245.3067 | 3813.3067 | [7 empty] | 12458.4343 | 4026.4343 |  |  | 4026.4343 | 985.3735
2024-07-30 18:00 | 6162274 | 2024-07-31 04:00 | 1232454.8 |  |  |  | 2083269.709 | 3315724.509 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-30 19:00 | 12361.3744 | 3433.3744 | [7 empty] | 12576.5222 | 3648.5222 |  |  | 3648.5222 | 985.4233
2024-07-30 19:00 | 6161279 | 2024-07-31 04:00 | 1232255.8 |  |  |  | 2082933.331 | 3315189.131 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-30 20:00 | 12359.3785 | 3183.3785 | [7 empty] | 12574.4915 | 3398.4915 |  |  | 3398.4915 | 987.5254
2024-07-30 20:00 | 6162224 | 2024-07-31 04:00 | 1232444.8 |  |  |  | 2083252.8056 | 3315697.6056 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-30 21:00 | 12361.2741 | 3433.2741 | [7 empty] | 12576.4202 | 3648.4202 |  |  | 3648.4202 | 987.6178
2024-07-30 21:00 | 6166923 | 2024-07-31 04:00 | 1233384.6 |  |  |  | 2084841.3887 | 3318225.9887 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-30 22:00 | 12370.7002 | 3690.7002 | [7 empty] | 12586.0103 | 3906.0103 |  |  | 3906.0103 | 988.1173
2024-07-30 22:00 | 6212719 | 2024-07-31 04:00 | 1242543.8 |  |  |  | 2100323.5662 | 3342867.3662 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-30 23:00 | 12462.5659 | 4278.5659 | [7 empty] | 12679.4749 | 4495.4749 |  |  | 4495.4749 | 988.2308
2024-07-30 23:00 | 6257737 | 2024-07-31 04:00 | 1251547.4 |  |  |  | 2115542.7264 | 3367090.1264 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-07-31 | 12552.8709 | 5112.8709 | [7 empty] | 12771.3517 | 5331.3517 |  |  | 5331.3517 | 989.0969
2024-07-31 | 6293747 | 2024-08-01 04:00 | 1258749.4 |  |  |  | 2127716.5672 | 3386465.9672 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-31 01:00 | 12625.1061 | 5681.1061 | [7 empty] | 12844.8441 | 5900.8441 |  |  | 5900.8441 | 989.963
2024-07-31 01:00 | 6308038 | 2024-08-01 04:00 | 1261607.6 |  |  |  | 2132547.9017 | 3394155.5017 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-07-31 02:00 | 12653.7735 | 5957.7735 | [7 empty] | 12874.0105 | 6178.0105 |  |  | 6178.0105 | 990.1582
2024-07-31 02:00 | 6305229 | 2024-08-01 04:00 | 1261045.8 |  |  |  | 2131598.2678 | 3392644.0678 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-07-31 03:00 | 12648.1388 | 6200.1388 | [7 empty] | 12868.2776 | 6420.2776 |  |  | 6420.2776 | 990.7092
2024-07-31 03:00 | 6300920 | 2024-08-01 04:00 | 1260184 |  |  |  | 2130141.5313 | 3390325.5313 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-31 04:00 | 12639.495 | 6439.495 | [7 empty] | 12859.4834 | 6659.4834 |  |  | 6659.4834 | 990.9095
2024-07-31 04:00 | 6296481 | 2024-08-01 04:00 | 1259296.2 |  |  |  | 2128640.846 | 3387937.046 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-07-31 05:00 | 12630.5905 | 6678.5905 | [7 empty] | 12850.4239 | 6898.4239 |  |  | 6898.4239 | 990.9694
2024-07-31 05:00 | 6324311 | 2024-08-01 04:00 | 1264862.2 |  |  |  | 2138049.2878 | 3402911.4878 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-07-31 06:00 | 12686.4168 | 6486.4168 | [7 empty] | 12907.2219 | 6707.2219 |  |  | 6707.2219 | 991.3993
2024-07-31 06:00 | 6357788 | 2024-08-01 04:00 | 1271557.6 |  |  |  | 2149366.8014 | 3420924.4014 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-07-31 07:00 | 12753.5709 | 5809.5709 | [7 empty] | 12975.5448 | 6031.5448 |  |  | 6031.5448 | 991.4911
2024-07-31 07:00 | 6385170 | 2024-08-01 04:00 | 1277034 |  |  |  | 2158623.7885 | 3435657.7885 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-31 08:00 | 12808.4985 | 5120.4985 | [7 empty] | 13031.4284 | 5343.4284 |  |  | 5343.4284 | 992.378
2024-07-31 08:00 | 6410646 | 2024-08-01 04:00 | 1282129.2 |  |  |  | 2167236.4174 | 3449365.6174 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-31 09:00 | 12859.6027 | 4427.6027 | [7 empty] | 13083.4221 | 4651.4221 |  |  | 4651.4221 | 992.4235
2024-07-31 09:00 | 6428453 | 2024-08-01 04:00 | 1285690.6 |  |  |  | 2173256.4003 | 3458947.0003 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-31 10:00 | 12895.3232 | 3967.3232 | [7 empty] | 13119.7642 | 4191.7642 |  |  | 4191.7642 | 992.8292
2024-07-31 10:00 | 6440861 | 2024-08-01 04:00 | 1288172.2 |  |  |  | 2177451.1522 | 3465623.3522 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-31 11:00 | 12920.2133 | 3744.2133 | [7 empty] | 13145.0876 | 3969.0876 |  |  | 3969.0876 | 994.1545
2024-07-31 11:00 | 6384452 | 2024-08-01 04:00 | 1276890.4 |  |  |  | 2158381.0555 | 3435271.4555 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-31 12:00 | 12807.0582 | 3879.0582 | [7 empty] | 13029.9631 | 4101.9631 |  |  | 4101.9631 | 995.0933
2024-07-31 12:00 | 6398116 | 2024-08-01 04:00 | 1279623.2 |  |  |  | 2163000.4212 | 3442623.6212 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-31 13:00 | 12834.4679 | 4402.4679 | [7 empty] | 13057.8498 | 4625.8498 |  |  | 4625.8498 | 996.1188
2024-07-31 13:00 | 6398994 | 2024-08-01 04:00 | 1279798.8 |  |  |  | 2163297.2452 | 3443096.0452 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-31 14:00 | 12836.2291 | 4900.2291 | [7 empty] | 13059.6417 | 5123.6417 |  |  | 5123.6417 | 996.2885
2024-07-31 14:00 | 6396889 | 2024-08-01 04:00 | 1279377.8 |  |  |  | 2162585.6114 | 3441963.4114 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-31 15:00 | 12832.0065 | 5144.0065 | [7 empty] | 13055.3456 | 5367.3456 |  |  | 5367.3456 | 996.4479
2024-07-31 15:00 | 6395982 | 2024-08-01 04:00 | 1279196.4 |  |  |  | 2162278.9834 | 3441475.3834 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-07-31 16:00 | 12830.1871 | 5142.1871 | [7 empty] | 13053.4945 | 5365.4945 |  |  | 5365.4945 | 996.5288
2024-07-31 16:00 | 6396889 | 2024-08-01 04:00 | 1279377.8 |  |  |  | 2162585.6114 | 3441963.4114 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-07-31 17:00 | 12832.0065 | 4896.0065 | [7 empty] | 13055.3456 | 5119.3456 |  |  | 5119.3456 | 996.7783
2024-07-31 17:00 | 6396571 | 2024-08-01 04:00 | 1279314.2 |  |  |  | 2162478.1056 | 3441792.3056 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-07-31 18:00 | 12831.3686 | 4399.3686 | [7 empty] | 13054.6966 | 4622.6966 |  |  | 4622.6966 | 997.2107
2024-07-31 18:00 | 6395534 | 2024-08-01 04:00 | 1279106.8 |  |  |  | 2162127.5288 | 3441234.3288 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-31 19:00 | 12829.2884 | 3901.2884 | [7 empty] | 13052.5802 | 4124.5802 |  |  | 4124.5802 | 997.6482
2024-07-31 19:00 | 6395818 | 2024-08-01 04:00 | 1279163.6 |  |  |  | 2162223.5402 | 3441387.1402 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-07-31 20:00 | 12829.8581 | 3653.8581 | [7 empty] | 13053.1598 | 3877.1598 |  |  | 3877.1598 | 997.9556
2024-07-31 20:00 | 6398523 | 2024-08-01 04:00 | 1279704.6 |  |  |  | 2163138.015 | 3442842.615 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-07-31 21:00 | 12835.2843 | 3907.2843 | [7 empty] | 13058.6804 | 4130.6804 |  |  | 4130.6804 | 997.9582
2024-07-31 21:00 | 6401157 | 2024-08-01 04:00 | 1280231.4 |  |  |  | 2164028.487 | 3444259.887 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-07-31 22:00 | 12840.568 | 4160.568 | [7 empty] | 13064.0561 | 4384.0561 |  |  | 4384.0561 | 998.1181
2024-07-31 22:00 | 6394284 | 2024-08-01 04:00 | 1278856.8 |  |  |  | 2161704.9433 | 3440561.7433 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-07-31 23:00 | 12826.781 | 4642.781 | [7 empty] | 13050.0291 | 4866.0291 |  |  | 4866.0291 | 998.6954
2024-07-31 23:00 | 5971901 | 2024-08-01 04:00 | 1194380.2 |  |  |  | 2018910.6259 | 3213290.8259 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-01 | 11979.4907 | 4539.4907 | [7 empty] | 12187.9919 | 4747.9919 |  |  | 4747.9919 | 998.735
2024-08-01 | 5861454 | 2024-08-02 04:00 | 1172290.8 |  |  |  | 1981571.9926 | 3153862.7926 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-01 01:00 | 11757.9367 | 4813.9367 | [7 empty] | 11962.5818 | 5018.5818 |  |  | 5018.5818 | 999.0972
2024-08-01 01:00 | 5862732 | 2024-08-02 04:00 | 1172546.4 |  |  |  | 1982004.0439 | 3154550.4439 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-01 02:00 | 11760.5003 | 5064.5003 | [7 empty] | 11965.19 | 5269.19 |  |  | 5269.19 | 1002.9354
2024-08-01 02:00 | 5864034 | 2024-08-02 04:00 | 1172806.8 |  |  |  | 1982444.2089 | 3155251.0089 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-01 03:00 | 11763.1121 | 5315.1121 | [7 empty] | 11967.8473 | 5519.8473 |  |  | 5519.8473 | 1003.1599
2024-08-01 03:00 | 5913458 | 2024-08-02 04:00 | 1182691.6 |  |  |  | 1999152.8983 | 3181844.4983 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-01 04:00 | 11862.2555 | 5662.2555 | [7 empty] | 12068.7162 | 5868.7162 |  |  | 5868.7162 | 1004.2645
2024-08-01 04:00 | 5914131 | 2024-08-02 04:00 | 1182826.2 |  |  |  | 1999380.4182 | 3182206.6182 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-01 05:00 | 11863.6055 | 5911.6055 | [7 empty] | 12070.0897 | 6118.0897 |  |  | 6118.0897 | 1004.5936
2024-08-01 05:00 | 5915053 | 2024-08-02 04:00 | 1183010.6 |  |  |  | 1999692.1172 | 3182702.7172 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-01 06:00 | 11865.455 | 5665.455 | [7 empty] | 12071.9714 | 5871.9714 |  |  | 5871.9714 | 1004.6459
2024-08-01 06:00 | 5915783 | 2024-08-02 04:00 | 1183156.6 |  |  |  | 1999938.9071 | 3183095.5071 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-01 07:00 | 11866.9194 | 4922.9194 | [7 empty] | 12073.4613 | 5129.4613 |  |  | 5129.4613 | 1004.6702
2024-08-01 07:00 | 5924371 | 2024-08-02 04:00 | 1184874.2 |  |  |  | 2002842.238 | 3187716.438 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-01 08:00 | 11884.1467 | 4196.1467 | [7 empty] | 12090.9884 | 4402.9884 |  |  | 4402.9884 | 1005.16
2024-08-01 08:00 | 5967192 | 2024-08-02 04:00 | 1193438.4 |  |  |  | 2017318.6621 | 3210757.0621 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-01 09:00 | 11970.0446 | 3538.0446 | [7 empty] | 12178.3814 | 3746.3814 |  |  | 3746.3814 | 1005.3475
2024-08-01 09:00 | 5969926 | 2024-08-02 04:00 | 1193985.2 |  |  |  | 2018242.941 | 3212228.141 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-01 10:00 | 11975.5289 | 3047.5289 | [7 empty] | 12183.9612 | 3255.9612 |  |  | 3255.9612 | 1005.7199
2024-08-01 10:00 | 5963888 | 2024-08-02 04:00 | 1192777.6 |  |  |  | 2016201.6844 | 3208979.2844 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-01 11:00 | 11963.4169 | 2787.4169 | [7 empty] | 12171.6383 | 2995.6383 |  |  | 2995.6383 | 1005.9763
2024-08-01 11:00 | 5961167 | 2024-08-02 04:00 | 1192233.4 |  |  |  | 2015281.8004 | 3207515.2004 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-01 12:00 | 11957.9586 | 3029.9586 | [7 empty] | 12166.085 | 3238.085 |  |  | 3238.085 | 1006.2238
2024-08-01 12:00 | 5920573 | 2024-08-02 04:00 | 1184114.6 |  |  |  | 2001558.2545 | 3185672.8545 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-01 13:00 | 11876.528 | 3444.528 | [7 empty] | 12083.2371 | 3651.2371 |  |  | 3651.2371 | 1006.5299
2024-08-01 13:00 | 5762612 | 2024-08-02 04:00 | 1152522.4 |  |  |  | 1948156.6422 | 3100679.0422 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-01 14:00 | 11559.662 | 3623.662 | [7 empty] | 11760.8561 | 3824.8561 |  |  | 3824.8561 | 1007.2991
2024-08-01 14:00 | 5762959 | 2024-08-02 04:00 | 1152591.8 |  |  |  | 1948273.952 | 3100865.752 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-01 15:00 | 11560.3581 | 3872.3581 | [7 empty] | 11761.5643 | 4073.5643 |  |  | 4073.5643 | 1008.0784
2024-08-01 15:00 | 5759460 | 2024-08-02 04:00 | 1151892 |  |  |  | 1947091.0508 | 3098983.0508 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-01 16:00 | 11553.3392 | 3865.3392 | [7 empty] | 11754.4232 | 4066.4232 |  |  | 4066.4232 | 1008.5364
2024-08-01 16:00 | 5750787 | 2024-08-02 04:00 | 1150157.4 |  |  |  | 1944158.9842 | 3094316.3842 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-01 17:00 | 11535.9413 | 3599.9413 | [7 empty] | 11736.7226 | 3800.7226 |  |  | 3800.7226 | 1008.5504
2024-08-01 17:00 | 5766526 | 2024-08-02 04:00 | 1153305.2 |  |  |  | 1949479.8417 | 3102785.0417 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-01 18:00 | 11567.5134 | 3135.5134 | [7 empty] | 11768.8442 | 3336.8442 |  |  | 3336.8442 | 1009.3464
2024-08-01 18:00 | 5795877 | 2024-08-02 04:00 | 1159175.4 |  |  |  | 1959402.4854 | 3118577.8854 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-01 19:00 | 11626.3908 | 2698.3908 | [7 empty] | 11828.7463 | 2900.7463 |  |  | 2900.7463 | 1009.5441
2024-08-01 19:00 | 5821005 | 2024-08-02 04:00 | 1164201 |  |  |  | 1967897.4665 | 3132098.4665 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-01 20:00 | 11676.797 | 2500.797 | [7 empty] | 11880.0298 | 2704.0298 |  |  | 2704.0298 | 1009.8706
2024-08-01 20:00 | 5846289 | 2024-08-02 04:00 | 1169257.8 |  |  |  | 1976445.1863 | 3145702.9863 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-01 21:00 | 11727.5161 | 2799.5161 | [7 empty] | 11931.6317 | 3003.6317 |  |  | 3003.6317 | 1010.2992
2024-08-01 21:00 | 5869832 | 2024-08-02 04:00 | 1173966.4 |  |  |  | 1984404.3291 | 3158370.7291 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-01 22:00 | 11774.7428 | 3094.7428 | [7 empty] | 11979.6803 | 3299.6803 |  |  | 3299.6803 | 1010.5097
2024-08-01 22:00 | 5882646 | 2024-08-02 04:00 | 1176529.2 |  |  |  | 1988736.3367 | 3165265.5367 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-01 23:00 | 11800.4473 | 3616.4473 | [7 empty] | 12005.8323 | 3821.8323 |  |  | 3821.8323 | 1010.7762
2024-08-01 23:00 | 5943720 | 2024-08-02 04:00 | 1188744 |  |  |  | 2009383.5222 | 3198127.5222 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-02 | 11922.9603 | 4482.9603 | [7 empty] | 12130.4776 | 4690.4776 |  |  | 4690.4776 | 1011.4293
2024-08-02 | 5956676 | 2024-08-03 04:00 | 1191335.2 |  |  |  | 2013763.5355 | 3205098.7355 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-02 01:00 | 11948.9498 | 5004.9498 | [7 empty] | 12156.9194 | 5212.9194 |  |  | 5212.9194 | 1012.4013
2024-08-02 01:00 | 5967177 | 2024-08-03 04:00 | 1193435.4 |  |  |  | 2017313.5911 | 3210748.9911 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-02 02:00 | 11970.0145 | 5274.0145 | [7 empty] | 12178.3508 | 5482.3508 |  |  | 5482.3508 | 1012.4013
2024-08-02 02:00 | 5976731 | 2024-08-03 04:00 | 1195346.2 |  |  |  | 2020543.496 | 3215889.696 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-02 03:00 | 11989.1796 | 5541.1796 | [7 empty] | 12197.8494 | 5749.8494 |  |  | 5749.8494 | 1012.5646
2024-08-02 03:00 | 6026945 | 2024-08-03 04:00 | 1205389 |  |  |  | 2037519.2593 | 3242908.2593 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-02 04:00 | 12089.9077 | 5889.9077 | [7 empty] | 12300.3307 | 6100.3307 |  |  | 6100.3307 | 1012.6041
2024-08-02 04:00 | 6129872 | 2024-08-03 04:00 | 1225974.4 |  |  |  | 2072315.6188 | 3298290.0188 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-02 05:00 | 12296.3768 | 6344.3768 | [7 empty] | 12510.3933 | 6558.3933 |  |  | 6558.3933 | 1012.7278
2024-08-02 05:00 | 6340120 | 2024-08-03 04:00 | 1268024 |  |  |  | 2143393.8101 | 3411417.8101 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-02 06:00 | 12718.1293 | 6518.1293 | [7 empty] | 12939.4863 | 6739.4863 |  |  | 6739.4863 | 1012.8159
2024-08-02 06:00 | 6339224 | 2024-08-03 04:00 | 1267844.8 |  |  |  | 2143090.9008 | 3410935.7008 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-02 07:00 | 12716.3319 | 5772.3319 | [7 empty] | 12937.6577 | 5993.6577 |  |  | 5993.6577 | 1013.4281
2024-08-02 07:00 | 6348729 | 2024-08-03 04:00 | 1269745.8 |  |  |  | 2146304.2404 | 3416050.0404 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-02 08:00 | 12735.3987 | 5047.3987 | [7 empty] | 12957.0563 | 5269.0563 |  |  | 5269.0563 | 1013.5723
2024-08-02 08:00 | 6384043 | 2024-08-03 04:00 | 1276808.6 |  |  |  | 2158242.7855 | 3435051.3855 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-02 09:00 | 12806.2378 | 4374.2378 | [7 empty] | 13029.1283 | 4597.1283 |  |  | 4597.1283 | 1013.7266
2024-08-02 09:00 | 6427972 | 2024-08-03 04:00 | 1285594.4 |  |  |  | 2173093.7894 | 3458688.1894 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-02 10:00 | 12894.3583 | 3966.3583 | [7 empty] | 13118.7826 | 4190.7826 |  |  | 4190.7826 | 1014.1386
2024-08-02 10:00 | 6425864 | 2024-08-03 04:00 | 1285172.8 |  |  |  | 2172381.1414 | 3457553.9414 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-02 11:00 | 12890.1297 | 3714.1297 | [7 empty] | 13114.4804 | 3938.4804 |  |  | 3938.4804 | 1014.1399
2024-08-02 11:00 | 6431060 | 2024-08-03 04:00 | 1286212 |  |  |  | 2174137.7444 | 3460349.7444 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-02 12:00 | 12900.5527 | 3972.5527 | [7 empty] | 13125.0848 | 4197.0848 |  |  | 4197.0848 | 1014.344
2024-08-02 12:00 | 6436425 | 2024-08-03 04:00 | 1287285 |  |  |  | 2175951.481 | 3463236.481 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-02 13:00 | 12911.3148 | 4479.3148 | [7 empty] | 13136.0342 | 4704.0342 |  |  | 4704.0342 | 1014.3874
2024-08-02 13:00 | 6448126 | 2024-08-03 04:00 | 1289625.2 |  |  |  | 2179907.2186 | 3469532.4186 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-02 14:00 | 12934.7867 | 4998.7867 | [7 empty] | 13159.9147 | 5223.9147 |  |  | 5223.9147 | 1014.8568
2024-08-02 14:00 | 6442585 | 2024-08-03 04:00 | 1288517 |  |  |  | 2178033.982 | 3466550.982 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-02 15:00 | 12923.6716 | 5235.6716 | [7 empty] | 13148.6061 | 5460.6061 |  |  | 5460.6061 | 1015.1629
2024-08-02 15:00 | 6510243 | 2024-08-03 04:00 | 1302048.6 |  |  |  | 2200907.0094 | 3502955.6094 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-02 16:00 | 13059.3919 | 5371.3919 | [7 empty] | 13286.6886 | 5598.6886 |  |  | 5598.6886 | 1015.2866
2024-08-02 16:00 | 6524365 | 2024-08-03 04:00 | 1304873 |  |  |  | 2205681.2104 | 3510554.2104 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-02 17:00 | 13087.7203 | 5151.7203 | [7 empty] | 13315.5101 | 5379.5101 |  |  | 5379.5101 | 1015.8976
2024-08-02 17:00 | 6532816 | 2024-08-03 04:00 | 1306563.2 |  |  |  | 2208538.2259 | 3515101.4259 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-02 18:00 | 13104.6728 | 4672.6728 | [7 empty] | 13332.7576 | 4900.7576 |  |  | 4900.7576 | 1016.9589
2024-08-02 18:00 | 6532637 | 2024-08-03 04:00 | 1306527.4 |  |  |  | 2208477.7116 | 3515005.1116 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-02 19:00 | 13104.3138 | 4176.3138 | [7 empty] | 13332.3923 | 4404.3923 |  |  | 4404.3923 | 1016.9933
2024-08-02 19:00 | 6539325 | 2024-08-03 04:00 | 1307865 |  |  |  | 2210738.7127 | 3518603.7127 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-02 20:00 | 13117.7297 | 3941.7297 | [7 empty] | 13346.0418 | 4170.0418 |  |  | 4170.0418 | 1017.4895
2024-08-02 20:00 | 6546594 | 2024-08-03 04:00 | 1309318.8 |  |  |  | 2213196.1314 | 3522514.9314 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-02 21:00 | 13132.3112 | 4204.3112 | [7 empty] | 13360.877 | 4432.877 |  |  | 4432.877 | 1017.9768
2024-08-02 21:00 | 6561901 | 2024-08-03 04:00 | 1312380.2 |  |  |  | 2218370.9434 | 3530751.1434 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-02 22:00 | 13163.0167 | 4483.0167 | [7 empty] | 13392.1169 | 4712.1169 |  |  | 4712.1169 | 1018.0622
2024-08-02 22:00 | 6567168 | 2024-08-03 04:00 | 1313433.6 |  |  |  | 2220151.5493 | 3533585.1493 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-02 23:00 | 13173.5821 | 4989.5821 | [7 empty] | 13402.8663 | 5218.8663 |  |  | 5218.8663 | 1018.575
2024-08-02 23:00 | 6582392 | 2024-08-03 04:00 | 1316478.4 |  |  |  | 2225298.3016 | 3541776.7016 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-03 | 13204.1211 | 5764.1211 | [7 empty] | 13433.9368 | 5993.9368 |  |  | 5993.9368 | 1018.7969
2024-08-03 | 6588259 | 2024-08-04 04:00 | 1317651.8 |  |  |  | 2227281.7486 | 3544933.5486 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-03 01:00 | 13215.8902 | 6271.8902 | [7 empty] | 13445.9107 | 6501.9107 |  |  | 6501.9107 | 1018.9794
2024-08-03 01:00 | 6602276 | 2024-08-04 04:00 | 1320455.2 |  |  |  | 2232020.4524 | 3552475.6524 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-03 02:00 | 13244.0079 | 6548.0079 | [7 empty] | 13474.5178 | 6778.5178 |  |  | 6778.5178 | 1019.2447
2024-08-03 02:00 | 6607518 | 2024-08-04 04:00 | 1321503.6 |  |  |  | 2233792.6066 | 3555296.2066 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-03 03:00 | 13254.5233 | 6806.5233 | [7 empty] | 13485.2162 | 7037.2162 |  |  | 7037.2162 | 1019.4896
2024-08-03 03:00 | 6617220 | 2024-08-04 04:00 | 1323444 |  |  |  | 2237072.5456 | 3560516.5456 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-03 04:00 | 13273.9852 | 7073.9852 | [7 empty] | 13505.0169 | 7305.0169 |  |  | 7305.0169 | 1019.5304
2024-08-03 04:00 | 6620637 | 2024-08-04 04:00 | 1324127.4 |  |  |  | 2238227.7251 | 3562355.1251 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-03 05:00 | 13280.8397 | 7328.8397 | [7 empty] | 13511.9906 | 7559.9906 |  |  | 7559.9906 | 1019.5304
2024-08-03 05:00 | 6631674 | 2024-08-04 04:00 | 1326334.8 |  |  |  | 2241958.9853 | 3568293.7853 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-03 06:00 | 13302.9796 | 7102.9796 | [7 empty] | 13534.5159 | 7334.5159 |  |  | 7334.5159 | 1019.7345
2024-08-03 06:00 | 6633893 | 2024-08-04 04:00 | 1326778.6 |  |  |  | 2242709.1589 | 3569487.7589 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-03 07:00 | 13307.4309 | 6363.4309 | [7 empty] | 13539.0446 | 6595.0446 |  |  | 6595.0446 | 1019.875
2024-08-03 07:00 | 6631881 | 2024-08-04 04:00 | 1326376.2 |  |  |  | 2242028.9655 | 3568405.1655 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-03 08:00 | 13303.3949 | 5615.3949 | [7 empty] | 13534.9384 | 5846.9384 |  |  | 5846.9384 | 1020.1018
2024-08-03 08:00 | 6631281 | 2024-08-04 04:00 | 1326256.2 |  |  |  | 2241826.1245 | 3568082.3245 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-03 09:00 | 13302.1913 | 4870.1913 | [7 empty] | 13533.7138 | 5101.7138 |  |  | 5101.7138 | 1020.1835
2024-08-03 09:00 | 6631764 | 2024-08-04 04:00 | 1326352.8 |  |  |  | 2241989.4115 | 3568342.2115 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-03 10:00 | 13303.1602 | 4375.1602 | [7 empty] | 13534.6996 | 4606.6996 |  |  | 4606.6996 | 1020.2855
2024-08-03 10:00 | 6631884 | 2024-08-04 04:00 | 1326376.8 |  |  |  | 2242029.9797 | 3568406.7797 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-03 11:00 | 13303.4009 | 4127.4009 | [7 empty] | 13534.9445 | 4358.9445 |  |  | 4358.9445 | 1020.524
2024-08-03 11:00 | 6631488 | 2024-08-04 04:00 | 1326297.6 |  |  |  | 2241896.1046 | 3568193.7046 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-03 12:00 | 13302.6065 | 4374.6065 | [7 empty] | 13534.1363 | 4606.1363 |  |  | 4606.1363 | 1021.1389
2024-08-03 12:00 | 6629490 | 2024-08-04 04:00 | 1325898 |  |  |  | 2241220.6441 | 3567118.6441 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-03 13:00 | 13298.5986 | 4866.5986 | [7 empty] | 13530.0586 | 5098.0586 |  |  | 5098.0586 | 1021.1631
2024-08-03 13:00 | 6627930 | 2024-08-04 04:00 | 1325586 |  |  |  | 2240693.2575 | 3566279.2575 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-03 14:00 | 13295.4692 | 5359.4692 | [7 empty] | 13526.8748 | 5590.8748 |  |  | 5590.8748 | 1022.033
2024-08-03 14:00 | 6618877 | 2024-08-04 04:00 | 1323775.4 |  |  |  | 2237632.7248 | 3561408.1248 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-03 15:00 | 13277.3091 | 5589.3091 | [7 empty] | 13508.3986 | 5820.3986 |  |  | 5820.3986 | 1022.1198
2024-08-03 15:00 | 6592761 | 2024-08-04 04:00 | 1318552.2 |  |  |  | 2228803.7322 | 3547355.9322 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-03 16:00 | 13224.9211 | 5536.9211 | [7 empty] | 13455.0988 | 5767.0988 |  |  | 5767.0988 | 1022.3608
2024-08-03 16:00 | 6558840 | 2024-08-04 04:00 | 1311768 |  |  |  | 2217336.1162 | 3529104.1162 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-03 17:00 | 13156.8764 | 5220.8764 | [7 empty] | 13385.8697 | 5449.8697 |  |  | 5449.8697 | 1022.9183
2024-08-03 17:00 | 6574432 | 2024-08-04 04:00 | 1314886.4 |  |  |  | 2222607.2777 | 3537493.6777 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-03 18:00 | 13188.1535 | 4756.1535 | [7 empty] | 13417.6913 | 4985.6913 |  |  | 4985.6913 | 1023.1428
2024-08-03 18:00 | 6601756 | 2024-08-04 04:00 | 1320351.2 |  |  |  | 2231844.6569 | 3552195.8569 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-03 19:00 | 13242.9648 | 4314.9648 | [7 empty] | 13473.4566 | 4545.4566 |  |  | 4545.4566 | 1023.1555
2024-08-03 19:00 | 6607092 | 2024-08-04 04:00 | 1321418.4 |  |  |  | 2233648.5895 | 3555066.9895 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-03 20:00 | 13253.6687 | 4077.6687 | [7 empty] | 13484.3468 | 4308.3468 |  |  | 4308.3468 | 1023.1568
2024-08-03 20:00 | 6606710 | 2024-08-04 04:00 | 1321342 |  |  |  | 2233519.4474 | 3554861.4474 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-03 21:00 | 13252.9024 | 4324.9024 | [7 empty] | 13483.5671 | 4555.5671 |  |  | 4555.5671 | 1023.278
2024-08-03 21:00 | 6608791 | 2024-08-04 04:00 | 1321758.2 |  |  |  | 2234222.9676 | 3555981.1676 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-03 22:00 | 13257.0769 | 4577.0769 | [7 empty] | 13487.8142 | 4807.8142 |  |  | 4807.8142 | 1023.4489
2024-08-03 22:00 | 6612965 | 2024-08-04 04:00 | 1322593 |  |  |  | 2235634.0648 | 3558227.0648 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-03 23:00 | 13265.4498 | 5081.4498 | [7 empty] | 13496.3329 | 5312.3329 |  |  | 5312.3329 | 1023.551
2024-08-03 23:00 | 6615406 | 2024-08-04 04:00 | 1323081.2 |  |  |  | 2236459.2896 | 3559540.4896 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-04 | 13270.3464 | 5830.3464 | [7 empty] | 13501.3147 | 6061.3147 |  |  | 6061.3147 | 1023.9999
2024-08-04 | 6610551 | 2024-08-05 04:00 | 1322110.2 |  |  |  | 2234817.9679 | 3556928.1679 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-04 01:00 | 13260.6074 | 6316.6074 | [7 empty] | 13491.4062 | 6547.4062 |  |  | 6547.4062 | 1024.2653
2024-08-04 01:00 | 6606858 | 2024-08-05 04:00 | 1321371.6 |  |  |  | 2233569.4815 | 3554941.0815 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-04 02:00 | 13253.1993 | 6557.1993 | [7 empty] | 13483.8692 | 6787.8692 |  |  | 6787.8692 | 1024.4464
2024-08-04 02:00 | 6609245 | 2024-08-05 04:00 | 1321849 |  |  |  | 2234376.4506 | 3556225.4506 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-04 03:00 | 13257.9876 | 6809.9876 | [7 empty] | 13488.7408 | 7040.7408 |  |  | 7040.7408 | 1024.6734
2024-08-04 03:00 | 6611793 | 2024-08-05 04:00 | 1322358.6 |  |  |  | 2235237.8487 | 3557596.4487 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-04 04:00 | 13263.0988 | 7063.0988 | [7 empty] | 13493.941 | 7293.941 |  |  | 7293.941 | 1025.2449
2024-08-04 04:00 | 6614574 | 2024-08-05 04:00 | 1322914.8 |  |  |  | 2236178.0168 | 3559092.8168 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-04 05:00 | 13268.6774 | 7316.6774 | [7 empty] | 13499.6167 | 7547.6167 |  |  | 7547.6167 | 1025.2819
2024-08-04 05:00 | 6619451 | 2024-08-05 04:00 | 1323890.2 |  |  |  | 2237826.7761 | 3561716.9761 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-04 06:00 | 13278.4606 | 7078.4606 | [7 empty] | 13509.5701 | 7309.5701 |  |  | 7309.5701 | 1025.8163
2024-08-04 06:00 | 6623058 | 2024-08-05 04:00 | 1324611.6 |  |  |  | 2239046.1885 | 3563657.7885 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-04 07:00 | 13285.6961 | 6341.6961 | [7 empty] | 13516.9316 | 6572.9316 |  |  | 6572.9316 | 1026.4898
2024-08-04 07:00 | 6623382 | 2024-08-05 04:00 | 1324676.4 |  |  |  | 2239155.7227 | 3563832.1227 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-04 08:00 | 13286.3461 | 5598.3461 | [7 empty] | 13517.5929 | 5829.5929 |  |  | 5829.5929 | 1026.6901
2024-08-04 08:00 | 6624068 | 2024-08-05 04:00 | 1324813.6 |  |  |  | 2239387.6376 | 3564201.2376 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-04 09:00 | 13287.7222 | 4855.7222 | [7 empty] | 13518.9929 | 5086.9929 |  |  | 5086.9929 | 1026.8572
2024-08-04 09:00 | 6623231 | 2024-08-05 04:00 | 1324646.2 |  |  |  | 2239104.6744 | 3563750.8744 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-04 10:00 | 13286.0432 | 4358.0432 | [7 empty] | 13517.2847 | 4589.2847 |  |  | 4589.2847 | 1027.1353
2024-08-04 10:00 | 6620954 | 2024-08-05 04:00 | 1324190.8 |  |  |  | 2238334.8928 | 3562525.6928 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-04 11:00 | 13281.4756 | 4105.4756 | [7 empty] | 13512.6376 | 4336.6376 |  |  | 4336.6376 | 1027.5511
2024-08-04 11:00 | 6620540 | 2024-08-05 04:00 | 1324108 |  |  |  | 2238194.9325 | 3562302.9325 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-04 12:00 | 13280.6451 | 4352.6451 | [7 empty] | 13511.7926 | 4583.7926 |  |  | 4583.7926 | 1028.0128
2024-08-04 12:00 | 6617720 | 2024-08-05 04:00 | 1323544 |  |  |  | 2237241.5798 | 3560785.5798 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-04 13:00 | 13274.9882 | 4842.9882 | [7 empty] | 13506.0373 | 5074.0373 |  |  | 5074.0373 | 1029.2657
2024-08-04 13:00 | 6612474 | 2024-08-05 04:00 | 1322494.8 |  |  |  | 2235468.0733 | 3557962.8733 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-04 14:00 | 13264.4649 | 5328.4649 | [7 empty] | 13495.3308 | 5559.3308 |  |  | 5559.3308 | 1029.5208
2024-08-04 14:00 | 6609361 | 2024-08-05 04:00 | 1321872.2 |  |  |  | 2234415.6666 | 3556287.8666 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-04 15:00 | 13258.2203 | 5570.2203 | [7 empty] | 13488.9775 | 5800.9775 |  |  | 5800.9775 | 1030.6469
2024-08-04 15:00 | 6601519 | 2024-08-05 04:00 | 1320303.8 |  |  |  | 2231764.5347 | 3552068.3347 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-04 16:00 | 13242.4894 | 5554.4894 | [7 empty] | 13472.9729 | 5784.9729 |  |  | 5784.9729 | 1031.1762
2024-08-04 16:00 | 6600339 | 2024-08-05 04:00 | 1320067.8 |  |  |  | 2231365.614 | 3551433.414 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-04 17:00 | 13240.1224 | 5304.1224 | [7 empty] | 13470.5646 | 5534.5646 |  |  | 5534.5646 | 1031.925
2024-08-04 17:00 | 6595766 | 2024-08-05 04:00 | 1319153.2 |  |  |  | 2229819.6275 | 3548972.8275 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-04 18:00 | 13230.949 | 4798.949 | [7 empty] | 13461.2316 | 5029.2316 |  |  | 5029.2316 | 1031.9722
2024-08-04 18:00 | 6592526 | 2024-08-05 04:00 | 1318505.2 |  |  |  | 2228724.2861 | 3547229.4861 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-04 19:00 | 13224.4497 | 4296.4497 | [7 empty] | 13454.6192 | 4526.6192 |  |  | 4526.6192 | 1032.0755
2024-08-04 19:00 | 6591383 | 2024-08-05 04:00 | 1318276.6 |  |  |  | 2228337.874 | 3546614.474 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-04 20:00 | 13222.1568 | 4046.1568 | [7 empty] | 13452.2864 | 4276.2864 |  |  | 4276.2864 | 1032.1354
2024-08-04 20:00 | 6594213 | 2024-08-05 04:00 | 1318842.6 |  |  |  | 2229294.6074 | 3548137.2074 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-04 21:00 | 13227.8338 | 4299.8338 | [7 empty] | 13458.0621 | 4530.0621 |  |  | 4530.0621 | 1032.4875
2024-08-04 21:00 | 6595057 | 2024-08-05 04:00 | 1319011.4 |  |  |  | 2229579.9371 | 3548591.3371 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-04 22:00 | 13229.5268 | 4549.5268 | [7 empty] | 13459.7847 | 4779.7847 |  |  | 4779.7847 | 1037.7287
2024-08-04 22:00 | 6597852 | 2024-08-05 04:00 | 1319570.4 |  |  |  | 2230524.8381 | 3550095.2381 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-04 23:00 | 13235.1335 | 5051.1335 | [7 empty] | 13465.4889 | 5281.4889 |  |  | 5281.4889 | 1039.6586
2024-08-04 23:00 | 6600195 | 2024-08-05 04:00 | 1320039 |  |  |  | 2231316.9322 | 3551355.9322 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-05 | 13239.8335 | 5799.8335 | [7 empty] | 13470.2707 | 6030.2707 |  |  | 6030.2707 | 1040.3947
2024-08-05 | 6601951 | 2024-08-06 04:00 | 1320390.2 |  |  |  | 2231910.5802 | 3552300.7802 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-05 01:00 | 13243.356 | 6299.356 | [7 empty] | 13473.8545 | 6529.8545 |  |  | 6529.8545 | 1041.3807
2024-08-05 01:00 | 6605368 | 2024-08-06 04:00 | 1321073.6 |  |  |  | 2233065.7597 | 3554139.3597 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-05 02:00 | 13250.2104 | 6554.2104 | [7 empty] | 13480.8283 | 6784.8283 |  |  | 6784.8283 | 1041.5643
2024-08-05 02:00 | 6605856 | 2024-08-06 04:00 | 1321171.2 |  |  |  | 2233230.737 | 3554401.937 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-05 03:00 | 13251.1893 | 6803.1893 | [7 empty] | 13481.8242 | 7033.8242 |  |  | 7033.8242 | 1041.9228
2024-08-05 03:00 | 6608076 | 2024-08-06 04:00 | 1321615.2 |  |  |  | 2233981.2487 | 3555596.4487 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-05 04:00 | 13255.6426 | 7055.6426 | [7 empty] | 13486.355 | 7286.355 |  |  | 7286.355 | 1042.035
2024-08-05 04:00 | 6610374 | 2024-08-06 04:00 | 1322074.8 |  |  |  | 2234758.1298 | 3556832.9298 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-05 05:00 | 13260.2523 | 7308.2523 | [7 empty] | 13491.045 | 7539.045 |  |  | 7539.045 | 1042.1766
2024-08-05 05:00 | 6613481 | 2024-08-06 04:00 | 1322696.2 |  |  |  | 2235808.5081 | 3558504.7081 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-05 06:00 | 13266.4849 | 7066.4849 | [7 empty] | 13497.386 | 7297.386 |  |  | 7297.386 | 1043.095
2024-08-05 06:00 | 6613977 | 2024-08-06 04:00 | 1322795.4 |  |  |  | 2235976.19 | 3558771.59 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-05 07:00 | 13267.4799 | 6323.4799 | [7 empty] | 13498.3983 | 6554.3983 |  |  | 6554.3983 | 1043.5147
2024-08-05 07:00 | 6614167 | 2024-08-06 04:00 | 1322833.4 |  |  |  | 2236040.423 | 3558873.823 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-05 08:00 | 13267.861 | 5579.861 | [7 empty] | 13498.7861 | 5810.7861 |  |  | 5810.7861 | 1044.095
2024-08-05 08:00 | 6613466 | 2024-08-06 04:00 | 1322693.2 |  |  |  | 2235803.4371 | 3558496.6371 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-05 09:00 | 13266.4548 | 4834.4548 | [7 empty] | 13497.3554 | 5065.3554 |  |  | 5065.3554 | 1046.5237
2024-08-05 09:00 | 6613213 | 2024-08-06 04:00 | 1322642.6 |  |  |  | 2235717.9058 | 3558360.5058 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-05 10:00 | 13265.9473 | 4337.9473 | [7 empty] | 13496.839 | 4568.839 |  |  | 4568.839 | 1047.1576
2024-08-05 10:00 | 6612575 | 2024-08-06 04:00 | 1322515 |  |  |  | 2235502.2182 | 3558017.2182 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-05 11:00 | 13264.6675 | 4088.6675 | [7 empty] | 13495.537 | 4319.537 |  |  | 4319.537 | 1047.3668
2024-08-05 11:00 | 6608044 | 2024-08-06 04:00 | 1321608.8 |  |  |  | 2233970.4306 | 3555579.2306 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-05 12:00 | 13255.5784 | 4327.5784 | [7 empty] | 13486.2897 | 4558.2897 |  |  | 4558.2897 | 1048.6521
2024-08-05 12:00 | 6602619 | 2024-08-06 04:00 | 1320523.8 |  |  |  | 2232136.4098 | 3552660.2098 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-05 13:00 | 13244.696 | 4812.696 | [7 empty] | 13475.2179 | 5043.2179 |  |  | 5043.2179 | 1048.9766
2024-08-05 13:00 | 6599761 | 2024-08-06 04:00 | 1319952.2 |  |  |  | 2231170.2105 | 3551122.4105 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-05 14:00 | 13238.9629 | 5302.9629 | [7 empty] | 13469.385 | 5533.385 |  |  | 5533.385 | 1051.4435
2024-08-05 14:00 | 6597686 | 2024-08-06 04:00 | 1319537.2 |  |  |  | 2230468.7188 | 3550005.9188 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-05 15:00 | 13234.8005 | 5546.8005 | [7 empty] | 13465.1501 | 5777.1501 |  |  | 5777.1501 | 1055.7228
2024-08-05 15:00 | 6592949 | 2024-08-06 04:00 | 1318589.8 |  |  |  | 2228867.2891 | 3547457.0891 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-05 16:00 | 13225.2982 | 5537.2982 | [7 empty] | 13455.4825 | 5767.4825 |  |  | 5767.4825 | 1056.2996
2024-08-05 16:00 | 6584477 | 2024-08-06 04:00 | 1316895.4 |  |  |  | 2226003.1741 | 3542898.5741 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-05 17:00 | 13208.3036 | 5272.3036 | [7 empty] | 13438.192 | 5502.192 |  |  | 5502.192 | 1056.3812
2024-08-05 17:00 | 6574973 | 2024-08-06 04:00 | 1314994.6 |  |  |  | 2222790.1727 | 3537784.7727 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-05 18:00 | 13189.2388 | 4757.2388 | [7 empty] | 13418.7954 | 4986.7954 |  |  | 4986.7954 | 1056.8098
2024-08-05 18:00 | 6571159 | 2024-08-06 04:00 | 1314231.8 |  |  |  | 2221500.78 | 3535732.58 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-05 19:00 | 13181.588 | 4253.588 | [7 empty] | 13411.0115 | 4483.0115 |  |  | 4483.0115 | 1056.9361
2024-08-05 19:00 | 6546420 | 2024-08-06 04:00 | 1309284 |  |  |  | 2213137.3075 | 3522421.3075 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-05 20:00 | 13131.9621 | 3955.9621 | [7 empty] | 13360.5219 | 4184.5219 |  |  | 4184.5219 | 1057.4845
2024-08-05 20:00 | 6555249 | 2024-08-06 04:00 | 1311049.8 |  |  |  | 2216122.1128 | 3527171.9128 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-05 21:00 | 13149.6729 | 4221.6729 | [7 empty] | 13378.5409 | 4450.5409 |  |  | 4450.5409 | 1057.8915
2024-08-05 21:00 | 6578084 | 2024-08-06 04:00 | 1315616.8 |  |  |  | 2223841.9033 | 3539458.7033 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-05 22:00 | 13195.4794 | 4515.4794 | [7 empty] | 13425.1446 | 4745.1446 |  |  | 4745.1446 | 1058.1772
2024-08-05 22:00 | 6586982 | 2024-08-06 04:00 | 1317396.4 |  |  |  | 2226850.0353 | 3544246.4353 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-05 23:00 | 13213.3285 | 5029.3285 | [7 empty] | 13443.3045 | 5259.3045 |  |  | 5259.3045 | 1059.3813
2024-08-05 23:00 | 6590219 | 2024-08-06 04:00 | 1318043.8 |  |  |  | 2227944.3625 | 3545988.1625 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-06 | 13219.8219 | 5779.8219 | [7 empty] | 13449.9108 | 6009.9108 |  |  | 6009.9108 | 1059.5509
2024-08-06 | 6594705 | 2024-08-07 04:00 | 1318941 |  |  |  | 2229460.937 | 3548401.937 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-06 01:00 | 13228.8207 | 6284.8207 | [7 empty] | 13459.0663 | 6515.0663 |  |  | 6515.0663 | 1059.7295
2024-08-06 01:00 | 6595082 | 2024-08-07 04:00 | 1319016.4 |  |  |  | 2229588.3888 | 3548604.7888 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-06 02:00 | 13229.5769 | 6533.5769 | [7 empty] | 13459.8357 | 6763.8357 |  |  | 6763.8357 | 1059.977
2024-08-06 02:00 | 6597324 | 2024-08-07 04:00 | 1319464.8 |  |  |  | 2230346.338 | 3549811.138 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-06 03:00 | 13234.0743 | 6786.0743 | [7 empty] | 13464.4113 | 7016.4113 |  |  | 7016.4113 | 1059.9846
2024-08-06 03:00 | 6596123 | 2024-08-07 04:00 | 1319224.6 |  |  |  | 2229940.3179 | 3549164.9179 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-06 04:00 | 13231.6652 | 7031.6652 | [7 empty] | 13461.9602 | 7261.9602 |  |  | 7261.9602 | 1060.2385
2024-08-06 04:00 | 6598771 | 2024-08-07 04:00 | 1319754.2 |  |  |  | 2230835.5229 | 3550589.7229 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-06 05:00 | 13236.977 | 7284.977 | [7 empty] | 13467.3645 | 7515.3645 |  |  | 7515.3645 | 1061.2398
2024-08-06 05:00 | 6601977 | 2024-08-07 04:00 | 1320395.4 |  |  |  | 2231919.37 | 3552314.77 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-06 06:00 | 13243.4082 | 7043.4082 | [7 empty] | 13473.9076 | 7273.9076 |  |  | 7273.9076 | 1061.5855
2024-08-06 06:00 | 6602372 | 2024-08-07 04:00 | 1320474.4 |  |  |  | 2232052.907 | 3552527.307 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-06 07:00 | 13244.2005 | 6300.2005 | [7 empty] | 13474.7138 | 6530.7138 |  |  | 6530.7138 | 1062.0141
2024-08-06 07:00 | 6602864 | 2024-08-07 04:00 | 1320572.8 |  |  |  | 2232219.2366 | 3552792.0366 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-06 08:00 | 13245.1875 | 5557.1875 | [7 empty] | 13475.7179 | 5787.7179 |  |  | 5787.7179 | 1062.6876
2024-08-06 08:00 | 6249910 | 2024-08-07 04:00 | 1249982 |  |  |  | 2112896.6656 | 3362878.6656 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-06 09:00 | 12537.1702 | 4105.1702 | [7 empty] | 12755.3777 | 4323.3777 |  |  | 4323.3777 | 1062.8118
2024-08-06 09:00 | 5877470 | 2024-08-07 04:00 | 1175494 |  |  |  | 1986986.495 | 3162480.495 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-06 10:00 | 11790.0644 | 2862.0644 | [7 empty] | 11995.2687 | 3067.2687 |  |  | 3067.2687 | 1064.2603
2024-08-06 10:00 | 5837399 | 2024-08-07 04:00 | 1167479.8 |  |  |  | 1973439.7588 | 3140919.5588 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-06 11:00 | 11709.6829 | 2533.6829 | [7 empty] | 11913.4882 | 2737.4882 |  |  | 2737.4882 | 1064.5039
2024-08-06 11:00 | 5836594 | 2024-08-07 04:00 | 1167318.8 |  |  |  | 1973167.6138 | 3140486.4138 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-06 12:00 | 11708.0681 | 2780.0681 | [7 empty] | 11911.8452 | 2983.8452 |  |  | 2983.8452 | 1065.0856
2024-08-06 12:00 | 5895920 | 2024-08-07 04:00 | 1179184 |  |  |  | 1993223.8558 | 3172407.8558 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-06 13:00 | 11827.0747 | 3395.0747 | [7 empty] | 12032.9231 | 3600.9231 |  |  | 3600.9231 | 1066.0754
2024-08-06 13:00 | 5925781 | 2024-08-07 04:00 | 1185156.2 |  |  |  | 2003318.9143 | 3188475.1143 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-06 14:00 | 11886.9751 | 3950.9751 | [7 empty] | 12093.8661 | 4157.8661 |  |  | 4157.8661 | 1066.4236
2024-08-06 14:00 | 5928906 | 2024-08-07 04:00 | 1185781.2 |  |  |  | 2004375.3779 | 3190156.5779 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-06 15:00 | 11893.2438 | 4205.2438 | [7 empty] | 12100.2439 | 4412.2439 |  |  | 4412.2439 | 1066.4836
2024-08-06 15:00 | 5939249 | 2024-08-07 04:00 | 1187849.8 |  |  |  | 2007872.0187 | 3195721.8187 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-06 16:00 | 11913.9916 | 4225.9916 | [7 empty] | 12121.3528 | 4433.3528 |  |  | 4433.3528 | 1066.7119
2024-08-06 16:00 | 5952353 | 2024-08-07 04:00 | 1190470.6 |  |  |  | 2012302.0661 | 3202772.6661 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-06 17:00 | 11940.2779 | 4004.2779 | [7 empty] | 12148.0966 | 4212.0966 |  |  | 4212.0966 | 1067.5653
2024-08-06 17:00 | 5964576 | 2024-08-07 04:00 | 1192915.2 |  |  |  | 2016434.2754 | 3209349.4754 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-06 18:00 | 11964.797 | 3532.797 | [7 empty] | 12173.0424 | 3741.0424 |  |  | 3741.0424 | 1067.712
2024-08-06 18:00 | 5969238 | 2024-08-07 04:00 | 1193847.6 |  |  |  | 2018010.35 | 3211857.95 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-06 19:00 | 11974.1488 | 3046.1488 | [7 empty] | 12182.557 | 3254.557 |  |  | 3254.557 | 1068.1367
2024-08-06 19:00 | 5964488 | 2024-08-07 04:00 | 1192897.6 |  |  |  | 2016404.5254 | 3209302.1254 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-06 20:00 | 11964.6204 | 2788.6204 | [7 empty] | 12172.8628 | 2996.8628 |  |  | 2996.8628 | 1069.0143
2024-08-06 20:00 | 6087073 | 2024-08-07 04:00 | 1217414.6 |  |  |  | 2057846.6322 | 3275261.2322 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-06 21:00 | 12210.523 | 3282.523 | [7 empty] | 12423.0453 | 3495.0453 |  |  | 3495.0453 | 1070.3205
2024-08-06 21:00 | 6249081 | 2024-08-07 04:00 | 1249816.2 |  |  |  | 2112616.4069 | 3362432.6069 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-06 22:00 | 12535.5072 | 3855.5072 | [7 empty] | 12753.6858 | 4073.6858 |  |  | 4073.6858 | 1070.6279
2024-08-06 22:00 | 6248264 | 2024-08-07 04:00 | 1249652.8 |  |  |  | 2112340.2051 | 3361993.0051 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-06 23:00 | 12533.8683 | 4349.8683 | [7 empty] | 12752.0183 | 4568.0183 |  |  | 4568.0183 | 1072.0361
2024-08-06 23:00 | 6319092 | 2024-08-07 04:00 | 1263818.4 |  |  |  | 2136284.9091 | 3400103.3091 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-07 | 12675.9476 | 5235.9476 | [7 empty] | 12896.5705 | 5456.5705 |  |  | 5456.5705 | 1072.8565
2024-08-07 | 6357632 | 2024-08-08 04:00 | 1271526.4 |  |  |  | 2149314.0627 | 3420840.4627 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-07 01:00 | 12753.2579 | 5809.2579 | [7 empty] | 12975.2264 | 6031.2264 |  |  | 6031.2264 | 1073.1369
2024-08-07 01:00 | 6362156 | 2024-08-08 04:00 | 1272431.2 |  |  |  | 2150843.4839 | 3423274.6839 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-07 02:00 | 12762.333 | 6066.333 | [7 empty] | 12984.4594 | 6288.4594 |  |  | 6288.4594 | 1073.1504
2024-08-07 02:00 | 6368049 | 2024-08-08 04:00 | 1273609.8 |  |  |  | 2152835.7206 | 3426445.5206 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-07 03:00 | 12774.1542 | 6326.1542 | [7 empty] | 12996.4863 | 6548.4863 |  |  | 6548.4863 | 1074.1203
2024-08-07 03:00 | 6374367 | 2024-08-08 04:00 | 1274873.4 |  |  |  | 2154971.6363 | 3429845.0363 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-07 04:00 | 12786.8279 | 6586.8279 | [7 empty] | 13009.3807 | 6809.3807 |  |  | 6809.3807 | 1074.7849
2024-08-07 04:00 | 6428120 | 2024-08-08 04:00 | 1285624 |  |  |  | 2173143.8235 | 3458767.8235 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-07 05:00 | 12894.6552 | 6942.6552 | [7 empty] | 13119.0846 | 7167.0846 |  |  | 7167.0846 | 1075.2786
2024-08-07 05:00 | 6440913 | 2024-08-08 04:00 | 1288182.6 |  |  |  | 2177468.7317 | 3465651.3317 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-07 06:00 | 12920.3176 | 6720.3176 | [7 empty] | 13145.1937 | 6945.1937 |  |  | 6945.1937 | 1075.5235
2024-08-07 06:00 | 6440406 | 2024-08-08 04:00 | 1288081.2 |  |  |  | 2177297.3311 | 3465378.5311 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-07 07:00 | 12919.3006 | 5975.3006 | [7 empty] | 13144.159 | 6200.159 |  |  | 6200.159 | 1076.7531
2024-08-07 07:00 | 6448389 | 2024-08-08 04:00 | 1289677.8 |  |  |  | 2179996.1306 | 3469673.9306 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-07 08:00 | 12935.3143 | 5247.3143 | [7 empty] | 13160.4514 | 5472.4514 |  |  | 5472.4514 | 1077.035
2024-08-07 08:00 | 6496657 | 2024-08-08 04:00 | 1299331.4 |  |  |  | 2196314.013 | 3495645.413 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-07 09:00 | 13032.1387 | 4600.1387 | [7 empty] | 13258.9611 | 4826.9611 |  |  | 4826.9611 | 1078.2595
2024-08-07 09:00 | 6492994 | 2024-08-08 04:00 | 1298598.8 |  |  |  | 2195075.6687 | 3493674.4687 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-07 10:00 | 13024.7909 | 4096.7909 | [7 empty] | 13251.4853 | 4323.4853 |  |  | 4323.4853 | 1078.5465
2024-08-07 10:00 | 6486960 | 2024-08-08 04:00 | 1297392 |  |  |  | 2193035.7643 | 3490427.7643 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-07 11:00 | 13012.6868 | 3836.6868 | [7 empty] | 13239.1706 | 4063.1706 |  |  | 4063.1706 | 1079.382
2024-08-07 11:00 | 6488074 | 2024-08-08 04:00 | 1297614.8 |  |  |  | 2193412.3725 | 3491027.1725 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-07 12:00 | 13014.9215 | 4086.9215 | [7 empty] | 13241.4441 | 4313.4441 |  |  | 4313.4441 | 1079.5348
2024-08-07 12:00 | 6486838 | 2024-08-08 04:00 | 1297367.6 |  |  |  | 2192994.52 | 3490362.12 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-07 13:00 | 13012.4421 | 4580.4421 | [7 empty] | 13238.9216 | 4806.9216 |  |  | 4806.9216 | 1081.8923
2024-08-07 13:00 | 6537706 | 2024-08-08 04:00 | 1307541.2 |  |  |  | 2210191.38 | 3517732.58 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-07 14:00 | 13114.4821 | 5178.4821 | [7 empty] | 13342.7376 | 5406.7376 |  |  | 5406.7376 | 1082.4038
2024-08-07 14:00 | 6535331 | 2024-08-08 04:00 | 1307066.2 |  |  |  | 2209388.4677 | 3516454.6677 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-07 15:00 | 13109.7179 | 5421.7179 | [7 empty] | 13337.8905 | 5649.8905 |  |  | 5649.8905 | 1084.3414
2024-08-07 15:00 | 6530216 | 2024-08-08 04:00 | 1306043.2 |  |  |  | 2207659.2482 | 3513702.4482 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-07 16:00 | 13099.4573 | 5411.4573 | [7 empty] | 13327.4513 | 5639.4513 |  |  | 5639.4513 | 1084.6692
2024-08-07 16:00 | 6535772 | 2024-08-08 04:00 | 1307154.4 |  |  |  | 2209537.5559 | 3516691.9559 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-07 17:00 | 13110.6025 | 5174.6025 | [7 empty] | 13338.7905 | 5402.7905 |  |  | 5402.7905 | 1084.872
2024-08-07 17:00 | 6555758 | 2024-08-08 04:00 | 1311151.6 |  |  |  | 2216294.1896 | 3527445.7896 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-07 18:00 | 13150.6939 | 4718.6939 | [7 empty] | 13379.5797 | 4947.5797 |  |  | 4947.5797 | 1085.7904
2024-08-07 18:00 | 6557407 | 2024-08-08 04:00 | 1311481.4 |  |  |  | 2216851.6643 | 3528333.0643 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-07 19:00 | 13154.0018 | 4226.0018 | [7 empty] | 13382.9451 | 4454.9451 |  |  | 4454.9451 | 1089.015
2024-08-07 19:00 | 6554036 | 2024-08-08 04:00 | 1310807.2 |  |  |  | 2215712.0359 | 3526519.2359 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-07 20:00 | 13147.2397 | 3971.2397 | [7 empty] | 13376.0653 | 4200.0653 |  |  | 4200.0653 | 1089.3148
2024-08-07 20:00 | 6566665 | 2024-08-08 04:00 | 1313333 |  |  |  | 2219981.5009 | 3533314.5009 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-07 21:00 | 13172.5731 | 4244.5731 | [7 empty] | 13401.8397 | 4473.8397 |  |  | 4473.8397 | 1090.0763
2024-08-07 21:00 | 6558120 | 2024-08-08 04:00 | 1311624 |  |  |  | 2217092.707 | 3528716.707 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-07 22:00 | 13155.4321 | 4475.4321 | [7 empty] | 13384.4003 | 4704.4003 |  |  | 4704.4003 | 1090.5061
2024-08-07 22:00 | 6497103 | 2024-08-08 04:00 | 1299420.6 |  |  |  | 2196464.7914 | 3495885.3914 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-07 23:00 | 13033.0334 | 4849.0334 | [7 empty] | 13259.8713 | 5075.8713 |  |  | 5075.8713 | 1090.8965
2024-08-07 23:00 | 6381885 | 2024-08-08 04:00 | 1276377 |  |  |  | 2157513.2341 | 3433890.2341 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-08 | 12801.9089 | 5361.9089 | [7 empty] | 13024.7241 | 5584.7241 |  |  | 5584.7241 | 1091.5113
2024-08-08 | 6377903 | 2024-08-09 04:00 | 1275580.6 |  |  |  | 2156167.046 | 3431747.646 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-08 01:00 | 12793.9211 | 5849.9211 | [7 empty] | 13016.5973 | 6072.5973 |  |  | 6072.5973 | 1092.0776
2024-08-08 01:00 | 6386267 | 2024-08-09 04:00 | 1277253.4 |  |  |  | 2158994.6495 | 3436248.0495 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-08 02:00 | 12810.699 | 6114.699 | [7 empty] | 13033.6673 | 6337.6673 |  |  | 6337.6673 | 1092.7333
2024-08-08 02:00 | 6391016 | 2024-08-09 04:00 | 1278203.2 |  |  |  | 2160600.136 | 3438803.336 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-08 03:00 | 12820.2254 | 6372.2254 | [7 empty] | 13043.3595 | 6595.3595 |  |  | 6595.3595 | 1094.7627
2024-08-08 03:00 | 6388760 | 2024-08-09 04:00 | 1277752 |  |  |  | 2159837.4539 | 3437589.4539 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-08 04:00 | 12815.6999 | 6615.6999 | [7 empty] | 13038.7552 | 6838.7552 |  |  | 6838.7552 | 1095.5471
2024-08-08 04:00 | 6375235 | 2024-08-09 04:00 | 1275047 |  |  |  | 2155265.0796 | 3430312.0796 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-08 05:00 | 12788.5691 | 6836.5691 | [7 empty] | 13011.1522 | 7059.1522 |  |  | 7059.1522 | 1096.787
2024-08-08 05:00 | 6376178 | 2024-08-09 04:00 | 1275235.6 |  |  |  | 2155583.8781 | 3430819.4781 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-08 06:00 | 12790.4608 | 6590.4608 | [7 empty] | 13013.0767 | 6813.0767 |  |  | 6813.0767 | 1097.301
2024-08-08 06:00 | 6381046 | 2024-08-09 04:00 | 1276209.2 |  |  |  | 2157229.5947 | 3433438.7947 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-08 07:00 | 12800.2258 | 5856.2258 | [7 empty] | 13023.0118 | 6079.0118 |  |  | 6079.0118 | 1097.7909
2024-08-08 07:00 | 6387923 | 2024-08-09 04:00 | 1277584.6 |  |  |  | 2159554.4907 | 3437139.0907 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-08 08:00 | 12814.0209 | 5126.0209 | [7 empty] | 13037.047 | 5349.047 |  |  | 5349.047 | 1097.8725
2024-08-08 08:00 | 6392293 | 2024-08-09 04:00 | 1278458.6 |  |  |  | 2161031.8493 | 3439490.4493 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-08 09:00 | 12822.7871 | 4390.7871 | [7 empty] | 13045.9657 | 4613.9657 |  |  | 4613.9657 | 1098.6276
2024-08-08 09:00 | 6393280 | 2024-08-09 04:00 | 1278656 |  |  |  | 2161365.5227 | 3440021.5227 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-08 10:00 | 12824.767 | 3896.767 | [7 empty] | 13047.98 | 4119.98 |  |  | 4119.98 | 1099.0562
2024-08-08 10:00 | 6396615 | 2024-08-09 04:00 | 1279323 |  |  |  | 2162492.9806 | 3441815.9806 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-08 11:00 | 12831.4569 | 3655.4569 | [7 empty] | 13054.7864 | 3878.7864 |  |  | 3878.7864 | 1099.7297
2024-08-08 11:00 | 6395798 | 2024-08-09 04:00 | 1279159.6 |  |  |  | 2162216.7788 | 3441376.3788 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-08 12:00 | 12829.818 | 3901.818 | [7 empty] | 13053.119 | 4125.119 |  |  | 4125.119 | 1100.5756
2024-08-08 12:00 | 6396026 | 2024-08-09 04:00 | 1279205.2 |  |  |  | 2162293.8584 | 3441499.0584 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-08 13:00 | 12830.2754 | 4398.2754 | [7 empty] | 13053.5843 | 4621.5843 |  |  | 4621.5843 | 1101.3867
2024-08-08 13:00 | 6394062 | 2024-08-09 04:00 | 1278812.4 |  |  |  | 2161629.8922 | 3440442.2922 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-08 14:00 | 12826.3356 | 4890.3356 | [7 empty] | 13049.576 | 5113.576 |  |  | 5113.576 | 1101.8561
2024-08-08 14:00 | 6393472 | 2024-08-09 04:00 | 1278694.4 |  |  |  | 2161430.4319 | 3440124.8319 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-08 15:00 | 12825.1521 | 5137.1521 | [7 empty] | 13048.3719 | 5360.3719 |  |  | 5360.3719 | 1102.4913
2024-08-08 15:00 | 6393581 | 2024-08-09 04:00 | 1278716.2 |  |  |  | 2161467.2813 | 3440183.4813 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-08 16:00 | 12825.3708 | 5137.3708 | [7 empty] | 13048.5943 | 5360.5943 |  |  | 5360.5943 | 1102.6074
2024-08-08 16:00 | 6395002 | 2024-08-09 04:00 | 1279000.4 |  |  |  | 2161947.6764 | 3440948.0764 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-08 17:00 | 12828.2212 | 4892.2212 | [7 empty] | 13051.4944 | 5115.4944 |  |  | 5115.4944 | 1102.7145
2024-08-08 17:00 | 6395800 | 2024-08-09 04:00 | 1279160 |  |  |  | 2162217.4549 | 3441377.4549 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-08 18:00 | 12829.822 | 4397.822 | [7 empty] | 13053.1231 | 4621.1231 |  |  | 4621.1231 | 1103.0768
2024-08-08 18:00 | 6397028 | 2024-08-09 04:00 | 1279405.6 |  |  |  | 2162632.6029 | 3442038.2029 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-08 19:00 | 12832.2854 | 3904.2854 | [7 empty] | 13055.6293 | 4127.6293 |  |  | 4127.6293 | 1103.2413
2024-08-08 19:00 | 6399689 | 2024-08-09 04:00 | 1279937.8 |  |  |  | 2163532.2027 | 3443470.0027 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-08 20:00 | 12837.6233 | 3661.6233 | [7 empty] | 13061.0601 | 3885.0601 |  |  | 3885.0601 | 1104.2822
2024-08-08 20:00 | 6404660 | 2024-08-09 04:00 | 1280932 |  |  |  | 2165212.7404 | 3446144.7404 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-08 21:00 | 12847.595 | 3919.595 | [7 empty] | 13071.2054 | 4143.2054 |  |  | 4143.2054 | 1104.9952
2024-08-08 21:00 | 6410215 | 2024-08-09 04:00 | 1282043 |  |  |  | 2167090.71 | 3449133.71 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-08 22:00 | 12858.7382 | 4178.7382 | [7 empty] | 13082.5425 | 4402.5425 |  |  | 4402.5425 | 1105.0118
2024-08-08 22:00 | 6228170 | 2024-08-09 04:00 | 1245634 |  |  |  | 2105547.06 | 3351181.06 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-08 23:00 | 12493.5602 | 4309.5602 | [7 empty] | 12711.0087 | 4527.0087 |  |  | 4527.0087 | 1105.1177
2024-08-08 23:00 | 5804664 | 2024-08-09 04:00 | 1160932.8 |  |  |  | 1962373.0918 | 3123305.8918 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-09 | 11644.0173 | 4204.0173 | [7 empty] | 11846.6796 | 4406.6796 |  |  | 4406.6796 | 1105.1993
2024-08-09 | 5709693 | 2024-08-10 04:00 | 1141938.6 |  |  |  | 1930266.404 | 3072205.004 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-09 01:00 | 11453.5078 | 4509.5078 | [7 empty] | 11652.8543 | 4708.8543 |  |  | 4708.8543 | 1105.7911
2024-08-09 01:00 | 5711252 | 2024-08-10 04:00 | 1142250.4 |  |  |  | 1930793.4526 | 3073043.8526 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-09 02:00 | 11456.6351 | 4760.6351 | [7 empty] | 11656.036 | 4960.036 |  |  | 4960.036 | 1107.6149
2024-08-09 02:00 | 5716562 | 2024-08-10 04:00 | 1143312.4 |  |  |  | 1932588.5954 | 3075900.9954 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-09 03:00 | 11467.2868 | 5019.2868 | [7 empty] | 11666.8732 | 5218.8732 |  |  | 5218.8732 | 1108.1178
2024-08-09 03:00 | 5719929 | 2024-08-10 04:00 | 1143985.8 |  |  |  | 1933726.8715 | 3077712.6715 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-09 04:00 | 11474.0409 | 5274.0409 | [7 empty] | 11673.7448 | 5473.7448 |  |  | 5473.7448 | 1108.3831
2024-08-09 04:00 | 5720758 | 2024-08-10 04:00 | 1144151.6 |  |  |  | 1934007.1302 | 3078158.7302 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-09 05:00 | 11475.7039 | 5523.7039 | [7 empty] | 11675.4367 | 5723.4367 |  |  | 5723.4367 | 1108.5259
2024-08-09 05:00 | 5721799 | 2024-08-10 04:00 | 1144359.8 |  |  |  | 1934359.0593 | 3078718.8593 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-09 06:00 | 11477.7921 | 5277.7921 | [7 empty] | 11677.5613 | 5477.5613 |  |  | 5477.5613 | 1110.3959
2024-08-09 06:00 | 5721450 | 2024-08-10 04:00 | 1144290 |  |  |  | 1934241.0734 | 3078531.0734 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-09 07:00 | 11477.092 | 4533.092 | [7 empty] | 11676.849 | 4732.849 |  |  | 4732.849 | 1111.0362
2024-08-09 07:00 | 5720965 | 2024-08-10 04:00 | 1144193 |  |  |  | 1934077.1103 | 3078270.1103 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-09 08:00 | 11476.1191 | 3788.1191 | [7 empty] | 11675.8592 | 3987.8592 |  |  | 3987.8592 | 1112.1383
2024-08-09 08:00 | 5719727 | 2024-08-10 04:00 | 1143945.4 |  |  |  | 1933658.5817 | 3077603.9817 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-09 09:00 | 11473.6357 | 3041.6357 | [7 empty] | 11673.3326 | 3241.3326 |  |  | 3241.3326 | 1112.5095
2024-08-09 09:00 | 5721810 | 2024-08-10 04:00 | 1144362 |  |  |  | 1934362.778 | 3078724.778 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-09 10:00 | 11477.8142 | 2549.8142 | [7 empty] | 11677.5837 | 2749.5837 |  |  | 2749.5837 | 1112.6205
2024-08-09 10:00 | 5645738 | 2024-08-10 04:00 | 1129147.6 |  |  |  | 1908645.2437 | 3037792.8437 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-09 11:00 | 11325.2156 | 2149.2156 | [7 empty] | 11522.3292 | 2346.3292 |  |  | 2346.3292 | 1112.8322
2024-08-09 11:00 | 5642579 | 2024-08-10 04:00 | 1128515.8 |  |  |  | 1907577.2858 | 3036093.0858 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-09 12:00 | 11318.8787 | 2390.8787 | [7 empty] | 11515.882 | 2587.882 |  |  | 2587.882 | 1113.7506
2024-08-09 12:00 | 5641690 | 2024-08-10 04:00 | 1128338 |  |  |  | 1907276.7431 | 3035614.7431 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-09 13:00 | 11317.0954 | 2885.0954 | [7 empty] | 11514.0677 | 3082.0677 |  |  | 3082.0677 | 1113.8935
2024-08-09 13:00 | 5642786 | 2024-08-10 04:00 | 1128557.2 |  |  |  | 1907647.266 | 3036204.466 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-09 14:00 | 11319.2939 | 3383.2939 | [7 empty] | 11516.3045 | 3580.3045 |  |  | 3580.3045 | 1114.567
2024-08-09 14:00 | 5643792 | 2024-08-10 04:00 | 1128758.4 |  |  |  | 1907987.3627 | 3036745.7627 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-09 15:00 | 11321.3119 | 3633.3119 | [7 empty] | 11518.3576 | 3830.3576 |  |  | 3830.3576 | 1114.8731
2024-08-09 15:00 | 5642106 | 2024-08-10 04:00 | 1128421.2 |  |  |  | 1907417.3795 | 3035838.5795 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-09 16:00 | 11317.9299 | 3629.9299 | [7 empty] | 11514.9167 | 3826.9167 |  |  | 3826.9167 | 1115.0364
2024-08-09 16:00 | 5641647 | 2024-08-10 04:00 | 1128329.4 |  |  |  | 1907262.2061 | 3035591.6061 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-09 17:00 | 11317.0091 | 3381.0091 | [7 empty] | 11513.9799 | 3577.9799 |  |  | 3577.9799 | 1115.3144
2024-08-09 17:00 | 5641851 | 2024-08-10 04:00 | 1128370.2 |  |  |  | 1907331.1721 | 3035701.3721 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-09 18:00 | 11317.4183 | 2885.4183 | [7 empty] | 11514.3962 | 3082.3962 |  |  | 3082.3962 | 1115.3668
2024-08-09 18:00 | 5639873 | 2024-08-10 04:00 | 1127974.6 |  |  |  | 1906662.4729 | 3034637.0729 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-09 19:00 | 11313.4505 | 2385.4505 | [7 empty] | 11510.3594 | 2582.3594 |  |  | 2582.3594 | 1117.1104
2024-08-09 19:00 | 5640100 | 2024-08-10 04:00 | 1128020 |  |  |  | 1906739.2144 | 3034759.2144 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-09 20:00 | 11313.9059 | 2137.9059 | [7 empty] | 11510.8226 | 2334.8226 |  |  | 2334.8226 | 1117.1436
2024-08-09 20:00 | 5641973 | 2024-08-10 04:00 | 1128394.6 |  |  |  | 1907372.4164 | 3035767.0164 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-09 21:00 | 11317.6631 | 2389.6631 | [7 empty] | 11514.6452 | 2586.6452 |  |  | 2586.6452 | 1117.9587
2024-08-09 21:00 | 5642962 | 2024-08-10 04:00 | 1128592.4 |  |  |  | 1907706.766 | 3036299.166 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-09 22:00 | 11319.647 | 2639.647 | [7 empty] | 11516.6637 | 2836.6637 |  |  | 2836.6637 | 1118.261
2024-08-09 22:00 | 5601421 | 2024-08-10 04:00 | 1120284.2 |  |  |  | 1893663.0693 | 3013947.2693 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-09 23:00 | 11236.3167 | 3052.3167 | [7 empty] | 11431.8831 | 3247.8831 |  |  | 3247.8831 | 1119.8325
2024-08-09 23:00 | 5481744 | 2024-08-10 04:00 | 1096348.8 |  |  |  | 1853204.0652 | 2949552.8652 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-10 | 10996.2475 | 3556.2475 | [7 empty] | 11187.6355 | 3747.6355 |  |  | 3747.6355 | 1120.3758
2024-08-10 | 5483686 | 2024-08-11 04:00 | 1096737.2 |  |  |  | 1853860.5939 | 2950597.7939 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-10 01:00 | 11000.1431 | 4056.1431 | [7 empty] | 11191.5989 | 4247.5989 |  |  | 4247.5989 | 1120.5468
2024-08-10 01:00 | 5484273 | 2024-08-11 04:00 | 1096854.6 |  |  |  | 1854059.04 | 2950913.64 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-10 02:00 | 11001.3206 | 4305.3206 | [7 empty] | 11192.7969 | 4496.7969 |  |  | 4496.7969 | 1120.5468
2024-08-10 02:00 | 5480789 | 2024-08-11 04:00 | 1096157.8 |  |  |  | 1852881.21 | 2949039.01 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-10 03:00 | 10994.3318 | 4546.3318 | [7 empty] | 11185.6864 | 4737.6864 |  |  | 4737.6864 | 1120.6743
2024-08-10 03:00 | 5482954 | 2024-08-11 04:00 | 1096590.8 |  |  |  | 1853613.1279 | 2950203.9279 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-10 04:00 | 10998.6747 | 4798.6747 | [7 empty] | 11190.105 | 4990.105 |  |  | 4990.105 | 1120.7879
2024-08-10 04:00 | 5485705 | 2024-08-11 04:00 | 1097141 |  |  |  | 1854543.1539 | 2951684.1539 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-10 05:00 | 11004.1932 | 5052.1932 | [7 empty] | 11195.7195 | 5243.7195 |  |  | 5243.7195 | 1120.7929
2024-08-10 05:00 | 5486843 | 2024-08-11 04:00 | 1097368.6 |  |  |  | 1854927.8757 | 2952296.4757 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-10 06:00 | 11006.476 | 4806.476 | [7 empty] | 11198.042 | 4998.042 |  |  | 4998.042 | 1120.9958
2024-08-10 06:00 | 5489341 | 2024-08-11 04:00 | 1097868.2 |  |  |  | 1855772.3704 | 2953640.5704 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-10 07:00 | 11011.4869 | 4067.4869 | [7 empty] | 11203.1401 | 4259.1401 |  |  | 4259.1401 | 1121.3427
2024-08-10 07:00 | 5491636 | 2024-08-11 04:00 | 1098327.2 |  |  |  | 1856548.2372 | 2954875.4372 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-10 08:00 | 11016.0906 | 3328.0906 | [7 empty] | 11207.824 | 3519.824 |  |  | 3519.824 | 1121.404
2024-08-10 08:00 | 5482941 | 2024-08-11 04:00 | 1096588.2 |  |  |  | 1853608.733 | 2950196.933 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-10 09:00 | 10998.6487 | 2566.6487 | [7 empty] | 11190.0784 | 2758.0784 |  |  | 2758.0784 | 1122.404
2024-08-10 09:00 | 5477715 | 2024-08-11 04:00 | 1095543 |  |  |  | 1851841.9879 | 2947384.9879 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-10 10:00 | 10988.1654 | 2060.1654 | [7 empty] | 11179.4127 | 2251.4127 |  |  | 2251.4127 | 1122.5264
2024-08-10 10:00 | 5478011 | 2024-08-11 04:00 | 1095602.2 |  |  |  | 1851942.0561 | 2947544.2561 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-10 11:00 | 10988.7592 | 1812.7592 | [7 empty] | 11180.0168 | 2004.0168 |  |  | 2004.0168 | 1123.9678
2024-08-10 11:00 | 5476025 | 2024-08-11 04:00 | 1095205 |  |  |  | 1851270.6524 | 2946475.6524 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-10 12:00 | 10984.7753 | 2056.7753 | [7 empty] | 11175.9636 | 2247.9636 |  |  | 2247.9636 | 1124.6655
2024-08-10 12:00 | 5477174 | 2024-08-11 04:00 | 1095434.8 |  |  |  | 1851659.0929 | 2947093.8929 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-10 13:00 | 10987.0802 | 2555.0802 | [7 empty] | 11178.3086 | 2746.3086 |  |  | 2746.3086 | 1125.6235
2024-08-10 13:00 | 5477062 | 2024-08-11 04:00 | 1095412.4 |  |  |  | 1851621.2293 | 2947033.6293 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-10 14:00 | 10986.8555 | 3050.8555 | [7 empty] | 11178.08 | 3242.08 |  |  | 3242.08 | 1126.098
2024-08-10 14:00 | 5477267 | 2024-08-11 04:00 | 1095453.4 |  |  |  | 1851690.5333 | 2947143.9333 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-10 15:00 | 10987.2668 | 3299.2668 | [7 empty] | 11178.4984 | 3490.4984 |  |  | 3490.4984 | 1126.51
2024-08-10 15:00 | 5477179 | 2024-08-11 04:00 | 1095435.8 |  |  |  | 1851660.7833 | 2947096.5833 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-10 16:00 | 10987.0902 | 3299.0902 | [7 empty] | 11178.3188 | 3490.3188 |  |  | 3490.3188 | 1126.8531
2024-08-10 16:00 | 5477836 | 2024-08-11 04:00 | 1095567.2 |  |  |  | 1851882.8942 | 2947450.0942 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-10 17:00 | 10988.4082 | 3052.4082 | [7 empty] | 11179.6597 | 3243.6597 |  |  | 3243.6597 | 1127.2243
2024-08-10 17:00 | 5478560 | 2024-08-11 04:00 | 1095712 |  |  |  | 1852127.6556 | 2947839.6556 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-10 18:00 | 10989.8605 | 2557.8605 | [7 empty] | 11181.1373 | 2749.1373 |  |  | 2749.1373 | 1127.7511
2024-08-10 18:00 | 5479441 | 2024-08-11 04:00 | 1095888.2 |  |  |  | 1852425.4938 | 2948313.6938 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-10 19:00 | 10991.6278 | 2063.6278 | [7 empty] | 11182.9353 | 2254.9353 |  |  | 2254.9353 | 1128.4603
2024-08-10 19:00 | 5478675 | 2024-08-11 04:00 | 1095735 |  |  |  | 1852166.5335 | 2947901.5335 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-10 20:00 | 10990.0912 | 1814.0912 | [7 empty] | 11181.372 | 2005.372 |  |  | 2005.372 | 1128.9961
2024-08-10 20:00 | 5483918 | 2024-08-11 04:00 | 1096783.6 |  |  |  | 1853939.0258 | 2950722.6258 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-10 21:00 | 11000.6085 | 2072.6085 | [7 empty] | 11192.0724 | 2264.0724 |  |  | 2264.0724 | 1129.0573
2024-08-10 21:00 | 5486292 | 2024-08-11 04:00 | 1097258.4 |  |  |  | 1854741.6 | 2952000 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-10 22:00 | 11005.3707 | 2325.3707 | [7 empty] | 11196.9175 | 2516.9175 |  |  | 2516.9175 | 1129.1861
2024-08-10 22:00 | 5487395 | 2024-08-11 04:00 | 1097479 |  |  |  | 1855114.4894 | 2952593.4894 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-10 23:00 | 11007.5833 | 2823.5833 | [7 empty] | 11199.1686 | 3015.1686 |  |  | 3015.1686 | 1130.181
2024-08-10 23:00 | 5512596 | 2024-08-11 04:00 | 1102519.2 |  |  |  | 1863634.1495 | 2966153.3495 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-11 | 11058.1359 | 3618.1359 | [7 empty] | 11250.601 | 3810.601 |  |  | 3810.601 | 1130.7089
2024-08-11 | 5520412 | 2024-08-12 04:00 | 1104082.4 |  |  |  | 1866276.4916 | 2970358.8916 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-11 01:00 | 11073.8146 | 4129.8146 | [7 empty] | 11266.5526 | 4322.5526 |  |  | 4322.5526 | 1132.613
2024-08-11 01:00 | 5521259 | 2024-08-12 04:00 | 1104251.8 |  |  |  | 1866562.8355 | 2970814.6355 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-11 02:00 | 11075.5137 | 4379.5137 | [7 empty] | 11268.2813 | 4572.2813 |  |  | 4572.2813 | 1137.6635
2024-08-11 02:00 | 5520690 | 2024-08-12 04:00 | 1104138 |  |  |  | 1866370.4746 | 2970508.4746 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-11 03:00 | 11074.3723 | 4626.3723 | [7 empty] | 11267.12 | 4819.12 |  |  | 4819.12 | 1138.7528
2024-08-11 03:00 | 5520886 | 2024-08-12 04:00 | 1104177.2 |  |  |  | 1866436.736 | 2970613.936 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-11 04:00 | 11074.7654 | 4874.7654 | [7 empty] | 11267.52 | 5067.52 |  |  | 5067.52 | 1141.61
2024-08-11 04:00 | 5521111 | 2024-08-12 04:00 | 1104222.2 |  |  |  | 1866512.8013 | 2970735.0013 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-11 05:00 | 11075.2168 | 5123.2168 | [7 empty] | 11267.9792 | 5315.9792 |  |  | 5315.9792 | 1141.8345
2024-08-11 05:00 | 5523532 | 2024-08-12 04:00 | 1104706.4 |  |  |  | 1867331.2648 | 2972037.6648 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-11 06:00 | 11080.0732 | 4880.0732 | [7 empty] | 11272.9202 | 5072.9202 |  |  | 5072.9202 | 1142.7491
2024-08-11 06:00 | 5522524 | 2024-08-12 04:00 | 1104504.8 |  |  |  | 1866990.4919 | 2971495.2919 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-11 07:00 | 11078.0512 | 4134.0512 | [7 empty] | 11270.863 | 4326.863 |  |  | 4326.863 | 1142.9927
2024-08-11 07:00 | 5522763 | 2024-08-12 04:00 | 1104552.6 |  |  |  | 1867071.2902 | 2971623.8902 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-11 08:00 | 11078.5306 | 3390.5306 | [7 empty] | 11271.3507 | 3583.3507 |  |  | 3583.3507 | 1143.7912
2024-08-11 08:00 | 5523845 | 2024-08-12 04:00 | 1104769 |  |  |  | 1867437.0802 | 2972206.0802 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-11 09:00 | 11080.7011 | 2648.7011 | [7 empty] | 11273.559 | 2841.559 |  |  | 2841.559 | 1144.0413
2024-08-11 09:00 | 5525492 | 2024-08-12 04:00 | 1105098.4 |  |  |  | 1867993.8787 | 2973092.2787 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-11 10:00 | 11084.005 | 2156.005 | [7 empty] | 11276.9203 | 2348.9203 |  |  | 2348.9203 | 1144.2415
2024-08-11 10:00 | 5524882 | 2024-08-12 04:00 | 1104976.4 |  |  |  | 1867787.657 | 2972764.057 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-11 11:00 | 11082.7813 | 1906.7813 | [7 empty] | 11275.6754 | 2099.6754 |  |  | 2099.6754 | 1144.2415
2024-08-11 11:00 | 5523809 | 2024-08-12 04:00 | 1104761.8 |  |  |  | 1867424.9097 | 2972186.7097 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-11 12:00 | 11080.6289 | 2152.6289 | [7 empty] | 11273.4855 | 2345.4855 |  |  | 2345.4855 | 1144.5311
2024-08-11 12:00 | 5522772 | 2024-08-12 04:00 | 1104554.4 |  |  |  | 1867074.3328 | 2971628.7328 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-11 13:00 | 11078.5487 | 2646.5487 | [7 empty] | 11271.3691 | 2839.3691 |  |  | 2839.3691 | 1145.0311
2024-08-11 13:00 | 5521029 | 2024-08-12 04:00 | 1104205.8 |  |  |  | 1866485.0797 | 2970690.8797 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-11 14:00 | 11075.0523 | 3139.0523 | [7 empty] | 11267.8118 | 3331.8118 |  |  | 3331.8118 | 1145.2836
2024-08-11 14:00 | 5521387 | 2024-08-12 04:00 | 1104277.4 |  |  |  | 1866606.1082 | 2970883.5082 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-11 15:00 | 11075.7704 | 3387.7704 | [7 empty] | 11268.5425 | 3580.5425 |  |  | 3580.5425 | 1145.7964
2024-08-11 15:00 | 5518314 | 2024-08-12 04:00 | 1103662.8 |  |  |  | 1865567.2242 | 2969230.0242 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-11 16:00 | 11069.6061 | 3381.6061 | [7 empty] | 11262.2708 | 3574.2708 |  |  | 3574.2708 | 1146.0987
2024-08-11 16:00 | 5510237 | 2024-08-12 04:00 | 1102047.4 |  |  |  | 1862836.6463 | 2964884.0463 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-11 17:00 | 11053.4038 | 3117.4038 | [7 empty] | 11245.7866 | 3309.7866 |  |  | 3309.7866 | 1146.813
2024-08-11 17:00 | 5512692 | 2024-08-12 04:00 | 1102538.4 |  |  |  | 1863666.604 | 2966205.004 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-11 18:00 | 11058.3285 | 2626.3285 | [7 empty] | 11250.7969 | 2818.7969 |  |  | 2818.7969 | 1146.9355
2024-08-11 18:00 | 5517366 | 2024-08-12 04:00 | 1103473.2 |  |  |  | 1865246.7354 | 2968719.9354 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-11 19:00 | 11067.7044 | 2139.7044 | [7 empty] | 11260.3361 | 2332.3361 |  |  | 2332.3361 | 1148.5988
2024-08-11 19:00 | 5515984 | 2024-08-12 04:00 | 1103196.8 |  |  |  | 1864779.525 | 2967976.325 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-11 20:00 | 11064.9321 | 1888.9321 | [7 empty] | 11257.5156 | 2081.5156 |  |  | 2081.5156 | 1149.0784
2024-08-11 20:00 | 5517150 | 2024-08-12 04:00 | 1103430 |  |  |  | 1865173.7127 | 2968603.7127 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-11 21:00 | 11067.2711 | 2139.2711 | [7 empty] | 11259.8952 | 2331.8952 |  |  | 2331.8952 | 1149.2213
2024-08-11 21:00 | 5517943 | 2024-08-12 04:00 | 1103588.6 |  |  |  | 1865441.8009 | 2969030.4009 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-11 22:00 | 11068.8618 | 2388.8618 | [7 empty] | 11261.5137 | 2581.5137 |  |  | 2581.5137 | 1150.0989
2024-08-11 22:00 | 5518809 | 2024-08-12 04:00 | 1103761.8 |  |  |  | 1865734.568 | 2969496.368 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-11 23:00 | 11070.599 | 2886.599 | [7 empty] | 11263.2811 | 3079.2811 |  |  | 3079.2811 | 1151.5925
2024-08-11 23:00 | 5642246 | 2024-08-12 04:00 | 1128449.2 |  |  |  | 1907464.7091 | 3035913.9091 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-12 | 11318.2107 | 3878.2107 | [7 empty] | 11515.2024 | 4075.2024 |  |  | 4075.2024 | 1151.7382
2024-08-12 | 5743659 | 2024-08-13 04:00 | 1148731.8 |  |  |  | 1941749.2331 | 3090481.0331 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-12 01:00 | 11521.6427 | 4577.6427 | [7 empty] | 11722.1751 | 4778.1751 |  |  | 4778.1751 | 1152.2227
2024-08-12 01:00 | 5749842 | 2024-08-13 04:00 | 1149968.4 |  |  |  | 1943839.5096 | 3093807.9096 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-12 02:00 | 11534.0457 | 4838.0457 | [7 empty] | 11734.794 | 5038.794 |  |  | 5038.794 | 1152.4089
2024-08-12 02:00 | 5749642 | 2024-08-13 04:00 | 1149928.4 |  |  |  | 1943771.8959 | 3093700.2959 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-12 03:00 | 11533.6445 | 5085.6445 | [7 empty] | 11734.3858 | 5286.3858 |  |  | 5286.3858 | 1154.099
2024-08-12 03:00 | 5795630 | 2024-08-13 04:00 | 1159126 |  |  |  | 1959318.9825 | 3118444.9825 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-12 04:00 | 11625.8953 | 5425.8953 | [7 empty] | 11828.2422 | 5628.2422 |  |  | 5628.2422 | 1154.895
2024-08-12 04:00 | 5799955 | 2024-08-13 04:00 | 1159991 |  |  |  | 1960781.1281 | 3120772.1281 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-12 05:00 | 11634.5712 | 5682.5712 | [7 empty] | 11837.0691 | 5885.0691 |  |  | 5885.0691 | 1155.2036
2024-08-12 05:00 | 5944027 | 2024-08-13 04:00 | 1188805.4 |  |  |  | 2009487.3092 | 3198292.7092 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-12 06:00 | 11923.5762 | 5723.5762 | [7 empty] | 12131.1042 | 5931.1042 |  |  | 5931.1042 | 1155.6748
2024-08-12 06:00 | 6028274 | 2024-08-13 04:00 | 1205654.8 |  |  |  | 2037968.5522 | 3243623.3522 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-12 07:00 | 12092.5736 | 5148.5736 | [7 empty] | 12303.043 | 5359.043 |  |  | 5359.043 | 1156.4384
2024-08-12 07:00 | 6027314 | 2024-08-13 04:00 | 1205462.8 |  |  |  | 2037644.0066 | 3243106.8066 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-12 08:00 | 12090.6479 | 4402.6479 | [7 empty] | 12301.0837 | 4613.0837 |  |  | 4613.0837 | 1157.2777
2024-08-12 08:00 | 6029666 | 2024-08-13 04:00 | 1205933.2 |  |  |  | 2038439.1433 | 3244372.3433 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-12 09:00 | 12095.366 | 3663.366 | [7 empty] | 12305.8839 | 3873.8839 |  |  | 3873.8839 | 1157.6182
2024-08-12 09:00 | 6069834 | 2024-08-13 04:00 | 1213966.8 |  |  |  | 2052018.6722 | 3265985.4722 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-12 10:00 | 12175.942 | 3247.942 | [7 empty] | 12387.8624 | 3459.8624 |  |  | 3459.8624 | 1158.7331
2024-08-12 10:00 | 6068275 | 2024-08-13 04:00 | 1213655 |  |  |  | 2051491.6236 | 3265146.6236 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-12 11:00 | 12172.8147 | 2996.8147 | [7 empty] | 12384.6806 | 3208.6806 |  |  | 3208.6806 | 1158.9168
2024-08-12 11:00 | 6111524 | 2024-08-13 04:00 | 1222304.8 |  |  |  | 2066112.741 | 3288417.541 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-12 12:00 | 12259.5711 | 3331.5711 | [7 empty] | 12472.9471 | 3544.9471 |  |  | 3544.9471 | 1159.1119
2024-08-12 12:00 | 6121227 | 2024-08-13 04:00 | 1224245.4 |  |  |  | 2069393.0181 | 3293638.4181 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-12 13:00 | 12279.0351 | 3847.0351 | [7 empty] | 12492.7498 | 4060.7498 |  |  | 4060.7498 | 1160.1145
2024-08-12 13:00 | 6120988 | 2024-08-13 04:00 | 1224197.6 |  |  |  | 2069312.2197 | 3293509.8197 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-12 14:00 | 12278.5557 | 4342.5557 | [7 empty] | 12492.2621 | 4556.2621 |  |  | 4556.2621 | 1160.2229
2024-08-12 14:00 | 6117346 | 2024-08-13 04:00 | 1223469.2 |  |  |  | 2068080.9749 | 3291550.1749 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-12 15:00 | 12271.2499 | 4583.2499 | [7 empty] | 12484.8291 | 4796.8291 |  |  | 4796.8291 | 1162.7945
2024-08-12 15:00 | 6165769 | 2024-08-13 04:00 | 1233153.8 |  |  |  | 2084451.2578 | 3317605.0578 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-12 16:00 | 12368.3853 | 4680.3853 | [7 empty] | 12583.6551 | 4895.6551 |  |  | 4895.6551 | 1162.8263
2024-08-12 16:00 | 6190354 | 2024-08-13 04:00 | 1238070.8 |  |  |  | 2092762.6679 | 3330833.4679 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-12 17:00 | 12417.7022 | 4481.7022 | [7 empty] | 12633.8304 | 4697.8304 |  |  | 4697.8304 | 1163.4358
2024-08-12 17:00 | 6211312 | 2024-08-13 04:00 | 1242262.4 |  |  |  | 2099847.904 | 3342110.304 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-12 18:00 | 12459.7435 | 4027.7435 | [7 empty] | 12676.6034 | 4244.6034 |  |  | 4244.6034 | 1165.0624
2024-08-12 18:00 | 6237255 | 2024-08-13 04:00 | 1247451 |  |  |  | 2108618.4108 | 3356069.4108 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-12 19:00 | 12511.7845 | 3583.7845 | [7 empty] | 12729.5502 | 3801.5502 |  |  | 3801.5502 | 1165.9298
2024-08-12 19:00 | 6243236 | 2024-08-13 04:00 | 1248647.2 |  |  |  | 2110640.3975 | 3359287.5975 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-12 20:00 | 12523.7823 | 3347.7823 | [7 empty] | 12741.7568 | 3565.7568 |  |  | 3565.7568 | 1167.2474
2024-08-12 20:00 | 6242153 | 2024-08-13 04:00 | 1248430.6 |  |  |  | 2110274.2695 | 3358704.8695 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-12 21:00 | 12521.6098 | 3593.6098 | [7 empty] | 12739.5465 | 3811.5465 |  |  | 3811.5465 | 1168.8661
2024-08-12 21:00 | 6241435 | 2024-08-13 04:00 | 1248287 |  |  |  | 2110031.5365 | 3358318.5365 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-12 22:00 | 12520.1695 | 3840.1695 | [7 empty] | 12738.0811 | 4058.0811 |  |  | 4058.0811 | 1169.7679
2024-08-12 22:00 | 6241849 | 2024-08-13 04:00 | 1248369.8 |  |  |  | 2110171.4967 | 3358541.2967 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-12 23:00 | 12521 | 4337 | [7 empty] | 12738.926 | 4554.926 |  |  | 4554.926 | 1170.3649
2024-08-12 23:00 | 6270054 | 2024-08-13 04:00 | 1254010.8 |  |  |  | 2119706.7141 | 3373717.5141 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-13 | 12577.5785 | 5137.5785 | [7 empty] | 12796.4893 | 5356.4893 |  |  | 5356.4893 | 1170.4465
2024-08-13 | 6341991 | 2024-08-14 04:00 | 1268398.2 |  |  |  | 2144026.3359 | 3412424.5359 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-13 01:00 | 12721.8824 | 5777.8824 | [7 empty] | 12943.3048 | 5999.3048 |  |  | 5999.3048 | 1171.5282
2024-08-13 01:00 | 6343638 | 2024-08-14 04:00 | 1268727.6 |  |  |  | 2144583.1345 | 3413310.7345 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-13 02:00 | 12725.1863 | 6029.1863 | [7 empty] | 12946.6662 | 6250.6662 |  |  | 6250.6662 | 1171.9657
2024-08-13 02:00 | 6345151 | 2024-08-14 04:00 | 1269030.2 |  |  |  | 2145094.6319 | 3414124.8319 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-13 03:00 | 12728.2213 | 6280.2213 | [7 empty] | 12949.754 | 6501.754 |  |  | 6501.754 | 1172.578
2024-08-13 03:00 | 6346866 | 2024-08-14 04:00 | 1269373.2 |  |  |  | 2145674.419 | 3415047.619 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-13 04:00 | 12731.6616 | 6531.6616 | [7 empty] | 12953.2542 | 6753.2542 |  |  | 6753.2542 | 1173.7655
2024-08-13 04:00 | 6348317 | 2024-08-14 04:00 | 1269663.4 |  |  |  | 2146164.9562 | 3415828.3562 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-13 05:00 | 12734.5723 | 6782.5723 | [7 empty] | 12956.2155 | 7004.2155 |  |  | 7004.2155 | 1174.3867
2024-08-13 05:00 | 6347525 | 2024-08-14 04:00 | 1269505 |  |  |  | 2145897.2061 | 3415402.2061 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-13 06:00 | 12732.9835 | 6532.9835 | [7 empty] | 12954.5991 | 6754.5991 |  |  | 6754.5991 | 1174.8217
2024-08-13 06:00 | 6347235 | 2024-08-14 04:00 | 1269447 |  |  |  | 2145799.1663 | 3415246.1663 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-13 07:00 | 12732.4018 | 5788.4018 | [7 empty] | 12954.0073 | 6010.0073 |  |  | 6010.0073 | 1176.4391
2024-08-13 07:00 | 6347407 | 2024-08-14 04:00 | 1269481.4 |  |  |  | 2145857.314 | 3415338.714 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-13 08:00 | 12732.7468 | 5044.7468 | [7 empty] | 12954.3583 | 5266.3583 |  |  | 5266.3583 | 1176.7411
2024-08-13 08:00 | 6371014 | 2024-08-14 04:00 | 1274202.8 |  |  |  | 2153838.0932 | 3428040.8932 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-13 09:00 | 12780.1019 | 4348.1019 | [7 empty] | 13002.5376 | 4570.5376 |  |  | 4570.5376 | 1177.92
2024-08-13 09:00 | 6412048 | 2024-08-14 04:00 | 1282409.6 |  |  |  | 2167710.3892 | 3450119.9892 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-13 10:00 | 12862.4151 | 3934.4151 | [7 empty] | 13086.2834 | 4158.2834 |  |  | 4158.2834 | 1178.6149
2024-08-13 10:00 | 6384556 | 2024-08-14 04:00 | 1276911.2 |  |  |  | 2158416.2146 | 3435327.4146 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-13 11:00 | 12807.2668 | 3631.2668 | [7 empty] | 13030.1753 | 3854.1753 |  |  | 3854.1753 | 1179.2963
2024-08-13 11:00 | 6417990 | 2024-08-14 04:00 | 1283598 |  |  |  | 2169719.1913 | 3453317.1913 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-13 12:00 | 12874.3346 | 3946.3346 | [7 empty] | 13098.4104 | 4170.4104 |  |  | 4170.4104 | 1179.3984
2024-08-13 12:00 | 6441935 | 2024-08-14 04:00 | 1288387 |  |  |  | 2177814.2376 | 3466201.2376 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-13 13:00 | 12922.3677 | 4490.3677 | [7 empty] | 13147.2795 | 4715.2795 |  |  | 4715.2795 | 1185.9994
2024-08-13 13:00 | 6457829 | 2024-08-14 04:00 | 1291565.8 |  |  |  | 2183187.4957 | 3474753.2957 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-13 14:00 | 12954.2507 | 5018.2507 | [7 empty] | 13179.7174 | 5243.7174 |  |  | 5243.7174 | 1187.8477
2024-08-13 14:00 | 6456636 | 2024-08-14 04:00 | 1291327.2 |  |  |  | 2182784.1801 | 3474111.3801 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-13 15:00 | 12951.8576 | 5263.8576 | [7 empty] | 13177.2826 | 5489.2826 |  |  | 5489.2826 | 1188.4931
2024-08-13 15:00 | 6468090 | 2024-08-14 04:00 | 1293618 |  |  |  | 2186656.4149 | 3480274.4149 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-13 16:00 | 12974.834 | 5286.834 | [7 empty] | 13200.659 | 5512.659 |  |  | 5512.659 | 1189.0671
2024-08-13 16:00 | 6485211 | 2024-08-14 04:00 | 1297042.2 |  |  |  | 2192444.4828 | 3489486.6828 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-13 17:00 | 13009.1783 | 5073.1783 | [7 empty] | 13235.6011 | 5299.6011 |  |  | 5299.6011 | 1189.5939
2024-08-13 17:00 | 6493492 | 2024-08-14 04:00 | 1298698.4 |  |  |  | 2195244.0267 | 3493942.4267 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-13 18:00 | 13025.7898 | 4593.7898 | [7 empty] | 13252.5017 | 4820.5017 |  |  | 4820.5017 | 1189.775
2024-08-13 18:00 | 6496600 | 2024-08-14 04:00 | 1299320 |  |  |  | 2196294.7431 | 3495614.7431 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-13 19:00 | 13032.0244 | 4104.0244 | [7 empty] | 13258.8448 | 4330.8448 |  |  | 4330.8448 | 1190.3465
2024-08-13 19:00 | 6499211 | 2024-08-14 04:00 | 1299842.2 |  |  |  | 2197177.4395 | 3497019.6395 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-13 20:00 | 13037.262 | 3861.262 | [7 empty] | 13264.1735 | 4088.1735 |  |  | 4088.1735 | 1190.9128
2024-08-13 20:00 | 6510371 | 2024-08-14 04:00 | 1302074.2 |  |  |  | 2200950.2821 | 3503024.4821 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-13 21:00 | 13059.6487 | 4131.6487 | [7 empty] | 13286.9499 | 4358.9499 |  |  | 4358.9499 | 1192.3899
2024-08-13 21:00 | 6525457 | 2024-08-14 04:00 | 1305091.4 |  |  |  | 2206050.381 | 3511141.781 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-13 22:00 | 13089.9109 | 4409.9109 | [7 empty] | 13317.7387 | 4637.7387 |  |  | 4637.7387 | 1193.0404
2024-08-13 22:00 | 6532244 | 2024-08-14 04:00 | 1306448.8 |  |  |  | 2208344.8508 | 3514793.6508 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-13 23:00 | 13103.5254 | 4919.5254 | [7 empty] | 13331.5902 | 5147.5902 |  |  | 5147.5902 | 1198.4922
2024-08-13 23:00 | 6395197 | 2024-08-14 04:00 | 1279039.4 |  |  |  | 2162013.5997 | 3441052.9997 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-14 | 12828.6124 | 5388.6124 | [7 empty] | 13051.8924 | 5611.8924 |  |  | 5611.8924 | 1198.7945
2024-08-14 | 6131024 | 2024-08-15 04:00 | 1226204.8 |  |  |  | 2072705.0736 | 3298909.8736 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-14 01:00 | 12298.6877 | 5354.6877 | [7 empty] | 12512.7444 | 5568.7444 |  |  | 5568.7444 | 1198.945
2024-08-14 01:00 | 6093941 | 2024-08-15 04:00 | 1218788.2 |  |  |  | 2060168.4855 | 3278956.6855 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-14 02:00 | 12224.3001 | 5528.3001 | [7 empty] | 12437.0621 | 5741.0621 |  |  | 5741.0621 | 1200.1045
2024-08-14 02:00 | 6021323 | 2024-08-15 04:00 | 1204264.6 |  |  |  | 2035618.6392 | 3239883.2392 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-14 03:00 | 12078.6301 | 5630.6301 | [7 empty] | 12288.8568 | 5840.8568 |  |  | 5840.8568 | 1201.9502
2024-08-14 03:00 | 6018432 | 2024-08-15 04:00 | 1203686.4 |  |  |  | 2034641.2836 | 3238327.6836 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-14 04:00 | 12072.8308 | 5872.8308 | [7 empty] | 12282.9566 | 6082.9566 |  |  | 6082.9566 | 1203.6914
2024-08-14 04:00 | 6018995 | 2024-08-15 04:00 | 1203799 |  |  |  | 2034831.6161 | 3238630.6161 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-14 05:00 | 12073.9602 | 6121.9602 | [7 empty] | 12284.1056 | 6332.1056 |  |  | 6332.1056 | 1204.8776
2024-08-14 05:00 | 6037911 | 2024-08-15 04:00 | 1207582.2 |  |  |  | 2041226.5167 | 3248808.7167 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-14 06:00 | 12111.9052 | 5911.9052 | [7 empty] | 12322.7111 | 6122.7111 |  |  | 6122.7111 | 1206.1162
2024-08-14 06:00 | 6039475 | 2024-08-15 04:00 | 1207895 |  |  |  | 2041755.2556 | 3249650.2556 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-14 07:00 | 12115.0426 | 5171.0426 | [7 empty] | 12325.903 | 5381.903 |  |  | 5381.903 | 1206.3062
2024-08-14 07:00 | 6038375 | 2024-08-15 04:00 | 1207675 |  |  |  | 2041383.3804 | 3249058.3804 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-14 08:00 | 12112.836 | 4424.836 | [7 empty] | 12323.658 | 4635.658 |  |  | 4635.658 | 1208.4632
2024-08-14 08:00 | 6039305 | 2024-08-15 04:00 | 1207861 |  |  |  | 2041697.784 | 3249558.784 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-14 09:00 | 12114.7016 | 3682.7016 | [7 empty] | 12325.5561 | 3893.5561 |  |  | 3893.5561 | 1209.3676
2024-08-14 09:00 | 6043708 | 2024-08-15 04:00 | 1208741.6 |  |  |  | 2043186.2988 | 3251927.8988 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-14 10:00 | 12123.5339 | 3195.5339 | [7 empty] | 12334.5421 | 3406.5421 |  |  | 3406.5421 | 1209.8918
2024-08-14 10:00 | 6060586 | 2024-08-15 04:00 | 1212117.2 |  |  |  | 2048892.2162 | 3261009.4162 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-14 11:00 | 12157.3907 | 2981.3907 | [7 empty] | 12368.9882 | 3192.9882 |  |  | 3192.9882 | 1211.0551
2024-08-14 11:00 | 6061487 | 2024-08-15 04:00 | 1212297.4 |  |  |  | 2049196.8158 | 3261494.2158 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-14 12:00 | 12159.1981 | 3231.1981 | [7 empty] | 12370.8271 | 3442.8271 |  |  | 3442.8271 | 1211.5653
2024-08-14 12:00 | 6063203 | 2024-08-15 04:00 | 1212640.6 |  |  |  | 2049776.941 | 3262417.541 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-14 13:00 | 12162.6404 | 3730.6404 | [7 empty] | 12374.3292 | 3942.3292 |  |  | 3942.3292 | 1211.9327
2024-08-14 13:00 | 6062548 | 2024-08-15 04:00 | 1212509.6 |  |  |  | 2049555.5063 | 3262065.1063 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-14 14:00 | 12161.3265 | 4225.3265 | [7 empty] | 12372.9925 | 4436.9925 |  |  | 4436.9925 | 1213.0756
2024-08-14 14:00 | 6068851 | 2024-08-15 04:00 | 1213770.2 |  |  |  | 2051686.351 | 3265456.551 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-14 15:00 | 12173.9701 | 4485.9701 | [7 empty] | 12385.8562 | 4697.8562 |  |  | 4697.8562 | 1213.3205
2024-08-14 15:00 | 6074022 | 2024-08-15 04:00 | 1214804.4 |  |  |  | 2053434.5023 | 3268238.9023 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-14 16:00 | 12184.343 | 4496.343 | [7 empty] | 12396.4096 | 4708.4096 |  |  | 4708.4096 | 1213.9213
2024-08-14 16:00 | 6069110 | 2024-08-15 04:00 | 1213822 |  |  |  | 2051773.9107 | 3265595.9107 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-14 17:00 | 12174.4897 | 4238.4897 | [7 empty] | 12386.3848 | 4450.3848 |  |  | 4450.3848 | 1213.9519
2024-08-14 17:00 | 6069358 | 2024-08-15 04:00 | 1213871.6 |  |  |  | 2051857.7516 | 3265729.3516 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-14 18:00 | 12174.9872 | 3742.9872 | [7 empty] | 12386.8909 | 3954.8909 |  |  | 3954.8909 | 1215.0846
2024-08-14 18:00 | 6069476 | 2024-08-15 04:00 | 1213895.2 |  |  |  | 2051897.6437 | 3265792.8437 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-14 19:00 | 12175.2239 | 3247.2239 | [7 empty] | 12387.1317 | 3459.1317 |  |  | 3459.1317 | 1218.0477
2024-08-14 19:00 | 6074283 | 2024-08-15 04:00 | 1214856.6 |  |  |  | 2053522.7382 | 3268379.3382 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-14 20:00 | 12184.8666 | 3008.8666 | [7 empty] | 12396.9423 | 3220.9423 |  |  | 3220.9423 | 1222.1907
2024-08-14 20:00 | 6096346 | 2024-08-15 04:00 | 1219269.2 |  |  |  | 2060981.5398 | 3280250.7398 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-14 21:00 | 12229.1244 | 3301.1244 | [7 empty] | 12441.9705 | 3513.9705 |  |  | 3513.9705 | 1223.664
2024-08-14 21:00 | 6099965 | 2024-08-15 04:00 | 1219993 |  |  |  | 2062205.0091 | 3282198.0091 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-14 22:00 | 12236.3841 | 3556.3841 | [7 empty] | 12449.3564 | 3769.3564 |  |  | 3769.3564 | 1224.0773
2024-08-14 22:00 | 6102649 | 2024-08-15 04:00 | 1220529.8 |  |  |  | 2063112.3846 | 3283642.1846 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-14 23:00 | 12241.7681 | 4057.7681 | [7 empty] | 12454.8342 | 4270.8342 |  |  | 4270.8342 | 1225.4638
2024-08-14 23:00 | 5963169 | 2024-08-15 04:00 | 1192633.8 |  |  |  | 2015958.6132 | 3208592.4132 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-15 | 11961.9746 | 4521.9746 | [7 empty] | 12170.1709 | 4730.1709 |  |  | 4730.1709 | 1225.6666
2024-08-15 | 5717707 | 2024-08-16 04:00 | 1143541.4 |  |  |  | 1932975.6837 | 3076517.0837 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-15 01:00 | 11469.5837 | 4525.5837 | [7 empty] | 11669.21 | 4725.21 |  |  | 4725.21 | 1226.5723
2024-08-15 01:00 | 5682688 | 2024-08-16 04:00 | 1136537.6 |  |  |  | 1921136.8687 | 3057674.4687 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-15 02:00 | 11399.3364 | 4703.3364 | [7 empty] | 11597.7401 | 4901.7401 |  |  | 4901.7401 | 1227.4843
2024-08-15 02:00 | 5685314 | 2024-08-16 04:00 | 1137062.8 |  |  |  | 1922024.6361 | 3059087.4361 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-15 03:00 | 11404.6041 | 4956.6041 | [7 empty] | 11603.0994 | 5155.0994 |  |  | 5155.0994 | 1227.8313
2024-08-15 03:00 | 5626388 | 2024-08-16 04:00 | 1125277.6 |  |  |  | 1902103.6214 | 3027381.2214 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-15 04:00 | 11286.3999 | 5086.3999 | [7 empty] | 11482.838 | 5282.838 |  |  | 5282.838 | 1228.668
2024-08-15 04:00 | 5614896 | 2024-08-16 04:00 | 1122979.2 |  |  |  | 1898218.5401 | 3021197.7401 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-15 05:00 | 11263.3472 | 5311.3472 | [7 empty] | 11459.384 | 5507.384 |  |  | 5507.384 | 1228.8721
2024-08-15 05:00 | 5622630 | 2024-08-16 04:00 | 1124526 |  |  |  | 1900833.1606 | 3025359.1606 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-15 06:00 | 11278.8615 | 5078.8615 | [7 empty] | 11475.1683 | 5275.1683 |  |  | 5275.1683 | 1229.015
2024-08-15 06:00 | 5623189 | 2024-08-16 04:00 | 1124637.8 |  |  |  | 1901022.1408 | 3025659.9408 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-15 07:00 | 11279.9828 | 4335.9828 | [7 empty] | 11476.3091 | 4532.3091 |  |  | 4532.3091 | 1229.1782
2024-08-15 07:00 | 5621730 | 2024-08-16 04:00 | 1124346 |  |  |  | 1900528.8991 | 3024874.8991 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-15 08:00 | 11277.0561 | 3589.0561 | [7 empty] | 11473.3315 | 3785.3315 |  |  | 3785.3315 | 1230.0915
2024-08-15 08:00 | 5622239 | 2024-08-16 04:00 | 1124447.8 |  |  |  | 1900700.9759 | 3025148.7759 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-15 09:00 | 11278.0771 | 2846.0771 | [7 empty] | 11474.3703 | 3042.3703 |  |  | 3042.3703 | 1230.1783
2024-08-15 09:00 | 5623329 | 2024-08-16 04:00 | 1124665.8 |  |  |  | 1901069.4704 | 3025735.2704 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-15 10:00 | 11280.2636 | 2352.2636 | [7 empty] | 11476.5949 | 2548.5949 |  |  | 2548.5949 | 1230.2803
2024-08-15 10:00 | 5622882 | 2024-08-16 04:00 | 1124576.4 |  |  |  | 1900918.3538 | 3025494.7538 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-15 11:00 | 11279.367 | 2103.367 | [7 empty] | 11475.6826 | 2299.6826 |  |  | 2299.6826 | 1231.0061
2024-08-15 11:00 | 5621131 | 2024-08-16 04:00 | 1124226.2 |  |  |  | 1900326.3962 | 3024552.5962 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-15 12:00 | 11275.8545 | 2347.8545 | [7 empty] | 11472.109 | 2544.109 |  |  | 2544.109 | 1231.1074
2024-08-15 12:00 | 5623028 | 2024-08-16 04:00 | 1124605.6 |  |  |  | 1900967.7118 | 3025573.3118 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-15 13:00 | 11279.6598 | 2847.6598 | [7 empty] | 11475.9806 | 3043.9806 |  |  | 3043.9806 | 1231.7089
2024-08-15 13:00 | 5621465 | 2024-08-16 04:00 | 1124293 |  |  |  | 1900439.311 | 3024732.311 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-15 14:00 | 11276.5245 | 3340.5245 | [7 empty] | 11472.7907 | 3536.7907 |  |  | 3536.7907 | 1232.149
2024-08-15 14:00 | 5619993 | 2024-08-16 04:00 | 1123998.6 |  |  |  | 1899941.6744 | 3023940.2744 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-15 15:00 | 11273.5717 | 3585.5717 | [7 empty] | 11469.7865 | 3781.7865 |  |  | 3781.7865 | 1233.0294
2024-08-15 15:00 | 5618755 | 2024-08-16 04:00 | 1123751 |  |  |  | 1899523.1458 | 3023274.1458 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-15 16:00 | 11271.0883 | 3583.0883 | [7 empty] | 11467.2598 | 3779.2598 |  |  | 3779.2598 | 1233.2613
2024-08-15 16:00 | 5619999 | 2024-08-16 04:00 | 1123999.8 |  |  |  | 1899943.7028 | 3023943.5028 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-15 17:00 | 11273.5837 | 3337.5837 | [7 empty] | 11469.7987 | 3533.7987 |  |  | 3533.7987 | 1233.9539
2024-08-15 17:00 | 5622946 | 2024-08-16 04:00 | 1124589.2 |  |  |  | 1900939.9902 | 3025529.1902 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-15 18:00 | 11279.4954 | 2847.4954 | [7 empty] | 11475.8132 | 3043.8132 |  |  | 3043.8132 | 1234.1899
2024-08-15 18:00 | 5622521 | 2024-08-16 04:00 | 1124504.2 |  |  |  | 1900796.3112 | 3025300.5112 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-15 19:00 | 11278.6428 | 2350.6428 | [7 empty] | 11474.9458 | 2546.9458 |  |  | 2546.9458 | 1234.5981
2024-08-15 19:00 | 5622477 | 2024-08-16 04:00 | 1124495.4 |  |  |  | 1900781.4362 | 3025276.8362 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-15 20:00 | 11278.5545 | 2102.5545 | [7 empty] | 11474.856 | 2298.856 |  |  | 2298.856 | 1234.607
2024-08-15 20:00 | 5624097 | 2024-08-16 04:00 | 1124819.4 |  |  |  | 1901329.1069 | 3026148.5069 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-15 21:00 | 11281.8042 | 2353.8042 | [7 empty] | 11478.1623 | 2550.1623 |  |  | 2550.1623 | 1234.6861
2024-08-15 21:00 | 5626940 | 2024-08-16 04:00 | 1125388 |  |  |  | 1902290.2351 | 3027678.2351 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-15 22:00 | 11287.5072 | 2607.5072 | [7 empty] | 11483.9645 | 2803.9645 |  |  | 2803.9645 | 1234.8073
2024-08-15 22:00 | 5626890 | 2024-08-16 04:00 | 1125378 |  |  |  | 1902273.3317 | 3027651.3317 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-15 23:00 | 11287.4069 | 3103.4069 | [7 empty] | 11483.8625 | 3299.8625 |  |  | 3299.8625 | 1234.8991
2024-08-15 23:00 | 5620516 | 2024-08-16 04:00 | 1124103.2 |  |  |  | 1900118.4842 | 3024221.6842 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-16 | 11274.6208 | 3834.6208 | [7 empty] | 11470.8539 | 4030.8539 |  |  | 4030.8539 | 1234.954
2024-08-16 | 5627243 | 2024-08-17 04:00 | 1125448.6 |  |  |  | 1902392.6698 | 3027841.2698 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-16 01:00 | 11288.115 | 4344.115 | [7 empty] | 11484.5829 | 4540.5829 |  |  | 4540.5829 | 1235.2601
2024-08-16 01:00 | 5628286 | 2024-08-17 04:00 | 1125657.2 |  |  |  | 1902745.2751 | 3028402.4751 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-16 02:00 | 11290.2073 | 4594.2073 | [7 empty] | 11486.7116 | 4790.7116 |  |  | 4790.7116 | 1236.2588
2024-08-16 02:00 | 5629501 | 2024-08-17 04:00 | 1125900.2 |  |  |  | 1903156.0281 | 3029056.2281 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-16 03:00 | 11292.6445 | 4844.6445 | [7 empty] | 11489.1912 | 5041.1912 |  |  | 5041.1912 | 1236.6275
2024-08-16 03:00 | 5627587 | 2024-08-17 04:00 | 1125517.4 |  |  |  | 1902508.9653 | 3028026.3653 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-16 04:00 | 11288.8051 | 5088.8051 | [7 empty] | 11485.285 | 5285.285 |  |  | 5285.285 | 1236.7295
2024-08-16 04:00 | 5623636 | 2024-08-17 04:00 | 1124727.2 |  |  |  | 1901173.2574 | 3025900.4574 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-16 05:00 | 11280.8795 | 5328.8795 | [7 empty] | 11477.2214 | 5525.2214 |  |  | 5525.2214 | 1236.7295
2024-08-16 05:00 | 5629774 | 2024-08-17 04:00 | 1125954.8 |  |  |  | 1903248.3208 | 3029203.1208 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-16 06:00 | 11293.1922 | 5093.1922 | [7 empty] | 11489.7484 | 5289.7484 |  |  | 5289.7484 | 1237.0153
2024-08-16 06:00 | 5630094 | 2024-08-17 04:00 | 1126018.8 |  |  |  | 1903356.5027 | 3029375.3027 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-16 07:00 | 11293.8341 | 4349.8341 | [7 empty] | 11490.4015 | 4546.4015 |  |  | 4546.4015 | 1237.5944
2024-08-16 07:00 | 5630875 | 2024-08-17 04:00 | 1126175 |  |  |  | 1903620.534 | 3029795.534 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-16 08:00 | 11295.4007 | 3607.4007 | [7 empty] | 11491.9954 | 3803.9954 |  |  | 3803.9954 | 1237.838
2024-08-16 08:00 | 5633886 | 2024-08-17 04:00 | 1126777.2 |  |  |  | 1904638.4578 | 3031415.6578 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-16 09:00 | 11301.4407 | 2869.4407 | [7 empty] | 11498.1405 | 3066.1405 |  |  | 3066.1405 | 1238.0217
2024-08-16 09:00 | 5636057 | 2024-08-17 04:00 | 1127211.4 |  |  |  | 1905372.4041 | 3032583.8041 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-16 10:00 | 11305.7957 | 2377.7957 | [7 empty] | 11502.5713 | 2574.5713 |  |  | 2574.5713 | 1238.3253
2024-08-16 10:00 | 5636659 | 2024-08-17 04:00 | 1127331.8 |  |  |  | 1905575.9213 | 3032907.7213 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-16 11:00 | 11307.0033 | 2131.0033 | [7 empty] | 11503.7999 | 2327.7999 |  |  | 2327.7999 | 1238.4031
2024-08-16 11:00 | 5635734 | 2024-08-17 04:00 | 1127146.8 |  |  |  | 1905263.2081 | 3032410.0081 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-16 12:00 | 11305.1478 | 2377.1478 | [7 empty] | 11501.9121 | 2573.9121 |  |  | 2573.9121 | 1238.7092
2024-08-16 12:00 | 5634553 | 2024-08-17 04:00 | 1126910.6 |  |  |  | 1904863.9494 | 3031774.5494 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-16 13:00 | 11302.7787 | 2870.7787 | [7 empty] | 11499.5018 | 3067.5018 |  |  | 3067.5018 | 1239.2194
2024-08-16 13:00 | 5635508 | 2024-08-17 04:00 | 1127101.6 |  |  |  | 1905186.8046 | 3032288.4046 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-16 14:00 | 11304.6944 | 3368.6944 | [7 empty] | 11501.4509 | 3565.4509 |  |  | 3565.4509 | 1240.1786
2024-08-16 14:00 | 5636191 | 2024-08-17 04:00 | 1127238.2 |  |  |  | 1905417.7053 | 3032655.9053 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-16 15:00 | 11306.0645 | 3618.0645 | [7 empty] | 11502.8448 | 3814.8448 |  |  | 3814.8448 | 1240.5549
2024-08-16 15:00 | 5634544 | 2024-08-17 04:00 | 1126908.8 |  |  |  | 1904860.9068 | 3031769.7068 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-16 16:00 | 11302.7607 | 3614.7607 | [7 empty] | 11499.4835 | 3811.4835 |  |  | 3811.4835 | 1241.3279
2024-08-16 16:00 | 5633119 | 2024-08-17 04:00 | 1126623.8 |  |  |  | 1904379.1594 | 3031002.9594 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-16 17:00 | 11299.9021 | 3363.9021 | [7 empty] | 11496.5752 | 3560.5752 |  |  | 3560.5752 | 1243.5831
2024-08-16 17:00 | 5633897 | 2024-08-17 04:00 | 1126779.4 |  |  |  | 1904642.1765 | 3031421.5765 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-16 18:00 | 11301.4628 | 2869.4628 | [7 empty] | 11498.163 | 3066.163 |  |  | 3066.163 | 1243.666
2024-08-16 18:00 | 5635658 | 2024-08-17 04:00 | 1127131.6 |  |  |  | 1905237.5149 | 3032369.1149 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-16 19:00 | 11304.9953 | 2376.9953 | [7 empty] | 11501.757 | 2573.757 |  |  | 2573.757 | 1243.9862
2024-08-16 19:00 | 5635775 | 2024-08-17 04:00 | 1127155 |  |  |  | 1905277.0689 | 3032432.0689 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-16 20:00 | 11305.23 | 2129.23 | [7 empty] | 11501.9958 | 2325.9958 |  |  | 2325.9958 | 1244.8995
2024-08-16 20:00 | 5635734 | 2024-08-17 04:00 | 1127146.8 |  |  |  | 1905263.2081 | 3032410.0081 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-16 21:00 | 11305.1478 | 2377.1478 | [7 empty] | 11501.9121 | 2573.9121 |  |  | 2573.9121 | 1244.9632
2024-08-16 21:00 | 5638239 | 2024-08-17 04:00 | 1127647.8 |  |  |  | 1906110.0692 | 3033757.8692 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-16 22:00 | 11310.1727 | 2630.1727 | [7 empty] | 11507.0245 | 2827.0245 |  |  | 2827.0245 | 1245.124
2024-08-16 22:00 | 5638618 | 2024-08-17 04:00 | 1127723.6 |  |  |  | 1906238.1971 | 3033961.7971 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-16 23:00 | 11310.933 | 3126.933 | [7 empty] | 11507.798 | 3323.798 |  |  | 3323.798 | 1246.138
2024-08-16 23:00 | 5641710 | 2024-08-17 04:00 | 1128342 |  |  |  | 1907283.5044 | 3035625.5044 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-17 | 11317.1355 | 3877.1355 | [7 empty] | 11514.1085 | 4074.1085 |  |  | 4074.1085 | 1246.2413
2024-08-17 | 5643987 | 2024-08-18 04:00 | 1128797.4 |  |  |  | 1908053.286 | 3036850.686 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-17 01:00 | 11321.7031 | 4377.7031 | [7 empty] | 11518.7556 | 4574.7556 |  |  | 4574.7556 | 1246.4633
2024-08-17 01:00 | 5645181 | 2024-08-18 04:00 | 1129036.2 |  |  |  | 1908456.9396 | 3037493.1396 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-17 02:00 | 11324.0982 | 4628.0982 | [7 empty] | 11521.1924 | 4825.1924 |  |  | 4825.1924 | 1247.6062
2024-08-17 02:00 | 5648500 | 2024-08-18 04:00 | 1129700 |  |  |  | 1909578.9884 | 3039278.9884 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-17 03:00 | 11330.7561 | 4882.7561 | [7 empty] | 11527.9661 | 5079.9661 |  |  | 5079.9661 | 1248.4289
2024-08-17 03:00 | 5650995 | 2024-08-18 04:00 | 1130199 |  |  |  | 1910422.4689 | 3040621.4689 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-17 04:00 | 11335.761 | 5135.761 | [7 empty] | 11533.0581 | 5333.0581 |  |  | 5333.0581 | 1250.8372
2024-08-17 04:00 | 5651169 | 2024-08-18 04:00 | 1130233.8 |  |  |  | 1910481.2928 | 3040715.0928 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-17 05:00 | 11336.11 | 5384.11 | [7 empty] | 11533.4132 | 5581.4132 |  |  | 5581.4132 | 1251.9558
2024-08-17 05:00 | 5652671 | 2024-08-18 04:00 | 1130534.2 |  |  |  | 1910989.0715 | 3041523.2715 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-17 06:00 | 11339.123 | 5139.123 | [7 empty] | 11536.4787 | 5336.4787 |  |  | 5336.4787 | 1252.0209
2024-08-17 06:00 | 5653435 | 2024-08-18 04:00 | 1130687 |  |  |  | 1911247.3557 | 3041934.3557 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-17 07:00 | 11340.6556 | 4396.6556 | [7 empty] | 11538.0379 | 4594.0379 |  |  | 4594.0379 | 1252.1625
2024-08-17 07:00 | 5652960 | 2024-08-18 04:00 | 1130592 |  |  |  | 1911086.7732 | 3041678.7732 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-17 08:00 | 11339.7027 | 3651.7027 | [7 empty] | 11537.0685 | 3849.0685 |  |  | 3849.0685 | 1253.3016
2024-08-17 08:00 | 5653419 | 2024-08-18 04:00 | 1130683.8 |  |  |  | 1911241.9466 | 3041925.7466 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-17 09:00 | 11340.6235 | 2908.6235 | [7 empty] | 11538.0052 | 3106.0052 |  |  | 3106.0052 | 1253.3283
2024-08-17 09:00 | 5643322 | 2024-08-18 04:00 | 1128664.4 |  |  |  | 1907828.4706 | 3036492.8706 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-17 10:00 | 11320.3691 | 2392.3691 | [7 empty] | 11517.3984 | 2589.3984 |  |  | 2589.3984 | 1254.6536
2024-08-17 10:00 | 5649139 | 2024-08-18 04:00 | 1129827.8 |  |  |  | 1909795.0141 | 3039622.8141 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-17 11:00 | 11332.0379 | 2156.0379 | [7 empty] | 11529.2702 | 2353.2702 |  |  | 2353.2702 | 1255.4496
2024-08-17 11:00 | 5648400 | 2024-08-18 04:00 | 1129680 |  |  |  | 1909545.1816 | 3039225.1816 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-17 12:00 | 11330.5555 | 2402.5555 | [7 empty] | 11527.762 | 2599.762 |  |  | 2599.762 | 1255.5669
2024-08-17 12:00 | 5645915 | 2024-08-18 04:00 | 1129183 |  |  |  | 1908705.0818 | 3037888.0818 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-17 13:00 | 11325.5706 | 2893.5706 | [7 empty] | 11522.6904 | 3090.6904 |  |  | 3090.6904 | 1256.8514
2024-08-17 13:00 | 5642333 | 2024-08-18 04:00 | 1128466.6 |  |  |  | 1907494.121 | 3035960.721 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-17 14:00 | 11318.3852 | 3382.3852 | [7 empty] | 11515.3799 | 3579.3799 |  |  | 3579.3799 | 1256.8999
2024-08-17 14:00 | 5636214 | 2024-08-18 04:00 | 1127242.8 |  |  |  | 1905425.4809 | 3032668.2809 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-17 15:00 | 11306.1106 | 3618.1106 | [7 empty] | 11502.8917 | 3814.8917 |  |  | 3814.8917 | 1257.0019
2024-08-17 15:00 | 5639897 | 2024-08-18 04:00 | 1127979.4 |  |  |  | 1906670.5865 | 3034649.9865 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-17 16:00 | 11313.4987 | 3625.4987 | [7 empty] | 11510.4083 | 3822.4083 |  |  | 3822.4083 | 1257.2991
2024-08-17 16:00 | 5640269 | 2024-08-18 04:00 | 1128053.8 |  |  |  | 1906796.348 | 3034850.148 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-17 17:00 | 11314.2449 | 3378.2449 | [7 empty] | 11511.1675 | 3575.1675 |  |  | 3575.1675 | 1257.9561
2024-08-17 17:00 | 5640980 | 2024-08-18 04:00 | 1128196 |  |  |  | 1907036.7146 | 3035232.7146 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-17 18:00 | 11315.6711 | 2883.6711 | [7 empty] | 11512.6186 | 3080.6186 |  |  | 3080.6186 | 1259.4638
2024-08-17 18:00 | 5639599 | 2024-08-18 04:00 | 1127919.8 |  |  |  | 1906569.8422 | 3034489.6422 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-17 19:00 | 11312.9009 | 2384.9009 | [7 empty] | 11509.8002 | 2581.8002 |  |  | 2581.8002 | 1259.511
2024-08-17 19:00 | 5637996 | 2024-08-18 04:00 | 1127599.2 |  |  |  | 1906027.9186 | 3033627.1186 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-17 20:00 | 11309.6853 | 2133.6853 | [7 empty] | 11506.5286 | 2330.5286 |  |  | 2330.5286 | 1260.6296
2024-08-17 20:00 | 5643695 | 2024-08-18 04:00 | 1128739 |  |  |  | 1907954.5701 | 3036693.5701 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-17 21:00 | 11321.1174 | 2393.1174 | [7 empty] | 11518.1596 | 2590.1596 |  |  | 2590.1596 | 1260.8988
2024-08-17 21:00 | 5644888 | 2024-08-18 04:00 | 1128977.6 |  |  |  | 1908357.8856 | 3037335.4856 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-17 22:00 | 11323.5105 | 2643.5105 | [7 empty] | 11520.5944 | 2840.5944 |  |  | 2840.5944 | 1261.3261
2024-08-17 22:00 | 5646551 | 2024-08-18 04:00 | 1129310.2 |  |  |  | 1908920.0932 | 3038230.2932 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-17 23:00 | 11326.8464 | 3142.8464 | [7 empty] | 11523.9884 | 3339.9884 |  |  | 3339.9884 | 1261.9001
2024-08-17 23:00 | 5646066 | 2024-08-18 04:00 | 1129213.2 |  |  |  | 1908756.1301 | 3037969.3301 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-18 | 11325.8735 | 3885.8735 | [7 empty] | 11522.9986 | 4082.9986 |  |  | 4082.9986 | 1262.2177
2024-08-18 | 5644490 | 2024-08-19 04:00 | 1128898 |  |  |  | 1908223.3344 | 3037121.3344 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-18 01:00 | 11322.7121 | 4378.7121 | [7 empty] | 11519.7821 | 4575.7821 |  |  | 4575.7821 | 1262.5723
2024-08-18 01:00 | 5645888 | 2024-08-19 04:00 | 1129177.6 |  |  |  | 1908695.9539 | 3037873.5539 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-18 02:00 | 11325.5165 | 4629.5165 | [7 empty] | 11522.6353 | 4826.6353 |  |  | 4826.6353 | 1262.8338
2024-08-18 02:00 | 5648123 | 2024-08-19 04:00 | 1129624.6 |  |  |  | 1909451.5367 | 3039076.1367 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-18 03:00 | 11329.9998 | 4881.9998 | [7 empty] | 11527.1967 | 5079.1967 |  |  | 5079.1967 | 1262.844
2024-08-18 03:00 | 5648870 | 2024-08-19 04:00 | 1129774 |  |  |  | 1909704.0737 | 3039478.0737 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-18 04:00 | 11331.4983 | 5131.4983 | [7 empty] | 11528.7212 | 5328.7212 |  |  | 5328.7212 | 1263.2866
2024-08-18 04:00 | 5650057 | 2024-08-19 04:00 | 1130011.4 |  |  |  | 1910105.3608 | 3040116.7608 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-18 05:00 | 11333.8794 | 5381.8794 | [7 empty] | 11531.1438 | 5579.1438 |  |  | 5579.1438 | 1263.8326
2024-08-18 05:00 | 5648963 | 2024-08-19 04:00 | 1129792.6 |  |  |  | 1909735.5141 | 3039528.1141 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-18 06:00 | 11331.6848 | 5131.6848 | [7 empty] | 11528.911 | 5328.911 |  |  | 5328.911 | 1263.9397
2024-08-18 06:00 | 5651411 | 2024-08-19 04:00 | 1130282.2 |  |  |  | 1910563.1054 | 3040845.3054 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-18 07:00 | 11336.5955 | 4392.5955 | [7 empty] | 11533.9071 | 4589.9071 |  |  | 4589.9071 | 1263.9818
2024-08-18 07:00 | 5651349 | 2024-08-19 04:00 | 1130269.8 |  |  |  | 1910542.1451 | 3040811.9451 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-18 08:00 | 11336.4711 | 3648.4711 | [7 empty] | 11533.7806 | 3845.7806 |  |  | 3845.7806 | 1264.3198
2024-08-18 08:00 | 5650596 | 2024-08-19 04:00 | 1130119.2 |  |  |  | 1910287.5797 | 3040406.7797 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-18 09:00 | 11334.9606 | 2902.9606 | [7 empty] | 11532.2438 | 3100.2438 |  |  | 3100.2438 | 1265.0226
2024-08-18 09:00 | 5650673 | 2024-08-19 04:00 | 1130134.6 |  |  |  | 1910313.6109 | 3040448.2109 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-18 10:00 | 11335.1151 | 2407.1151 | [7 empty] | 11532.401 | 2604.401 |  |  | 2604.401 | 1265.0701
2024-08-18 10:00 | 5650752 | 2024-08-19 04:00 | 1130150.4 |  |  |  | 1910340.3183 | 3040490.7183 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-18 11:00 | 11335.2735 | 2159.2735 | [7 empty] | 11532.5622 | 2356.5622 |  |  | 2356.5622 | 1265.5239
2024-08-18 11:00 | 5647166 | 2024-08-19 04:00 | 1129433.2 |  |  |  | 1909128.0053 | 3038561.2053 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-18 12:00 | 11328.0801 | 2400.0801 | [7 empty] | 11525.2436 | 2597.2436 |  |  | 2597.2436 | 1265.5252
2024-08-18 12:00 | 5642896 | 2024-08-19 04:00 | 1128579.2 |  |  |  | 1907684.4535 | 3036263.6535 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-18 13:00 | 11319.5146 | 2887.5146 | [7 empty] | 11516.529 | 3084.529 |  |  | 3084.529 | 1265.8211
2024-08-18 13:00 | 5640655 | 2024-08-19 04:00 | 1128131 |  |  |  | 1906926.8423 | 3035057.8423 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-18 14:00 | 11315.0192 | 3379.0192 | [7 empty] | 11511.9553 | 3575.9553 |  |  | 3575.9553 | 1265.8773
2024-08-18 14:00 | 5640091 | 2024-08-19 04:00 | 1128018.2 |  |  |  | 1906736.1718 | 3034754.3718 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-18 15:00 | 11313.8878 | 3625.8878 | [7 empty] | 11510.8043 | 3822.8043 |  |  | 3822.8043 | 1266.2038
2024-08-18 15:00 | 5637462 | 2024-08-19 04:00 | 1127492.4 |  |  |  | 1905847.3902 | 3033339.7902 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-18 16:00 | 11308.6141 | 3620.6141 | [7 empty] | 11505.4388 | 3817.4388 |  |  | 3817.4388 | 1266.3684
2024-08-18 16:00 | 5642754 | 2024-08-19 04:00 | 1128550.8 |  |  |  | 1907636.4478 | 3036187.2478 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-18 17:00 | 11319.2297 | 3383.2297 | [7 empty] | 11516.2392 | 3580.2392 |  |  | 3580.2392 | 1266.6413
2024-08-18 17:00 | 5643056 | 2024-08-19 04:00 | 1128611.2 |  |  |  | 1907738.5444 | 3036349.7444 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-18 18:00 | 11319.8355 | 2887.8355 | [7 empty] | 11516.8555 | 3084.8555 |  |  | 3084.8555 | 1266.8977
2024-08-18 18:00 | 5641967 | 2024-08-19 04:00 | 1128393.4 |  |  |  | 1907370.388 | 3035763.788 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-18 19:00 | 11317.651 | 2389.651 | [7 empty] | 11514.633 | 2586.633 |  |  | 2586.633 | 1266.9109
2024-08-18 19:00 | 5643776 | 2024-08-19 04:00 | 1128755.2 |  |  |  | 1907981.9536 | 3036737.1536 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-18 20:00 | 11321.2798 | 2145.2798 | [7 empty] | 11518.3249 | 2342.3249 |  |  | 2342.3249 | 1268.5508
2024-08-18 20:00 | 5644543 | 2024-08-19 04:00 | 1128908.6 |  |  |  | 1908241.252 | 3037149.852 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-18 21:00 | 11322.8184 | 2394.8184 | [7 empty] | 11519.8903 | 2591.8903 |  |  | 2591.8903 | 1269.609
2024-08-18 21:00 | 5645130 | 2024-08-19 04:00 | 1129026 |  |  |  | 1908439.6981 | 3037465.6981 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-18 22:00 | 11323.9959 | 2643.9959 | [7 empty] | 11521.0883 | 2841.0883 |  |  | 2841.0883 | 1269.8524
2024-08-18 22:00 | 5645858 | 2024-08-19 04:00 | 1129171.6 |  |  |  | 1908685.8119 | 3037857.4119 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-18 23:00 | 11325.4563 | 3141.4563 | [7 empty] | 11522.5741 | 3338.5741 |  |  | 3338.5741 | 1269.8774
2024-08-18 23:00 | 5646428 | 2024-08-19 04:00 | 1129285.6 |  |  |  | 1908878.5108 | 3038164.1108 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-19 | 11326.5997 | 3886.5997 | [7 empty] | 11523.7374 | 4083.7374 |  |  | 4083.7374 | 1270.0738
2024-08-19 | 5647386 | 2024-08-20 04:00 | 1129477.2 |  |  |  | 1909202.3803 | 3038679.5803 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-19 01:00 | 11328.5214 | 4384.5214 | [7 empty] | 11525.6926 | 4581.6926 |  |  | 4581.6926 | 1270.9795
2024-08-19 01:00 | 5647915 | 2024-08-20 04:00 | 1129583 |  |  |  | 1909381.2185 | 3038964.2185 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-19 02:00 | 11329.5826 | 4633.5826 | [7 empty] | 11526.7722 | 4830.7722 |  |  | 4830.7722 | 1271.1224
2024-08-19 02:00 | 5651341 | 2024-08-20 04:00 | 1130268.2 |  |  |  | 1910539.4406 | 3040807.6406 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-19 03:00 | 11336.455 | 4888.455 | [7 empty] | 11533.7643 | 5085.7643 |  |  | 5085.7643 | 1271.5675
2024-08-19 03:00 | 5650939 | 2024-08-20 04:00 | 1130187.8 |  |  |  | 1910403.5371 | 3040591.3371 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-19 04:00 | 11335.6486 | 5135.6486 | [7 empty] | 11532.9438 | 5332.9438 |  |  | 5332.9438 | 1272.3696
2024-08-19 04:00 | 5650479 | 2024-08-20 04:00 | 1130095.8 |  |  |  | 1910248.0257 | 3040343.8257 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-19 05:00 | 11334.7259 | 5382.7259 | [7 empty] | 11532.005 | 5580.005 |  |  | 5580.005 | 1272.3813
2024-08-19 05:00 | 5651130 | 2024-08-20 04:00 | 1130226 |  |  |  | 1910468.1082 | 3040694.1082 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-19 06:00 | 11336.0318 | 5136.0318 | [7 empty] | 11533.3337 | 5333.3337 |  |  | 5333.3337 | 1272.7551
2024-08-19 06:00 | 5651683 | 2024-08-20 04:00 | 1130336.6 |  |  |  | 1910655.0599 | 3040991.6599 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-19 07:00 | 11337.1411 | 4393.1411 | [7 empty] | 11534.4623 | 4590.4623 |  |  | 4590.4623 | 1273.5446
2024-08-19 07:00 | 5651955 | 2024-08-20 04:00 | 1130391 |  |  |  | 1910747.0145 | 3041138.0145 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-19 08:00 | 11337.6867 | 3649.6867 | [7 empty] | 11535.0174 | 3847.0174 |  |  | 3847.0174 | 1274.1429
2024-08-19 08:00 | 5659217 | 2024-08-20 04:00 | 1131843.4 |  |  |  | 1913202.0668 | 3045045.4668 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-19 09:00 | 11352.2541 | 2920.2541 | [7 empty] | 11549.8383 | 3117.8383 |  |  | 3117.8383 | 1274.4095
2024-08-19 09:00 | 5666968 | 2024-08-20 04:00 | 1133393.6 |  |  |  | 1915822.4344 | 3049216.0344 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-19 10:00 | 11367.8024 | 2439.8024 | [7 empty] | 11565.6573 | 2637.6573 |  |  | 2637.6573 | 1274.9534
2024-08-19 10:00 | 5667544 | 2024-08-20 04:00 | 1133508.8 |  |  |  | 1916017.1618 | 3049525.9618 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-19 11:00 | 11368.9579 | 2192.9579 | [7 empty] | 11566.8328 | 2390.8328 |  |  | 2390.8328 | 1275.9185
2024-08-19 11:00 | 5668907 | 2024-08-20 04:00 | 1133781.4 |  |  |  | 1916477.9489 | 3050259.3489 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-19 12:00 | 11371.692 | 2443.692 | [7 empty] | 11569.6145 | 2641.6145 |  |  | 2641.6145 | 1276.3062
2024-08-19 12:00 | 5677830 | 2024-08-20 04:00 | 1135566 |  |  |  | 1919494.5327 | 3055060.5327 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-19 13:00 | 11389.5913 | 2957.5913 | [7 empty] | 11587.8254 | 3155.8254 |  |  | 3155.8254 | 1277.658
2024-08-19 13:00 | 5676060 | 2024-08-20 04:00 | 1135212 |  |  |  | 1918896.1517 | 3054108.1517 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-19 14:00 | 11386.0408 | 3450.0408 | [7 empty] | 11584.213 | 3648.213 |  |  | 3648.213 | 1278.629
2024-08-19 14:00 | 5674711 | 2024-08-20 04:00 | 1134942.2 |  |  |  | 1918440.0976 | 3053382.2976 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-19 15:00 | 11383.3347 | 3695.3347 | [7 empty] | 11581.4599 | 3893.4599 |  |  | 3893.4599 | 1278.6711
2024-08-19 15:00 | 5673786 | 2024-08-20 04:00 | 1134757.2 |  |  |  | 1918127.3843 | 3052884.5843 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-19 16:00 | 11381.4792 | 3693.4792 | [7 empty] | 11579.5721 | 3891.5721 |  |  | 3891.5721 | 1278.9925
2024-08-19 16:00 | 5672823 | 2024-08-20 04:00 | 1134564.6 |  |  |  | 1917801.8245 | 3052366.4245 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-19 17:00 | 11379.5474 | 3443.5474 | [7 empty] | 11577.6067 | 3641.6067 |  |  | 3641.6067 | 1279.6495
2024-08-19 17:00 | 5672135 | 2024-08-20 04:00 | 1134427 |  |  |  | 1917569.2335 | 3051996.2335 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-19 18:00 | 11378.1673 | 2946.1673 | [7 empty] | 11576.2025 | 3144.2025 |  |  | 3144.2025 | 1281.2171
2024-08-19 18:00 | 5672610 | 2024-08-20 04:00 | 1134522 |  |  |  | 1917729.816 | 3052251.816 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-19 19:00 | 11379.1202 | 2451.1202 | [7 empty] | 11577.172 | 2649.172 |  |  | 2649.172 | 1281.3191
2024-08-19 19:00 | 5673917 | 2024-08-20 04:00 | 1134783.4 |  |  |  | 1918171.6713 | 3052955.0713 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-19 20:00 | 11381.742 | 2205.742 | [7 empty] | 11579.8394 | 2403.8394 |  |  | 2403.8394 | 1281.647
2024-08-19 20:00 | 5674057 | 2024-08-20 04:00 | 1134811.4 |  |  |  | 1918219.0009 | 3053030.4009 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-19 21:00 | 11382.0228 | 2454.0228 | [7 empty] | 11580.1251 | 2652.1251 |  |  | 2652.1251 | 1282.6687
2024-08-19 21:00 | 5673732 | 2024-08-20 04:00 | 1134746.4 |  |  |  | 1918109.1287 | 3052855.5287 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-19 22:00 | 11381.3709 | 2701.3709 | [7 empty] | 11579.4618 | 2899.4618 |  |  | 2899.4618 | 1283.772
2024-08-19 22:00 | 5672187 | 2024-08-20 04:00 | 1134437.4 |  |  |  | 1917586.8131 | 3052024.2131 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-19 23:00 | 11378.2716 | 3194.2716 | [7 empty] | 11576.3087 | 3392.3087 |  |  | 3392.3087 | 1285.6012
2024-08-19 23:00 | 5671929 | 2024-08-20 04:00 | 1134385.8 |  |  |  | 1917499.5914 | 3051885.3914 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-20 | 11377.7541 | 3937.7541 | [7 empty] | 11575.7821 | 4135.7821 |  |  | 4135.7821 | 1286.0706
2024-08-20 | 2121300 | 2024-08-21 16:00 | 848520 |  |  |  | 1434288.7167 | 2282808.7167 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-20 01:00 | 8510.5543 | 1566.5543 | [7 empty] | 8658.6791 | 1714.6791 |  |  | 1714.6791 | 1286.1203
2024-08-20 01:00 | 2121500 | 2024-08-21 16:00 | 848600 |  |  |  | 1434423.944 | 2283023.944 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-20 02:00 | 8511.3566 | 1815.3566 | [7 empty] | 8659.4955 | 1963.4955 |  |  | 1963.4955 | 1286.4584
2024-08-20 02:00 | 2122300 | 2024-08-21 16:00 | 848920 |  |  |  | 1434964.8534 | 2283884.8534 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-20 03:00 | 8514.5662 | 2066.5662 | [7 empty] | 8662.7609 | 2214.7609 |  |  | 2214.7609 | 1290.8463
2024-08-20 03:00 | 2122400 | 2024-08-21 16:00 | 848960 |  |  |  | 1435032.467 | 2283992.467 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-20 04:00 | 8514.9674 | 2314.9674 | [7 empty] | 8663.1691 | 2463.1691 |  |  | 2463.1691 | 1291.0116
2024-08-20 04:00 | 2122500 | 2024-08-21 16:00 | 849000 |  |  |  | 1435100.0807 | 2284100.0807 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-20 05:00 | 8515.3686 | 2563.3686 | [7 empty] | 8663.5773 | 2711.5773 |  |  | 2711.5773 | 1292.1996
2024-08-20 05:00 | 2122300 | 2024-08-21 16:00 | 848920 |  |  |  | 1434964.8534 | 2283884.8534 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-20 06:00 | 8514.5662 | 2314.5662 | [7 empty] | 8662.7609 | 2462.7609 |  |  | 2462.7609 | 1297.381
2024-08-20 06:00 | 2123300 | 2024-08-21 16:00 | 849320 |  |  |  | 1435640.99 | 2284960.99 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-20 07:00 | 8518.5782 | 1574.5782 | [7 empty] | 8666.8427 | 1722.8427 |  |  | 1722.8427 | 1298.2522
2024-08-20 07:00 | 2124000 | 2024-08-21 16:00 | 849600 |  |  |  | 1436114.2857 | 2285714.2857 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-20 08:00 | 8521.3865 | 833.3865 | [7 empty] | 8669.6999 | 981.6999 |  |  | 981.6999 | 1299.64
2024-08-20 08:00 | 2121600 | 2024-08-21 16:00 | 848640 |  |  |  | 1434491.5577 | 2283131.5577 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-20 09:00 | 8511.7578 | 79.7578 | [7 empty] | 8659.9037 | 227.9037 |  |  | 227.9037 | 1303.5075
2024-08-20 09:00 | 2124100 | 2024-08-21 16:00 | 849640 |  |  |  | 1436181.8994 | 2285821.8994 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-20 10:00 | 8521.7877 | -406.2123 | [7 empty] | 8670.1081 | -257.8919 |  |  | -257.8919 | 1305.0381
2024-08-20 10:00 | 2124200 | 2024-08-21 16:00 | 849680 |  |  |  | 1436249.513 | 2285929.513 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-20 11:00 | 8522.1889 | -653.8111 | [7 empty] | 8670.5163 | -505.4837 |  |  | -505.4837 | 1305.4603
2024-08-20 11:00 | 2123400 | 2024-08-21 16:00 | 849360 |  |  |  | 1435708.6037 | 2285068.6037 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-20 12:00 | 8518.9794 | -409.0206 | [7 empty] | 8667.2509 | -260.7491 |  |  | -260.7491 | 1307.8112
2024-08-20 12:00 | 2123300 | 2024-08-21 16:00 | 849320 |  |  |  | 1435640.99 | 2284960.99 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-20 13:00 | 8518.5782 | 86.5782 | [7 empty] | 8666.8427 | 234.8427 |  |  | 234.8427 | 1308.0969
2024-08-20 13:00 | 2123000 | 2024-08-21 16:00 | 849200 |  |  |  | 1435438.149 | 2284638.149 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-20 14:00 | 8517.3746 | 581.3746 | [7 empty] | 8665.6181 | 729.6181 |  |  | 729.6181 | 1308.6849
2024-08-20 14:00 | 2122600 | 2024-08-21 16:00 | 849040 |  |  |  | 1435167.6944 | 2284207.6944 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-20 15:00 | 8515.7698 | 827.7698 | [7 empty] | 8663.9854 | 975.9854 |  |  | 975.9854 | 1308.8303
2024-08-20 15:00 | 2123100 | 2024-08-21 16:00 | 849240 |  |  |  | 1435505.7627 | 2284745.7627 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-20 16:00 | 8517.7758 | 829.7758 | [7 empty] | 8666.0263 | 978.0263 |  |  | 978.0263 | 1310.7692
2024-08-20 16:00 | 2122300 | 2024-08-21 16:00 | 848920 |  |  |  | 1434964.8534 | 2283884.8534 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-20 17:00 | 8514.5662 | 578.5662 | [7 empty] | 8662.7609 | 726.7609 |  |  | 726.7609 | 1311.8113
2024-08-20 17:00 | 2121600 | 2024-08-21 16:00 | 848640 |  |  |  | 1434491.5577 | 2283131.5577 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-20 18:00 | 8511.7578 | 79.7578 | [7 empty] | 8659.9037 | 227.9037 |  |  | 227.9037 | 1314.2017
2024-08-20 18:00 | 2122100 | 2024-08-21 16:00 | 848840 |  |  |  | 1434829.626 | 2283669.626 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-20 19:00 | 8513.7638 | -414.2362 | [7 empty] | 8661.9445 | -266.0555 |  |  | -266.0555 | 1315.2222
2024-08-20 19:00 | 2122800 | 2024-08-21 16:00 | 849120 |  |  |  | 1435302.9217 | 2284422.9217 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-20 20:00 | 8516.5722 | -659.4278 | [7 empty] | 8664.8018 | -511.1982 |  |  | -511.1982 | 1315.3204
2024-08-20 20:00 | 2123600 | 2024-08-21 16:00 | 849440 |  |  |  | 1435843.831 | 2285283.831 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-20 21:00 | 8519.7817 | -408.2183 | [7 empty] | 8668.0672 | -259.9328 |  |  | -259.9328 | 1315.4058
2024-08-20 21:00 | 2125100 | 2024-08-21 16:00 | 850040 |  |  |  | 1436858.0361 | 2286898.0361 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-20 22:00 | 8525.7997 | -154.2003 | [7 empty] | 8674.1899 | -5.8101 |  |  | -5.8101 | 1315.578
2024-08-20 22:00 | 2125500 | 2024-08-21 16:00 | 850200 |  |  |  | 1437128.4907 | 2287328.4907 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-20 23:00 | 8527.4045 | 343.4045 | [7 empty] | 8675.8226 | 491.8226 |  |  | 491.8226 | 1315.9326
2024-08-20 23:00 | 2125200 | 2024-08-22 04:00 | 850080 |  |  |  | 1436925.6497 | 2287005.6497 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-21 | 8526.2009 | 1086.2009 | [7 empty] | 8674.5981 | 1234.5981 |  |  | 1234.5981 | 1315.9773
2024-08-21 | 2124400 | 2024-08-23 18:00 | 849760 |  |  |  | 1436384.7404 | 2286144.7404 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-21 01:00 | 8522.9913 | 1578.9913 | [7 empty] | 8671.3326 | 1727.3326 |  |  | 1727.3326 | 1316.1878
2024-08-21 01:00 | 2126000 | 2024-08-23 18:00 | 850400 |  |  |  | 1437466.5591 | 2287866.5591 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-21 02:00 | 8529.4104 | 1833.4104 | [7 empty] | 8677.8635 | 1981.8635 |  |  | 1981.8635 | 1316.5143
2024-08-21 02:00 | 2127400 | 2024-08-23 18:00 | 850960 |  |  |  | 1438413.1504 | 2289373.1504 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-21 03:00 | 8535.0272 | 2087.0272 | [7 empty] | 8683.578 | 2235.578 |  |  | 2235.578 | 1317.3829
2024-08-21 03:00 | 2127900 | 2024-08-23 18:00 | 851160 |  |  |  | 1438751.2187 | 2289911.2187 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-21 04:00 | 8537.0331 | 2337.0331 | [7 empty] | 8685.6189 | 2485.6189 |  |  | 2485.6189 | 1319.2414
2024-08-21 04:00 | 2125600 | 2024-08-23 18:00 | 850240 |  |  |  | 1437196.1044 | 2287436.1044 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-21 05:00 | 8527.8056 | 2575.8056 | [7 empty] | 8676.2308 | 2724.2308 |  |  | 2724.2308 | 1320.1981
2024-08-21 05:00 | 2126200 | 2024-08-23 18:00 | 850480 |  |  |  | 1437601.7864 | 2288081.7864 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-21 06:00 | 8530.2128 | 2330.2128 | [7 empty] | 8678.6798 | 2478.6798 |  |  | 2478.6798 | 1320.2185
2024-08-21 06:00 | 2126300 | 2024-08-23 18:00 | 850520 |  |  |  | 1437669.4001 | 2288189.4001 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-21 07:00 | 8530.614 | 1586.614 | [7 empty] | 8679.088 | 1735.088 |  |  | 1735.088 | 1320.2899
2024-08-21 07:00 | 2124900 | 2024-08-23 18:00 | 849960 |  |  |  | 1436722.8087 | 2286682.8087 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-21 08:00 | 8524.9973 | 836.9973 | [7 empty] | 8673.3735 | 985.3735 |  |  | 985.3735 | 1320.3412
2024-08-21 08:00 | 2124300 | 2024-08-23 18:00 | 849720 |  |  |  | 1436317.1267 | 2286037.1267 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-21 09:00 | 8522.5901 | 90.5901 | [7 empty] | 8670.9245 | 238.9245 |  |  | 238.9245 | 1320.5285
2024-08-21 09:00 | 2122800 | 2024-08-23 18:00 | 849120 |  |  |  | 1435302.9217 | 2284422.9217 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-21 10:00 | 8516.5722 | -411.4278 | [7 empty] | 8664.8018 | -263.1982 |  |  | -263.1982 | 1320.7797
2024-08-21 10:00 | 2122700 | 2024-08-23 18:00 | 849080 |  |  |  | 1435235.308 | 2284315.308 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-21 11:00 | 8516.171 | -659.829 | [7 empty] | 8664.3936 | -511.6064 |  |  | -511.6064 | 1320.8486
2024-08-21 11:00 | 2122600 | 2024-08-23 18:00 | 849040 |  |  |  | 1435167.6944 | 2284207.6944 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-21 12:00 | 8515.7698 | -412.2302 | [7 empty] | 8663.9854 | -264.0146 |  |  | -264.0146 | 1322.5273
2024-08-21 12:00 | 2121700 | 2024-08-23 18:00 | 848680 |  |  |  | 1434559.1714 | 2283239.1714 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-21 13:00 | 8512.159 | 80.159 | [7 empty] | 8660.3118 | 228.3118 |  |  | 228.3118 | 1322.7211
2024-08-21 13:00 | 2121200 | 2024-08-23 18:00 | 848480 |  |  |  | 1434221.103 | 2282701.103 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-21 14:00 | 8510.1531 | 574.1531 | [7 empty] | 8658.2709 | 722.2709 |  |  | 722.2709 | 1322.9232
2024-08-21 14:00 | 2120900 | 2024-08-23 18:00 | 848360 |  |  |  | 1434018.262 | 2282378.262 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-21 15:00 | 8508.9495 | 820.9495 | [7 empty] | 8657.0464 | 969.0464 |  |  | 969.0464 | 1323.1574
2024-08-21 15:00 | 2119100 | 2024-08-23 18:00 | 847640 |  |  |  | 1432801.216 | 2280441.216 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-21 16:00 | 8501.728 | 813.728 | [7 empty] | 8649.6992 | 961.6992 |  |  | 961.6992 | 1323.6089
2024-08-21 16:00 | 2118700 | 2024-08-23 18:00 | 847480 |  |  |  | 1432530.7614 | 2280010.7614 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-21 17:00 | 8500.1232 | 564.1232 | [7 empty] | 8648.0665 | 712.0665 |  |  | 712.0665 | 1324.3245
2024-08-21 17:00 | 2118900 | 2024-08-23 18:00 | 847560 |  |  |  | 1432665.9887 | 2280225.9887 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-21 18:00 | 8500.9256 | 68.9256 | [7 empty] | 8648.8829 | 216.8829 |  |  | 216.8829 | 1324.4789
2024-08-21 18:00 | 2115600 | 2024-08-23 18:00 | 846240 |  |  |  | 1430434.7377 | 2276674.7377 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-21 19:00 | 8487.6861 | -440.3139 | [7 empty] | 8635.413 | -292.587 |  |  | -292.587 | 1324.9942
2024-08-21 19:00 | 2100700 | 2024-08-23 18:00 | 840280 |  |  |  | 1420360.3013 | 2260640.3013 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-21 20:00 | 8427.908 | -748.092 | [7 empty] | 8574.5945 | -601.4055 |  |  | -601.4055 | 1325.5947
2024-08-21 20:00 | 2122200 | 2024-08-23 18:00 | 848880 |  |  |  | 1434897.2397 | 2283777.2397 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-21 21:00 | 8514.165 | -413.835 | [7 empty] | 8662.3527 | -265.6473 |  |  | -265.6473 | 1327.1524
2024-08-21 21:00 | 2122200 | 2024-08-23 18:00 | 848880 |  |  |  | 1434897.2397 | 2283777.2397 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-21 22:00 | 8514.165 | -165.835 | [7 empty] | 8662.3527 | -17.6473 |  |  | -17.6473 | 1327.4703
2024-08-21 22:00 | 2123100 | 2024-08-23 18:00 | 849240 |  |  |  | 1435505.7627 | 2284745.7627 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-21 23:00 | 8517.7758 | 333.7758 | [7 empty] | 8666.0263 | 482.0263 |  |  | 482.0263 | 1327.9139
2024-08-21 23:00 | 2125100 | 2024-08-23 18:00 | 850040 |  |  |  | 1436858.0361 | 2286898.0361 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-22 | 8525.7997 | 1085.7997 | [7 empty] | 8674.1899 | 1234.1899 |  |  | 1234.1899 | 1328.2545
2024-08-22 | 2125400 | 2024-08-23 18:00 | 850160 |  |  |  | 1437060.8771 | 2287220.8771 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-22 01:00 | 8527.0033 | 1583.0033 | [7 empty] | 8675.4144 | 1731.4144 |  |  | 1731.4144 | 1329.2188
2024-08-22 01:00 | 2125300 | 2024-08-23 18:00 | 850120 |  |  |  | 1436993.2634 | 2287113.2634 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-22 02:00 | 8526.6021 | 1830.6021 | [7 empty] | 8675.0062 | 1979.0062 |  |  | 1979.0062 | 1329.4459
2024-08-22 02:00 | 2126300 | 2024-08-23 18:00 | 850520 |  |  |  | 1437669.4001 | 2288189.4001 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-22 03:00 | 8530.614 | 2082.614 | [7 empty] | 8679.088 | 2231.088 |  |  | 2231.088 | 1329.7469
2024-08-22 03:00 | 2124800 | 2024-08-23 18:00 | 849920 |  |  |  | 1436655.195 | 2286575.195 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-22 04:00 | 8524.5961 | 2324.5961 | [7 empty] | 8672.9654 | 2472.9654 |  |  | 2472.9654 | 1329.8961
2024-08-22 04:00 | 2125100 | 2024-08-23 18:00 | 850040 |  |  |  | 1436858.0361 | 2286898.0361 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-22 05:00 | 8525.7997 | 2573.7997 | [7 empty] | 8674.1899 | 2722.1899 |  |  | 2722.1899 | 1330.6235
2024-08-22 05:00 | 2125200 | 2024-08-23 18:00 | 850080 |  |  |  | 1436925.6497 | 2287005.6497 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-22 06:00 | 8526.2009 | 2326.2009 | [7 empty] | 8674.5981 | 2474.5981 |  |  | 2474.5981 | 1331.0174
2024-08-22 06:00 | 2124300 | 2024-08-23 18:00 | 849720 |  |  |  | 1436317.1267 | 2286037.1267 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-22 07:00 | 8522.5901 | 1578.5901 | [7 empty] | 8670.9245 | 1726.9245 |  |  | 1726.9245 | 1331.6704
2024-08-22 07:00 | 2124500 | 2024-08-23 18:00 | 849800 |  |  |  | 1436452.354 | 2286252.354 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-22 08:00 | 8523.3925 | 835.3925 | [7 empty] | 8671.7408 | 983.7408 |  |  | 983.7408 | 1332.5113
2024-08-22 08:00 | 2118900 | 2024-08-23 18:00 | 847560 |  |  |  | 1432665.9887 | 2280225.9887 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-22 09:00 | 8500.9256 | 68.9256 | [7 empty] | 8648.8829 | 216.8829 |  |  | 216.8829 | 1333.2828
2024-08-22 09:00 | 2124600 | 2024-08-23 18:00 | 849840 |  |  |  | 1436519.9677 | 2286359.9677 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-22 10:00 | 8523.7937 | -404.2063 | [7 empty] | 8672.149 | -255.851 |  |  | -255.851 | 1333.4787
2024-08-22 10:00 | 2122900 | 2024-08-23 18:00 | 849160 |  |  |  | 1435370.5354 | 2284530.5354 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-22 11:00 | 8516.9734 | -659.0266 | [7 empty] | 8665.21 | -510.79 |  |  | -510.79 | 1333.8215
2024-08-22 11:00 | 2124700 | 2024-08-23 18:00 | 849880 |  |  |  | 1436587.5814 | 2286467.5814 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-22 12:00 | 8524.1949 | -403.8051 | [7 empty] | 8672.5572 | -255.4428 |  |  | -255.4428 | 1334.9415
2024-08-22 12:00 | 2123200 | 2024-08-23 18:00 | 849280 |  |  |  | 1435573.3764 | 2284853.3764 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-22 13:00 | 8518.177 | 86.177 | [7 empty] | 8666.4345 | 234.4345 |  |  | 234.4345 | 1337.4781
2024-08-22 13:00 | 2122200 | 2024-08-23 18:00 | 848880 |  |  |  | 1434897.2397 | 2283777.2397 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-22 14:00 | 8514.165 | 578.165 | [7 empty] | 8662.3527 | 726.3527 |  |  | 726.3527 | 1339.0585
2024-08-22 14:00 | 2122200 | 2024-08-23 18:00 | 848880 |  |  |  | 1434897.2397 | 2283777.2397 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-22 15:00 | 8514.165 | 826.165 | [7 empty] | 8662.3527 | 974.3527 |  |  | 974.3527 | 1339.1171
2024-08-22 15:00 | 2122000 | 2024-08-23 18:00 | 848800 |  |  |  | 1434762.0124 | 2283562.0124 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-22 16:00 | 8513.3626 | 825.3626 | [7 empty] | 8661.5364 | 973.5364 |  |  | 973.5364 | 1339.2462
2024-08-22 16:00 | 2122400 | 2024-08-23 18:00 | 848960 |  |  |  | 1435032.467 | 2283992.467 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-22 17:00 | 8514.9674 | 578.9674 | [7 empty] | 8663.1691 | 727.1691 |  |  | 727.1691 | 1339.6177
2024-08-22 17:00 | 2123700 | 2024-08-23 18:00 | 849480 |  |  |  | 1435911.4447 | 2285391.4447 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-22 18:00 | 8520.1829 | 88.1829 | [7 empty] | 8668.4754 | 236.4754 |  |  | 236.4754 | 1342.3826
2024-08-22 18:00 | 2123700 | 2024-08-23 18:00 | 849480 |  |  |  | 1435911.4447 | 2285391.4447 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-22 19:00 | 8520.1829 | -407.8171 | [7 empty] | 8668.4754 | -259.5246 |  |  | -259.5246 | 1342.4884
2024-08-22 19:00 | 2123700 | 2024-08-23 18:00 | 849480 |  |  |  | 1435911.4447 | 2285391.4447 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-22 20:00 | 8520.1829 | -655.8171 | [7 empty] | 8668.4754 | -507.5246 |  |  | -507.5246 | 1342.8112
2024-08-22 20:00 | 2124400 | 2024-08-23 18:00 | 849760 |  |  |  | 1436384.7404 | 2286144.7404 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-22 21:00 | 8522.9913 | -405.0087 | [7 empty] | 8671.3326 | -256.6674 |  |  | -256.6674 | 1343.4362
2024-08-22 21:00 | 2125000 | 2024-08-23 18:00 | 850000 |  |  |  | 1436790.4224 | 2286790.4224 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-22 22:00 | 8525.3985 | -154.6015 | [7 empty] | 8673.7817 | -6.2183 |  |  | -6.2183 | 1343.8954
2024-08-22 22:00 | 2126800 | 2024-08-23 18:00 | 850720 |  |  |  | 1438007.4684 | 2288727.4684 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-22 23:00 | 8532.62 | 348.62 | [7 empty] | 8681.1289 | 497.1289 |  |  | 497.1289 | 1344.2436
2024-08-22 23:00 | 2127500 | 2024-08-24 04:00 | 851000 |  |  |  | 1438480.7641 | 2289480.7641 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-23 | 8535.4284 | 1095.4284 | [7 empty] | 8683.9862 | 1243.9862 |  |  | 1243.9862 | 1344.4439
2024-08-23 | 2128400 | 2024-08-26 14:00 | 851360 |  |  |  | 1439089.2871 | 2290449.2871 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-23 01:00 | 8539.0391 | 1595.0391 | [7 empty] | 8687.6598 | 1743.6598 |  |  | 1743.6598 | 1345.0396
2024-08-23 01:00 | 2126700 | 2024-08-26 14:00 | 850680 |  |  |  | 1437939.8547 | 2288619.8547 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-23 02:00 | 8532.2188 | 1836.2188 | [7 empty] | 8680.7207 | 1984.7207 |  |  | 1984.7207 | 1345.9235
2024-08-23 02:00 | 2126900 | 2024-08-26 14:00 | 850760 |  |  |  | 1438075.0821 | 2288835.0821 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-23 03:00 | 8533.0212 | 2085.0212 | [7 empty] | 8681.5371 | 2233.5371 |  |  | 2233.5371 | 1346.3432
2024-08-23 03:00 | 2127600 | 2024-08-26 14:00 | 851040 |  |  |  | 1438548.3777 | 2289588.3777 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-23 04:00 | 8535.8295 | 2335.8295 | [7 empty] | 8684.3943 | 2484.3943 |  |  | 2484.3943 | 1346.8343
2024-08-23 04:00 | 2127400 | 2024-08-26 14:00 | 850960 |  |  |  | 1438413.1504 | 2289373.1504 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-23 05:00 | 8535.0272 | 2583.0272 | [7 empty] | 8683.578 | 2731.578 |  |  | 2731.578 | 1347.3228
2024-08-23 05:00 | 2125800 | 2024-08-26 14:00 | 850320 |  |  |  | 1437331.3317 | 2287651.3317 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-23 06:00 | 8528.608 | 2328.608 | [7 empty] | 8677.0471 | 2477.0471 |  |  | 2477.0471 | 1347.4478
2024-08-23 06:00 | 2127300 | 2024-08-26 14:00 | 850920 |  |  |  | 1438345.5367 | 2289265.5367 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-23 07:00 | 8534.626 | 1590.626 | [7 empty] | 8683.1698 | 1739.1698 |  |  | 1739.1698 | 1347.5294
2024-08-23 07:00 | 2127800 | 2024-08-26 14:00 | 851120 |  |  |  | 1438683.6051 | 2289803.6051 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-23 08:00 | 8536.6319 | 848.6319 | [7 empty] | 8685.2107 | 997.2107 |  |  | 997.2107 | 1347.6519
2024-08-23 08:00 | 2126600 | 2024-08-26 14:00 | 850640 |  |  |  | 1437872.2411 | 2288512.2411 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-23 09:00 | 8531.8176 | 99.8176 | [7 empty] | 8680.3126 | 248.3126 |  |  | 248.3126 | 1348.9377
2024-08-23 09:00 | 2126700 | 2024-08-26 14:00 | 850680 |  |  |  | 1437939.8547 | 2288619.8547 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-23 10:00 | 8532.2188 | -395.7812 | [7 empty] | 8680.7207 | -247.2793 |  |  | -247.2793 | 1350.2642
2024-08-23 10:00 | 2128000 | 2024-08-26 14:00 | 851200 |  |  |  | 1438818.8324 | 2290018.8324 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-23 11:00 | 8537.4343 | -638.5657 | [7 empty] | 8686.027 | -489.973 |  |  | -489.973 | 1351.3842
2024-08-23 11:00 | 2126500 | 2024-08-26 14:00 | 850600 |  |  |  | 1437804.6274 | 2288404.6274 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-23 12:00 | 8531.4164 | -396.5836 | [7 empty] | 8679.9044 | -248.0956 |  |  | -248.0956 | 1351.55
2024-08-23 12:00 | 2126400 | 2024-08-26 14:00 | 850560 |  |  |  | 1437737.0137 | 2288297.0137 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-23 13:00 | 8531.0152 | 99.0152 | [7 empty] | 8679.4962 | 247.4962 |  |  | 247.4962 | 1351.5832
2024-08-23 13:00 | 2125000 | 2024-08-26 14:00 | 850000 |  |  |  | 1436790.4224 | 2286790.4224 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-23 14:00 | 8525.3985 | 589.3985 | [7 empty] | 8673.7817 | 737.7817 |  |  | 737.7817 | 1352.9952
2024-08-23 14:00 | 2124900 | 2024-08-26 14:00 | 849960 |  |  |  | 1436722.8087 | 2286682.8087 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-23 15:00 | 8524.9973 | 836.9973 | [7 empty] | 8673.3735 | 985.3735 |  |  | 985.3735 | 1353.2171
2024-08-23 15:00 | 2125600 | 2024-08-26 14:00 | 850240 |  |  |  | 1437196.1044 | 2287436.1044 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-23 16:00 | 8527.8056 | 839.8056 | [7 empty] | 8676.2308 | 988.2308 |  |  | 988.2308 | 1354.2605
2024-08-23 16:00 | 2124200 | 2024-08-26 14:00 | 849680 |  |  |  | 1436249.513 | 2285929.513 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-23 17:00 | 8522.1889 | 586.1889 | [7 empty] | 8670.5163 | 734.5163 |  |  | 734.5163 | 1356.2376
2024-08-23 17:00 | 2123800 | 2024-08-26 14:00 | 849520 |  |  |  | 1435979.0584 | 2285499.0584 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-23 18:00 | 8520.5841 | 88.5841 | [7 empty] | 8668.8836 | 236.8836 |  |  | 236.8836 | 1356.73
2024-08-23 18:00 | 2123300 | 2024-08-26 14:00 | 849320 |  |  |  | 1435640.99 | 2284960.99 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-23 19:00 | 8518.5782 | -409.4218 | [7 empty] | 8666.8427 | -261.1573 |  |  | -261.1573 | 1357.202
2024-08-23 19:00 | 2122100 | 2024-08-26 14:00 | 848840 |  |  |  | 1434829.626 | 2283669.626 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-23 20:00 | 8513.7638 | -662.2362 | [7 empty] | 8661.9445 | -514.0555 |  |  | -514.0555 | 1358.2237
2024-08-23 20:00 | 2123500 | 2024-08-26 14:00 | 849400 |  |  |  | 1435776.2174 | 2285176.2174 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-23 21:00 | 8519.3805 | -408.6195 | [7 empty] | 8667.659 | -260.341 |  |  | -260.341 | 1360.6001
2024-08-23 21:00 | 2124300 | 2024-08-26 14:00 | 849720 |  |  |  | 1436317.1267 | 2286037.1267 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-23 22:00 | 8522.5901 | -157.4099 | [7 empty] | 8670.9245 | -9.0755 |  |  | -9.0755 | 1360.7225
2024-08-23 22:00 | 2123300 | 2024-08-26 14:00 | 849320 |  |  |  | 1435640.99 | 2284960.99 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-23 23:00 | 8518.5782 | 334.5782 | [7 empty] | 8666.8427 | 482.8427 |  |  | 482.8427 | 1361.1218
2024-08-23 23:00 | 2124600 | 2024-08-26 14:00 | 849840 |  |  |  | 1436519.9677 | 2286359.9677 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-24 | 8523.7937 | 1083.7937 | [7 empty] | 8672.149 | 1232.149 |  |  | 1232.149 | 1361.2531
2024-08-24 | 5467196 | 2024-09-05 14:00 | 1093439.2 |  |  |  | 1848285.8471 | 2941725.0471 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-24 01:00 | 10967.0646 | 4023.0646 | [7 empty] | 11157.9446 | 4213.9446 |  |  | 4213.9446 | 1361.594
2024-08-24 01:00 | 5468796 | 2024-09-05 14:00 | 1093759.2 |  |  |  | 1848826.7564 | 2942585.9564 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-24 02:00 | 10970.2741 | 4274.2741 | [7 empty] | 11161.21 | 4465.21 |  |  | 4465.21 | 1361.8791
2024-08-24 02:00 | 5470069 | 2024-09-05 14:00 | 1094013.8 |  |  |  | 1849257.1174 | 2943270.9174 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-24 03:00 | 10972.8277 | 4524.8277 | [7 empty] | 11163.8081 | 4715.8081 |  |  | 4715.8081 | 1362.5912
2024-08-24 03:00 | 5471825 | 2024-09-05 14:00 | 1094365 |  |  |  | 1849850.7654 | 2944215.7654 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-24 04:00 | 10976.3502 | 4776.3502 | [7 empty] | 11167.3919 | 4967.3919 |  |  | 4967.3919 | 1363.2813
2024-08-24 04:00 | 5473858 | 2024-09-05 14:00 | 1094771.6 |  |  |  | 1850538.0583 | 2945309.6583 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-24 05:00 | 10980.4284 | 5028.4284 | [7 empty] | 11171.541 | 5219.541 |  |  | 5219.541 | 1363.6895
2024-08-24 05:00 | 5474669 | 2024-09-05 14:00 | 1094933.8 |  |  |  | 1850812.2317 | 2945746.0317 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-24 06:00 | 10982.0552 | 4782.0552 | [7 empty] | 11173.1962 | 4973.1962 |  |  | 4973.1962 | 1363.8362
2024-08-24 06:00 | 5476624 | 2024-09-05 14:00 | 1095324.8 |  |  |  | 1851473.1553 | 2946797.9553 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-24 07:00 | 10985.9769 | 4041.9769 | [7 empty] | 11177.1861 | 4233.1861 |  |  | 4233.1861 | 1364.7507
2024-08-24 07:00 | 5478245 | 2024-09-05 14:00 | 1095649 |  |  |  | 1852021.1641 | 2947670.1641 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-24 08:00 | 10989.2286 | 3301.2286 | [7 empty] | 11180.4944 | 3492.4944 |  |  | 3492.4944 | 1366.8528
2024-08-24 08:00 | 5480356 | 2024-09-05 14:00 | 1096071.2 |  |  |  | 1852734.8264 | 2948806.0264 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-24 09:00 | 10993.4632 | 2561.4632 | [7 empty] | 11184.8027 | 2752.8027 |  |  | 2752.8027 | 1366.8567
2024-08-24 09:00 | 5482683 | 2024-09-05 14:00 | 1096536.6 |  |  |  | 1853521.5114 | 2950058.1114 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-24 10:00 | 10998.1311 | 2070.1311 | [7 empty] | 11189.5519 | 2261.5519 |  |  | 2261.5519 | 1366.886
2024-08-24 10:00 | 5487173 | 2024-09-05 14:00 | 1097434.6 |  |  |  | 1855039.4382 | 2952474.0382 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-24 11:00 | 11007.138 | 1831.138 | [7 empty] | 11198.7155 | 2022.7155 |  |  | 2022.7155 | 1367.5174
2024-08-24 11:00 | 5486274 | 2024-09-05 14:00 | 1097254.8 |  |  |  | 1854735.5148 | 2951990.3148 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-24 12:00 | 11005.3346 | 2077.3346 | [7 empty] | 11196.8807 | 2268.8807 |  |  | 2268.8807 | 1367.9792
2024-08-24 12:00 | 5487222 | 2024-09-05 14:00 | 1097444.4 |  |  |  | 1855056.0036 | 2952500.4036 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-24 13:00 | 11007.2363 | 2575.2363 | [7 empty] | 11198.8155 | 2766.8155 |  |  | 2766.8155 | 1369.4282
2024-08-24 13:00 | 5488378 | 2024-09-05 14:00 | 1097675.6 |  |  |  | 1855446.8105 | 2953122.4105 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-24 14:00 | 11009.5552 | 3073.5552 | [7 empty] | 11201.1748 | 3265.1748 |  |  | 3265.1748 | 1371.6234
2024-08-24 14:00 | 5486448 | 2024-09-05 14:00 | 1097289.6 |  |  |  | 1854794.3387 | 2952083.9387 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-24 15:00 | 11005.6836 | 3317.6836 | [7 empty] | 11197.2358 | 3509.2358 |  |  | 3509.2358 | 1375.0815
2024-08-24 15:00 | 5462269 | 2024-09-05 14:00 | 1092453.8 |  |  |  | 1846620.1844 | 2939073.9844 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-24 16:00 | 10957.1811 | 3269.1811 | [7 empty] | 11147.8892 | 3459.8892 |  |  | 3459.8892 | 1375.1631
2024-08-24 16:00 | 5446890 | 2024-09-05 14:00 | 1089378 |  |  |  | 1841421.0315 | 2930799.0315 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-24 17:00 | 10926.3312 | 2990.3312 | [7 empty] | 11116.5023 | 3180.5023 |  |  | 3180.5023 | 1376.1631
2024-08-24 17:00 | 5472210 | 2024-09-05 14:00 | 1094442 |  |  |  | 1849980.9217 | 2944422.9217 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-24 18:00 | 10977.1225 | 2545.1225 | [7 empty] | 11168.1776 | 2736.1776 |  |  | 2736.1776 | 1377.0165
2024-08-24 18:00 | 5499919 | 2024-09-05 14:00 | 1099983.8 |  |  |  | 1859348.4572 | 2959332.2572 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-24 19:00 | 11032.7061 | 2104.7061 | [7 empty] | 11224.7287 | 2296.7287 |  |  | 2296.7287 | 1377.9068
2024-08-24 19:00 | 5505226 | 2024-09-05 14:00 | 1101045.2 |  |  |  | 1861142.5858 | 2962187.7858 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-24 20:00 | 11043.3518 | 1867.3518 | [7 empty] | 11235.5597 | 2059.5597 |  |  | 2059.5597 | 1378.2742
2024-08-24 20:00 | 5508690 | 2024-09-05 14:00 | 1101738 |  |  |  | 1862313.6546 | 2964051.6546 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-24 21:00 | 11050.3005 | 2122.3005 | [7 empty] | 11242.6293 | 2314.6293 |  |  | 2314.6293 | 1380.162
2024-08-24 21:00 | 5509966 | 2024-09-05 14:00 | 1101993.2 |  |  |  | 1862745.0298 | 2964738.2298 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-24 22:00 | 11052.8602 | 2372.8602 | [7 empty] | 11245.2335 | 2565.2335 |  |  | 2565.2335 | 1382.731
2024-08-24 22:00 | 5511600 | 2024-09-05 14:00 | 1102320 |  |  |  | 1863297.4334 | 2965617.4334 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-24 23:00 | 11056.1379 | 2872.1379 | [7 empty] | 11248.5683 | 3064.5683 |  |  | 3064.5683 | 1382.8751
2024-08-24 23:00 | 5511236 | 2024-09-05 14:00 | 1102247.2 |  |  |  | 1863174.3765 | 2965421.5765 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-25 | 11055.4078 | 3615.4078 | [7 empty] | 11247.8254 | 3807.8254 |  |  | 3807.8254 | 1384.1991
2024-08-25 | 5510730 | 2024-09-05 14:00 | 1102146 |  |  |  | 1863003.314 | 2965149.314 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-25 01:00 | 11054.3927 | 4110.3927 | [7 empty] | 11246.7927 | 4302.7927 |  |  | 4302.7927 | 1385.6737
2024-08-25 01:00 | 5508178 | 2024-09-05 14:00 | 1101635.6 |  |  |  | 1862140.5636 | 2963776.1636 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-25 02:00 | 11049.2735 | 4353.2735 | [7 empty] | 11241.5844 | 4545.5844 |  |  | 4545.5844 | 1385.8982
2024-08-25 02:00 | 5503262 | 2024-09-05 14:00 | 1100652.4 |  |  |  | 1860478.6196 | 2961131.0196 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-25 03:00 | 11039.4121 | 4591.4121 | [7 empty] | 11231.5514 | 4783.5514 |  |  | 4783.5514 | 1385.9479
2024-08-25 03:00 | 5501242 | 2024-09-05 14:00 | 1100248.4 |  |  |  | 1859795.7216 | 2960044.1216 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-25 04:00 | 11035.36 | 4835.36 | [7 empty] | 11227.4288 | 5027.4288 |  |  | 5027.4288 | 1388.499
2024-08-25 04:00 | 5501107 | 2024-09-05 14:00 | 1100221.4 |  |  |  | 1859750.0824 | 2959971.4824 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-25 05:00 | 11035.0892 | 5083.0892 | [7 empty] | 11227.1532 | 5275.1532 |  |  | 5275.1532 | 1388.8102
2024-08-25 05:00 | 5500199 | 2024-09-05 14:00 | 1100039.8 |  |  |  | 1859443.1163 | 2959482.9163 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-25 06:00 | 11033.2678 | 4833.2678 | [7 empty] | 11225.3001 | 5025.3001 |  |  | 5025.3001 | 1389.1429
2024-08-25 06:00 | 5498470 | 2024-09-05 14:00 | 1099694 |  |  |  | 1858858.5962 | 2958552.5962 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-25 07:00 | 11029.7995 | 4085.7995 | [7 empty] | 11221.7714 | 4277.7714 |  |  | 4277.7714 | 1389.647
2024-08-25 07:00 | 5500493 | 2024-09-05 14:00 | 1100098.6 |  |  |  | 1859542.5084 | 2959641.1084 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-25 08:00 | 11033.8576 | 3345.8576 | [7 empty] | 11225.9001 | 3537.9001 |  |  | 3537.9001 | 1391.4047
2024-08-25 08:00 | 5500187 | 2024-09-05 14:00 | 1100037.4 |  |  |  | 1859439.0595 | 2959476.4595 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-25 09:00 | 11033.2437 | 2601.2437 | [7 empty] | 11225.2756 | 2793.2756 |  |  | 2793.2756 | 1391.6509
2024-08-25 09:00 | 5498926 | 2024-09-05 14:00 | 1099785.2 |  |  |  | 1859012.7553 | 2958797.9553 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-25 10:00 | 11030.7142 | 2102.7142 | [7 empty] | 11222.7021 | 2294.7021 |  |  | 2294.7021 | 1392.4622
2024-08-25 10:00 | 5498005 | 2024-09-05 14:00 | 1099601 |  |  |  | 1858701.3944 | 2958302.3944 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-25 11:00 | 11028.8667 | 1852.8667 | [7 empty] | 11220.8224 | 2044.8224 |  |  | 2044.8224 | 1392.8295
2024-08-25 11:00 | 5495234 | 2024-09-05 14:00 | 1099046.8 |  |  |  | 1857764.607 | 2956811.407 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-25 12:00 | 11023.3081 | 2095.3081 | [7 empty] | 11215.1671 | 2287.1671 |  |  | 2287.1671 | 1395.8003
2024-08-25 12:00 | 5496604 | 2024-09-05 14:00 | 1099320.8 |  |  |  | 1858227.7607 | 2957548.5607 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-25 13:00 | 11026.0563 | 2594.0563 | [7 empty] | 11217.9631 | 2785.9631 |  |  | 2785.9631 | 1396.5516
2024-08-25 13:00 | 5494802 | 2024-09-05 14:00 | 1098960.4 |  |  |  | 1857618.5615 | 2956578.9615 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-25 14:00 | 11022.4415 | 3086.4415 | [7 empty] | 11214.2854 | 3278.2854 |  |  | 3278.2854 | 1397.7927
2024-08-25 14:00 | 5492602 | 2024-09-05 14:00 | 1098520.4 |  |  |  | 1856874.8112 | 2955395.2112 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-25 15:00 | 11018.0284 | 3330.0284 | [7 empty] | 11209.7955 | 3521.7955 |  |  | 3521.7955 | 1398.3846
2024-08-25 15:00 | 5493133 | 2024-09-05 14:00 | 1098626.6 |  |  |  | 1857054.3255 | 2955680.9255 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-25 16:00 | 11019.0936 | 3331.0936 | [7 empty] | 11210.8792 | 3522.8792 |  |  | 3522.8792 | 1398.3859
2024-08-25 16:00 | 5492870 | 2024-09-05 14:00 | 1098574 |  |  |  | 1856965.4135 | 2955539.4135 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-25 17:00 | 11018.566 | 3082.566 | [7 empty] | 11210.3424 | 3274.3424 |  |  | 3274.3424 | 1398.5899
2024-08-25 17:00 | 5495371 | 2024-09-05 14:00 | 1099074.2 |  |  |  | 1857810.9224 | 2956885.1224 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-25 18:00 | 11023.583 | 2591.583 | [7 empty] | 11215.4467 | 2783.4467 |  |  | 2783.4467 | 1401.1117
2024-08-25 18:00 | 5498828 | 2024-09-05 14:00 | 1099765.6 |  |  |  | 1858979.6246 | 2958745.2246 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-25 19:00 | 11030.5176 | 2102.5176 | [7 empty] | 11222.5021 | 2294.5021 |  |  | 2294.5021 | 1402.2011
2024-08-25 19:00 | 5502465 | 2024-09-05 14:00 | 1100493 |  |  |  | 1860209.1792 | 2960702.1792 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-25 20:00 | 11037.8133 | 1861.8133 | [7 empty] | 11229.9248 | 2053.9248 |  |  | 2053.9248 | 1402.662
2024-08-25 20:00 | 5507154 | 2024-09-05 14:00 | 1101430.8 |  |  |  | 1861794.3816 | 2963225.1816 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-25 21:00 | 11047.2194 | 2119.2194 | [7 empty] | 11239.4945 | 2311.4945 |  |  | 2311.4945 | 1403.872
2024-08-25 21:00 | 5510628 | 2024-09-05 14:00 | 1102125.6 |  |  |  | 1862968.831 | 2965094.431 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-25 22:00 | 11054.1881 | 2374.1881 | [7 empty] | 11246.5846 | 2566.5846 |  |  | 2566.5846 | 1404.0583
2024-08-25 22:00 | 5514521 | 2024-09-05 14:00 | 1102904.2 |  |  |  | 1864284.931 | 2967189.131 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-25 23:00 | 11061.9974 | 2877.9974 | [7 empty] | 11254.5297 | 3070.5297 |  |  | 3070.5297 | 1405.2802
2024-08-25 23:00 | 5520072 | 2024-09-05 14:00 | 1104014.4 |  |  |  | 1866161.5483 | 2970175.9483 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-26 | 11073.1326 | 3633.1326 | [7 empty] | 11265.8587 | 3825.8587 |  |  | 3825.8587 | 1405.4588
2024-08-26 | 5525014 | 2024-09-05 14:00 | 1105002.8 |  |  |  | 1867832.2821 | 2972835.0821 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-26 01:00 | 11083.0461 | 4139.0461 | [7 empty] | 11275.9448 | 4331.9448 |  |  | 4331.9448 | 1405.5838
2024-08-26 01:00 | 5528462 | 2024-09-05 14:00 | 1105692.4 |  |  |  | 1868997.9417 | 2974690.3417 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-26 02:00 | 11089.9627 | 4393.9627 | [7 empty] | 11282.9818 | 4586.9818 |  |  | 4586.9818 | 1406.1323
2024-08-26 02:00 | 5531686 | 2024-09-05 14:00 | 1106337.2 |  |  |  | 1870087.874 | 2976425.074 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-26 03:00 | 11096.43 | 4648.43 | [7 empty] | 11289.5616 | 4841.5616 |  |  | 4841.5616 | 1409.7332
2024-08-26 03:00 | 5534606 | 2024-09-05 14:00 | 1106921.2 |  |  |  | 1871075.0335 | 2977996.2335 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-26 04:00 | 11102.2874 | 4902.2874 | [7 empty] | 11295.521 | 5095.521 |  |  | 5095.521 | 1409.9985
2024-08-26 04:00 | 5537677 | 2024-09-05 14:00 | 1107535.4 |  |  |  | 1872113.2414 | 2979648.6414 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-26 05:00 | 11108.4478 | 5156.4478 | [7 empty] | 11301.7886 | 5349.7886 |  |  | 5349.7886 | 1414.6326
2024-08-26 05:00 | 5539745 | 2024-09-05 14:00 | 1107949 |  |  |  | 1872812.3667 | 2980761.3667 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-26 06:00 | 11112.5961 | 4912.5961 | [7 empty] | 11306.0091 | 5106.0091 |  |  | 5106.0091 | 1414.7704
2024-08-26 06:00 | 5539210 | 2024-09-05 14:00 | 1107842 |  |  |  | 1872631.5001 | 2980473.5001 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-26 07:00 | 11111.5229 | 4167.5229 | [7 empty] | 11304.9173 | 4360.9173 |  |  | 4360.9173 | 1415.3941
2024-08-26 07:00 | 5540144 | 2024-09-05 14:00 | 1108028.8 |  |  |  | 1872947.256 | 2980976.056 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-26 08:00 | 11113.3965 | 3425.3965 | [7 empty] | 11306.8235 | 3618.8235 |  |  | 3618.8235 | 1415.861
2024-08-26 08:00 | 5538893 | 2024-09-05 14:00 | 1107778.6 |  |  |  | 1872524.3325 | 2980302.9325 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-26 09:00 | 11110.887 | 2678.887 | [7 empty] | 11304.2703 | 2872.2703 |  |  | 2872.2703 | 1415.8967
2024-08-26 09:00 | 5532526 | 2024-09-05 14:00 | 1106505.2 |  |  |  | 1870371.8514 | 2976877.0514 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-26 10:00 | 11098.115 | 2170.115 | [7 empty] | 11291.276 | 2363.276 |  |  | 2363.276 | 1418.4532
2024-08-26 10:00 | 5533539 | 2024-09-05 14:00 | 1106707.8 |  |  |  | 1870714.3146 | 2977422.1146 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-26 11:00 | 11100.147 | 1924.147 | [7 empty] | 11293.3434 | 2117.3434 |  |  | 2117.3434 | 1420.041
2024-08-26 11:00 | 5499128 | 2024-09-05 14:00 | 1099825.6 |  |  |  | 1859081.0451 | 2958906.6451 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-26 12:00 | 11031.1194 | 2103.1194 | [7 empty] | 11223.1143 | 2295.1143 |  |  | 2295.1143 | 1420.6277
2024-08-26 12:00 | 5524637 | 2024-09-05 14:00 | 1104927.4 |  |  |  | 1867704.8303 | 2972632.2303 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-26 13:00 | 11082.2898 | 2650.2898 | [7 empty] | 11275.1754 | 2843.1754 |  |  | 2843.1754 | 1423.5513
2024-08-26 13:00 | 5527707 | 2024-09-05 14:00 | 1105541.4 |  |  |  | 1868742.7001 | 2974284.1001 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-26 14:00 | 11088.4482 | 3152.4482 | [7 empty] | 11281.4409 | 3345.4409 |  |  | 3345.4409 | 1424.1738
2024-08-26 14:00 | 5526525 | 2024-09-05 14:00 | 1105305 |  |  |  | 1868343.1033 | 2973648.1033 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-26 15:00 | 11086.0771 | 3398.0771 | [7 empty] | 11279.0286 | 3591.0286 |  |  | 3591.0286 | 1427.6025
2024-08-26 15:00 | 5527309 | 2024-09-05 14:00 | 1105461.8 |  |  |  | 1868608.1489 | 2974069.9489 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-26 16:00 | 11087.6498 | 3399.6498 | [7 empty] | 11280.6286 | 3592.6286 |  |  | 3592.6286 | 1429.3933
2024-08-26 16:00 | 5525522 | 2024-09-05 14:00 | 1105104.4 |  |  |  | 1868004.0208 | 2973108.4208 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-26 17:00 | 11084.0651 | 3148.0651 | [7 empty] | 11276.9816 | 3340.9816 |  |  | 3340.9816 | 1429.6319
2024-08-26 17:00 | 5525816 | 2024-09-05 14:00 | 1105163.2 |  |  |  | 1868103.4129 | 2973266.6129 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-26 18:00 | 11084.6549 | 2652.6549 | [7 empty] | 11277.5816 | 2845.5816 |  |  | 2845.5816 | 1432.8271
2024-08-26 18:00 | 5529535 | 2024-09-05 14:00 | 1105907 |  |  |  | 1869360.689 | 2975267.689 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-26 19:00 | 11092.1151 | 2164.1151 | [7 empty] | 11285.1717 | 2357.1717 |  |  | 2357.1717 | 1433.2506
2024-08-26 19:00 | 5531981 | 2024-09-05 14:00 | 1106396.2 |  |  |  | 1870187.6041 | 2976583.8041 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-26 20:00 | 11097.0217 | 1921.0217 | [7 empty] | 11290.1637 | 2114.1637 |  |  | 2114.1637 | 1435.9829
2024-08-26 20:00 | 5535488 | 2024-09-05 14:00 | 1107097.6 |  |  |  | 1871373.2098 | 2978470.8098 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-26 21:00 | 11104.0567 | 2176.0567 | [7 empty] | 11297.3211 | 2369.3211 |  |  | 2369.3211 | 1444.3735
2024-08-26 21:00 | 5538520 | 2024-09-05 14:00 | 1107704 |  |  |  | 1872398.233 | 2980102.233 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-26 22:00 | 11110.1388 | 2430.1388 | [7 empty] | 11303.509 | 2623.509 |  |  | 2623.509 | 1445.9246
2024-08-26 22:00 | 5539236 | 2024-09-05 14:00 | 1107847.2 |  |  |  | 1872640.2899 | 2980487.4899 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-26 23:00 | 11111.5751 | 2927.5751 | [7 empty] | 11304.9703 | 3120.9703 |  |  | 3120.9703 | 1446.8838
2024-08-26 23:00 | 5538954 | 2024-09-05 14:00 | 1107790.8 |  |  |  | 1872544.9546 | 2980335.7546 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-27 | 11111.0094 | 3671.0094 | [7 empty] | 11304.3948 | 3864.3948 |  |  | 3864.3948 | 1448.1058
2024-08-27 | 5536902 | 2024-09-05 14:00 | 1107380.4 |  |  |  | 1871851.2384 | 2979231.6384 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-27 01:00 | 11106.8931 | 4162.8931 | [7 empty] | 11300.2069 | 4356.2069 |  |  | 4356.2069 | 1452.2131
2024-08-27 01:00 | 5536488 | 2024-09-05 14:00 | 1107297.6 |  |  |  | 1871711.2781 | 2979008.8781 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-27 02:00 | 11106.0627 | 4410.0627 | [7 empty] | 11299.362 | 4603.362 |  |  | 4603.362 | 1453.1659
2024-08-27 02:00 | 5537264 | 2024-09-05 14:00 | 1107452.8 |  |  |  | 1871973.6192 | 2979426.4192 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-27 03:00 | 11107.6193 | 4659.6193 | [7 empty] | 11300.9457 | 4852.9457 |  |  | 4852.9457 | 1454.157
2024-08-27 03:00 | 5536378 | 2024-09-05 14:00 | 1107275.6 |  |  |  | 1871674.0906 | 2978949.6906 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-27 04:00 | 11105.842 | 4905.842 | [7 empty] | 11299.1375 | 5099.1375 |  |  | 5099.1375 | 1455.3203
2024-08-27 04:00 | 5538017 | 2024-09-05 14:00 | 1107603.4 |  |  |  | 1872228.1846 | 2979831.5846 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-27 05:00 | 11109.1298 | 5157.1298 | [7 empty] | 11302.4825 | 5350.4825 |  |  | 5350.4825 | 1455.9208
2024-08-27 05:00 | 5538829 | 2024-09-05 14:00 | 1107765.8 |  |  |  | 1872502.6961 | 2980268.4961 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-27 06:00 | 11110.7587 | 4910.7587 | [7 empty] | 11304.1397 | 5104.1397 |  |  | 5104.1397 | 1456.3471
2024-08-27 06:00 | 5540061 | 2024-09-05 14:00 | 1108012.2 |  |  |  | 1872919.1963 | 2980931.3963 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-27 07:00 | 11113.23 | 4169.23 | [7 empty] | 11306.6541 | 4362.6541 |  |  | 4362.6541 | 1456.6749
2024-08-27 07:00 | 5540516 | 2024-09-05 14:00 | 1108103.2 |  |  |  | 1873073.0174 | 2981176.2174 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-27 08:00 | 11114.1427 | 3426.1427 | [7 empty] | 11307.5827 | 3619.5827 |  |  | 3619.5827 | 1458.9939
2024-08-27 08:00 | 5542130 | 2024-09-05 14:00 | 1108426 |  |  |  | 1873618.6597 | 2982044.6597 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-27 09:00 | 11117.3804 | 2685.3804 | [7 empty] | 11310.8767 | 2878.8767 |  |  | 2878.8767 | 1460.0207
2024-08-27 09:00 | 5508085 | 2024-09-05 14:00 | 1101617 |  |  |  | 1862109.1232 | 2963726.1232 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-27 10:00 | 11049.0869 | 2121.0869 | [7 empty] | 11241.3946 | 2313.3946 |  |  | 2313.3946 | 1461.4825
2024-08-27 10:00 | 5496750 | 2024-09-05 14:00 | 1099350 |  |  |  | 1858277.1186 | 2957627.1186 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-27 11:00 | 11026.3492 | 1850.3492 | [7 empty] | 11218.2611 | 2042.2611 |  |  | 2042.2611 | 1461.7504
2024-08-27 11:00 | 5538229 | 2024-09-05 14:00 | 1107645.8 |  |  |  | 1872299.8551 | 2979945.6551 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-27 12:00 | 11109.5551 | 2181.5551 | [7 empty] | 11302.9152 | 2374.9152 |  |  | 2374.9152 | 1462.4328
2024-08-27 12:00 | 5536608 | 2024-09-05 14:00 | 1107321.6 |  |  |  | 1871751.8463 | 2979073.4463 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-27 13:00 | 11106.3034 | 2674.3034 | [7 empty] | 11299.6069 | 2867.6069 |  |  | 2867.6069 | 1463.0336
2024-08-27 13:00 | 5535876 | 2024-09-05 14:00 | 1107175.2 |  |  |  | 1871504.3803 | 2978679.5803 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-27 14:00 | 11104.835 | 3168.835 | [7 empty] | 11298.1129 | 3362.1129 |  |  | 3362.1129 | 1463.8921
2024-08-27 14:00 | 5536318 | 2024-09-05 14:00 | 1107263.6 |  |  |  | 1871653.8065 | 2978917.4065 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-27 15:00 | 11105.7217 | 3417.7217 | [7 empty] | 11299.015 | 3611.015 |  |  | 3611.015 | 1464.3666
2024-08-27 15:00 | 5535130 | 2024-09-05 14:00 | 1107026 |  |  |  | 1871252.1813 | 2978278.1813 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-27 16:00 | 11103.3386 | 3415.3386 | [7 empty] | 11296.5904 | 3608.5904 |  |  | 3608.5904 | 1465.785
2024-08-27 16:00 | 5528252 | 2024-09-05 14:00 | 1105650.4 |  |  |  | 1868926.9473 | 2974577.3473 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-27 17:00 | 11089.5415 | 3153.5415 | [7 empty] | 11282.5532 | 3346.5532 |  |  | 3346.5532 | 1466.0835
2024-08-27 17:00 | 5536940 | 2024-09-05 14:00 | 1107388 |  |  |  | 1871864.085 | 2979252.085 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-27 18:00 | 11106.9694 | 2674.9694 | [7 empty] | 11300.2844 | 2868.2844 |  |  | 2868.2844 | 1466.8439
2024-08-27 18:00 | 5540505 | 2024-09-05 14:00 | 1108101 |  |  |  | 1873069.2986 | 2981170.2986 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-27 19:00 | 11114.1207 | 2186.1207 | [7 empty] | 11307.5602 | 2379.5602 |  |  | 2379.5602 | 1467.4585
2024-08-27 19:00 | 5539434 | 2024-09-05 14:00 | 1107886.8 |  |  |  | 1872707.2274 | 2980594.0274 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-27 20:00 | 11111.9723 | 1935.9723 | [7 empty] | 11305.3744 | 2129.3744 |  |  | 2129.3744 | 1469.5989
2024-08-27 20:00 | 5542337 | 2024-09-05 14:00 | 1108467.4 |  |  |  | 1873688.6398 | 2982156.0398 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-27 21:00 | 11117.7956 | 2189.7956 | [7 empty] | 11311.2991 | 2383.2991 |  |  | 2383.2991 | 1469.9726
2024-08-27 21:00 | 5543196 | 2024-09-05 14:00 | 1108639.2 |  |  |  | 1873979.0405 | 2982618.2405 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-27 22:00 | 11119.5188 | 2439.5188 | [7 empty] | 11313.0523 | 2633.0523 |  |  | 2633.0523 | 1470.0543
2024-08-27 22:00 | 5543776 | 2024-09-05 14:00 | 1108755.2 |  |  |  | 1874175.1202 | 2982930.3202 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-27 23:00 | 11120.6822 | 2936.6822 | [7 empty] | 11314.236 | 3130.236 |  |  | 3130.236 | 1470.7647
2024-08-27 23:00 | 5541211 | 2024-09-05 14:00 | 1108242.2 |  |  |  | 1873307.9749 | 2981550.1749 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-28 | 11115.5369 | 3675.5369 | [7 empty] | 11309.0011 | 3869.0011 |  |  | 3869.0011 | 1472.9868
2024-08-28 | 5544170 | 2024-09-05 14:00 | 1108834 |  |  |  | 1874308.3191 | 2983142.3191 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-28 01:00 | 11121.4726 | 4177.4726 | [7 empty] | 11315.0401 | 4371.0401 |  |  | 4371.0401 | 1475.0889
2024-08-28 01:00 | 5543360 | 2024-09-05 14:00 | 1108672 |  |  |  | 1874034.4837 | 2982706.4837 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-28 02:00 | 11119.8477 | 4423.8477 | [7 empty] | 11313.387 | 4617.387 |  |  | 4617.387 | 1475.3006
2024-08-28 02:00 | 5542283 | 2024-09-05 14:00 | 1108456.6 |  |  |  | 1873670.3841 | 2982126.9841 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-28 03:00 | 11117.6873 | 4669.6873 | [7 empty] | 11311.1889 | 4863.1889 |  |  | 4863.1889 | 1475.3619
2024-08-28 03:00 | 5538595 | 2024-09-05 14:00 | 1107719 |  |  |  | 1872423.5881 | 2980142.5881 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-28 04:00 | 11110.2893 | 4910.2893 | [7 empty] | 11303.6621 | 5103.6621 |  |  | 5103.6621 | 1476.0966
2024-08-28 04:00 | 5538372 | 2024-09-05 14:00 | 1107674.4 |  |  |  | 1872348.1989 | 2980022.5989 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-28 05:00 | 11109.8419 | 5157.8419 | [7 empty] | 11303.207 | 5351.207 |  |  | 5351.207 | 1476.7445
2024-08-28 05:00 | 5537095 | 2024-09-05 14:00 | 1107419 |  |  |  | 1871916.4856 | 2979335.4856 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-28 06:00 | 11107.2803 | 4907.2803 | [7 empty] | 11300.6008 | 5100.6008 |  |  | 5100.6008 | 1476.7905
2024-08-28 06:00 | 5535127 | 2024-09-05 14:00 | 1107025.4 |  |  |  | 1871251.1671 | 2978276.5671 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-28 07:00 | 11103.3325 | 4159.3325 | [7 empty] | 11296.5843 | 4352.5843 |  |  | 4352.5843 | 1476.9958
2024-08-28 07:00 | 5534358 | 2024-09-05 14:00 | 1106871.6 |  |  |  | 1870991.1926 | 2977862.7926 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-28 08:00 | 11101.7899 | 3413.7899 | [7 empty] | 11295.0149 | 3607.0149 |  |  | 3607.0149 | 1478.3464
2024-08-28 08:00 | 5528222 | 2024-09-05 14:00 | 1105644.4 |  |  |  | 1868916.8053 | 2974561.2053 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-28 09:00 | 11089.4813 | 2657.4813 | [7 empty] | 11282.492 | 2850.492 |  |  | 2850.492 | 1479.1375
2024-08-28 09:00 | 5527306 | 2024-09-05 14:00 | 1105461.2 |  |  |  | 1868607.1347 | 2974068.3347 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-28 10:00 | 11087.6438 | 2159.6438 | [7 empty] | 11280.6225 | 2352.6225 |  |  | 2352.6225 | 1480.6957
2024-08-28 10:00 | 5524398 | 2024-09-05 14:00 | 1104879.6 |  |  |  | 1867624.032 | 2972503.632 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-28 11:00 | 11081.8104 | 1905.8104 | [7 empty] | 11274.6876 | 2098.6876 |  |  | 2098.6876 | 1481.8315
2024-08-28 11:00 | 5397066 | 2024-09-05 14:00 | 1079413.2 |  |  |  | 1824577.1148 | 2903990.3148 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-28 12:00 | 10826.3855 | 1898.3855 | [7 empty] | 11014.817 | 2086.817 |  |  | 2086.817 | 1482.7295
2024-08-28 12:00 | 5425186 | 2024-09-05 14:00 | 1085037.2 |  |  |  | 1834083.5963 | 2919120.7963 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-28 13:00 | 10882.7935 | 2450.7935 | [7 empty] | 11072.2068 | 2640.2068 |  |  | 2640.2068 | 1485.7908
2024-08-28 13:00 | 5414390 | 2024-09-05 14:00 | 1082878 |  |  |  | 1830433.8106 | 2913311.8106 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-28 14:00 | 10861.137 | 2925.137 | [7 empty] | 11050.1734 | 3114.1734 |  |  | 3114.1734 | 1485.852
2024-08-28 14:00 | 5506895 | 2024-09-05 14:00 | 1101379 |  |  |  | 1861706.8219 | 2963085.8219 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-28 15:00 | 11046.6998 | 3358.6998 | [7 empty] | 11238.9659 | 3550.9659 |  |  | 3550.9659 | 1486.153
2024-08-28 15:00 | 5513872 | 2024-09-05 14:00 | 1102774.4 |  |  |  | 1864065.5247 | 2966839.9247 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-28 16:00 | 11060.6955 | 3372.6955 | [7 empty] | 11253.2052 | 3565.2052 |  |  | 3565.2052 | 1486.736
2024-08-28 16:00 | 5512963 | 2024-09-05 14:00 | 1102592.6 |  |  |  | 1863758.2206 | 2966350.8206 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-28 17:00 | 11058.8721 | 3122.8721 | [7 empty] | 11251.35 | 3315.35 |  |  | 3315.35 | 1486.7704
2024-08-28 17:00 | 5516668 | 2024-09-05 14:00 | 1103333.6 |  |  |  | 1865010.7637 | 2968344.3637 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-28 18:00 | 11066.3042 | 2634.3042 | [7 empty] | 11258.9115 | 2826.9115 |  |  | 2826.9115 | 1486.8929
2024-08-28 18:00 | 5517975 | 2024-09-05 14:00 | 1103595 |  |  |  | 1865452.619 | 2969047.619 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-28 19:00 | 11068.926 | 2140.926 | [7 empty] | 11261.579 | 2333.579 |  |  | 2333.579 | 1489.3751
2024-08-28 19:00 | 5519125 | 2024-09-05 14:00 | 1103825 |  |  |  | 1865841.3976 | 2969666.3976 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-28 20:00 | 11071.2329 | 1895.2329 | [7 empty] | 11263.926 | 2087.926 |  |  | 2087.926 | 1492.0652
2024-08-28 20:00 | 5519364 | 2024-09-05 14:00 | 1103872.8 |  |  |  | 1865922.196 | 2969794.996 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-28 21:00 | 11071.7123 | 2143.7123 | [7 empty] | 11264.4138 | 2336.4138 |  |  | 2336.4138 | 1493.136
2024-08-28 21:00 | 5519437 | 2024-09-05 14:00 | 1103887.4 |  |  |  | 1865946.875 | 2969834.275 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-28 22:00 | 11071.8588 | 2391.8588 | [7 empty] | 11264.5627 | 2584.5627 |  |  | 2584.5627 | 1495.8804
2024-08-28 22:00 | 5520139 | 2024-09-05 14:00 | 1104027.8 |  |  |  | 1866184.1989 | 2970211.9989 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-28 23:00 | 11073.267 | 2889.267 | [7 empty] | 11265.9955 | 3081.9955 |  |  | 3081.9955 | 1496.9213
2024-08-28 23:00 | 5520863 | 2024-09-05 14:00 | 1104172.6 |  |  |  | 1866428.9604 | 2970601.5604 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-29 | 11074.7193 | 3634.7193 | [7 empty] | 11267.4731 | 3827.4731 |  |  | 3827.4731 | 1497.1662
2024-08-29 | 5521714 | 2024-09-05 14:00 | 1104342.8 |  |  |  | 1866716.6566 | 2971059.4566 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-29 01:00 | 11076.4264 | 4132.4264 | [7 empty] | 11269.2099 | 4325.2099 |  |  | 4325.2099 | 1497.3524
2024-08-29 01:00 | 5520851 | 2024-09-05 14:00 | 1104170.2 |  |  |  | 1866424.9036 | 2970595.1036 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-29 02:00 | 11074.6952 | 4378.6952 | [7 empty] | 11267.4486 | 4571.4486 |  |  | 4571.4486 | 1500.1854
2024-08-29 02:00 | 5519969 | 2024-09-05 14:00 | 1103993.8 |  |  |  | 1866126.7273 | 2970120.5273 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-29 03:00 | 11072.926 | 4624.926 | [7 empty] | 11265.6485 | 4817.6485 |  |  | 4817.6485 | 1500.4469
2024-08-29 03:00 | 5518602 | 2024-09-05 14:00 | 1103720.4 |  |  |  | 1865664.5879 | 2969384.9879 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-29 04:00 | 11070.1838 | 4870.1838 | [7 empty] | 11262.8586 | 5062.8586 |  |  | 5062.8586 | 1500.5653
2024-08-29 04:00 | 5519391 | 2024-09-05 14:00 | 1103878.2 |  |  |  | 1865931.3238 | 2969809.5238 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-29 05:00 | 11071.7665 | 5119.7665 | [7 empty] | 11264.4689 | 5312.4689 |  |  | 5312.4689 | 1500.6663
2024-08-29 05:00 | 5518373 | 2024-09-05 14:00 | 1103674.6 |  |  |  | 1865587.1702 | 2969261.7702 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-29 06:00 | 11069.7244 | 4869.7244 | [7 empty] | 11262.3912 | 5062.3912 |  |  | 5062.3912 | 1501.8386
2024-08-29 06:00 | 5516015 | 2024-09-05 14:00 | 1103203 |  |  |  | 1864790.0051 | 2967993.0051 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-29 07:00 | 11064.9943 | 4120.9943 | [7 empty] | 11257.5788 | 4313.5788 |  |  | 4313.5788 | 1502.0133
2024-08-29 07:00 | 5516080 | 2024-09-05 14:00 | 1103216 |  |  |  | 1864811.9796 | 2968027.9796 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-29 08:00 | 11065.1247 | 3377.1247 | [7 empty] | 11257.7115 | 3569.7115 |  |  | 3569.7115 | 1503.3488
2024-08-29 08:00 | 5480824 | 2024-09-05 14:00 | 1096164.8 |  |  |  | 1852893.0423 | 2949057.8423 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-29 09:00 | 10994.402 | 2562.402 | [7 empty] | 11185.7579 | 2753.7579 |  |  | 2753.7579 | 1504.5772
2024-08-29 09:00 | 5408218 | 2024-09-05 14:00 | 1081643.6 |  |  |  | 1828347.2528 | 2909990.8528 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-29 10:00 | 10848.7561 | 1920.7561 | [7 empty] | 11037.577 | 2109.577 |  |  | 2109.577 | 1505.544
2024-08-29 10:00 | 5507592 | 2024-09-05 14:00 | 1101518.4 |  |  |  | 1861942.4555 | 2963460.8555 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-29 11:00 | 11048.098 | 1872.098 | [7 empty] | 11240.3884 | 2064.3884 |  |  | 2064.3884 | 1505.9803
2024-08-29 11:00 | 5469553 | 2024-09-05 14:00 | 1093910.6 |  |  |  | 1849082.6741 | 2942993.2741 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-29 12:00 | 10971.7927 | 2043.7927 | [7 empty] | 11162.755 | 2234.755 |  |  | 2234.755 | 1505.993
2024-08-29 12:00 | 5397084 | 2024-09-05 14:00 | 1079416.8 |  |  |  | 1824583.2 | 2904000 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-29 13:00 | 10826.4216 | 2394.4216 | [7 empty] | 11014.8538 | 2582.8538 |  |  | 2582.8538 | 1506.4005
2024-08-29 13:00 | 5497110 | 2024-09-05 14:00 | 1099422 |  |  |  | 1858398.8232 | 2957820.8232 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-29 14:00 | 11027.0713 | 3091.0713 | [7 empty] | 11218.9958 | 3282.9958 |  |  | 3282.9958 | 1507.1053
2024-08-29 14:00 | 5497417 | 2024-09-05 14:00 | 1099483.4 |  |  |  | 1858502.6102 | 2957986.0102 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-29 15:00 | 11027.6872 | 3339.6872 | [7 empty] | 11219.6224 | 3531.6224 |  |  | 3531.6224 | 1507.6002
2024-08-29 15:00 | 5495159 | 2024-09-05 14:00 | 1099031.8 |  |  |  | 1857739.2519 | 2956771.0519 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-29 16:00 | 11023.1577 | 3335.1577 | [7 empty] | 11215.014 | 3527.014 |  |  | 3527.014 | 1507.8107
2024-08-29 16:00 | 5494429 | 2024-09-05 14:00 | 1098885.8 |  |  |  | 1857492.462 | 2956378.262 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-29 17:00 | 11021.6933 | 3085.6933 | [7 empty] | 11213.5242 | 3277.5242 |  |  | 3277.5242 | 1508.1066
2024-08-29 17:00 | 5495772 | 2024-09-05 14:00 | 1099154.4 |  |  |  | 1857946.4878 | 2957100.8878 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-29 18:00 | 11024.3873 | 2592.3873 | [7 empty] | 11216.2651 | 2784.2651 |  |  | 2784.2651 | 1508.1781
2024-08-29 18:00 | 5493806 | 2024-09-05 14:00 | 1098761.2 |  |  |  | 1857281.8455 | 2956043.0455 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-29 19:00 | 11020.4436 | 2092.4436 | [7 empty] | 11212.2527 | 2284.2527 |  |  | 2284.2527 | 1510.6667
2024-08-29 19:00 | 5493911 | 2024-09-05 14:00 | 1098782.2 |  |  |  | 1857317.3426 | 2956099.5426 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-29 20:00 | 11020.6542 | 1844.6542 | [7 empty] | 11212.467 | 2036.467 |  |  | 2036.467 | 1511.3198
2024-08-29 20:00 | 5495833 | 2024-09-05 14:00 | 1099166.6 |  |  |  | 1857967.11 | 2957133.71 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-29 21:00 | 11024.5097 | 2096.5097 | [7 empty] | 11216.3896 | 2288.3896 |  |  | 2288.3896 | 1511.5366
2024-08-29 21:00 | 5494948 | 2024-09-05 14:00 | 1098989.6 |  |  |  | 1857667.9195 | 2956657.5195 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-29 22:00 | 11022.7344 | 2342.7344 | [7 empty] | 11214.5834 | 2534.5834 |  |  | 2534.5834 | 1512.4448
2024-08-29 22:00 | 5495703 | 2024-09-05 14:00 | 1099140.6 |  |  |  | 1857923.1611 | 2957063.7611 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-29 23:00 | 11024.2489 | 2840.2489 | [7 empty] | 11216.1243 | 3032.1243 |  |  | 3032.1243 | 1513.1362
2024-08-29 23:00 | 5495748 | 2024-09-05 14:00 | 1099149.6 |  |  |  | 1857938.3742 | 2957087.9742 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-30 | 11024.3392 | 3584.3392 | [7 empty] | 11216.2161 | 3776.2161 |  |  | 3776.2161 | 1513.3071
2024-08-30 | 5494847 | 2024-09-05 14:00 | 1098969.4 |  |  |  | 1857633.7746 | 2956603.1746 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-30 01:00 | 11022.5318 | 4078.5318 | [7 empty] | 11214.3773 | 4270.3773 |  |  | 4270.3773 | 1513.5137
2024-08-30 01:00 | 5495570 | 2024-09-05 14:00 | 1099114 |  |  |  | 1857878.198 | 2956992.198 |  | 135 | 230823 | 6696 | 2024-08-30 02:00 | 11023.9821 | 4327.9821 | [7 empty] | 11215.8528 | 4519.8528 |  |  | 4519.8528 | 1513.552
2024-08-30 02:00 | 5498036 | 2024-09-05 14:00 | 1099607.2 |  |  |  | 1858711.8745 | 2958319.0745 |  | 130 | 222274 | 6448 | 2024-08-30 03:00 | 11028.9289 | 4580.9289 | [7 empty] | 11220.8857 | 4772.8857 |  |  | 4772.8857 | 1518.0547
2024-08-30 03:00 | 5497897 | 2024-09-05 14:00 | 1099579.4 |  |  |  | 1858664.883 | 2958244.283 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-30 04:00 | 11028.65 | 4828.65 | [7 empty] | 11220.602 | 5020.602 |  |  | 5020.602 | 1519.9884
2024-08-30 04:00 | 5496522 | 2024-09-05 14:00 | 1099304.4 |  |  |  | 1858200.0391 | 2957504.4391 |  | 120 | 205176 | 5952 | 2024-08-30 05:00 | 11025.8918 | 5073.8918 | [7 empty] | 11217.7958 | 5265.7958 |  |  | 5265.7958 | 1521.1926
2024-08-30 05:00 | 5495608 | 2024-09-05 14:00 | 1099121.6 |  |  |  | 1857891.0446 | 2957012.6446 |  | 125 | 213725 | 6200 | 2024-08-30 06:00 | 11024.0584 | 4824.0584 | [7 empty] | 11215.9304 | 5015.9304 |  |  | 5015.9304 | 1524.1799
2024-08-30 06:00 | 5495847 | 2024-09-05 14:00 | 1099169.4 |  |  |  | 1857971.8429 | 2957141.2429 |  | 140 | 239372 | 6944 | 2024-08-30 07:00 | 11024.5378 | 4080.5378 | [7 empty] | 11216.4182 | 4272.4182 |  |  | 4272.4182 | 1528.3561
2024-08-30 07:00 | 5496175 | 2024-09-05 14:00 | 1099235 |  |  |  | 1858082.7294 | 2957317.7294 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-30 08:00 | 11025.1958 | 3337.1958 | [7 empty] | 11217.0876 | 3529.0876 |  |  | 3529.0876 | 1530.0296
2024-08-30 08:00 | 5498031 | 2024-09-05 14:00 | 1099606.2 |  |  |  | 1858710.1842 | 2958316.3842 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-30 09:00 | 11028.9188 | 2596.9188 | [7 empty] | 11220.8755 | 2788.8755 |  |  | 2788.8755 | 1533.0808
2024-08-30 09:00 | 5495645 | 2024-09-05 14:00 | 1099129 |  |  |  | 1857903.5531 | 2957032.5531 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-30 10:00 | 11024.1326 | 2096.1326 | [7 empty] | 11216.0059 | 2288.0059 |  |  | 2288.0059 | 1534.4941
2024-08-30 10:00 | 5370932 | 2024-09-05 14:00 | 1074186.4 |  |  |  | 1815742.0369 | 2889928.4369 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-30 11:00 | 10773.9613 | 1597.9613 | [7 empty] | 10961.4804 | 1785.4804 |  |  | 1785.4804 | 1535.0247
2024-08-30 11:00 | 5485820 | 2024-09-05 14:00 | 1097164 |  |  |  | 1854582.0317 | 2951746.0317 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-30 12:00 | 11004.4239 | 2076.4239 | [7 empty] | 11195.9542 | 2267.9542 |  |  | 2267.9542 | 1535.7033
2024-08-30 12:00 | 5490660 | 2024-09-05 14:00 | 1098132 |  |  |  | 1856218.2825 | 2954350.2825 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-30 13:00 | 11014.1328 | 2582.1328 | [7 empty] | 11205.8321 | 2773.8321 |  |  | 2773.8321 | 1536.6255
2024-08-30 13:00 | 5490950 | 2024-09-05 14:00 | 1098190 |  |  |  | 1856316.3223 | 2954506.3223 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-30 14:00 | 11014.7145 | 3078.7145 | [7 empty] | 11206.4239 | 3270.4239 |  |  | 3270.4239 | 1537.1268
2024-08-30 14:00 | 5490580 | 2024-09-05 14:00 | 1098116 |  |  |  | 1856191.237 | 2954307.237 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-30 15:00 | 11013.9723 | 3325.9723 | [7 empty] | 11205.6688 | 3517.6688 |  |  | 3517.6688 | 1539.8004
2024-08-30 15:00 | 5491630 | 2024-09-05 14:00 | 1098326 |  |  |  | 1856546.2088 | 2954872.2088 |  | 155 | 265019 | 7688 | 2024-08-30 16:00 | 11016.0786 | 3328.0786 | [7 empty] | 11207.8117 | 3519.8117 |  |  | 3519.8117 | 1539.8463
2024-08-30 16:00 | 5491080 | 2024-09-05 14:00 | 1098216 |  |  |  | 1856360.2712 | 2954576.2712 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-30 17:00 | 11014.9753 | 3078.9753 | [7 empty] | 11206.6892 | 3270.6892 |  |  | 3270.6892 | 1539.9279
2024-08-30 17:00 | 5489990 | 2024-09-05 14:00 | 1097998 |  |  |  | 1855991.7767 | 2953989.7767 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-30 18:00 | 11012.7888 | 2580.7888 | [7 empty] | 11204.4647 | 2772.4647 |  |  | 2772.4647 | 1540.0759
2024-08-30 18:00 | 5490320 | 2024-09-05 14:00 | 1098064 |  |  |  | 1856103.3393 | 2954167.3393 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-30 19:00 | 11013.4508 | 2085.4508 | [7 empty] | 11205.1382 | 2277.1382 |  |  | 2277.1382 | 1544.5455
2024-08-30 19:00 | 5491690 | 2024-09-05 14:00 | 1098338 |  |  |  | 1856566.4929 | 2954904.4929 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-08-30 20:00 | 11016.199 | 1840.199 | [7 empty] | 11207.9342 | 2031.9342 |  |  | 2031.9342 | 1544.9893
2024-08-30 20:00 | 5493700 | 2024-09-05 14:00 | 1098740 |  |  |  | 1857246.0102 | 2955986.0102 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-30 21:00 | 11020.231 | 2092.231 | [7 empty] | 11212.0364 | 2284.0364 |  |  | 2284.0364 | 1546.1271
2024-08-30 21:00 | 5495090 | 2024-09-05 14:00 | 1099018 |  |  |  | 1857715.9252 | 2956733.9252 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-30 22:00 | 11023.0193 | 2343.0193 | [7 empty] | 11214.8732 | 2534.8732 |  |  | 2534.8732 | 1548.9933
2024-08-30 22:00 | 5497700 | 2024-09-05 14:00 | 1099540 |  |  |  | 1858598.2836 | 2958138.2836 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-30 23:00 | 11028.2549 | 2844.2549 | [7 empty] | 11220.1999 | 3036.1999 |  |  | 3036.1999 | 1549.4155
2024-08-30 23:00 | 5315250 | 2024-09-05 14:00 | 1063050 |  |  |  | 1796917.7159 | 2859967.7159 |  | 150 | 256470 | 7440 | 2024-08-31 | 10662.2645 | 3222.2645 | [7 empty] | 10847.8396 | 3407.8396 |  |  | 3407.8396 | 1550.1681
2024-08-31 | 5171200 | 2024-09-05 14:00 | 1034240 |  |  |  | 1748218.9723 | 2782458.9723 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-31 01:00 | 10373.3037 | 1445.3037 | [7 empty] | 10553.8494 | 1625.8494 |  |  | 1625.8494 | 1551.7294
2024-08-31 01:00 | 5172140 | 2024-09-05 14:00 | 1034428 |  |  |  | 1748536.7565 | 2782964.7565 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-08-31 02:00 | 10375.1893 | 1695.1893 | [7 empty] | 10555.7678 | 1875.7678 |  |  | 1875.7678 | 1552.6095
2024-08-31 02:00 | 5172590 | 2024-09-05 14:00 | 1034518 |  |  |  | 1748688.8873 | 2783206.8873 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-08-31 03:00 | 10376.092 | 1944.092 | [7 empty] | 10556.6862 | 2124.6862 |  |  | 2124.6862 | 1552.9896
2024-08-31 03:00 | 5173360 | 2024-09-05 14:00 | 1034672 |  |  |  | 1748949.1999 | 2783621.1999 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-31 04:00 | 10377.6366 | 2193.6366 | [7 empty] | 10558.2577 | 2374.2577 |  |  | 2374.2577 | 1554.4234
2024-08-31 04:00 | 5174380 | 2024-09-05 14:00 | 1034876 |  |  |  | 1749294.0296 | 2784170.0296 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-08-31 05:00 | 10379.6827 | 2443.6827 | [7 empty] | 10560.3394 | 2624.3394 |  |  | 2624.3394 | 1556.9783
2024-08-31 05:00 | 5175520 | 2024-09-05 14:00 | 1035104 |  |  |  | 1749679.4275 | 2784783.4275 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-08-31 06:00 | 10381.9695 | 2197.9695 | [7 empty] | 10562.666 | 2378.666 |  |  | 2378.666 | 1558.5625
2024-08-31 06:00 | 5176160 | 2024-09-05 14:00 | 1035232 |  |  |  | 1749895.7912 | 2785127.7912 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-08-31 07:00 | 10383.2533 | 1455.2533 | [7 empty] | 10563.9722 | 1635.9722 |  |  | 1635.9722 | 1558.597
2024-08-31 07:00 | 5175200 | 2024-09-05 14:00 | 1035040 |  |  |  | 1749571.2456 | 2784611.2456 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-08-31 08:00 | 10381.3276 | 709.3276 | [7 empty] | 10562.013 | 890.013 |  |  | 890.013 | 1560.7922
2024-08-31 08:00 | 5176290 | 2024-09-05 14:00 | 1035258 |  |  |  | 1749939.7401 | 2785197.7401 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-08-31 09:00 | 10383.5141 | -32.4859 | [7 empty] | 10564.2375 | 148.2375 |  |  | 148.2375 | 1561.1379
2024-08-31 09:00 | 5176390 | 2024-09-05 14:00 | 1035278 |  |  |  | 1749973.5469 | 2785251.5469 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-08-31 10:00 | 10383.7147 | -528.2853 | [7 empty] | 10564.4416 | -347.5584 |  |  | -347.5584 | 1562.0563
2024-08-31 10:00 | 5175760 | 2024-09-05 14:00 | 1035152 |  |  |  | 1749760.5639 | 2784912.5639 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-08-31 11:00 | 10382.4509 | -777.5491 | [7 empty] | 10563.1559 | -596.8441 |  |  | -596.8441 | 1562.8344
2024-08-31 11:00 | 5175750 | 2024-09-05 14:00 | 1035150 |  |  |  | 1749757.1832 | 2784907.1832 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-08-31 12:00 | 10382.4309 | -529.5691 | [7 empty] | 10563.1355 | -348.8645 |  |  | -348.8645 | 1563.6303
2024-08-31 12:00 | 5174870 | 2024-09-05 14:00 | 1034974 |  |  |  | 1749459.6831 | 2784433.6831 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-08-31 13:00 | 10380.6656 | -35.3344 | [7 empty] | 10561.3395 | 145.3395 |  |  | 145.3395 | 1564.138
2024-08-31 13:00 | 5173530 | 2024-09-05 14:00 | 1034706 |  |  |  | 1749006.6715 | 2783712.6715 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-08-31 14:00 | 10377.9776 | 457.9776 | [7 empty] | 10558.6047 | 638.6047 |  |  | 638.6047 | 1564.425
2024-08-31 14:00 | 5172900 | 2024-09-05 14:00 | 1034580 |  |  |  | 1748793.6885 | 2783373.6885 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-08-31 15:00 | 10376.7138 | 704.7138 | [7 empty] | 10557.3189 | 885.3189 |  |  | 885.3189 | 1565.1878
2024-08-31 15:00 | 5171710 | 2024-09-05 14:00 | 1034342 |  |  |  | 1748391.3871 | 2782733.3871 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-08-31 16:00 | 10374.3267 | 702.3267 | [7 empty] | 10554.8903 | 882.8903 |  |  | 882.8903 | 1566.6432
2024-08-31 16:00 | 5171360 | 2024-09-05 14:00 | 1034272 |  |  |  | 1748273.0632 | 2782545.0632 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-08-31 17:00 | 10373.6246 | 453.6246 | [7 empty] | 10554.1759 | 634.1759 |  |  | 634.1759 | 1567.57
2024-08-31 17:00 | 4998310 | 2024-09-05 14:00 | 999662 |  |  |  | 1689770.3379 | 2689432.3379 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-08-31 18:00 | 10026.4905 | -389.5095 | [7 empty] | 10201 | -215 |  |  | -215 | 1568.0892
2024-08-31 18:00 | 4796220 | 2024-09-05 14:00 | 959244 |  |  |  | 1621450.1082 | 2580694.1082 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-08-31 19:00 | 9621.1027 | -1290.8973 | [7 empty] | 9788.5565 | -1123.4435 |  |  | -1123.4435 | 1568.915
2024-08-31 19:00 | 4794170 | 2024-09-05 14:00 | 958834 |  |  |  | 1620757.0681 | 2579591.0681 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-08-31 20:00 | 9616.9905 | -1543.0095 | [7 empty] | 9784.3727 | -1375.6273 |  |  | -1375.6273 | 1570.5273
2024-08-31 20:00 | 4665480 | 2024-09-05 14:00 | 933096 |  |  |  | 1577251.0541 | 2510347.0541 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-08-31 21:00 | 9358.8414 | -1553.1586 | [7 empty] | 9521.7306 | -1390.2694 |  |  | -1390.2694 | 1570.753
2024-08-31 21:00 | 4345580 | 2024-09-05 14:00 | 869116 |  |  |  | 1469102.9938 | 2338218.9938 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-08-31 22:00 | 8717.1297 | -1946.8703 | [7 empty] | 8868.85 | -1795.15 |  |  | -1795.15 | 1573.6715
2024-08-31 22:00 | 4119130 | 2024-09-05 14:00 | 823826 |  |  |  | 1392547.4194 | 2216373.4194 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-08-31 23:00 | 8262.8764 | -1905.1236 | [7 empty] | 8406.6905 | -1761.3095 |  |  | -1761.3095 | 1574.0733
2024-08-31 23:00 | 4122470 | 2024-09-05 14:00 | 824494 |  |  |  | 1393676.5677 | 2218170.5677 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-01 | 8269.5763 | -1154.4237 | [7 empty] | 8413.507 | -1010.493 |  |  | -1010.493 | 1575.1741
2024-09-01 | 4128350 | 2024-09-05 14:00 | 825670 |  |  |  | 1395664.4095 | 2221334.4095 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-01 01:00 | 8281.3715 | -646.6285 | [7 empty] | 8425.5075 | -502.4925 |  |  | -502.4925 | 1575.2813
2024-09-01 01:00 | 4129650 | 2024-09-05 14:00 | 825930 |  |  |  | 1396103.8983 | 2222033.8983 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-01 02:00 | 8283.9792 | -396.0208 | [7 empty] | 8428.1606 | -251.8394 |  |  | -251.8394 | 1576.1792
2024-09-01 02:00 | 4129570 | 2024-09-05 14:00 | 825914 |  |  |  | 1396076.8528 | 2221990.8528 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-01 03:00 | 8283.8188 | -148.1812 | [7 empty] | 8427.9973 | -4.0027 |  |  | -4.0027 | 1576.4471
2024-09-01 03:00 | 4247350 | 2024-09-05 14:00 | 849470 |  |  |  | 1435894.5413 | 2285364.5413 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-01 04:00 | 8520.0826 | 336.0826 | [7 empty] | 8668.3733 | 484.3733 |  |  | 484.3733 | 1576.7173
2024-09-01 04:00 | 4312230 | 2024-09-05 14:00 | 862446 |  |  |  | 1457828.4149 | 2320274.4149 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-01 05:00 | 8650.2304 | 714.2304 | [7 empty] | 8800.7863 | 864.7863 |  |  | 864.7863 | 1576.914
2024-09-01 05:00 | 4314750 | 2024-09-05 14:00 | 862950 |  |  |  | 1458680.3471 | 2321630.3471 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-01 06:00 | 8655.2854 | 471.2854 | [7 empty] | 8805.9293 | 621.9293 |  |  | 621.9293 | 1580.5212
2024-09-01 06:00 | 4313280 | 2024-09-05 14:00 | 862656 |  |  |  | 1458183.3866 | 2320839.3866 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-01 07:00 | 8652.3366 | -275.6634 | [7 empty] | 8802.9292 | -125.0708 |  |  | -125.0708 | 1580.761
2024-09-01 07:00 | 4308150 | 2024-09-05 14:00 | 861630 |  |  |  | 1456449.096 | 2318079.096 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-01 08:00 | 8642.046 | -1029.954 | [7 empty] | 8792.4594 | -879.5406 |  |  | -879.5406 | 1581.0468
2024-09-01 08:00 | 4307240 | 2024-09-05 14:00 | 861448 |  |  |  | 1456141.4539 | 2317589.4539 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-01 09:00 | 8640.2205 | -1775.7795 | [7 empty] | 8790.6022 | -1625.3978 |  |  | -1625.3978 | 1581.8363
2024-09-01 09:00 | 4306390 | 2024-09-05 14:00 | 861278 |  |  |  | 1455854.0958 | 2317132.0958 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-01 10:00 | 8638.5155 | -2273.4845 | [7 empty] | 8788.8675 | -2123.1325 |  |  | -2123.1325 | 1583.2624
2024-09-01 10:00 | 4307220 | 2024-09-05 14:00 | 861444 |  |  |  | 1456134.6925 | 2317578.6925 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-01 11:00 | 8640.1804 | -2519.8196 | [7 empty] | 8790.5614 | -2369.4386 |  |  | -2369.4386 | 1583.3236
2024-09-01 11:00 | 4302400 | 2024-09-05 14:00 | 860480 |  |  |  | 1454505.2031 | 2314985.2031 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-01 12:00 | 8630.5116 | -2281.4884 | [7 empty] | 8780.7243 | -2131.2757 |  |  | -2131.2757 | 1584.2528
2024-09-01 12:00 | 4303020 | 2024-09-05 14:00 | 860604 |  |  |  | 1454714.8055 | 2315318.8055 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-01 13:00 | 8631.7553 | -1784.2447 | [7 empty] | 8781.9897 | -1634.0103 |  |  | -1634.0103 | 1584.4931
2024-09-01 13:00 | 4305900 | 2024-09-05 14:00 | 861180 |  |  |  | 1455688.4423 | 2316868.4423 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-01 14:00 | 8637.5325 | -1282.4675 | [7 empty] | 8787.8674 | -1132.1326 |  |  | -1132.1326 | 1585.6694
2024-09-01 14:00 | 4307030 | 2024-09-05 14:00 | 861406 |  |  |  | 1456070.4595 | 2317476.4595 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-01 15:00 | 8639.7993 | -1032.2007 | [7 empty] | 8790.1737 | -881.8263 |  |  | -881.8263 | 1586.3531
2024-09-01 15:00 | 4304810 | 2024-09-05 14:00 | 860962 |  |  |  | 1455319.9478 | 2316281.9478 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-01 16:00 | 8635.346 | -1036.654 | [7 empty] | 8785.6429 | -886.3571 |  |  | -886.3571 | 1587.1822
2024-09-01 16:00 | 4351110 | 2024-09-05 14:00 | 870222 |  |  |  | 1470972.5117 | 2341194.5117 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-01 17:00 | 8728.2227 | -1191.7773 | [7 empty] | 8880.1361 | -1039.8639 |  |  | -1039.8639 | 1587.9093
2024-09-01 17:00 | 4352840 | 2024-09-05 14:00 | 870568 |  |  |  | 1471557.3699 | 2342125.3699 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-01 18:00 | 8731.6931 | -1684.3069 | [7 empty] | 8883.6668 | -1532.3332 |  |  | -1532.3332 | 1588.8251
2024-09-01 18:00 | 4355470 | 2024-09-05 14:00 | 871094 |  |  |  | 1472446.4896 | 2343540.4896 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-01 19:00 | 8736.9688 | -2175.0312 | [7 empty] | 8889.0344 | -2022.9656 |  |  | -2022.9656 | 1590.6032
2024-09-01 19:00 | 4356820 | 2024-09-05 14:00 | 871364 |  |  |  | 1472902.8819 | 2344266.8819 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-01 20:00 | 8739.6768 | -2420.3232 | [7 empty] | 8891.7896 | -2268.2104 |  |  | -2268.2104 | 1590.9642
2024-09-01 20:00 | 4373550 | 2024-09-05 14:00 | 874710 |  |  |  | 1478558.7651 | 2353268.7651 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-01 21:00 | 8773.2368 | -2138.7632 | [7 empty] | 8925.9336 | -1986.0664 |  |  | -1986.0664 | 1592.0523
2024-09-01 21:00 | 4373990 | 2024-09-05 14:00 | 874798 |  |  |  | 1478707.5152 | 2353505.5152 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-01 22:00 | 8774.1195 | -1889.8805 | [7 empty] | 8926.8316 | -1737.1684 |  |  | -1737.1684 | 1592.6722
2024-09-01 22:00 | 4375120 | 2024-09-05 14:00 | 875024 |  |  |  | 1479089.5324 | 2354113.5324 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-01 23:00 | 8776.3862 | -1391.6138 | [7 empty] | 8929.1378 | -1238.8622 |  |  | -1238.8622 | 1593.1824
2024-09-01 23:00 | 4421240 | 2024-09-05 14:00 | 884248 |  |  |  | 1494681.244 | 2378929.244 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-02 | 8868.9018 | -555.0982 | [7 empty] | 9023.2637 | -400.7363 |  |  | -400.7363 | 1593.7322
2024-09-02 | 4511200 | 2024-09-05 14:00 | 902240 |  |  |  | 1525093.8714 | 2427333.8714 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-02 01:00 | 9049.3594 | 121.3594 | [7 empty] | 9206.8621 | 278.8621 |  |  | 278.8621 | 1596.1213
2024-09-02 01:00 | 4518410 | 2024-09-05 14:00 | 903682 |  |  |  | 1527531.3441 | 2431213.3441 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-02 02:00 | 9063.8225 | 383.8225 | [7 empty] | 9221.5769 | 541.5769 |  |  | 541.5769 | 1596.7935
2024-09-02 02:00 | 4518650 | 2024-09-05 14:00 | 903730 |  |  |  | 1527612.4805 | 2431342.4805 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-02 03:00 | 9064.304 | 632.304 | [7 empty] | 9222.0668 | 790.0668 |  |  | 790.0668 | 1598.2783
2024-09-02 03:00 | 4519430 | 2024-09-05 14:00 | 903886 |  |  |  | 1527876.1738 | 2431762.1738 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-02 04:00 | 9065.8686 | 881.8686 | [7 empty] | 9223.6586 | 1039.6586 |  |  | 1039.6586 | 1598.3854
2024-09-02 04:00 | 4546760 | 2024-09-05 14:00 | 909352 |  |  |  | 1537115.5814 | 2446467.5814 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-02 05:00 | 9120.6919 | 1184.6919 | [7 empty] | 9279.4362 | 1343.4362 |  |  | 1343.4362 | 1599.3867
2024-09-02 05:00 | 4546430 | 2024-09-05 14:00 | 909286 |  |  |  | 1537004.0188 | 2446290.0188 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-02 06:00 | 9120.03 | 936.03 | [7 empty] | 9278.7627 | 1094.7627 |  |  | 1094.7627 | 1600.2975
2024-09-02 06:00 | 4543810 | 2024-09-05 14:00 | 908762 |  |  |  | 1536118.2798 | 2444880.2798 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-02 07:00 | 9114.7743 | 186.7743 | [7 empty] | 9273.4155 | 345.4155 |  |  | 345.4155 | 1603.4608
2024-09-02 07:00 | 4542250 | 2024-09-05 14:00 | 908450 |  |  |  | 1535590.8932 | 2444040.8932 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-02 08:00 | 9111.645 | -560.355 | [7 empty] | 9270.2318 | -401.7682 |  |  | -401.7682 | 1605.0987
2024-09-02 08:00 | 4567230 | 2024-09-05 14:00 | 913446 |  |  |  | 1544035.8402 | 2457481.8402 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-02 09:00 | 9161.7543 | -1254.2457 | [7 empty] | 9321.2132 | -1094.7868 |  |  | -1094.7868 | 1605.142
2024-09-02 09:00 | 4568690 | 2024-09-05 14:00 | 913738 |  |  |  | 1544529.42 | 2458267.42 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-02 10:00 | 9164.683 | -1747.317 | [7 empty] | 9324.1929 | -1587.8071 |  |  | -1587.8071 | 1605.6204
2024-09-02 10:00 | 4570050 | 2024-09-05 14:00 | 914010 |  |  |  | 1544989.1929 | 2458999.1929 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-02 11:00 | 9167.4111 | -1992.5889 | [7 empty] | 9326.9685 | -1833.0315 |  |  | -1833.0315 | 1605.9456
2024-09-02 11:00 | 4569240 | 2024-09-05 14:00 | 913848 |  |  |  | 1544715.3575 | 2458563.3575 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-02 12:00 | 9165.7863 | -1746.2137 | [7 empty] | 9325.3154 | -1586.6846 |  |  | -1586.6846 | 1606.8092
2024-09-02 12:00 | 4583940 | 2024-09-05 14:00 | 916788 |  |  |  | 1549684.9621 | 2466472.9621 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-02 13:00 | 9195.2741 | -1220.7259 | [7 empty] | 9355.3165 | -1060.6835 |  |  | -1060.6835 | 1608.1306
2024-09-02 13:00 | 4585400 | 2024-09-05 14:00 | 917080 |  |  |  | 1550178.5418 | 2467258.5418 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-02 14:00 | 9198.2029 | -721.7971 | [7 empty] | 9358.2962 | -561.7038 |  |  | -561.7038 | 1608.3347
2024-09-02 14:00 | 4586190 | 2024-09-05 14:00 | 917238 |  |  |  | 1550445.6158 | 2467683.6158 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-02 15:00 | 9199.7876 | -472.2124 | [7 empty] | 9359.9085 | -312.0915 |  |  | -312.0915 | 1610.2307
2024-09-02 15:00 | 4584230 | 2024-09-05 14:00 | 916846 |  |  |  | 1549783.0019 | 2466629.0019 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-02 16:00 | 9195.8559 | -476.1441 | [7 empty] | 9355.9083 | -316.0917 |  |  | -316.0917 | 1610.4279
2024-09-02 16:00 | 4581370 | 2024-09-05 14:00 | 916274 |  |  |  | 1548816.1264 | 2465090.1264 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-02 17:00 | 9190.1188 | -729.8812 | [7 empty] | 9350.0714 | -569.9286 |  |  | -569.9286 | 1611.5532
2024-09-02 17:00 | 4579030 | 2024-09-05 14:00 | 915806 |  |  |  | 1548025.0465 | 2463831.0465 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-02 18:00 | 9185.4248 | -1230.5752 | [7 empty] | 9345.2957 | -1070.7043 |  |  | -1070.7043 | 1611.7009
2024-09-02 18:00 | 4579600 | 2024-09-05 14:00 | 915920 |  |  |  | 1548217.7455 | 2464137.7455 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-02 19:00 | 9186.5682 | -1725.4318 | [7 empty] | 9346.459 | -1565.541 |  |  | -1565.541 | 1612.9153
2024-09-02 19:00 | 4581410 | 2024-09-05 14:00 | 916282 |  |  |  | 1548829.6492 | 2465111.6492 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-02 20:00 | 9190.199 | -1969.801 | [7 empty] | 9350.153 | -1809.847 |  |  | -1809.847 | 1615.8286
2024-09-02 20:00 | 4583680 | 2024-09-05 14:00 | 916736 |  |  |  | 1549597.0643 | 2466333.0643 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-02 21:00 | 9194.7526 | -1717.2474 | [7 empty] | 9354.7858 | -1557.2142 |  |  | -1557.2142 | 1616.2649
2024-09-02 21:00 | 4584070 | 2024-09-05 14:00 | 916814 |  |  |  | 1549728.9109 | 2466542.9109 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-02 22:00 | 9195.5349 | -1468.4651 | [7 empty] | 9355.5818 | -1308.4182 |  |  | -1308.4182 | 1617.8205
2024-09-02 22:00 | 4584670 | 2024-09-05 14:00 | 916934 |  |  |  | 1549931.752 | 2466865.752 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-02 23:00 | 9196.7385 | -971.2615 | [7 empty] | 9356.8063 | -811.1937 |  |  | -811.1937 | 1617.904
2024-09-02 23:00 | 4586450 | 2024-09-05 14:00 | 917290 |  |  |  | 1550533.5136 | 2467823.5136 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-03 | 9200.3091 | -223.6909 | [7 empty] | 9360.4391 | -63.5609 |  |  | -63.5609 | 1619.2341
2024-09-03 | 4586110 | 2024-09-05 14:00 | 917222 |  |  |  | 1550418.5704 | 2467640.5704 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-03 01:00 | 9199.6271 | 271.6271 | [7 empty] | 9359.7452 | 431.7452 |  |  | 431.7452 | 1619.4984
2024-09-03 01:00 | 4585710 | 2024-09-05 14:00 | 917142 |  |  |  | 1550283.343 | 2467425.343 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-03 02:00 | 9198.8247 | 518.8247 | [7 empty] | 9358.9288 | 678.9288 |  |  | 678.9288 | 1619.6528
2024-09-03 02:00 | 4586970 | 2024-09-05 14:00 | 917394 |  |  |  | 1550709.3091 | 2468103.3091 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-03 03:00 | 9201.3522 | 769.3522 | [7 empty] | 9361.5003 | 929.5003 |  |  | 929.5003 | 1624.2779
2024-09-03 03:00 | 4587900 | 2024-09-05 14:00 | 917580 |  |  |  | 1551023.7127 | 2468603.7127 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-03 04:00 | 9203.2178 | 1019.2178 | [7 empty] | 9363.3984 | 1179.3984 |  |  | 1179.3984 | 1624.4284
2024-09-03 04:00 | 4588000 | 2024-09-05 14:00 | 917600 |  |  |  | 1551057.5195 | 2468657.5195 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-03 05:00 | 9203.4184 | 1267.4184 | [7 empty] | 9363.6025 | 1427.6025 |  |  | 1427.6025 | 1625.8494
2024-09-03 05:00 | 4587850 | 2024-09-05 14:00 | 917570 |  |  |  | 1551006.8093 | 2468576.8093 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-03 06:00 | 9203.1175 | 1019.1175 | [7 empty] | 9363.2963 | 1179.2963 |  |  | 1179.2963 | 1626.7576
2024-09-03 06:00 | 4586470 | 2024-09-05 14:00 | 917294 |  |  |  | 1550540.275 | 2467834.275 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-03 07:00 | 9200.3493 | 272.3493 | [7 empty] | 9360.4799 | 432.4799 |  |  | 432.4799 | 1629.0243
2024-09-03 07:00 | 4587310 | 2024-09-05 14:00 | 917462 |  |  |  | 1550824.2524 | 2468286.2524 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-03 08:00 | 9202.0343 | -469.9657 | [7 empty] | 9362.1943 | -309.8057 |  |  | -309.8057 | 1629.2985
2024-09-03 08:00 | 4589930 | 2024-09-05 14:00 | 917986 |  |  |  | 1551709.9914 | 2469695.9914 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-03 09:00 | 9207.2899 | -1208.7101 | [7 empty] | 9367.5414 | -1048.4586 |  |  | -1048.4586 | 1630.5552
2024-09-03 09:00 | 3973060 | 2024-09-05 14:00 | 794612 |  |  |  | 1343165.7778 | 2137777.7778 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-03 10:00 | 7969.8634 | -2942.1366 | [7 empty] | 8108.5777 | -2803.4223 |  |  | -2803.4223 | 1630.7641
2024-09-03 10:00 | 3861170 | 2024-09-05 14:00 | 772234 |  |  |  | 1305339.3118 | 2077573.3118 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-03 11:00 | 7745.4148 | -3414.5852 | [7 empty] | 7880.2225 | -3279.7775 |  |  | -3279.7775 | 1631.4899
2024-09-03 11:00 | 3989130 | 2024-09-05 14:00 | 797826 |  |  |  | 1348598.5359 | 2146424.5359 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-03 12:00 | 8002.0995 | -2909.9005 | [7 empty] | 8141.3748 | -2770.6252 |  |  | -2770.6252 | 1634.4377
2024-09-03 12:00 | 4058470 | 2024-09-05 14:00 | 811694 |  |  |  | 1372040.1942 | 2183734.1942 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-03 13:00 | 8141.1939 | -2274.8061 | [7 empty] | 8282.8901 | -2133.1099 |  |  | -2133.1099 | 1634.8867
2024-09-03 13:00 | 4317900 | 2024-09-05 14:00 | 863580 |  |  |  | 1459745.2623 | 2323325.2623 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-03 14:00 | 8661.6043 | -1258.3957 | [7 empty] | 8812.3581 | -1107.6419 |  |  | -1107.6419 | 1635.5691
2024-09-03 14:00 | 4372790 | 2024-09-05 14:00 | 874558 |  |  |  | 1478301.8332 | 2352859.8332 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-03 15:00 | 8771.7123 | -900.2877 | [7 empty] | 8924.3826 | -747.6174 |  |  | -747.6174 | 1635.7439
2024-09-03 15:00 | 4371460 | 2024-09-05 14:00 | 874292 |  |  |  | 1477852.2023 | 2352144.2023 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-03 16:00 | 8769.0443 | -902.9557 | [7 empty] | 8921.6682 | -750.3318 |  |  | -750.3318 | 1635.9722
2024-09-03 16:00 | 4372340 | 2024-09-05 14:00 | 874468 |  |  |  | 1478149.7024 | 2352617.7024 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-03 17:00 | 8770.8096 | -1149.1904 | [7 empty] | 8923.4642 | -996.5358 |  |  | -996.5358 | 1636.7937
2024-09-03 17:00 | 4371570 | 2024-09-05 14:00 | 874314 |  |  |  | 1477889.3898 | 2352203.3898 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-03 18:00 | 8769.265 | -1646.735 | [7 empty] | 8921.8927 | -1494.1073 |  |  | -1494.1073 | 1637.1419
2024-09-03 18:00 | 4374230 | 2024-09-05 14:00 | 874846 |  |  |  | 1478788.6516 | 2353634.6516 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-03 19:00 | 8774.6009 | -2137.3991 | [7 empty] | 8927.3214 | -1984.6786 |  |  | -1984.6786 | 1638.2606
2024-09-03 19:00 | 4375700 | 2024-09-05 14:00 | 875140 |  |  |  | 1479285.6121 | 2354425.6121 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-03 20:00 | 8777.5497 | -2382.4503 | [7 empty] | 8930.3216 | -2229.6784 |  |  | -2229.6784 | 1639.957
2024-09-03 20:00 | 4377440 | 2024-09-05 14:00 | 875488 |  |  |  | 1479873.851 | 2355361.851 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-03 21:00 | 8781.0401 | -2130.9599 | [7 empty] | 8933.8727 | -1978.1273 |  |  | -1978.1273 | 1640.2607
2024-09-03 21:00 | 4378610 | 2024-09-05 14:00 | 875722 |  |  |  | 1480269.3909 | 2355991.3909 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-03 22:00 | 8783.3871 | -1880.6129 | [7 empty] | 8936.2605 | -1727.7395 |  |  | -1727.7395 | 1640.4265
2024-09-03 22:00 | 4481810 | 2024-09-05 14:00 | 896362 |  |  |  | 1515158.043 | 2411520.043 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-03 23:00 | 8990.4038 | -1177.5962 | [7 empty] | 9146.8804 | -1021.1196 |  |  | -1021.1196 | 1643.1153
2024-09-03 23:00 | 4506660 | 2024-09-05 14:00 | 901332 |  |  |  | 1523559.0412 | 2424891.0412 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-04 | 9040.2523 | -383.7477 | [7 empty] | 9197.5965 | -226.4035 |  |  | -226.4035 | 1644.2518
2024-09-04 | 4527600 | 2024-09-05 14:00 | 905520 |  |  |  | 1530638.1921 | 2436158.1921 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-04 01:00 | 9082.2574 | 154.2574 | [7 empty] | 9240.3327 | 312.3327 |  |  | 312.3327 | 1644.5044
2024-09-04 01:00 | 4546410 | 2024-09-05 14:00 | 909282 |  |  |  | 1536997.2575 | 2446279.2575 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-04 02:00 | 9119.9899 | 439.9899 | [7 empty] | 9278.7219 | 598.7219 |  |  | 598.7219 | 1645.6333
2024-09-04 02:00 | 4564250 | 2024-09-05 14:00 | 912850 |  |  |  | 1543028.3966 | 2455878.3966 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-04 03:00 | 9155.7765 | 723.7765 | [7 empty] | 9315.1313 | 883.1313 |  |  | 883.1313 | 1646.2864
2024-09-04 03:00 | 4579780 | 2024-09-05 14:00 | 915956 |  |  |  | 1548278.5978 | 2464234.5978 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-04 04:00 | 9186.9293 | 1002.9293 | [7 empty] | 9346.8263 | 1162.8263 |  |  | 1162.8263 | 1647.4701
2024-09-04 04:00 | 4590560 | 2024-09-05 14:00 | 918112 |  |  |  | 1551922.9744 | 2470034.9744 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-04 05:00 | 9208.5537 | 1272.5537 | [7 empty] | 9368.8271 | 1432.8271 |  |  | 1432.8271 | 1647.4765
2024-09-04 05:00 | 4592040 | 2024-09-05 14:00 | 918408 |  |  |  | 1552423.3156 | 2470831.3156 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-04 06:00 | 9211.5225 | 1027.5225 | [7 empty] | 9371.8477 | 1187.8477 |  |  | 1187.8477 | 1652.3618
2024-09-04 06:00 | 4591320 | 2024-09-05 14:00 | 918264 |  |  |  | 1552179.9064 | 2470443.9064 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-04 07:00 | 9210.0782 | 282.0782 | [7 empty] | 9370.3782 | 442.3782 |  |  | 442.3782 | 1653.4065
2024-09-04 07:00 | 4590610 | 2024-09-05 14:00 | 918122 |  |  |  | 1551939.8779 | 2470061.8779 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-04 08:00 | 9208.654 | -463.346 | [7 empty] | 9368.9292 | -303.0708 |  |  | -303.0708 | 1654.9576
2024-09-04 08:00 | 4590020 | 2024-09-05 14:00 | 918004 |  |  |  | 1551740.4175 | 2469744.4175 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-04 09:00 | 9207.4705 | -1208.5295 | [7 empty] | 9367.7251 | -1048.2749 |  |  | -1048.2749 | 1655.0596
2024-09-04 09:00 | 4589780 | 2024-09-05 14:00 | 917956 |  |  |  | 1551659.2811 | 2469615.2811 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-04 10:00 | 9206.989 | -1705.011 | [7 empty] | 9367.2352 | -1544.7648 |  |  | -1544.7648 | 1656.1821
2024-09-04 10:00 | 4589440 | 2024-09-05 14:00 | 917888 |  |  |  | 1551544.3379 | 2469432.3379 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-04 11:00 | 9206.307 | -1953.693 | [7 empty] | 9366.5413 | -1793.4587 |  |  | -1793.4587 | 1659.4514
2024-09-04 11:00 | 4586310 | 2024-09-05 14:00 | 917262 |  |  |  | 1550486.184 | 2467748.184 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-04 12:00 | 9200.0283 | -1711.9717 | [7 empty] | 9360.1534 | -1551.8466 |  |  | -1551.8466 | 1659.9591
2024-09-04 12:00 | 4585380 | 2024-09-05 14:00 | 917076 |  |  |  | 1550171.7805 | 2467247.7805 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-04 13:00 | 9198.1627 | -1217.8373 | [7 empty] | 9358.2553 | -1057.7447 |  |  | -1057.7447 | 1661.5318
2024-09-04 13:00 | 4582190 | 2024-09-05 14:00 | 916438 |  |  |  | 1549093.3425 | 2465531.3425 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-04 14:00 | 9191.7637 | -728.2363 | [7 empty] | 9351.7449 | -568.2551 |  |  | -568.2551 | 1664.2717
2024-09-04 14:00 | 4582620 | 2024-09-05 14:00 | 916524 |  |  |  | 1549238.7119 | 2465762.7119 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-04 15:00 | 9192.6262 | -479.3738 | [7 empty] | 9352.6225 | -319.3775 |  |  | -319.3775 | 1664.6072
2024-09-04 15:00 | 4579270 | 2024-09-05 14:00 | 915854 |  |  |  | 1548106.1829 | 2463960.1829 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-04 16:00 | 9185.9062 | -486.0938 | [7 empty] | 9345.7855 | -326.2145 |  |  | -326.2145 | 1668.3267
2024-09-04 16:00 | 4566130 | 2024-09-05 14:00 | 913226 |  |  |  | 1543663.965 | 2456889.965 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-04 17:00 | 9159.5477 | -760.4523 | [7 empty] | 9318.9682 | -601.0318 |  |  | -601.0318 | 1670.7105
2024-09-04 17:00 | 4565670 | 2024-09-05 14:00 | 913134 |  |  |  | 1543508.4536 | 2456642.4536 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-04 18:00 | 9158.625 | -1257.375 | [7 empty] | 9318.0294 | -1097.9706 |  |  | -1097.9706 | 1673.6751
2024-09-04 18:00 | 4580920 | 2024-09-05 14:00 | 916184 |  |  |  | 1548663.9957 | 2464847.9957 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-04 19:00 | 9189.2161 | -1722.7839 | [7 empty] | 9349.153 | -1562.847 |  |  | -1562.847 | 1674.5295
2024-09-04 19:00 | 4580630 | 2024-09-05 14:00 | 916126 |  |  |  | 1548565.9559 | 2464691.9559 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-04 20:00 | 9188.6344 | -1971.3656 | [7 empty] | 9348.5611 | -1811.4389 |  |  | -1811.4389 | 1677.1267
2024-09-04 20:00 | 4581980 | 2024-09-05 14:00 | 916396 |  |  |  | 1549022.3481 | 2465418.3481 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-04 21:00 | 9191.3424 | -1720.6576 | [7 empty] | 9351.3163 | -1560.6837 |  |  | -1560.6837 | 1682.0848
2024-09-04 21:00 | 4582310 | 2024-09-05 14:00 | 916462 |  |  |  | 1549133.9107 | 2465595.9107 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-04 22:00 | 9192.0044 | -1471.9956 | [7 empty] | 9351.9898 | -1312.0102 |  |  | -1312.0102 | 1682.5913
2024-09-04 22:00 | 4582590 | 2024-09-05 14:00 | 916518 |  |  |  | 1549228.5698 | 2465746.5698 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-04 23:00 | 9192.5661 | -975.4339 | [7 empty] | 9352.5613 | -815.4387 |  |  | -815.4387 | 1683.6972
2024-09-04 23:00 | 2147200 | 2024-09-06 04:00 | 858880 |  |  |  | 1451800.6564 | 2310680.6564 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-05 | 8614.4638 | -809.5362 | [7 empty] | 8764.3972 | -659.6028 |  |  | -659.6028 | 1683.7341
2024-09-05 | 4584250 | 2024-09-06 06:00 | 916850 |  |  |  | 1549789.7632 | 2466639.7632 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-05 01:00 | 9195.896 | 267.896 | [7 empty] | 9355.9491 | 427.9491 |  |  | 427.9491 | 1684.4319
2024-09-05 01:00 | 4584980 | 2024-09-06 06:00 | 916996 |  |  |  | 1550036.5531 | 2467032.5531 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-05 02:00 | 9197.3604 | 517.3604 | [7 empty] | 9357.439 | 677.439 |  |  | 677.439 | 1684.5926
2024-09-05 02:00 | 4584070 | 2024-09-06 06:00 | 916814 |  |  |  | 1549728.9109 | 2466542.9109 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-05 03:00 | 9195.5349 | 763.5349 | [7 empty] | 9355.5818 | 923.5818 |  |  | 923.5818 | 1686.2074
2024-09-05 03:00 | 4585140 | 2024-09-06 06:00 | 917028 |  |  |  | 1550090.6441 | 2467118.6441 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-05 04:00 | 9197.6813 | 1013.6813 | [7 empty] | 9357.7655 | 1173.7655 |  |  | 1173.7655 | 1689.0813
2024-09-05 04:00 | 4586320 | 2024-09-06 06:00 | 917264 |  |  |  | 1550489.5647 | 2467753.5647 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-05 05:00 | 9200.0484 | 1264.0484 | [7 empty] | 9360.1738 | 1424.1738 |  |  | 1424.1738 | 1689.8925
2024-09-05 05:00 | 4586450 | 2024-09-06 06:00 | 917290 |  |  |  | 1550533.5136 | 2467823.5136 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-05 06:00 | 9200.3091 | 1016.3091 | [7 empty] | 9360.4391 | 1176.4391 |  |  | 1176.4391 | 1689.9997
2024-09-05 06:00 | 4586410 | 2024-09-06 06:00 | 917282 |  |  |  | 1550519.9909 | 2467801.9909 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-05 07:00 | 9200.2289 | 272.2289 | [7 empty] | 9360.3574 | 432.3574 |  |  | 432.3574 | 1693.7115
2024-09-05 07:00 | 4587530 | 2024-09-06 06:00 | 917506 |  |  |  | 1550898.6274 | 2468404.6274 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-05 08:00 | 9202.4756 | -469.5244 | [7 empty] | 9362.6432 | -309.3568 |  |  | -309.3568 | 1693.8314
2024-09-05 08:00 | 4584180 | 2024-09-06 06:00 | 916836 |  |  |  | 1549766.0985 | 2466602.0985 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-05 09:00 | 9195.7556 | -1220.2444 | [7 empty] | 9355.8063 | -1060.1937 |  |  | -1060.1937 | 1700.8776
2024-09-05 09:00 | 3999890 | 2024-09-06 06:00 | 799978 |  |  |  | 1352236.1512 | 2152214.1512 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-05 10:00 | 8023.6838 | -2888.3162 | [7 empty] | 8163.3348 | -2748.6652 |  |  | -2748.6652 | 1702.9185
2024-09-05 10:00 | 3932700 | 2024-09-06 06:00 | 786540 |  |  |  | 1329521.3398 | 2116061.3398 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-05 11:00 | 7888.9023 | -3271.0977 | [7 empty] | 8026.2074 | -3133.7926 |  |  | -3133.7926 | 1704.1839
2024-09-05 11:00 | 3987450 | 2024-09-06 06:00 | 797490 |  |  |  | 1348030.5811 | 2145520.5811 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-05 12:00 | 7998.7294 | -2913.2706 | [7 empty] | 8137.9461 | -2774.0539 |  |  | -2774.0539 | 1704.6904
2024-09-05 12:00 | 4238830 | 2024-09-06 06:00 | 847766 |  |  |  | 1433014.1991 | 2280780.1991 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-05 13:00 | 8502.9917 | -1913.0083 | [7 empty] | 8650.985 | -1765.015 |  |  | -1765.015 | 1704.9288
2024-09-05 13:00 | 4289490 | 2024-09-06 06:00 | 857898 |  |  |  | 1450140.7409 | 2308038.7409 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-05 14:00 | 8604.6145 | -1315.3855 | [7 empty] | 8754.3764 | -1165.6236 |  |  | -1165.6236 | 1707.1636
2024-09-05 14:00 | 4304110 | 2024-09-06 06:00 | 860822 |  |  |  | 1455083.3 | 2315905.3 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-05 15:00 | 8633.9418 | -1038.0582 | [7 empty] | 8784.2143 | -887.7857 |  |  | -887.7857 | 1711.0591
2024-09-05 15:00 | 4364120 | 2024-09-06 06:00 | 872824 |  |  |  | 1475370.7807 | 2348194.7807 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-05 16:00 | 8754.3205 | -917.6795 | [7 empty] | 8906.6881 | -765.3119 |  |  | -765.3119 | 1712.7148
2024-09-05 16:00 | 4364800 | 2024-09-06 06:00 | 872960 |  |  |  | 1475600.6672 | 2348560.6672 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-05 17:00 | 8755.6845 | -1164.3155 | [7 empty] | 8908.0759 | -1011.9241 |  |  | -1011.9241 | 1713.2811
2024-09-05 17:00 | 4457990 | 2024-09-06 06:00 | 891598 |  |  |  | 1507105.2553 | 2398703.2553 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-05 18:00 | 8942.6214 | -1473.3786 | [7 empty] | 9098.2664 | -1317.7336 |  |  | -1317.7336 | 1713.4316
2024-09-05 18:00 | 4494800 | 2024-09-06 06:00 | 898960 |  |  |  | 1519549.5507 | 2418509.5507 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-05 19:00 | 9016.4614 | -1895.5386 | [7 empty] | 9173.3915 | -1738.6085 |  |  | -1738.6085 | 1714.3284
2024-09-05 19:00 | 4514620 | 2024-09-06 06:00 | 902924 |  |  |  | 1526250.0651 | 2429174.0651 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-05 20:00 | 9056.2199 | -2103.7801 | [7 empty] | 9213.842 | -1946.158 |  |  | -1946.158 | 1714.3564
2024-09-05 20:00 | 4529130 | 2024-09-06 06:00 | 905826 |  |  |  | 1531155.4366 | 2436981.4366 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-05 21:00 | 9085.3266 | -1826.6734 | [7 empty] | 9243.4553 | -1668.5447 |  |  | -1668.5447 | 1714.6791
2024-09-05 21:00 | 4539360 | 2024-09-06 06:00 | 907872 |  |  |  | 1534613.8757 | 2442485.8757 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-05 22:00 | 9105.8477 | -1558.1523 | [7 empty] | 9264.3336 | -1399.6664 |  |  | -1399.6664 | 1716.5256
2024-09-05 22:00 | 4542100 | 2024-09-06 06:00 | 908420 |  |  |  | 1535540.1829 | 2443960.1829 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-05 23:00 | 9111.3441 | -1056.6559 | [7 empty] | 9269.9256 | -898.0744 |  |  | -898.0744 | 1718.0938
2024-09-05 23:00 | 4561770 | 2024-09-06 06:00 | 912354 |  |  |  | 1542189.9871 | 2454543.9871 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-06 | 9150.8016 | -273.1984 | [7 empty] | 9310.0699 | -113.9301 |  |  | -113.9301 | 1718.0976
2024-09-06 | 4574670 | 2024-09-07 06:00 | 914934 |  |  |  | 1546551.0686 | 2461485.0686 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-06 01:00 | 9176.6787 | 248.6787 | [7 empty] | 9336.3974 | 408.3974 |  |  | 408.3974 | 1718.2316
2024-09-06 01:00 | 4575090 | 2024-09-07 06:00 | 915018 |  |  |  | 1546693.0573 | 2461711.0573 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-06 02:00 | 9177.5212 | 497.5212 | [7 empty] | 9337.2546 | 657.2546 |  |  | 657.2546 | 1721.0544
2024-09-06 02:00 | 4576220 | 2024-09-07 06:00 | 915244 |  |  |  | 1547075.0745 | 2462319.0745 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-06 03:00 | 9179.788 | 747.788 | [7 empty] | 9339.5608 | 907.5608 |  |  | 907.5608 | 1722.8427
2024-09-06 03:00 | 4576650 | 2024-09-07 06:00 | 915330 |  |  |  | 1547220.4439 | 2462550.4439 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-06 04:00 | 9180.6506 | 996.6506 | [7 empty] | 9340.4384 | 1156.4384 |  |  | 1156.4384 | 1723.0455
2024-09-06 04:00 | 4577150 | 2024-09-07 06:00 | 915430 |  |  |  | 1547389.4781 | 2462819.4781 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-06 05:00 | 9181.6536 | 1245.6536 | [7 empty] | 9341.4588 | 1405.4588 |  |  | 1405.4588 | 1724.4448
2024-09-06 05:00 | 4577960 | 2024-09-07 06:00 | 915592 |  |  |  | 1547663.3134 | 2463255.3134 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-06 06:00 | 9183.2784 | 999.2784 | [7 empty] | 9343.1119 | 1159.1119 |  |  | 1159.1119 | 1725.0277
2024-09-06 06:00 | 4579410 | 2024-09-07 06:00 | 915882 |  |  |  | 1548153.5125 | 2464035.5125 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-06 07:00 | 9186.1871 | 258.1871 | [7 empty] | 9346.0712 | 418.0712 |  |  | 418.0712 | 1726.9245
2024-09-06 07:00 | 4579470 | 2024-09-07 06:00 | 915894 |  |  |  | 1548173.7966 | 2464067.7966 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-06 08:00 | 9186.3074 | -485.6926 | [7 empty] | 9346.1937 | -325.8063 |  |  | -325.8063 | 1727.3326
2024-09-06 08:00 | 4579750 | 2024-09-07 06:00 | 915950 |  |  |  | 1548268.4557 | 2464218.4557 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-06 09:00 | 9186.8691 | -1229.1309 | [7 empty] | 9346.7651 | -1069.2349 |  |  | -1069.2349 | 1730.644
2024-09-06 09:00 | 4580750 | 2024-09-07 06:00 | 916150 |  |  |  | 1548606.5241 | 2464756.5241 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-06 10:00 | 9188.8751 | -1723.1249 | [7 empty] | 9348.806 | -1563.194 |  |  | -1563.194 | 1730.695
2024-09-06 10:00 | 4578820 | 2024-09-07 06:00 | 915764 |  |  |  | 1547954.0522 | 2463718.0522 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-06 11:00 | 9185.0035 | -1974.9965 | [7 empty] | 9344.8671 | -1815.1329 |  |  | -1815.1329 | 1731.4144
2024-09-06 11:00 | 4575010 | 2024-09-07 06:00 | 915002 |  |  |  | 1546666.0118 | 2461668.0118 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-06 12:00 | 9177.3608 | -1734.6392 | [7 empty] | 9337.0913 | -1574.9087 |  |  | -1574.9087 | 1732.5318
2024-09-06 12:00 | 4574630 | 2024-09-07 06:00 | 914926 |  |  |  | 1546537.5459 | 2461463.5459 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-06 13:00 | 9176.5985 | -1239.4015 | [7 empty] | 9336.3158 | -1079.6842 |  |  | -1079.6842 | 1732.9375
2024-09-06 13:00 | 4569420 | 2024-09-07 06:00 | 913884 |  |  |  | 1544776.2098 | 2458660.2098 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-06 14:00 | 9166.1474 | -753.8526 | [7 empty] | 9325.6827 | -594.3173 |  |  | -594.3173 | 1733.9694
2024-09-06 14:00 | 4567020 | 2024-09-07 06:00 | 913404 |  |  |  | 1543964.8458 | 2457368.8458 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-06 15:00 | 9161.333 | -510.667 | [7 empty] | 9320.7846 | -351.2154 |  |  | -351.2154 | 1735.088
2024-09-06 15:00 | 4564130 | 2024-09-07 06:00 | 912826 |  |  |  | 1542987.8284 | 2455813.8284 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-06 16:00 | 9155.5358 | -516.4642 | [7 empty] | 9314.8864 | -357.1136 |  |  | -357.1136 | 1735.1072
2024-09-06 16:00 | 4559810 | 2024-09-07 06:00 | 911962 |  |  |  | 1541527.3732 | 2453489.3732 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-06 17:00 | 9146.8699 | -773.1301 | [7 empty] | 9306.0698 | -613.9302 |  |  | -613.9302 | 1735.7156
2024-09-06 17:00 | 4557960 | 2024-09-07 06:00 | 911592 |  |  |  | 1540901.9467 | 2452493.9467 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-06 18:00 | 9143.1589 | -1272.8411 | [7 empty] | 9302.2941 | -1113.7059 |  |  | -1113.7059 | 1735.833
2024-09-06 18:00 | 4557660 | 2024-09-07 06:00 | 911532 |  |  |  | 1540800.5262 | 2452332.5262 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-06 19:00 | 9142.5571 | -1769.4429 | [7 empty] | 9301.6819 | -1610.3181 |  |  | -1610.3181 | 1736.3075
2024-09-06 19:00 | 4557520 | 2024-09-07 06:00 | 911504 |  |  |  | 1540753.1967 | 2452257.1967 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-06 20:00 | 9142.2762 | -2017.7238 | [7 empty] | 9301.3961 | -1858.6039 |  |  | -1858.6039 | 1736.3993
2024-09-06 20:00 | 4557850 | 2024-09-07 06:00 | 911570 |  |  |  | 1540864.7592 | 2452434.7592 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-06 21:00 | 9142.9382 | -1769.0618 | [7 empty] | 9302.0696 | -1609.9304 |  |  | -1609.9304 | 1737.1034
2024-09-06 21:00 | 4411400 | 2024-09-07 06:00 | 882280 |  |  |  | 1491354.6516 | 2373634.6516 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-06 22:00 | 8849.163 | -1814.837 | [7 empty] | 9003.1813 | -1660.8187 |  |  | -1660.8187 | 1737.1081
2024-09-06 22:00 | 4357830 | 2024-09-07 06:00 | 871566 |  |  |  | 1473244.3309 | 2344810.3309 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-06 23:00 | 8741.7029 | -1426.2971 | [7 empty] | 8893.8509 | -1274.1491 |  |  | -1274.1491 | 1739.1698
2024-09-06 23:00 | 4255790 | 2024-09-07 06:00 | 851158 |  |  |  | 1438747.838 | 2289905.838 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-07 | 8537.0131 | -886.9869 | [7 empty] | 8685.5985 | -738.4015 |  |  | -738.4015 | 1739.9811
2024-09-07 | 4258240 | 2024-09-08 06:00 | 851648 |  |  |  | 1439576.1055 | 2291224.1055 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-07 01:00 | 8541.9277 | -386.0723 | [7 empty] | 8690.5986 | -237.4014 |  |  | -237.4014 | 1740.9313
2024-09-07 01:00 | 4259820 | 2024-09-08 06:00 | 851964 |  |  |  | 1440110.2534 | 2292074.2534 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-07 02:00 | 8545.0972 | -134.9028 | [7 empty] | 8693.8232 | 13.8232 |  |  | 13.8232 | 1741.6444
2024-09-07 02:00 | 4261240 | 2024-09-08 06:00 | 852248 |  |  |  | 1440590.3105 | 2292838.3105 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-07 03:00 | 8547.9456 | 115.9456 | [7 empty] | 8696.7213 | 264.7213 |  |  | 264.7213 | 1741.7158
2024-09-07 03:00 | 4259930 | 2024-09-08 06:00 | 851986 |  |  |  | 1440147.4409 | 2292133.4409 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-07 04:00 | 8545.3178 | 361.3178 | [7 empty] | 8694.0477 | 510.0477 |  |  | 510.0477 | 1742.971
2024-09-07 04:00 | 4261380 | 2024-09-08 06:00 | 852276 |  |  |  | 1440637.64 | 2292913.64 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-07 05:00 | 8548.2265 | 612.2265 | [7 empty] | 8697.007 | 761.007 |  |  | 761.007 | 1743.3842
2024-09-07 05:00 | 4262440 | 2024-09-08 06:00 | 852488 |  |  |  | 1440995.9925 | 2293483.9925 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-07 06:00 | 8550.3528 | 366.3528 | [7 empty] | 8699.1704 | 515.1704 |  |  | 515.1704 | 1743.6598
2024-09-07 06:00 | 4262810 | 2024-09-08 06:00 | 852562 |  |  |  | 1441121.0778 | 2293683.0778 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-07 07:00 | 8551.095 | -376.905 | [7 empty] | 8699.9255 | -228.0745 |  |  | -228.0745 | 1743.883
2024-09-07 07:00 | 4263300 | 2024-09-08 06:00 | 852660 |  |  |  | 1441286.7312 | 2293946.7312 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-07 08:00 | 8552.078 | -1119.922 | [7 empty] | 8700.9255 | -971.0745 |  |  | -971.0745 | 1745.3257
2024-09-07 08:00 | 4263300 | 2024-09-08 06:00 | 852660 |  |  |  | 1441286.7312 | 2293946.7312 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-07 09:00 | 8552.078 | -1863.922 | [7 empty] | 8700.9255 | -1715.0745 |  |  | -1715.0745 | 1746.5729
2024-09-07 09:00 | 4263500 | 2024-09-08 06:00 | 852700 |  |  |  | 1441354.3449 | 2294054.3449 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-07 10:00 | 8552.4792 | -2359.5208 | [7 empty] | 8701.3337 | -2210.6663 |  |  | -2210.6663 | 1747.3079
2024-09-07 10:00 | 4264800 | 2024-09-08 06:00 | 852960 |  |  |  | 1441793.8337 | 2294753.8337 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-07 11:00 | 8555.0869 | -2604.9131 | [7 empty] | 8703.9869 | -2456.0131 |  |  | -2456.0131 | 1747.5885
2024-09-07 11:00 | 4262140 | 2024-09-08 06:00 | 852428 |  |  |  | 1440894.572 | 2293322.572 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-07 12:00 | 8549.751 | -2362.249 | [7 empty] | 8698.5581 | -2213.4419 |  |  | -2213.4419 | 1747.8742
2024-09-07 12:00 | 4258190 | 2024-09-08 06:00 | 851638 |  |  |  | 1439559.202 | 2291197.202 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-07 13:00 | 8541.8274 | -1874.1726 | [7 empty] | 8690.4966 | -1725.5034 |  |  | -1725.5034 | 1748.7722
2024-09-07 13:00 | 4254690 | 2024-09-08 06:00 | 850938 |  |  |  | 1438375.9629 | 2289313.9629 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-07 14:00 | 8534.8065 | -1385.1935 | [7 empty] | 8683.3535 | -1236.6465 |  |  | -1236.6465 | 1748.8487
2024-09-07 14:00 | 4253520 | 2024-09-08 06:00 | 850704 |  |  |  | 1437980.4229 | 2288684.4229 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-07 15:00 | 8532.4595 | -1139.5405 | [7 empty] | 8680.9656 | -991.0344 |  |  | -991.0344 | 1749.2263
2024-09-07 15:00 | 4250970 | 2024-09-08 06:00 | 850194 |  |  |  | 1437118.3487 | 2287312.3487 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-07 16:00 | 8527.3443 | -1144.6557 | [7 empty] | 8675.7614 | -996.2386 |  |  | -996.2386 | 1749.5222
2024-09-07 16:00 | 4250390 | 2024-09-08 06:00 | 850078 |  |  |  | 1436922.269 | 2287000.269 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-07 17:00 | 8526.1808 | -1393.8192 | [7 empty] | 8674.5777 | -1245.4223 |  |  | -1245.4223 | 1749.734
2024-09-07 17:00 | 4241490 | 2024-09-08 06:00 | 848298 |  |  |  | 1433913.4609 | 2282211.4609 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-07 18:00 | 8508.3276 | -1907.6724 | [7 empty] | 8656.4137 | -1759.5863 |  |  | -1759.5863 | 1749.8386
2024-09-07 18:00 | 4248130 | 2024-09-08 06:00 | 849626 |  |  |  | 1436158.2346 | 2285784.2346 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-07 19:00 | 8521.6473 | -2390.3527 | [7 empty] | 8669.9652 | -2242.0348 |  |  | -2242.0348 | 1750.1256
2024-09-07 19:00 | 4250170 | 2024-09-08 06:00 | 850034 |  |  |  | 1436847.894 | 2286881.894 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-07 20:00 | 8525.7395 | -2634.2605 | [7 empty] | 8674.1287 | -2485.8713 |  |  | -2485.8713 | 1750.4623
2024-09-07 20:00 | 4249350 | 2024-09-08 06:00 | 849870 |  |  |  | 1436570.678 | 2286440.678 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-07 21:00 | 8524.0946 | -2387.9054 | [7 empty] | 8672.4551 | -2239.5449 |  |  | -2239.5449 | 1750.822
2024-09-07 21:00 | 4249100 | 2024-09-08 06:00 | 849820 |  |  |  | 1436486.1609 | 2286306.1609 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-07 22:00 | 8523.5931 | -2140.4069 | [7 empty] | 8671.9449 | -1992.0551 |  |  | -1992.0551 | 1750.8973
2024-09-07 22:00 | 4228020 | 2024-09-08 06:00 | 845604 |  |  |  | 1429359.6804 | 2274963.6804 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-07 23:00 | 8481.3071 | -1686.6929 | [7 empty] | 8628.9229 | -1539.0771 |  |  | -1539.0771 | 1751.7185
2024-09-07 23:00 | 4150350 | 2024-09-08 06:00 | 830070 |  |  |  | 1403101.9128 | 2233171.9128 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-08 | 8325.503 | -1098.497 | [7 empty] | 8470.407 | -953.593 |  |  | -953.593 | 1751.7481
2024-09-08 | 4152520 | 2024-09-09 06:00 | 830504 |  |  |  | 1403835.5211 | 2234339.5211 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-08 01:00 | 8329.8559 | -598.1441 | [7 empty] | 8474.8358 | -453.1642 |  |  | -453.1642 | 1752.4624
2024-09-08 01:00 | 4153630 | 2024-09-09 06:00 | 830726 |  |  |  | 1404210.777 | 2234936.777 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-08 02:00 | 8332.0826 | -347.9174 | [7 empty] | 8477.1012 | -202.8988 |  |  | -202.8988 | 1754.0224
2024-09-08 02:00 | 4155490 | 2024-09-09 06:00 | 831098 |  |  |  | 1404839.5841 | 2235937.5841 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-08 03:00 | 8335.8137 | -96.1863 | [7 empty] | 8480.8972 | 48.8972 |  |  | 48.8972 | 1754.2686
2024-09-08 03:00 | 4154040 | 2024-09-09 06:00 | 830808 |  |  |  | 1404349.385 | 2235157.385 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-08 04:00 | 8332.905 | 148.905 | [7 empty] | 8477.9379 | 293.9379 |  |  | 293.9379 | 1754.6257
2024-09-08 04:00 | 4154550 | 2024-09-09 06:00 | 830910 |  |  |  | 1404521.7998 | 2235431.7998 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-08 05:00 | 8333.9281 | 397.9281 | [7 empty] | 8478.9788 | 542.9788 |  |  | 542.9788 | 1754.9765
2024-09-08 05:00 | 4157370 | 2024-09-09 06:00 | 831474 |  |  |  | 1405475.1525 | 2236949.1525 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-08 06:00 | 8339.5849 | 155.5849 | [7 empty] | 8484.7341 | 300.7341 |  |  | 300.7341 | 1755.0951
2024-09-08 06:00 | 4157010 | 2024-09-09 06:00 | 831402 |  |  |  | 1405353.4479 | 2236755.4479 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-08 07:00 | 8338.8628 | -589.1372 | [7 empty] | 8483.9994 | -444.0006 |  |  | -444.0006 | 1755.4421
2024-09-08 07:00 | 4158030 | 2024-09-09 06:00 | 831606 |  |  |  | 1405698.2776 | 2237304.2776 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-08 08:00 | 8340.9089 | -1331.0911 | [7 empty] | 8486.0811 | -1185.9189 |  |  | -1185.9189 | 1756.5454
2024-09-08 08:00 | 4160190 | 2024-09-09 06:00 | 832038 |  |  |  | 1406428.5052 | 2238466.5052 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-08 09:00 | 8345.2418 | -2070.7582 | [7 empty] | 8490.4894 | -1925.5106 |  |  | -1925.5106 | 1756.6296
2024-09-08 09:00 | 4159850 | 2024-09-09 06:00 | 831970 |  |  |  | 1406313.562 | 2238283.562 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-08 10:00 | 8344.5597 | -2567.4403 | [7 empty] | 8489.7955 | -2422.2045 |  |  | -2422.2045 | 1757.02
2024-09-08 10:00 | 4160570 | 2024-09-09 06:00 | 832114 |  |  |  | 1406556.9712 | 2238670.9712 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-08 11:00 | 8346.004 | -2813.996 | [7 empty] | 8491.2649 | -2668.7351 |  |  | -2668.7351 | 1757.2649
2024-09-08 11:00 | 4157410 | 2024-09-09 06:00 | 831482 |  |  |  | 1405488.6753 | 2236970.6753 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-08 12:00 | 8339.6651 | -2572.3349 | [7 empty] | 8484.8157 | -2427.1843 |  |  | -2427.1843 | 1757.6258
2024-09-08 12:00 | 4155280 | 2024-09-09 06:00 | 831056 |  |  |  | 1404768.5897 | 2235824.5897 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-08 13:00 | 8335.3924 | -2080.6076 | [7 empty] | 8480.4686 | -1935.5314 |  |  | -1935.5314 | 1757.9728
2024-09-08 13:00 | 4154630 | 2024-09-09 06:00 | 830926 |  |  |  | 1404548.8453 | 2235474.8453 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-08 14:00 | 8334.0885 | -1585.9115 | [7 empty] | 8479.142 | -1440.858 |  |  | -1440.858 | 1758.1603
2024-09-08 14:00 | 4153150 | 2024-09-09 06:00 | 830630 |  |  |  | 1404048.5042 | 2234678.5042 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-08 15:00 | 8331.1197 | -1340.8803 | [7 empty] | 8476.1215 | -1195.8785 |  |  | -1195.8785 | 1759.2011
2024-09-08 15:00 | 4150340 | 2024-09-09 06:00 | 830068 |  |  |  | 1403098.5321 | 2233166.5321 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-08 16:00 | 8325.4829 | -1346.5171 | [7 empty] | 8470.3866 | -1201.6134 |  |  | -1201.6134 | 1759.3823
2024-09-08 16:00 | 4149590 | 2024-09-09 06:00 | 829918 |  |  |  | 1402844.9809 | 2232762.9809 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-08 17:00 | 8323.9784 | -1596.0216 | [7 empty] | 8468.856 | -1451.144 |  |  | -1451.144 | 1760.1221
2024-09-08 17:00 | 4149030 | 2024-09-09 06:00 | 829806 |  |  |  | 1402655.6626 | 2232461.6626 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-08 18:00 | 8322.8551 | -2093.1449 | [7 empty] | 8467.7131 | -1948.2869 |  |  | -1948.2869 | 1760.9589
2024-09-08 18:00 | 4149740 | 2024-09-09 06:00 | 829948 |  |  |  | 1402895.6911 | 2232843.6911 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-08 19:00 | 8324.2793 | -2587.7207 | [7 empty] | 8469.1621 | -2442.8379 |  |  | -2442.8379 | 1761.825
2024-09-08 19:00 | 4150560 | 2024-09-09 06:00 | 830112 |  |  |  | 1403172.9072 | 2233284.9072 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-08 20:00 | 8325.9242 | -2834.0758 | [7 empty] | 8470.8356 | -2689.1644 |  |  | -2689.1644 | 1762.1681
2024-09-08 20:00 | 4152360 | 2024-09-09 06:00 | 830472 |  |  |  | 1403781.4302 | 2234253.4302 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-08 21:00 | 8329.535 | -2582.465 | [7 empty] | 8474.5092 | -2437.4908 |  |  | -2437.4908 | 1762.6056
2024-09-08 21:00 | 4152790 | 2024-09-09 06:00 | 830558 |  |  |  | 1403926.7996 | 2234484.7996 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-08 22:00 | 8330.3975 | -2333.6025 | [7 empty] | 8475.3868 | -2188.6132 |  |  | -2188.6132 | 1763.5508
2024-09-08 22:00 | 4152730 | 2024-09-09 06:00 | 830546 |  |  |  | 1403906.5155 | 2234452.5155 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-08 23:00 | 8330.2772 | -1837.7228 | [7 empty] | 8475.2644 | -1692.7356 |  |  | -1692.7356 | 1764.3608
2024-09-08 23:00 | 4154640 | 2024-09-09 06:00 | 830928 |  |  |  | 1404552.226 | 2235480.226 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-09 | 8334.1086 | -1089.8914 | [7 empty] | 8479.1625 | -944.8375 |  |  | -944.8375 | 1764.4692
2024-09-09 | 4156040 | 2024-09-10 06:00 | 831208 |  |  |  | 1405025.5217 | 2236233.5217 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-09 01:00 | 8336.917 | -591.083 | [7 empty] | 8482.0197 | -445.9803 |  |  | -445.9803 | 1764.5304
2024-09-09 01:00 | 4156110 | 2024-09-10 06:00 | 831222 |  |  |  | 1405049.1864 | 2236271.1864 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-09 02:00 | 8337.0574 | -342.9426 | [7 empty] | 8482.1626 | -197.8374 |  |  | -197.8374 | 1764.9386
2024-09-09 02:00 | 4157920 | 2024-09-10 06:00 | 831584 |  |  |  | 1405661.0901 | 2237245.0901 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-09 03:00 | 8340.6882 | -91.3118 | [7 empty] | 8485.8566 | 53.8566 |  |  | 53.8566 | 1765.0687
2024-09-09 03:00 | 4156520 | 2024-09-10 06:00 | 831304 |  |  |  | 1405187.7945 | 2236491.7945 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-09 04:00 | 8337.8798 | 153.8798 | [7 empty] | 8482.9993 | 298.9993 |  |  | 298.9993 | 1765.1401
2024-09-09 04:00 | 4160320 | 2024-09-10 06:00 | 832064 |  |  |  | 1406472.4541 | 2238536.4541 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-09 05:00 | 8345.5025 | 409.5025 | [7 empty] | 8490.7547 | 554.7547 |  |  | 554.7547 | 1765.1631
2024-09-09 05:00 | 4160080 | 2024-09-10 06:00 | 832016 |  |  |  | 1406391.3177 | 2238407.3177 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-09 06:00 | 8345.0211 | 161.0211 | [7 empty] | 8490.2649 | 306.2649 |  |  | 306.2649 | 1765.306
2024-09-09 06:00 | 4160930 | 2024-09-10 06:00 | 832186 |  |  |  | 1406678.6758 | 2238864.6758 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-09 07:00 | 8346.7262 | -581.2738 | [7 empty] | 8491.9997 | -436.0003 |  |  | -436.0003 | 1765.4897
2024-09-09 07:00 | 4158840 | 2024-09-10 06:00 | 831768 |  |  |  | 1405972.113 | 2237740.113 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-09 08:00 | 8342.5337 | -1329.4663 | [7 empty] | 8487.7342 | -1184.2658 |  |  | -1184.2658 | 1765.7346
2024-09-09 08:00 | 4159250 | 2024-09-10 06:00 | 831850 |  |  |  | 1406110.721 | 2237960.721 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-09 09:00 | 8343.3561 | -2072.6439 | [7 empty] | 8488.571 | -1927.429 |  |  | -1927.429 | 1765.7754
2024-09-09 09:00 | 4158970 | 2024-09-10 06:00 | 831794 |  |  |  | 1406016.0619 | 2237810.0619 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-09 10:00 | 8342.7945 | -2569.2055 | [7 empty] | 8487.9995 | -2424.0005 |  |  | -2424.0005 | 1766.4221
2024-09-09 10:00 | 4156530 | 2024-09-10 06:00 | 831306 |  |  |  | 1405191.1751 | 2236497.1751 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-09 11:00 | 8337.8999 | -2822.1001 | [7 empty] | 8483.0197 | -2676.9803 |  |  | -2676.9803 | 1766.5713
2024-09-09 11:00 | 4157070 | 2024-09-10 06:00 | 831414 |  |  |  | 1405373.732 | 2236787.732 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-09 12:00 | 8338.9831 | -2573.0169 | [7 empty] | 8484.1218 | -2427.8782 |  |  | -2427.8782 | 1766.8073
2024-09-09 12:00 | 4156340 | 2024-09-10 06:00 | 831268 |  |  |  | 1405126.9422 | 2236394.9422 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-09 13:00 | 8337.5188 | -2078.4812 | [7 empty] | 8482.632 | -1933.368 |  |  | -1933.368 | 1766.9591
2024-09-09 13:00 | 4154880 | 2024-09-10 06:00 | 830976 |  |  |  | 1404633.3624 | 2235609.3624 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-09 14:00 | 8334.59 | -1585.41 | [7 empty] | 8479.6523 | -1440.3477 |  |  | -1440.3477 | 1768.3813
2024-09-09 14:00 | 4154020 | 2024-09-10 06:00 | 830804 |  |  |  | 1404342.6236 | 2235146.6236 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-09 15:00 | 8332.8649 | -1339.1351 | [7 empty] | 8477.8971 | -1194.1029 |  |  | -1194.1029 | 1769.0204
2024-09-09 15:00 | 4156200 | 2024-09-10 06:00 | 831240 |  |  |  | 1405079.6126 | 2236319.6126 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-09 16:00 | 8337.2379 | -1334.7621 | [7 empty] | 8482.3462 | -1189.6538 |  |  | -1189.6538 | 1770.2653
2024-09-09 16:00 | 4158460 | 2024-09-10 06:00 | 831692 |  |  |  | 1405843.647 | 2237535.647 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-09 17:00 | 8341.7714 | -1578.2286 | [7 empty] | 8486.9587 | -1433.0413 |  |  | -1433.0413 | 1772.3675
2024-09-09 17:00 | 4158590 | 2024-09-10 06:00 | 831718 |  |  |  | 1405887.5959 | 2237605.5959 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-09 18:00 | 8342.0322 | -2073.9678 | [7 empty] | 8487.224 | -1928.776 |  |  | -1928.776 | 1772.6736
2024-09-09 18:00 | 4159690 | 2024-09-10 06:00 | 831938 |  |  |  | 1406259.4711 | 2238197.4711 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-09 19:00 | 8344.2388 | -2567.7612 | [7 empty] | 8489.4689 | -2422.5311 |  |  | -2422.5311 | 1773.2131
2024-09-09 19:00 | 4161780 | 2024-09-10 06:00 | 832356 |  |  |  | 1406966.0339 | 2239322.0339 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-09 20:00 | 8348.4313 | -2811.5687 | [7 empty] | 8493.7344 | -2666.2656 |  |  | -2666.2656 | 1774.1634
2024-09-09 20:00 | 4161260 | 2024-09-10 06:00 | 832252 |  |  |  | 1406790.2384 | 2239042.2384 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-09 21:00 | 8347.3882 | -2564.6118 | [7 empty] | 8492.6731 | -2419.3269 |  |  | -2419.3269 | 1774.7961
2024-09-09 21:00 | 4163260 | 2024-09-10 06:00 | 832652 |  |  |  | 1407466.375 | 2240118.375 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-09 22:00 | 8351.4001 | -2312.5999 | [7 empty] | 8496.7549 | -2167.2451 |  |  | -2167.2451 | 1776.0793
2024-09-09 22:00 | 4164960 | 2024-09-10 06:00 | 832992 |  |  |  | 1408041.0912 | 2241033.0912 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-09 23:00 | 8354.8103 | -1813.1897 | [7 empty] | 8500.2244 | -1667.7756 |  |  | -1667.7756 | 1776.2171
2024-09-09 23:00 | 4166560 | 2024-09-10 06:00 | 833312 |  |  |  | 1408582.0005 | 2241894.0005 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-10 | 8358.0198 | -1065.9802 | [7 empty] | 8503.4899 | -920.5101 |  |  | -920.5101 | 1777.0334
2024-09-10 | 4165320 | 2024-09-11 06:00 | 833064 |  |  |  | 1408162.7958 | 2241226.7958 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-10 01:00 | 8355.5324 | -572.4676 | [7 empty] | 8500.9592 | -427.0408 |  |  | -427.0408 | 1777.7414
2024-09-10 01:00 | 4163160 | 2024-09-11 06:00 | 832632 |  |  |  | 1407432.5682 | 2240064.5682 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-10 02:00 | 8351.1995 | -328.8005 | [7 empty] | 8496.5508 | -183.4492 |  |  | -183.4492 | 1777.9161
2024-09-10 02:00 | 4159920 | 2024-09-11 06:00 | 831984 |  |  |  | 1406337.2268 | 2238321.2268 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-10 03:00 | 8344.7001 | -87.2999 | [7 empty] | 8489.9384 | 57.9384 |  |  | 57.9384 | 1779.0526
2024-09-10 03:00 | 4165770 | 2024-09-11 06:00 | 833154 |  |  |  | 1408314.9266 | 2241468.9266 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-10 04:00 | 8356.4351 | 172.4351 | [7 empty] | 8501.8776 | 317.8776 |  |  | 317.8776 | 1781.2338
2024-09-10 04:00 | 4169640 | 2024-09-11 06:00 | 833928 |  |  |  | 1409623.251 | 2243551.251 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-10 05:00 | 8364.1982 | 428.1982 | [7 empty] | 8509.7758 | 573.7758 |  |  | 573.7758 | 1781.9111
2024-09-10 05:00 | 4171510 | 2024-09-11 06:00 | 834302 |  |  |  | 1410255.4388 | 2244557.4388 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-10 06:00 | 8367.9494 | 183.9494 | [7 empty] | 8513.5923 | 329.5923 |  |  | 329.5923 | 1784.5554
2024-09-10 06:00 | 4171620 | 2024-09-11 06:00 | 834324 |  |  |  | 1410292.6263 | 2244616.6263 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-10 07:00 | 8368.1701 | -559.8299 | [7 empty] | 8513.8168 | -414.1832 |  |  | -414.1832 | 1784.6518
2024-09-10 07:00 | 4171550 | 2024-09-11 06:00 | 834310 |  |  |  | 1410268.9615 | 2244578.9615 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-10 08:00 | 8368.0296 | -1303.9704 | [7 empty] | 8513.6739 | -1158.3261 |  |  | -1158.3261 | 1785.1329
2024-09-10 08:00 | 4173930 | 2024-09-11 06:00 | 834786 |  |  |  | 1411073.5642 | 2245859.5642 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-10 09:00 | 8372.8039 | -2043.1961 | [7 empty] | 8518.5312 | -1897.4688 |  |  | -1897.4688 | 1785.4804
2024-09-10 09:00 | 3537750 | 2024-09-11 06:00 | 707550 |  |  |  | 1196001.251 | 1903551.251 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-10 10:00 | 7096.642 | -3815.358 | [7 empty] | 7220.1579 | -3691.8421 |  |  | -3691.8421 | 1786.4126
2024-09-10 10:00 | 3380520 | 2024-09-11 06:00 | 676104 |  |  |  | 1142846.7667 | 1818950.7667 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-10 11:00 | 6781.2424 | -4378.7576 | [7 empty] | 6899.2688 | -4260.7312 |  |  | -4260.7312 | 1787.6269
2024-09-10 11:00 | 3543740 | 2024-09-11 06:00 | 708748 |  |  |  | 1198026.2803 | 1906774.2803 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-10 12:00 | 7108.6578 | -3803.3422 | [7 empty] | 7232.3829 | -3679.6171 |  |  | -3679.6171 | 1787.9114
2024-09-10 12:00 | 3579070 | 2024-09-11 06:00 | 715814 |  |  |  | 1209970.2346 | 1925784.2346 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-10 13:00 | 7179.5289 | -3236.4711 | [7 empty] | 7304.4875 | -3111.5125 |  |  | -3111.5125 | 1789.6474
2024-09-10 13:00 | 3691700 | 2024-09-11 06:00 | 738340 |  |  |  | 1248046.8711 | 1986386.8711 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-10 14:00 | 7405.462 | -2514.538 | [7 empty] | 7534.3529 | -2385.6471 |  |  | -2385.6471 | 1790.5849
2024-09-10 14:00 | 3952040 | 2024-09-11 06:00 | 790408 |  |  |  | 1336059.5814 | 2126467.5814 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-10 15:00 | 7927.6978 | -1744.3022 | [7 empty] | 8065.6782 | -1606.3218 |  |  | -1606.3218 | 1790.7086
2024-09-10 15:00 | 3965510 | 2024-09-11 06:00 | 793102 |  |  |  | 1340613.3619 | 2133715.3619 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-10 16:00 | 7954.7183 | -1717.2817 | [7 empty] | 8093.169 | -1578.831 |  |  | -1578.831 | 1791.9319
2024-09-10 16:00 | 3963890 | 2024-09-11 06:00 | 792778 |  |  |  | 1340065.6911 | 2132843.6911 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-10 17:00 | 7951.4686 | -1968.5314 | [7 empty] | 8089.8627 | -1830.1373 |  |  | -1830.1373 | 1792.1067
2024-09-10 17:00 | 3965300 | 2024-09-11 06:00 | 793060 |  |  |  | 1340542.3675 | 2133602.3675 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-10 18:00 | 7954.2971 | -2461.7029 | [7 empty] | 8092.7404 | -2323.2596 |  |  | -2323.2596 | 1792.474
2024-09-10 18:00 | 4075360 | 2024-09-11 06:00 | 815072 |  |  |  | 1377750.1684 | 2192822.1684 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-10 19:00 | 8175.0748 | -2736.9252 | [7 empty] | 8317.3607 | -2594.6393 |  |  | -2594.6393 | 1793.0327
2024-09-10 19:00 | 4097140 | 2024-09-11 06:00 | 819428 |  |  |  | 1385113.2967 | 2204541.2967 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-10 20:00 | 8218.765 | -2941.235 | [7 empty] | 8361.8113 | -2798.1887 |  |  | -2798.1887 | 1794.0136
2024-09-10 20:00 | 4109440 | 2024-09-11 06:00 | 821888 |  |  |  | 1389271.5373 | 2211159.5373 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-10 21:00 | 8243.4385 | -2668.5615 | [7 empty] | 8386.9142 | -2525.0858 |  |  | -2525.0858 | 1797.1081
2024-09-10 21:00 | 4121140 | 2024-09-11 06:00 | 824228 |  |  |  | 1393226.9368 | 2217454.9368 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-10 22:00 | 8266.9084 | -2397.0916 | [7 empty] | 8410.7926 | -2253.2074 |  |  | -2253.2074 | 1797.177
2024-09-10 22:00 | 4134510 | 2024-09-11 06:00 | 826902 |  |  |  | 1397746.9104 | 2224648.9104 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-10 23:00 | 8293.7283 | -1874.2717 | [7 empty] | 8438.0793 | -1729.9207 |  |  | -1729.9207 | 1798.7421
2024-09-10 23:00 | 4218890 | 2024-09-11 06:00 | 843778 |  |  |  | 1426273.1165 | 2270051.1165 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-11 | 8462.9926 | -961.0074 | [7 empty] | 8610.2896 | -813.7104 |  |  | -813.7104 | 1799.7414
2024-09-11 | 4231280 | 2024-09-12 06:00 | 846256 |  |  |  | 1430461.7832 | 2276717.7832 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-11 01:00 | 8487.8466 | -440.1534 | [7 empty] | 8635.5762 | -292.4238 |  |  | -292.4238 | 1800.3416
2024-09-11 01:00 | 4243330 | 2024-09-12 06:00 | 848666 |  |  |  | 1434535.5066 | 2283201.5066 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-11 02:00 | 8512.0186 | -167.9814 | [7 empty] | 8660.169 | -19.831 |  |  | -19.831 | 1800.4437
2024-09-11 02:00 | 4254050 | 2024-09-12 06:00 | 850810 |  |  |  | 1438159.5991 | 2288969.5991 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-11 03:00 | 8533.5227 | 101.5227 | [7 empty] | 8682.0473 | 250.0473 |  |  | 250.0473 | 1801.38
2024-09-11 03:00 | 4265830 | 2024-09-12 06:00 | 853166 |  |  |  | 1442142.0441 | 2295308.0441 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-11 04:00 | 8557.1531 | 373.1531 | [7 empty] | 8706.089 | 522.089 |  |  | 522.089 | 1802.1772
2024-09-11 04:00 | 4271520 | 2024-09-12 06:00 | 854304 |  |  |  | 1444065.6529 | 2298369.6529 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-11 05:00 | 8568.5671 | 632.5671 | [7 empty] | 8717.7017 | 781.7017 |  |  | 781.7017 | 1802.2193
2024-09-11 05:00 | 4315640 | 2024-09-12 06:00 | 863128 |  |  |  | 1458981.2279 | 2322109.2279 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-11 06:00 | 8657.0707 | 473.0707 | [7 empty] | 8807.7457 | 623.7457 |  |  | 623.7457 | 1802.7946
2024-09-11 06:00 | 4316360 | 2024-09-12 06:00 | 863272 |  |  |  | 1459224.6371 | 2322496.6371 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-11 07:00 | 8658.515 | -269.485 | [7 empty] | 8809.2152 | -118.7848 |  |  | -118.7848 | 1803.7895
2024-09-11 07:00 | 4315210 | 2024-09-12 06:00 | 863042 |  |  |  | 1458835.8585 | 2321877.8585 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-11 08:00 | 8656.2082 | -1015.7918 | [7 empty] | 8806.8681 | -865.1319 |  |  | -865.1319 | 1804.2589
2024-09-11 08:00 | 4312990 | 2024-09-12 06:00 | 862598 |  |  |  | 1458085.3468 | 2320683.3468 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-11 09:00 | 8651.7549 | -1764.2451 | [7 empty] | 8802.3374 | -1613.6626 |  |  | -1613.6626 | 1804.4885
2024-09-11 09:00 | 4316360 | 2024-09-12 06:00 | 863272 |  |  |  | 1459224.6371 | 2322496.6371 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-11 10:00 | 8658.515 | -2253.485 | [7 empty] | 8809.2152 | -2102.7848 |  |  | -2102.7848 | 1804.6849
2024-09-11 10:00 | 4314640 | 2024-09-12 06:00 | 862928 |  |  |  | 1458643.1595 | 2321571.1595 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-11 11:00 | 8655.0648 | -2504.9352 | [7 empty] | 8805.7048 | -2354.2952 |  |  | -2354.2952 | 1807.5302
2024-09-11 11:00 | 4314050 | 2024-09-12 06:00 | 862810 |  |  |  | 1458443.6992 | 2321253.6992 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-11 12:00 | 8653.8812 | -2258.1188 | [7 empty] | 8804.5007 | -2107.4993 |  |  | -2107.4993 | 1807.6672
2024-09-11 12:00 | 4314810 | 2024-09-12 06:00 | 862962 |  |  |  | 1458700.6312 | 2321662.6312 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-11 13:00 | 8655.4058 | -1760.5942 | [7 empty] | 8806.0518 | -1609.9482 |  |  | -1609.9482 | 1808.6468
2024-09-11 13:00 | 4313420 | 2024-09-12 06:00 | 862684 |  |  |  | 1458230.7162 | 2320914.7162 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-11 14:00 | 8652.6175 | -1267.3825 | [7 empty] | 8803.2149 | -1116.7851 |  |  | -1116.7851 | 1808.8917
2024-09-11 14:00 | 4312740 | 2024-09-12 06:00 | 862548 |  |  |  | 1458000.8297 | 2320548.8297 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-11 15:00 | 8651.2534 | -1020.7466 | [7 empty] | 8801.8271 | -870.1729 |  |  | -870.1729 | 1810.5066
2024-09-11 15:00 | 4312740 | 2024-09-12 06:00 | 862548 |  |  |  | 1458000.8297 | 2320548.8297 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-11 16:00 | 8651.2534 | -1020.7466 | [7 empty] | 8801.8271 | -870.1729 |  |  | -870.1729 | 1810.9326
2024-09-11 16:00 | 4312060 | 2024-09-12 06:00 | 862412 |  |  |  | 1457770.9432 | 2320182.9432 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-11 17:00 | 8649.8894 | -1270.1106 | [7 empty] | 8800.4393 | -1119.5607 |  |  | -1119.5607 | 1811.0142
2024-09-11 17:00 | 4312810 | 2024-09-12 06:00 | 862562 |  |  |  | 1458024.4945 | 2320586.4945 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-11 18:00 | 8651.3938 | -1764.6062 | [7 empty] | 8801.97 | -1614.03 |  |  | -1614.03 | 1811.2668
2024-09-11 18:00 | 4313270 | 2024-09-12 06:00 | 862654 |  |  |  | 1458180.0059 | 2320834.0059 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-11 19:00 | 8652.3166 | -2259.6834 | [7 empty] | 8802.9088 | -2109.0912 |  |  | -2109.0912 | 1811.7298
2024-09-11 19:00 | 4314140 | 2024-09-12 06:00 | 862828 |  |  |  | 1458474.1254 | 2321302.1254 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-11 20:00 | 8654.0618 | -2505.9382 | [7 empty] | 8804.6844 | -2355.3156 |  |  | -2355.3156 | 1812.3612
2024-09-11 20:00 | 4315470 | 2024-09-12 06:00 | 863094 |  |  |  | 1458923.7563 | 2322017.7563 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-11 21:00 | 8656.7297 | -2255.2703 | [7 empty] | 8807.3988 | -2104.6012 |  |  | -2104.6012 | 1812.7541
2024-09-11 21:00 | 4315760 | 2024-09-12 06:00 | 863152 |  |  |  | 1459021.7961 | 2322173.7961 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-11 22:00 | 8657.3115 | -2006.6885 | [7 empty] | 8807.9906 | -1856.0094 |  |  | -1856.0094 | 1813.2082
2024-09-11 22:00 | 4317590 | 2024-09-12 06:00 | 863518 |  |  |  | 1459640.4611 | 2323158.4611 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-11 23:00 | 8660.9824 | -1507.0176 | [7 empty] | 8811.7254 | -1356.2746 |  |  | -1356.2746 | 1814.5871
2024-09-11 23:00 | 4318680 | 2024-09-12 06:00 | 863736 |  |  |  | 1460008.9556 | 2323744.9556 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-12 | 8663.1689 | -760.8311 | [7 empty] | 8813.95 | -610.05 |  |  | -610.05 | 1815.2797
2024-09-12 | 4319770 | 2024-09-13 06:00 | 863954 |  |  |  | 1460377.4501 | 2324331.4501 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-12 01:00 | 8665.3554 | -262.6446 | [7 empty] | 8816.1746 | -111.8254 |  |  | -111.8254 | 1816.0348
2024-09-12 01:00 | 4320580 | 2024-09-13 06:00 | 864116 |  |  |  | 1460651.2854 | 2324767.2854 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-12 02:00 | 8666.9803 | -13.0197 | [7 empty] | 8817.8277 | 137.8277 |  |  | 137.8277 | 1816.7665
2024-09-12 02:00 | 4321830 | 2024-09-13 06:00 | 864366 |  |  |  | 1461073.8709 | 2325439.8709 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-12 03:00 | 8669.4877 | 237.4877 | [7 empty] | 8820.3788 | 388.3788 |  |  | 388.3788 | 1817.9737
2024-09-12 03:00 | 4321520 | 2024-09-13 06:00 | 864304 |  |  |  | 1460969.0697 | 2325273.0697 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-12 04:00 | 8668.8659 | 484.8659 | [7 empty] | 8819.7461 | 635.7461 |  |  | 635.7461 | 1818.8456
2024-09-12 04:00 | 4320640 | 2024-09-13 06:00 | 864128 |  |  |  | 1460671.5695 | 2324799.5695 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-12 05:00 | 8667.1006 | 731.1006 | [7 empty] | 8817.9502 | 881.9502 |  |  | 881.9502 | 1819.077
2024-09-12 05:00 | 4322880 | 2024-09-13 06:00 | 864576 |  |  |  | 1461428.8426 | 2326004.8426 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-12 06:00 | 8671.594 | 487.594 | [7 empty] | 8822.5218 | 638.5218 |  |  | 638.5218 | 1819.8258
2024-09-12 06:00 | 4322580 | 2024-09-13 06:00 | 864516 |  |  |  | 1461327.4221 | 2325843.4221 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-12 07:00 | 8670.9922 | -257.0078 | [7 empty] | 8821.9095 | -106.0905 |  |  | -106.0905 | 1820.0936
2024-09-12 07:00 | 4321300 | 2024-09-13 06:00 | 864260 |  |  |  | 1460894.6946 | 2325154.6946 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-12 08:00 | 8668.4246 | -1003.5754 | [7 empty] | 8819.2972 | -852.7028 |  |  | -852.7028 | 1820.1574
2024-09-12 08:00 | 4321760 | 2024-09-13 06:00 | 864352 |  |  |  | 1461050.2061 | 2325402.2061 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-12 09:00 | 8669.3473 | -1746.6527 | [7 empty] | 8820.236 | -1595.764 |  |  | -1595.764 | 1820.2595
2024-09-12 09:00 | 3490880 | 2024-09-13 06:00 | 698176 |  |  |  | 1180155.9882 | 1878331.9882 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-12 10:00 | 7002.6219 | -3909.3781 | [7 empty] | 7124.5014 | -3787.4986 |  |  | -3787.4986 | 1820.711
2024-09-12 10:00 | 3213690 | 2024-09-13 06:00 | 642738 |  |  |  | 1086446.8265 | 1729184.8265 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-12 11:00 | 6446.5854 | -4713.4146 | [7 empty] | 6558.7872 | -4601.2128 |  |  | -4601.2128 | 1823.5417
2024-09-12 11:00 | 3301970 | 2024-09-13 06:00 | 660394 |  |  |  | 1116291.4991 | 1776685.4991 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-12 12:00 | 6623.6729 | -4288.3271 | [7 empty] | 6738.9569 | -4173.0431 |  |  | -4173.0431 | 1823.6422
2024-09-12 12:00 | 3513640 | 2024-09-13 06:00 | 702728 |  |  |  | 1187850.4235 | 1890578.4235 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-12 13:00 | 7048.2779 | -3367.7221 | [7 empty] | 7170.9521 | -3245.0479 |  |  | -3245.0479 | 1824.7563
2024-09-12 13:00 | 3704340 | 2024-09-13 06:00 | 740868 |  |  |  | 1252320.0549 | 1993188.0549 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-12 14:00 | 7430.8175 | -2489.1825 | [7 empty] | 7560.1498 | -2359.8502 |  |  | -2359.8502 | 1825.1589
2024-09-12 14:00 | 3721130 | 2024-09-13 06:00 | 744226 |  |  |  | 1257996.2222 | 2002222.2222 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-12 15:00 | 7464.4979 | -2207.5021 | [7 empty] | 7594.4163 | -2077.5837 |  |  | -2077.5837 | 1825.8158
2024-09-12 15:00 | 3720300 | 2024-09-13 06:00 | 744060 |  |  |  | 1257715.6255 | 2001775.6255 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-12 16:00 | 7462.8329 | -2209.1671 | [7 empty] | 7592.7224 | -2079.2776 |  |  | -2079.2776 | 1828.6957
2024-09-12 16:00 | 3869900 | 2024-09-13 06:00 | 773980 |  |  |  | 1308290.6484 | 2082270.6484 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-12 17:00 | 7762.927 | -2157.073 | [7 empty] | 7898.0395 | -2021.9605 |  |  | -2021.9605 | 1829.1935
2024-09-12 17:00 | 3891510 | 2024-09-13 06:00 | 778302 |  |  |  | 1315596.3051 | 2093898.3051 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-12 18:00 | 7806.2761 | -2609.7239 | [7 empty] | 7942.1431 | -2473.8569 |  |  | -2473.8569 | 1829.4019
2024-09-12 18:00 | 3892640 | 2024-09-13 06:00 | 778528 |  |  |  | 1315978.3223 | 2094506.3223 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-12 19:00 | 7808.5429 | -3103.4571 | [7 empty] | 7944.4493 | -2967.5507 |  |  | -2967.5507 | 1829.4435
2024-09-12 19:00 | 3891780 | 2024-09-13 06:00 | 778356 |  |  |  | 1315687.5835 | 2094043.5835 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-12 20:00 | 7806.8177 | -3353.1823 | [7 empty] | 7942.6942 | -3217.3058 |  |  | -3217.3058 | 1830.8713
2024-09-12 20:00 | 4002240 | 2024-09-13 06:00 | 800448 |  |  |  | 1353030.6118 | 2153478.6118 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-12 21:00 | 8028.3978 | -2883.6022 | [7 empty] | 8168.1308 | -2743.8692 |  |  | -2743.8692 | 1830.9685
2024-09-12 21:00 | 4098670 | 2024-09-13 06:00 | 819734 |  |  |  | 1385630.5413 | 2205364.5413 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-12 22:00 | 8221.8341 | -2442.1659 | [7 empty] | 8364.9339 | -2299.0661 |  |  | -2299.0661 | 1830.9741
2024-09-12 22:00 | 4101540 | 2024-09-13 06:00 | 820308 |  |  |  | 1386600.7974 | 2206908.7974 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-12 23:00 | 8227.5913 | -1940.4087 | [7 empty] | 8370.7912 | -1797.2088 |  |  | -1797.2088 | 1831.2522
2024-09-12 23:00 | 4161830 | 2024-09-13 06:00 | 832366 |  |  |  | 1406982.9373 | 2239348.9373 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-13 | 8348.5316 | -1075.4684 | [7 empty] | 8493.8365 | -930.1635 |  |  | -930.1635 | 1832.8326
2024-09-13 | 4191840 | 2024-09-14 06:00 | 838368 |  |  |  | 1417128.368 | 2255496.368 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-13 01:00 | 8408.7309 | -519.2691 | [7 empty] | 8555.0836 | -372.9164 |  |  | -372.9164 | 1833.302
2024-09-13 01:00 | 4250140 | 2024-09-14 06:00 | 850028 |  |  |  | 1436837.752 | 2286865.752 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-13 02:00 | 8525.6793 | -154.3207 | [7 empty] | 8674.0674 | -5.9326 |  |  | -5.9326 | 1833.3059
2024-09-13 02:00 | 4260980 | 2024-09-14 06:00 | 852196 |  |  |  | 1440502.4127 | 2292698.4127 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-13 03:00 | 8547.4241 | 115.4241 | [7 empty] | 8696.1907 | 264.1907 |  |  | 264.1907 | 1834.2804
2024-09-13 03:00 | 4274650 | 2024-09-14 06:00 | 854930 |  |  |  | 1445123.8068 | 2300053.8068 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-13 04:00 | 8574.8458 | 390.8458 | [7 empty] | 8724.0896 | 540.0896 |  |  | 540.0896 | 1835.3503
2024-09-13 04:00 | 4289420 | 2024-09-14 06:00 | 857884 |  |  |  | 1450117.0761 | 2308001.0761 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-13 05:00 | 8604.4741 | 668.4741 | [7 empty] | 8754.2336 | 818.2336 |  |  | 818.2336 | 1835.649
2024-09-13 05:00 | 4363360 | 2024-09-14 06:00 | 872672 |  |  |  | 1475113.8488 | 2347785.8488 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-13 06:00 | 8752.7959 | 568.7959 | [7 empty] | 8905.137 | 721.137 |  |  | 721.137 | 1835.9743
2024-09-13 06:00 | 4382280 | 2024-09-14 06:00 | 876456 |  |  |  | 1481510.1017 | 2357966.1017 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-13 07:00 | 8790.749 | -137.251 | [7 empty] | 8943.7506 | 15.7506 |  |  | 15.7506 | 1837.0968
2024-09-13 07:00 | 4380200 | 2024-09-14 06:00 | 876040 |  |  |  | 1480806.9196 | 2356846.9196 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-13 08:00 | 8786.5766 | -885.4234 | [7 empty] | 8939.5056 | -732.4944 |  |  | -732.4944 | 1837.2397
2024-09-13 08:00 | 4378840 | 2024-09-14 06:00 | 875768 |  |  |  | 1480347.1466 | 2356115.1466 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-13 09:00 | 8783.8484 | -1632.1516 | [7 empty] | 8936.73 | -1479.27 |  |  | -1479.27 | 1838.3647
2024-09-13 09:00 | 4380270 | 2024-09-14 06:00 | 876054 |  |  |  | 1480830.5843 | 2356884.5843 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-13 10:00 | 8786.717 | -2125.283 | [7 empty] | 8939.6484 | -1972.3516 |  |  | -1972.3516 | 1839.426
2024-09-13 10:00 | 4380230 | 2024-09-14 06:00 | 876046 |  |  |  | 1480817.0616 | 2356863.0616 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-13 11:00 | 8786.6367 | -2373.3633 | [7 empty] | 8939.5668 | -2220.4332 |  |  | -2220.4332 | 1840.7755
2024-09-13 11:00 | 4276560 | 2024-09-14 06:00 | 855312 |  |  |  | 1445769.5174 | 2301081.5174 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-13 12:00 | 8578.6772 | -2333.3228 | [7 empty] | 8727.9877 | -2184.0123 |  |  | -2184.0123 | 1841.4847
2024-09-13 12:00 | 4184860 | 2024-09-14 06:00 | 836972 |  |  |  | 1414768.6511 | 2251740.6511 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-13 13:00 | 8394.7292 | -2021.2708 | [7 empty] | 8540.8381 | -1875.1619 |  |  | -1875.1619 | 1841.588
2024-09-13 13:00 | 4218240 | 2024-09-14 06:00 | 843648 |  |  |  | 1426053.3721 | 2269701.3721 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-13 14:00 | 8461.6887 | -1458.3113 | [7 empty] | 8608.963 | -1311.037 |  |  | -1311.037 | 1841.9337
2024-09-13 14:00 | 4307450 | 2024-09-14 06:00 | 861490 |  |  |  | 1456212.4482 | 2317702.4482 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-13 15:00 | 8640.6418 | -1031.3582 | [7 empty] | 8791.0308 | -880.9692 |  |  | -880.9692 | 1842.236
2024-09-13 15:00 | 4344800 | 2024-09-14 06:00 | 868960 |  |  |  | 1468839.3005 | 2337799.3005 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-13 16:00 | 8715.565 | -956.435 | [7 empty] | 8867.2581 | -804.7419 |  |  | -804.7419 | 1843.4873
2024-09-13 16:00 | 4402440 | 2024-09-14 06:00 | 880488 |  |  |  | 1488325.5593 | 2368813.5593 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-13 17:00 | 8831.1895 | -1088.8105 | [7 empty] | 8984.895 | -935.105 |  |  | -935.105 | 1845.8127
2024-09-13 17:00 | 4439200 | 2024-09-14 06:00 | 887840 |  |  |  | 1500752.9513 | 2388592.9513 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-13 18:00 | 8904.9292 | -1511.0708 | [7 empty] | 9059.9181 | -1356.0819 |  |  | -1356.0819 | 1846.791
2024-09-13 18:00 | 4457820 | 2024-09-14 06:00 | 891564 |  |  |  | 1507047.7837 | 2398611.7837 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-13 19:00 | 8942.2804 | -1969.7196 | [7 empty] | 9097.9194 | -1814.0806 |  |  | -1814.0806 | 1848.5283
2024-09-13 19:00 | 4470730 | 2024-09-14 06:00 | 894146 |  |  |  | 1511412.2459 | 2405558.2459 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-13 20:00 | 8968.1776 | -2191.8224 | [7 empty] | 9124.2673 | -2035.7327 |  |  | -2035.7327 | 1848.6491
2024-09-13 20:00 | 4471670 | 2024-09-14 06:00 | 894334 |  |  |  | 1511730.0301 | 2406064.0301 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-13 21:00 | 8970.0632 | -1941.9368 | [7 empty] | 9126.1858 | -1785.8142 |  |  | -1785.8142 | 1849.772
2024-09-13 21:00 | 4470590 | 2024-09-14 06:00 | 894118 |  |  |  | 1511364.9163 | 2405482.9163 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-13 22:00 | 8967.8967 | -1696.1033 | [7 empty] | 9123.9816 | -1540.0184 |  |  | -1540.0184 | 1850.42
2024-09-13 22:00 | 4469610 | 2024-09-14 06:00 | 893922 |  |  |  | 1511033.6094 | 2404955.6094 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-13 23:00 | 8965.9309 | -1202.0691 | [7 empty] | 9121.9815 | -1046.0185 |  |  | -1046.0185 | 1851.7313
2024-09-13 23:00 | 4400230 | 2024-09-14 06:00 | 880046 |  |  |  | 1487578.4283 | 2367624.4283 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-14 | 8826.7563 | -597.2437 | [7 empty] | 8980.3846 | -443.6154 |  |  | -443.6154 | 1851.9545
2024-09-14 | 4388850 | 2024-09-15 06:00 | 877770 |  |  |  | 1483731.2107 | 2361501.2107 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-14 01:00 | 8803.9283 | -124.0717 | [7 empty] | 8957.1593 | 29.1593 |  |  | 29.1593 | 1852.0769
2024-09-14 01:00 | 4388040 | 2024-09-15 06:00 | 877608 |  |  |  | 1483457.3753 | 2361065.3753 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-14 02:00 | 8802.3034 | 122.3034 | [7 empty] | 8955.5061 | 275.5061 |  |  | 275.5061 | 1852.0769
2024-09-14 02:00 | 4386450 | 2024-09-15 06:00 | 877290 |  |  |  | 1482919.8467 | 2360209.8467 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-14 03:00 | 8799.1139 | 367.1139 | [7 empty] | 8952.2611 | 520.2611 |  |  | 520.2611 | 1853.2543
2024-09-14 03:00 | 4385670 | 2024-09-15 06:00 | 877134 |  |  |  | 1482656.1533 | 2359790.1533 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-14 04:00 | 8797.5493 | 613.5493 | [7 empty] | 8950.6692 | 766.6692 |  |  | 766.6692 | 1854.0566
2024-09-14 04:00 | 4285010 | 2024-09-15 06:00 | 857002 |  |  |  | 1448626.1948 | 2305628.1948 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-14 05:00 | 8595.6277 | 659.6277 | [7 empty] | 8745.2333 | 809.2333 |  |  | 809.2333 | 1854.989
2024-09-14 05:00 | 4145900 | 2024-09-15 06:00 | 829180 |  |  |  | 1401597.5087 | 2230777.5087 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-14 06:00 | 8316.5764 | 132.5764 | [7 empty] | 8461.3251 | 277.3251 |  |  | 277.3251 | 1855.1969
2024-09-14 06:00 | 4144400 | 2024-09-15 06:00 | 828880 |  |  |  | 1401090.4062 | 2229970.4062 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-14 07:00 | 8313.5674 | -614.4326 | [7 empty] | 8458.2637 | -469.7363 |  |  | -469.7363 | 1857.3628
2024-09-14 07:00 | 4143960 | 2024-09-15 06:00 | 828792 |  |  |  | 1400941.6562 | 2229733.6562 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-14 08:00 | 8312.6848 | -1359.3152 | [7 empty] | 8457.3658 | -1214.6342 |  |  | -1214.6342 | 1858.0567
2024-09-14 08:00 | 4143660 | 2024-09-15 06:00 | 828732 |  |  |  | 1400840.2357 | 2229572.2357 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-14 09:00 | 8312.083 | -2103.917 | [7 empty] | 8456.7535 | -1959.2465 |  |  | -1959.2465 | 1858.4241
2024-09-14 09:00 | 4143940 | 2024-09-15 06:00 | 828788 |  |  |  | 1400934.8948 | 2229722.8948 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-14 10:00 | 8312.6446 | -2599.3554 | [7 empty] | 8457.3249 | -2454.6751 |  |  | -2454.6751 | 1859.0568
2024-09-14 10:00 | 4143350 | 2024-09-15 06:00 | 828670 |  |  |  | 1400735.4345 | 2229405.4345 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-14 11:00 | 8311.4611 | -2848.5389 | [7 empty] | 8456.1208 | -2703.8792 |  |  | -2703.8792 | 1859.1588
2024-09-14 11:00 | 4141470 | 2024-09-15 06:00 | 828294 |  |  |  | 1400099.866 | 2228393.866 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-14 12:00 | 8307.6899 | -2604.3101 | [7 empty] | 8452.2839 | -2459.7161 |  |  | -2459.7161 | 1859.3883
2024-09-14 12:00 | 4140710 | 2024-09-15 06:00 | 828142 |  |  |  | 1399842.9341 | 2227984.9341 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-14 13:00 | 8306.1653 | -2109.8347 | [7 empty] | 8450.7329 | -1965.2671 |  |  | -1965.2671 | 1860.7852
2024-09-14 13:00 | 4138890 | 2024-09-15 06:00 | 827778 |  |  |  | 1399227.6497 | 2227005.6497 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-14 14:00 | 8302.5145 | -1617.4855 | [7 empty] | 8447.0184 | -1472.9816 |  |  | -1472.9816 | 1861.4548
2024-09-14 14:00 | 4141260 | 2024-09-15 06:00 | 828252 |  |  |  | 1400028.8717 | 2228280.8717 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-14 15:00 | 8307.2686 | -1364.7314 | [7 empty] | 8451.8553 | -1220.1447 |  |  | -1220.1447 | 1862.0684
2024-09-14 15:00 | 4141220 | 2024-09-15 06:00 | 828244 |  |  |  | 1400015.3489 | 2228259.3489 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-14 16:00 | 8307.1884 | -1364.8116 | [7 empty] | 8451.7737 | -1220.2263 |  |  | -1220.2263 | 1863.1386
2024-09-14 16:00 | 4140780 | 2024-09-15 06:00 | 828156 |  |  |  | 1399866.5989 | 2228022.5989 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-14 17:00 | 8306.3058 | -1613.6942 | [7 empty] | 8450.8757 | -1469.1243 |  |  | -1469.1243 | 1863.5263
2024-09-14 17:00 | 4140350 | 2024-09-15 06:00 | 828070 |  |  |  | 1399721.2295 | 2227791.2295 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-14 18:00 | 8305.4432 | -2110.5568 | [7 empty] | 8449.9981 | -1966.0019 |  |  | -1966.0019 | 1863.7304
2024-09-14 18:00 | 4140830 | 2024-09-15 06:00 | 828166 |  |  |  | 1399883.5023 | 2228049.5023 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-14 19:00 | 8306.4061 | -2605.5939 | [7 empty] | 8450.9778 | -2461.0222 |  |  | -2461.0222 | 1866.7101
2024-09-14 19:00 | 4139550 | 2024-09-15 06:00 | 827910 |  |  |  | 1399450.7748 | 2227360.7748 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-14 20:00 | 8303.8384 | -2856.1616 | [7 empty] | 8448.3654 | -2711.6346 |  |  | -2711.6346 | 1868.5201
2024-09-14 20:00 | 4139530 | 2024-09-15 06:00 | 827906 |  |  |  | 1399444.0135 | 2227350.0135 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-14 21:00 | 8303.7983 | -2608.2017 | [7 empty] | 8448.3246 | -2463.6754 |  |  | -2463.6754 | 1868.5877
2024-09-14 21:00 | 4139650 | 2024-09-15 06:00 | 827930 |  |  |  | 1399484.5817 | 2227414.5817 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-14 22:00 | 8304.039 | -2359.961 | [7 empty] | 8448.5695 | -2215.4305 |  |  | -2215.4305 | 1873.0981
2024-09-14 22:00 | 4140780 | 2024-09-15 06:00 | 828156 |  |  |  | 1399866.5989 | 2228022.5989 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-14 23:00 | 8306.3058 | -1861.6942 | [7 empty] | 8450.8757 | -1717.1243 |  |  | -1717.1243 | 1873.6249
2024-09-14 23:00 | 4138490 | 2024-09-15 06:00 | 827698 |  |  |  | 1399092.4224 | 2226790.4224 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-15 | 8301.7121 | -1122.2879 | [7 empty] | 8446.2021 | -977.7979 |  |  | -977.7979 | 1873.7512
2024-09-15 | 4138070 | 2024-09-16 06:00 | 827614 |  |  |  | 1398950.4337 | 2226564.4337 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-15 01:00 | 8300.8696 | -627.1304 | [7 empty] | 8445.3449 | -482.6551 |  |  | -482.6551 | 1874.7512
2024-09-15 01:00 | 4138510 | 2024-09-16 06:00 | 827702 |  |  |  | 1399099.1838 | 2226801.1838 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-15 02:00 | 8301.7522 | -378.2478 | [7 empty] | 8446.2429 | -233.7571 |  |  | -233.7571 | 1875.7678
2024-09-15 02:00 | 4137120 | 2024-09-16 06:00 | 827424 |  |  |  | 1398629.2688 | 2226053.2688 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-15 03:00 | 8298.9639 | -133.0361 | [7 empty] | 8443.4061 | 11.4061 |  |  | 11.4061 | 1875.9604
2024-09-15 03:00 | 4136530 | 2024-09-16 06:00 | 827306 |  |  |  | 1398429.8084 | 2225735.8084 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-15 04:00 | 8297.7804 | 113.7804 | [7 empty] | 8442.2019 | 258.2019 |  |  | 258.2019 | 1876.1222
2024-09-15 04:00 | 4135740 | 2024-09-16 06:00 | 827148 |  |  |  | 1398162.7345 | 2225310.7345 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-15 05:00 | 8296.1956 | 360.1956 | [7 empty] | 8440.5896 | 504.5896 |  |  | 504.5896 | 1876.6301
2024-09-15 05:00 | 4134930 | 2024-09-16 06:00 | 826986 |  |  |  | 1397888.8991 | 2224874.8991 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-15 06:00 | 8294.5708 | 110.5708 | [7 empty] | 8438.9365 | 254.9365 |  |  | 254.9365 | 1880.4453
2024-09-15 06:00 | 4135160 | 2024-09-16 06:00 | 827032 |  |  |  | 1397966.6548 | 2224998.6548 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-15 07:00 | 8295.0322 | -632.9678 | [7 empty] | 8439.4059 | -488.5941 |  |  | -488.5941 | 1882.7337
2024-09-15 07:00 | 4135080 | 2024-09-16 06:00 | 827016 |  |  |  | 1397939.6094 | 2224955.6094 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-15 08:00 | 8294.8717 | -1377.1283 | [7 empty] | 8439.2426 | -1232.7574 |  |  | -1232.7574 | 1883.7732
2024-09-15 08:00 | 4135170 | 2024-09-16 06:00 | 827034 |  |  |  | 1397970.0355 | 2225004.0355 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-15 09:00 | 8295.0522 | -2120.9478 | [7 empty] | 8439.4263 | -1976.5737 |  |  | -1976.5737 | 1884.7937
2024-09-15 09:00 | 4134530 | 2024-09-16 06:00 | 826906 |  |  |  | 1397753.6718 | 2224659.6718 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-15 10:00 | 8293.7684 | -2618.2316 | [7 empty] | 8438.1202 | -2473.8798 |  |  | -2473.8798 | 1885.4047
2024-09-15 10:00 | 4127870 | 2024-09-16 06:00 | 825574 |  |  |  | 1395502.1367 | 2221076.1367 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-15 11:00 | 8280.4086 | -2879.5914 | [7 empty] | 8424.5278 | -2735.4722 |  |  | -2735.4722 | 1886.4264
2024-09-15 11:00 | 4122190 | 2024-09-16 06:00 | 824438 |  |  |  | 1393581.9085 | 2218019.9085 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-15 12:00 | 8269.0147 | -2642.9853 | [7 empty] | 8412.9356 | -2499.0644 |  |  | -2499.0644 | 1888.5579
2024-09-15 12:00 | 4123080 | 2024-09-16 06:00 | 824616 |  |  |  | 1393882.7893 | 2218498.7893 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-15 13:00 | 8270.8 | -2145.2 | [7 empty] | 8414.752 | -2001.248 |  |  | -2001.248 | 1889.4227
2024-09-15 13:00 | 4124210 | 2024-09-16 06:00 | 824842 |  |  |  | 1394264.8066 | 2219106.8066 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-15 14:00 | 8273.0667 | -1646.9333 | [7 empty] | 8417.0582 | -1502.9418 |  |  | -1502.9418 | 1889.6102
2024-09-15 14:00 | 4125810 | 2024-09-16 06:00 | 825162 |  |  |  | 1394805.7159 | 2219967.7159 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-15 15:00 | 8276.2763 | -1395.7237 | [7 empty] | 8420.3236 | -1251.6764 |  |  | -1251.6764 | 1890.1268
2024-09-15 15:00 | 4127770 | 2024-09-16 06:00 | 825554 |  |  |  | 1395468.3298 | 2221022.3298 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-15 16:00 | 8280.208 | -1391.792 | [7 empty] | 8424.3237 | -1247.6763 |  |  | -1247.6763 | 1891.3845
2024-09-15 16:00 | 4125160 | 2024-09-16 06:00 | 825032 |  |  |  | 1394585.9715 | 2219617.9715 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-15 17:00 | 8274.9724 | -1645.0276 | [7 empty] | 8418.997 | -1501.003 |  |  | -1501.003 | 1891.7914
2024-09-15 17:00 | 4123900 | 2024-09-16 06:00 | 824780 |  |  |  | 1394160.0054 | 2218940.0054 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-15 18:00 | 8272.4449 | -2143.5551 | [7 empty] | 8416.4255 | -1999.5745 |  |  | -1999.5745 | 1892.5886
2024-09-15 18:00 | 4123410 | 2024-09-16 06:00 | 824682 |  |  |  | 1393994.3519 | 2218676.3519 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-15 19:00 | 8271.462 | -2640.538 | [7 empty] | 8415.4255 | -2496.5745 |  |  | -2496.5745 | 1892.8348
2024-09-15 19:00 | 4124080 | 2024-09-16 06:00 | 824816 |  |  |  | 1394220.8577 | 2219036.8577 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-15 20:00 | 8272.806 | -2887.194 | [7 empty] | 8416.7929 | -2743.2071 |  |  | -2743.2071 | 1893.507
2024-09-15 20:00 | 4124830 | 2024-09-16 06:00 | 824966 |  |  |  | 1394474.4089 | 2219440.4089 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-15 21:00 | 8274.3104 | -2637.6896 | [7 empty] | 8418.3235 | -2493.6765 |  |  | -2493.6765 | 1894.6601
2024-09-15 21:00 | 4125480 | 2024-09-16 06:00 | 825096 |  |  |  | 1394694.1533 | 2219790.1533 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-15 22:00 | 8275.6143 | -2388.3857 | [7 empty] | 8419.6501 | -2244.3499 |  |  | -2244.3499 | 1895.1894
2024-09-15 22:00 | 4172450 | 2024-09-16 06:00 | 834490 |  |  |  | 1410573.223 | 2245063.223 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-15 23:00 | 8369.835 | -1798.165 | [7 empty] | 8515.5107 | -1652.4893 |  |  | -1652.4893 | 1895.2252
2024-09-15 23:00 | 4277260 | 2024-09-16 06:00 | 855452 |  |  |  | 1446006.1652 | 2301458.1652 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-16 | 8580.0814 | -843.9186 | [7 empty] | 8729.4164 | -694.5836 |  |  | -694.5836 | 1895.3642
2024-09-16 | 4352970 | 2024-09-17 06:00 | 870594 |  |  |  | 1471601.3188 | 2342195.3188 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-16 01:00 | 8731.9538 | -196.0462 | [7 empty] | 8883.9321 | -44.0679 |  |  | -44.0679 | 1897.2023
2024-09-16 01:00 | 4426290 | 2024-09-17 06:00 | 885258 |  |  |  | 1496388.4891 | 2381646.4891 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-16 02:00 | 8879.032 | 199.032 | [7 empty] | 9033.5702 | 353.5702 |  |  | 353.5702 | 1898.1615
2024-09-16 02:00 | 4475300 | 2024-09-17 06:00 | 895060 |  |  |  | 1512957.2182 | 2408017.2182 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-16 03:00 | 8977.3449 | 545.3449 | [7 empty] | 9133.5942 | 701.5942 |  |  | 701.5942 | 1898.3209
2024-09-16 03:00 | 4475800 | 2024-09-17 06:00 | 895160 |  |  |  | 1513126.2524 | 2408286.2524 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-16 04:00 | 8978.3479 | 794.3479 | [7 empty] | 9134.6146 | 950.6146 |  |  | 950.6146 | 1899.9562
2024-09-16 04:00 | 4475740 | 2024-09-17 06:00 | 895148 |  |  |  | 1513105.9683 | 2408253.9683 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-16 05:00 | 8978.2275 | 1042.2275 | [7 empty] | 9134.4922 | 1198.4922 |  |  | 1198.4922 | 1900.0991
2024-09-16 05:00 | 4475880 | 2024-09-17 06:00 | 895176 |  |  |  | 1513153.2978 | 2408329.2978 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-16 06:00 | 8978.5084 | 794.5084 | [7 empty] | 9134.7779 | 950.7779 |  |  | 950.7779 | 1900.9869
2024-09-16 06:00 | 4477640 | 2024-09-17 06:00 | 895528 |  |  |  | 1513748.2981 | 2409276.2981 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-16 07:00 | 8982.0389 | 54.0389 | [7 empty] | 9138.3699 | 210.3699 |  |  | 210.3699 | 1901.1399
2024-09-16 07:00 | 4516010 | 2024-09-17 06:00 | 903202 |  |  |  | 1526719.9801 | 2429921.9801 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-16 08:00 | 9059.0082 | -612.9918 | [7 empty] | 9216.6788 | -455.3212 |  |  | -455.3212 | 1901.8555
2024-09-16 08:00 | 4566650 | 2024-09-17 06:00 | 913330 |  |  |  | 1543839.7606 | 2457169.7606 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-16 09:00 | 9160.5908 | -1255.4092 | [7 empty] | 9320.0295 | -1095.9705 |  |  | -1095.9705 | 1902.0201
2024-09-16 09:00 | 4572920 | 2024-09-17 06:00 | 914584 |  |  |  | 1545959.449 | 2460543.449 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-16 10:00 | 9173.1683 | -1738.8317 | [7 empty] | 9332.8258 | -1579.1742 |  |  | -1579.1742 | 1904.2433
2024-09-16 10:00 | 4573510 | 2024-09-17 06:00 | 914702 |  |  |  | 1546158.9093 | 2460860.9093 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-16 11:00 | 9174.3518 | -1985.6482 | [7 empty] | 9334.03 | -1825.97 |  |  | -1825.97 | 1909.4119
2024-09-16 11:00 | 4590450 | 2024-09-17 06:00 | 918090 |  |  |  | 1551885.7869 | 2469975.7869 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-16 12:00 | 9208.333 | -1703.667 | [7 empty] | 9368.6026 | -1543.3974 |  |  | -1543.3974 | 1909.5305
2024-09-16 12:00 | 4616820 | 2024-09-17 06:00 | 923364 |  |  |  | 1560800.6489 | 2484164.6489 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-16 13:00 | 9261.2306 | -1154.7694 | [7 empty] | 9422.4209 | -993.5791 |  |  | -993.5791 | 1911.4809
2024-09-16 13:00 | 4614640 | 2024-09-17 06:00 | 922928 |  |  |  | 1560063.6599 | 2482991.6599 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-16 14:00 | 9256.8576 | -663.1424 | [7 empty] | 9417.9718 | -502.0282 |  |  | -502.0282 | 1912.5498
2024-09-16 14:00 | 4613760 | 2024-09-17 06:00 | 922752 |  |  |  | 1559766.1598 | 2482518.1598 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-16 15:00 | 9255.0923 | -416.9077 | [7 empty] | 9416.1758 | -255.8242 |  |  | -255.8242 | 1913.208
2024-09-16 15:00 | 4614780 | 2024-09-17 06:00 | 922956 |  |  |  | 1560110.9895 | 2483066.9895 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-16 16:00 | 9257.1384 | -414.8616 | [7 empty] | 9418.2575 | -253.7425 |  |  | -253.7425 | 1913.4057
2024-09-16 16:00 | 4615530 | 2024-09-17 06:00 | 923106 |  |  |  | 1560364.5408 | 2483470.5408 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-16 17:00 | 9258.6429 | -661.3571 | [7 empty] | 9419.7882 | -500.2118 |  |  | -500.2118 | 1913.6276
2024-09-16 17:00 | 4616230 | 2024-09-17 06:00 | 923246 |  |  |  | 1560601.1886 | 2483847.1886 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-16 18:00 | 9260.0471 | -1155.9529 | [7 empty] | 9421.2168 | -994.7832 |  |  | -994.7832 | 1914.1289
2024-09-16 18:00 | 4619110 | 2024-09-17 06:00 | 923822 |  |  |  | 1561574.8254 | 2485396.8254 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-16 19:00 | 9265.8243 | -1646.1757 | [7 empty] | 9427.0945 | -1484.9055 |  |  | -1484.9055 | 1914.3789
2024-09-16 19:00 | 4634660 | 2024-09-17 06:00 | 926932 |  |  |  | 1566831.788 | 2493763.788 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-16 20:00 | 9297.0172 | -1862.9828 | [7 empty] | 9458.8304 | -1701.1696 |  |  | -1701.1696 | 1914.8565
2024-09-16 20:00 | 4658890 | 2024-09-17 06:00 | 931778 |  |  |  | 1575023.1838 | 2506801.1838 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-16 21:00 | 9345.622 | -1566.378 | [7 empty] | 9508.2811 | -1403.7189 |  |  | -1403.7189 | 1915.4351
2024-09-16 21:00 | 4658950 | 2024-09-17 06:00 | 931790 |  |  |  | 1575043.4679 | 2506833.4679 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-16 22:00 | 9345.7424 | -1318.2576 | [7 empty] | 9508.4036 | -1155.5964 |  |  | -1155.5964 | 1915.9236
2024-09-16 22:00 | 4656920 | 2024-09-17 06:00 | 931384 |  |  |  | 1574357.1891 | 2505741.1891 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-16 23:00 | 9341.6703 | -826.3297 | [7 empty] | 9504.2606 | -663.7394 |  |  | -663.7394 | 1916.6099
2024-09-16 23:00 | 4656010 | 2024-09-17 06:00 | 931202 |  |  |  | 1574049.5469 | 2505251.5469 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-17 | 9339.8448 | -84.1552 | [7 empty] | 9502.4034 | 78.4034 |  |  | 78.4034 | 1916.7558
2024-09-17 | 4653990 | 2024-09-18 06:00 | 930798 |  |  |  | 1573366.6489 | 2504164.6489 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-17 01:00 | 9335.7928 | 407.7928 | [7 empty] | 9498.2808 | 570.2808 |  |  | 570.2808 | 1917.8097
2024-09-17 01:00 | 4655300 | 2024-09-18 06:00 | 931060 |  |  |  | 1573809.5184 | 2504869.5184 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-17 02:00 | 9338.4206 | 658.4206 | [7 empty] | 9500.9543 | 820.9543 |  |  | 820.9543 | 1917.9057
2024-09-17 02:00 | 4656810 | 2024-09-18 06:00 | 931362 |  |  |  | 1574320.0016 | 2505682.0016 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-17 03:00 | 9341.4496 | 909.4496 | [7 empty] | 9504.0361 | 1072.0361 |  |  | 1072.0361 | 1919.101
2024-09-17 03:00 | 4655510 | 2024-09-18 06:00 | 931102 |  |  |  | 1573880.5128 | 2504982.5128 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-17 04:00 | 9338.8418 | 1154.8418 | [7 empty] | 9501.3829 | 1317.3829 |  |  | 1317.3829 | 1921.1215
2024-09-17 04:00 | 4653430 | 2024-09-18 06:00 | 930686 |  |  |  | 1573177.3306 | 2503863.3306 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-17 05:00 | 9334.6694 | 1398.6694 | [7 empty] | 9497.1379 | 1561.1379 |  |  | 1561.1379 | 1921.8009
2024-09-17 05:00 | 4652780 | 2024-09-18 06:00 | 930556 |  |  |  | 1572957.5862 | 2503513.5862 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-17 06:00 | 9333.3655 | 1149.3655 | [7 empty] | 9495.8113 | 1311.8113 |  |  | 1311.8113 | 1923.3678
2024-09-17 06:00 | 4651890 | 2024-09-18 06:00 | 930378 |  |  |  | 1572656.7054 | 2503034.7054 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-17 07:00 | 9331.5802 | 403.5802 | [7 empty] | 9493.9949 | 565.9949 |  |  | 565.9949 | 1923.7747
2024-09-17 07:00 | 4646700 | 2024-09-18 06:00 | 929340 |  |  |  | 1570902.1308 | 2500242.1308 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-17 08:00 | 9321.1692 | -350.8308 | [7 empty] | 9483.4027 | -188.5973 |  |  | -188.5973 | 1926.5105
2024-09-17 08:00 | 4647320 | 2024-09-18 06:00 | 929464 |  |  |  | 1571111.7331 | 2500575.7331 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-17 09:00 | 9322.4129 | -1093.5871 | [7 empty] | 9484.668 | -931.332 |  |  | -931.332 | 1928.0031
2024-09-17 09:00 | 4649950 | 2024-09-18 06:00 | 929990 |  |  |  | 1572000.8528 | 2501990.8528 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-17 10:00 | 9327.6886 | -1584.3114 | [7 empty] | 9490.0356 | -1421.9644 |  |  | -1421.9644 | 1928.4662
2024-09-17 10:00 | 4651360 | 2024-09-18 06:00 | 930272 |  |  |  | 1572477.5292 | 2502749.5292 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-17 11:00 | 9330.517 | -1829.483 | [7 empty] | 9492.9132 | -1667.0868 |  |  | -1667.0868 | 1931.9587
2024-09-17 11:00 | 4673210 | 2024-09-18 06:00 | 934642 |  |  |  | 1579864.3223 | 2514506.3223 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-17 12:00 | 9374.3476 | -1537.6524 | [7 empty] | 9537.5067 | -1374.4933 |  |  | -1374.4933 | 1935.3465
2024-09-17 12:00 | 4705390 | 2024-09-18 06:00 | 941078 |  |  |  | 1590743.3613 | 2531821.3613 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-17 13:00 | 9438.8999 | -977.1001 | [7 empty] | 9603.1825 | -812.8175 |  |  | -812.8175 | 1935.5953
2024-09-17 13:00 | 4739190 | 2024-09-18 06:00 | 947838 |  |  |  | 1602170.071 | 2550008.071 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-17 14:00 | 9506.7019 | -413.2981 | [7 empty] | 9672.1646 | -247.8354 |  |  | -247.8354 | 1937.2101
2024-09-17 14:00 | 4778540 | 2024-09-18 06:00 | 955708 |  |  |  | 1615473.06 | 2571181.06 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-17 15:00 | 9585.6371 | -86.3629 | [7 empty] | 9752.4736 | 80.4736 |  |  | 80.4736 | 1938.1604
2024-09-17 15:00 | 4814550 | 2024-09-18 06:00 | 962910 |  |  |  | 1627646.9007 | 2590556.9007 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-17 16:00 | 9657.8723 | -14.1277 | [7 empty] | 9825.9661 | 153.9661 |  |  | 153.9661 | 1939.1171
2024-09-17 16:00 | 4846670 | 2024-09-18 06:00 | 969334 |  |  |  | 1638505.6556 | 2607839.6556 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-17 17:00 | 9722.3042 | -197.6958 | [7 empty] | 9891.5194 | -28.4806 |  |  | -28.4806 | 1939.163
2024-09-17 17:00 | 4872510 | 2024-09-18 06:00 | 974502 |  |  |  | 1647241.3414 | 2621743.3414 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-17 18:00 | 9774.1387 | -641.8613 | [7 empty] | 9944.256 | -471.744 |  |  | -471.744 | 1940.163
2024-09-17 18:00 | 4879500 | 2024-09-18 06:00 | 975900 |  |  |  | 1649604.4391 | 2625504.4391 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-17 19:00 | 9788.1604 | -1123.8396 | [7 empty] | 9958.5218 | -953.4782 |  |  | -953.4782 | 1940.9852
2024-09-17 19:00 | 4878380 | 2024-09-18 06:00 | 975676 |  |  |  | 1649225.8025 | 2624901.8025 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-17 20:00 | 9785.9137 | -1374.0863 | [7 empty] | 9956.236 | -1203.764 |  |  | -1203.764 | 1945.1211
2024-09-17 20:00 | 4878150 | 2024-09-18 06:00 | 975630 |  |  |  | 1649148.0468 | 2624778.0468 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-17 21:00 | 9785.4524 | -1126.5476 | [7 empty] | 9955.7666 | -956.2334 |  |  | -956.2334 | 1945.1709
2024-09-17 21:00 | 4880070 | 2024-09-18 06:00 | 976014 |  |  |  | 1649797.138 | 2625811.138 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-17 22:00 | 9789.3038 | -874.6962 | [7 empty] | 9959.6852 | -704.3148 |  |  | -704.3148 | 1945.3864
2024-09-17 22:00 | 4880620 | 2024-09-18 06:00 | 976124 |  |  |  | 1649983.0756 | 2626107.0756 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-17 23:00 | 9790.4071 | -377.5929 | [7 empty] | 9960.8076 | -207.1924 |  |  | -207.1924 | 1947.1084
2024-09-17 23:00 | 4881670 | 2024-09-18 06:00 | 976334 |  |  |  | 1650338.0474 | 2626672.0474 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-18 | 9792.5134 | 368.5134 | [7 empty] | 9962.9506 | 538.9506 |  |  | 538.9506 | 1949.4899
2024-09-18 | 4901550 | 2024-09-19 06:00 | 980310 |  |  |  | 1657058.8458 | 2637368.8458 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-18 01:00 | 9832.3922 | 904.3922 | [7 empty] | 10003.5235 | 1075.5235 |  |  | 1075.5235 | 1950.1021
2024-09-18 01:00 | 4931280 | 2024-09-19 06:00 | 986256 |  |  |  | 1667109.6174 | 2653365.6174 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-18 02:00 | 9892.0299 | 1212.0299 | [7 empty] | 10064.1991 | 1384.1991 |  |  | 1384.1991 | 1951.1226
2024-09-18 02:00 | 4961420 | 2024-09-19 06:00 | 992284 |  |  |  | 1677298.997 | 2669582.997 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-18 03:00 | 9952.49 | 1520.49 | [7 empty] | 10125.7115 | 1693.7115 |  |  | 1693.7115 | 1951.1945
2024-09-18 03:00 | 4989740 | 2024-09-19 06:00 | 997948 |  |  |  | 1686873.0923 | 2684821.0923 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-18 04:00 | 10009.2992 | 1825.2992 | [7 empty] | 10183.5095 | 1999.5095 |  |  | 1999.5095 | 1952.9801
2024-09-18 04:00 | 5018190 | 2024-09-19 06:00 | 1003638 |  |  |  | 1696491.1364 | 2700129.1364 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-18 05:00 | 10066.3693 | 2130.3693 | [7 empty] | 10241.5729 | 2305.5729 |  |  | 2305.5729 | 1954.7362
2024-09-18 05:00 | 5046770 | 2024-09-19 06:00 | 1009354 |  |  |  | 1706153.1294 | 2715507.1294 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-18 06:00 | 10123.7001 | 1939.7001 | [7 empty] | 10299.9015 | 2115.9015 |  |  | 2115.9015 | 1956.4799
2024-09-18 06:00 | 5074940 | 2024-09-19 06:00 | 1014988 |  |  |  | 1715676.5144 | 2730664.5144 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-18 07:00 | 10180.2084 | 1252.2084 | [7 empty] | 10357.3933 | 1429.3933 |  |  | 1429.3933 | 1956.5505
2024-09-18 07:00 | 5104140 | 2024-09-19 06:00 | 1020828 |  |  |  | 1725548.1098 | 2746376.1098 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-18 08:00 | 10238.7829 | 566.7829 | [7 empty] | 10416.9873 | 744.9873 |  |  | 744.9873 | 1956.8307
2024-09-18 08:00 | 5127610 | 2024-09-19 06:00 | 1025522 |  |  |  | 1733482.5736 | 2759004.5736 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-18 09:00 | 10285.8632 | -130.1368 | [7 empty] | 10464.887 | 48.887 |  |  | 48.887 | 1957.3262
2024-09-18 09:00 | 5136610 | 2024-09-19 06:00 | 1027322 |  |  |  | 1736525.1886 | 2763847.1886 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-18 10:00 | 10303.917 | -608.083 | [7 empty] | 10483.255 | -428.745 |  |  | -428.745 | 1959.1075
2024-09-18 10:00 | 5149260 | 2024-09-19 06:00 | 1029852 |  |  |  | 1740801.753 | 2770653.753 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-18 11:00 | 10329.2926 | -830.7074 | [7 empty] | 10509.0723 | -650.9277 |  |  | -650.9277 | 1959.9597
2024-09-18 11:00 | 5160370 | 2024-09-19 06:00 | 1032074 |  |  |  | 1744557.6922 | 2776631.6922 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-18 12:00 | 10351.5789 | -560.4211 | [7 empty] | 10531.7466 | -380.2534 |  |  | -380.2534 | 1960.4877
2024-09-18 12:00 | 5170240 | 2024-09-19 06:00 | 1034048 |  |  |  | 1747894.4267 | 2781942.4267 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-18 13:00 | 10371.3779 | -44.6221 | [7 empty] | 10551.8901 | 135.8901 |  |  | 135.8901 | 1962.7416
2024-09-18 13:00 | 5171950 | 2024-09-19 06:00 | 1034390 |  |  |  | 1748472.5235 | 2782862.5235 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-18 14:00 | 10374.8082 | 454.8082 | [7 empty] | 10555.3801 | 635.3801 |  |  | 635.3801 | 1963.4955
2024-09-18 14:00 | 5166660 | 2024-09-19 06:00 | 1033332 |  |  |  | 1746684.1421 | 2780016.1421 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-18 15:00 | 10364.1965 | 692.1965 | [7 empty] | 10544.5838 | 872.5838 |  |  | 872.5838 | 1963.7532
2024-09-18 15:00 | 5161000 | 2024-09-19 06:00 | 1032200 |  |  |  | 1744770.6753 | 2776970.6753 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-18 16:00 | 10352.8427 | 680.8427 | [7 empty] | 10533.0323 | 861.0323 |  |  | 861.0323 | 1963.9483
2024-09-18 16:00 | 5066450 | 2024-09-19 06:00 | 1013290 |  |  |  | 1712806.3142 | 2726096.3142 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-18 17:00 | 10163.1777 | 243.1777 | [7 empty] | 10340.0662 | 420.0662 |  |  | 420.0662 | 1964.243
2024-09-18 17:00 | 4968240 | 2024-09-19 06:00 | 993648 |  |  |  | 1679604.6231 | 2673252.6231 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-18 18:00 | 9966.1708 | -449.8292 | [7 empty] | 10139.6304 | -276.3696 |  |  | -276.3696 | 1964.3858
2024-09-18 18:00 | 5183800 | 2024-09-19 06:00 | 1036760 |  |  |  | 1752478.6333 | 2789238.6333 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-18 19:00 | 10398.579 | -513.421 | [7 empty] | 10579.5646 | -332.4354 |  |  | -332.4354 | 1966.118
2024-09-18 19:00 | 5211640 | 2024-09-19 06:00 | 1042328 |  |  |  | 1761890.4557 | 2804218.4557 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-18 20:00 | 10454.4253 | -705.5747 | [7 empty] | 10636.383 | -523.617 |  |  | -523.617 | 1966.5198
2024-09-18 20:00 | 5216060 | 2024-09-19 06:00 | 1043212 |  |  |  | 1763384.7178 | 2806596.7178 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-18 21:00 | 10463.2918 | -448.7082 | [7 empty] | 10645.4037 | -266.5963 |  |  | -266.5963 | 1966.6178
2024-09-18 21:00 | 5215680 | 2024-09-19 06:00 | 1043136 |  |  |  | 1763256.2518 | 2806392.2518 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-18 22:00 | 10462.5295 | -201.4705 | [7 empty] | 10644.6282 | -19.3718 |  |  | -19.3718 | 1966.8757
2024-09-18 22:00 | 5215820 | 2024-09-19 06:00 | 1043164 |  |  |  | 1763303.5814 | 2806467.5814 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-18 23:00 | 10462.8103 | 294.8103 | [7 empty] | 10644.9139 | 476.9139 |  |  | 476.9139 | 1967.2724
2024-09-18 23:00 | 5217370 | 2024-09-19 06:00 | 1043474 |  |  |  | 1763827.5873 | 2807301.5873 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-19 | 10465.9196 | 1041.9196 | [7 empty] | 10648.0773 | 1224.0773 |  |  | 1224.0773 | 1967.386
2024-09-19 | 5216400 | 2024-09-20 06:00 | 1043280 |  |  |  | 1763499.661 | 2806779.661 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-19 01:00 | 10463.9738 | 1535.9738 | [7 empty] | 10646.0976 | 1718.0976 |  |  | 1718.0976 | 1968.2023
2024-09-19 01:00 | 5216410 | 2024-09-20 06:00 | 1043282 |  |  |  | 1763503.0417 | 2806785.0417 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-19 02:00 | 10463.9938 | 1783.9938 | [7 empty] | 10646.118 | 1966.118 |  |  | 1966.118 | 1968.687
2024-09-19 02:00 | 5216450 | 2024-09-20 06:00 | 1043290 |  |  |  | 1763516.5644 | 2806806.5644 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-19 03:00 | 10464.0741 | 2032.0741 | [7 empty] | 10646.1997 | 2214.1997 |  |  | 2214.1997 | 1968.937
2024-09-19 03:00 | 5215900 | 2024-09-20 06:00 | 1043180 |  |  |  | 1763330.6268 | 2806510.6268 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-19 04:00 | 10462.9708 | 2278.9708 | [7 empty] | 10645.0772 | 2461.0772 |  |  | 2461.0772 | 1970.0863
2024-09-19 04:00 | 5215640 | 2024-09-20 06:00 | 1043128 |  |  |  | 1763242.7291 | 2806370.7291 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-19 05:00 | 10462.4492 | 2526.4492 | [7 empty] | 10644.5465 | 2708.5465 |  |  | 2708.5465 | 1970.4511
2024-09-19 05:00 | 5215540 | 2024-09-20 06:00 | 1043108 |  |  |  | 1763208.9222 | 2806316.9222 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-19 06:00 | 10462.2486 | 2278.2486 | [7 empty] | 10644.3425 | 2460.3425 |  |  | 2460.3425 | 1970.9486
2024-09-19 06:00 | 5214040 | 2024-09-20 06:00 | 1042808 |  |  |  | 1762701.8197 | 2805509.8197 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-19 07:00 | 10459.2397 | 1531.2397 | [7 empty] | 10641.2811 | 1713.2811 |  |  | 1713.2811 | 1971.932
2024-09-19 07:00 | 5214490 | 2024-09-20 06:00 | 1042898 |  |  |  | 1762853.9505 | 2805751.9505 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-19 08:00 | 10460.1424 | 788.1424 | [7 empty] | 10642.1995 | 970.1995 |  |  | 970.1995 | 1973.0392
2024-09-19 08:00 | 5215710 | 2024-09-20 06:00 | 1043142 |  |  |  | 1763266.3939 | 2806408.3939 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-19 09:00 | 10462.5897 | 46.5897 | [7 empty] | 10644.6894 | 228.6894 |  |  | 228.6894 | 1973.1617
2024-09-19 09:00 | 5218380 | 2024-09-20 06:00 | 1043676 |  |  |  | 1764169.0363 | 2807845.0363 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-19 10:00 | 10467.9456 | -444.0544 | [7 empty] | 10650.1386 | -261.8614 |  |  | -261.8614 | 1976.8557
2024-09-19 10:00 | 5226090 | 2024-09-20 06:00 | 1045218 |  |  |  | 1766775.5432 | 2811993.5432 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-19 11:00 | 10483.4117 | -676.5883 | [7 empty] | 10665.8738 | -494.1262 |  |  | -494.1262 | 1977.2026
2024-09-19 11:00 | 5238820 | 2024-09-20 06:00 | 1047764 |  |  |  | 1771079.1531 | 2818843.1531 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-19 12:00 | 10508.9478 | -403.0522 | [7 empty] | 10691.8544 | -220.1456 |  |  | -220.1456 | 1978.3991
2024-09-19 12:00 | 5239090 | 2024-09-20 06:00 | 1047818 |  |  |  | 1771170.4315 | 2818988.4315 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-19 13:00 | 10509.4894 | 93.4894 | [7 empty] | 10692.4054 | 276.4054 |  |  | 276.4054 | 1979.0062
2024-09-19 13:00 | 5236970 | 2024-09-20 06:00 | 1047394 |  |  |  | 1770453.7267 | 2817847.7267 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-19 14:00 | 10505.2367 | 585.2367 | [7 empty] | 10688.0787 | 768.0787 |  |  | 768.0787 | 1979.9578
2024-09-19 14:00 | 5233050 | 2024-09-20 06:00 | 1046610 |  |  |  | 1769128.4988 | 2815738.4988 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-19 15:00 | 10497.3733 | 825.3733 | [7 empty] | 10680.0784 | 1008.0784 |  |  | 1008.0784 | 1980.1645
2024-09-19 15:00 | 5231620 | 2024-09-20 06:00 | 1046324 |  |  |  | 1768645.0611 | 2814969.0611 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-19 16:00 | 10494.5047 | 822.5047 | [7 empty] | 10677.16 | 1005.16 |  |  | 1005.16 | 1980.3889
2024-09-19 16:00 | 5230570 | 2024-09-20 06:00 | 1046114 |  |  |  | 1768290.0893 | 2814404.0893 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-19 17:00 | 10492.3985 | 572.3985 | [7 empty] | 10675.017 | 755.017 |  |  | 755.017 | 1980.6951
2024-09-19 17:00 | 5231440 | 2024-09-20 06:00 | 1046288 |  |  |  | 1768584.2088 | 2814872.2088 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-19 18:00 | 10494.1437 | 78.1437 | [7 empty] | 10676.7926 | 260.7926 |  |  | 260.7926 | 1981.264
2024-09-19 18:00 | 5232960 | 2024-09-20 06:00 | 1046592 |  |  |  | 1769098.0726 | 2815690.0726 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-19 19:00 | 10497.1928 | -414.8072 | [7 empty] | 10679.8948 | -232.1052 |  |  | -232.1052 | 1981.8635
2024-09-19 19:00 | 5233940 | 2024-09-20 06:00 | 1046788 |  |  |  | 1769429.3796 | 2816217.3796 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-19 20:00 | 10499.1586 | -660.8414 | [7 empty] | 10681.8948 | -478.1052 |  |  | -478.1052 | 1981.9515
2024-09-19 20:00 | 5235840 | 2024-09-20 06:00 | 1047168 |  |  |  | 1770071.7094 | 2817239.7094 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-19 21:00 | 10502.97 | -409.03 | [7 empty] | 10685.7725 | -226.2275 |  |  | -226.2275 | 1981.9783
2024-09-19 21:00 | 5234410 | 2024-09-20 06:00 | 1046882 |  |  |  | 1769588.2717 | 2816470.2717 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-19 22:00 | 10500.1014 | -163.8986 | [7 empty] | 10682.854 | 18.854 |  |  | 18.854 | 1982.0395
2024-09-19 22:00 | 5235750 | 2024-09-20 06:00 | 1047150 |  |  |  | 1770041.2833 | 2817191.2833 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-19 23:00 | 10502.7894 | 334.7894 | [7 empty] | 10685.5888 | 517.5888 |  |  | 517.5888 | 1982.162
2024-09-19 23:00 | 5236360 | 2024-09-20 06:00 | 1047272 |  |  |  | 1770247.505 | 2817519.505 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-20 | 10504.0131 | 1080.0131 | [7 empty] | 10686.8338 | 1262.8338 |  |  | 1262.8338 | 1983.5702
2024-09-20 | 5235280 | 2024-09-21 06:00 | 1047056 |  |  |  | 1769882.3912 | 2816938.3912 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-20 01:00 | 10501.8466 | 1573.8466 | [7 empty] | 10684.6296 | 1756.6296 |  |  | 1756.6296 | 1983.7131
2024-09-20 01:00 | 5236950 | 2024-09-21 06:00 | 1047390 |  |  |  | 1770446.9653 | 2817836.9653 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-20 02:00 | 10505.1966 | 1825.1966 | [7 empty] | 10688.0379 | 2008.0379 |  |  | 2008.0379 | 1984.4682
2024-09-20 02:00 | 5237630 | 2024-09-21 06:00 | 1047526 |  |  |  | 1770676.8518 | 2818202.8518 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-20 03:00 | 10506.5607 | 2074.5607 | [7 empty] | 10689.4257 | 2257.4257 |  |  | 2257.4257 | 1984.648
2024-09-20 03:00 | 5237710 | 2024-09-21 06:00 | 1047542 |  |  |  | 1770703.8972 | 2818245.8972 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-20 04:00 | 10506.7211 | 2322.7211 | [7 empty] | 10689.589 | 2505.589 |  |  | 2505.589 | 1984.7207
2024-09-20 04:00 | 5237600 | 2024-09-21 06:00 | 1047520 |  |  |  | 1770666.7097 | 2818186.7097 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-20 05:00 | 10506.5005 | 2570.5005 | [7 empty] | 10689.3645 | 2753.3645 |  |  | 2753.3645 | 1984.958
2024-09-20 05:00 | 5236920 | 2024-09-21 06:00 | 1047384 |  |  |  | 1770436.8232 | 2817820.8232 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-20 06:00 | 10505.1364 | 2321.1364 | [7 empty] | 10687.9767 | 2503.9767 |  |  | 2503.9767 | 1986.532
2024-09-20 06:00 | 5236540 | 2024-09-21 06:00 | 1047308 |  |  |  | 1770308.3573 | 2817616.3573 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-20 07:00 | 10504.3741 | 1576.3741 | [7 empty] | 10687.2011 | 1759.2011 |  |  | 1759.2011 | 1987.268
2024-09-20 07:00 | 5236120 | 2024-09-21 06:00 | 1047224 |  |  |  | 1770166.3686 | 2817390.3686 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-20 08:00 | 10503.5316 | 831.5316 | [7 empty] | 10686.344 | 1014.344 |  |  | 1014.344 | 1987.652
2024-09-20 08:00 | 5237370 | 2024-09-21 06:00 | 1047474 |  |  |  | 1770588.954 | 2818062.954 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-20 09:00 | 10506.0391 | 90.0391 | [7 empty] | 10688.8951 | 272.8951 |  |  | 272.8951 | 1987.9989
2024-09-20 09:00 | 5236370 | 2024-09-21 06:00 | 1047274 |  |  |  | 1770250.8857 | 2817524.8857 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-20 10:00 | 10504.0331 | -407.9669 | [7 empty] | 10686.8542 | -225.1458 |  |  | -225.1458 | 1988.0219
2024-09-20 10:00 | 5233830 | 2024-09-21 06:00 | 1046766 |  |  |  | 1769392.1921 | 2816158.1921 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-20 11:00 | 10498.938 | -661.062 | [7 empty] | 10681.6703 | -478.3297 |  |  | -478.3297 | 1988.4415
2024-09-20 11:00 | 5233730 | 2024-09-21 06:00 | 1046746 |  |  |  | 1769358.3853 | 2816104.3853 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-20 12:00 | 10498.7374 | -413.2626 | [7 empty] | 10681.4662 | -230.5338 |  |  | -230.5338 | 1988.4505
2024-09-20 12:00 | 5232640 | 2024-09-21 06:00 | 1046528 |  |  |  | 1768989.8908 | 2815517.8908 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-20 13:00 | 10496.5508 | 80.5508 | [7 empty] | 10679.2417 | 263.2417 |  |  | 263.2417 | 1989.0194
2024-09-20 13:00 | 5230340 | 2024-09-21 06:00 | 1046068 |  |  |  | 1768212.3336 | 2814280.3336 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-20 14:00 | 10491.9371 | 571.9371 | [7 empty] | 10674.5476 | 754.5476 |  |  | 754.5476 | 1990.1189
2024-09-20 14:00 | 5230530 | 2024-09-21 06:00 | 1046106 |  |  |  | 1768276.5666 | 2814382.5666 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-20 15:00 | 10492.3182 | 820.3182 | [7 empty] | 10674.9354 | 1002.9354 |  |  | 1002.9354 | 1991.1853
2024-09-20 15:00 | 5230640 | 2024-09-21 06:00 | 1046128 |  |  |  | 1768313.7541 | 2814441.7541 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-20 16:00 | 10492.5389 | 820.5389 | [7 empty] | 10675.1599 | 1003.1599 |  |  | 1003.1599 | 1992.7057
2024-09-20 16:00 | 5228910 | 2024-09-21 06:00 | 1045782 |  |  |  | 1767728.8959 | 2813510.8959 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-20 17:00 | 10489.0685 | 569.0685 | [7 empty] | 10671.6292 | 751.6292 |  |  | 751.6292 | 1992.7746
2024-09-20 17:00 | 5222310 | 2024-09-21 06:00 | 1044462 |  |  |  | 1765497.6449 | 2809959.6449 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-20 18:00 | 10475.8291 | 59.8291 | [7 empty] | 10658.1593 | 242.1593 |  |  | 242.1593 | 1993.3053
2024-09-20 18:00 | 5213860 | 2024-09-21 06:00 | 1042772 |  |  |  | 1762640.9674 | 2805412.9674 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-20 19:00 | 10458.8786 | -453.1214 | [7 empty] | 10640.9138 | -271.0862 |  |  | -271.0862 | 1994.1012
2024-09-20 19:00 | 5214910 | 2024-09-21 06:00 | 1042982 |  |  |  | 1762995.9392 | 2805977.9392 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-20 20:00 | 10460.9849 | -699.0151 | [7 empty] | 10643.0567 | -516.9433 |  |  | -516.9433 | 1994.6586
2024-09-20 20:00 | 5218040 | 2024-09-21 06:00 | 1043608 |  |  |  | 1764054.0931 | 2807662.0931 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-20 21:00 | 10467.2636 | -444.7364 | [7 empty] | 10649.4447 | -262.5553 |  |  | -262.5553 | 1994.716
2024-09-20 21:00 | 5224930 | 2024-09-21 06:00 | 1044986 |  |  |  | 1766383.3839 | 2811369.3839 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-20 22:00 | 10481.0848 | -182.9152 | [7 empty] | 10663.5064 | -0.49359 |  |  | -0.49359 | 1995.0808
2024-09-20 22:00 | 5229360 | 2024-09-21 06:00 | 1045872 |  |  |  | 1767881.0266 | 2813753.0266 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-20 23:00 | 10489.9712 | 321.9712 | [7 empty] | 10672.5476 | 504.5476 |  |  | 504.5476 | 1996.9916
2024-09-20 23:00 | 5231030 | 2024-09-21 06:00 | 1046206 |  |  |  | 1768445.6008 | 2814651.6008 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-21 | 10493.3212 | 1069.3212 | [7 empty] | 10675.9558 | 1251.9558 |  |  | 1251.9558 | 1997.0401
2024-09-21 | 5231430 | 2024-09-22 06:00 | 1046286 |  |  |  | 1768580.8281 | 2814866.8281 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-21 01:00 | 10494.1236 | 1566.1236 | [7 empty] | 10676.7722 | 1748.7722 |  |  | 1748.7722 | 1997.1447
2024-09-21 01:00 | 5232390 | 2024-09-22 06:00 | 1046478 |  |  |  | 1768905.3737 | 2815383.3737 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-21 02:00 | 10496.0493 | 1816.0493 | [7 empty] | 10678.7315 | 1998.7315 |  |  | 1998.7315 | 1997.4074
2024-09-21 02:00 | 5231060 | 2024-09-22 06:00 | 1046212 |  |  |  | 1768455.7428 | 2814667.7428 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-21 03:00 | 10493.3814 | 2061.3814 | [7 empty] | 10676.0171 | 2244.0171 |  |  | 2244.0171 | 1997.8156
2024-09-21 03:00 | 5232040 | 2024-09-22 06:00 | 1046408 |  |  |  | 1768787.0498 | 2815195.0498 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-21 04:00 | 10495.3473 | 2311.3473 | [7 empty] | 10678.0171 | 2494.0171 |  |  | 2494.0171 | 1998.1218
2024-09-21 04:00 | 5230280 | 2024-09-22 06:00 | 1046056 |  |  |  | 1768192.0495 | 2814248.0495 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-21 05:00 | 10491.8167 | 2555.8167 | [7 empty] | 10674.4252 | 2738.4252 |  |  | 2738.4252 | 1998.4687
2024-09-21 05:00 | 5230840 | 2024-09-22 06:00 | 1046168 |  |  |  | 1768381.3678 | 2814549.3678 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-21 06:00 | 10492.9401 | 2308.9401 | [7 empty] | 10675.5681 | 2491.5681 |  |  | 2491.5681 | 1998.7315
2024-09-21 06:00 | 5230990 | 2024-09-22 06:00 | 1046198 |  |  |  | 1768432.078 | 2814630.078 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-21 07:00 | 10493.241 | 1565.241 | [7 empty] | 10675.8742 | 1747.8742 |  |  | 1747.8742 | 1999.5095
2024-09-21 07:00 | 5232020 | 2024-09-22 06:00 | 1046404 |  |  |  | 1768780.2884 | 2815184.2884 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-21 08:00 | 10495.3071 | 823.3071 | [7 empty] | 10677.9763 | 1005.9763 |  |  | 1005.9763 | 1999.53
2024-09-21 08:00 | 5231350 | 2024-09-22 06:00 | 1046270 |  |  |  | 1768553.7826 | 2814823.7826 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-21 09:00 | 10493.9631 | 77.9631 | [7 empty] | 10676.6089 | 260.6089 |  |  | 260.6089 | 1999.9534
2024-09-21 09:00 | 5234270 | 2024-09-22 06:00 | 1046854 |  |  |  | 1769540.9422 | 2816394.9422 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-21 10:00 | 10499.8206 | -412.1794 | [7 empty] | 10682.5683 | -229.4317 |  |  | -229.4317 | 2000.1856
2024-09-21 10:00 | 5234390 | 2024-09-22 06:00 | 1046878 |  |  |  | 1769581.5104 | 2816459.5104 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-21 11:00 | 10500.0613 | -659.9387 | [7 empty] | 10682.8132 | -477.1868 |  |  | -477.1868 | 2001.0415
2024-09-21 11:00 | 5230290 | 2024-09-22 06:00 | 1046058 |  |  |  | 1768195.4302 | 2814253.4302 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-21 12:00 | 10491.8368 | -420.1632 | [7 empty] | 10674.4456 | -237.5544 |  |  | -237.5544 | 2002.1397
2024-09-21 12:00 | 5223980 | 2024-09-22 06:00 | 1044796 |  |  |  | 1766062.219 | 2810858.219 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-21 13:00 | 10479.1791 | 63.1791 | [7 empty] | 10661.5676 | 245.5676 |  |  | 245.5676 | 2002.7757
2024-09-21 13:00 | 5213640 | 2024-09-22 06:00 | 1042728 |  |  |  | 1762566.5924 | 2805294.5924 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-21 14:00 | 10458.4373 | 538.4373 | [7 empty] | 10640.4648 | 720.4648 |  |  | 720.4648 | 2003.1219
2024-09-21 14:00 | 5210480 | 2024-09-22 06:00 | 1042096 |  |  |  | 1761498.2965 | 2803594.2965 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-21 15:00 | 10452.0984 | 780.0984 | [7 empty] | 10634.0156 | 962.0156 |  |  | 962.0156 | 2003.4689
2024-09-21 15:00 | 5188490 | 2024-09-22 06:00 | 1037698 |  |  |  | 1754064.1738 | 2791762.1738 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-21 16:00 | 10407.987 | 735.987 | [7 empty] | 10589.1364 | 917.1364 |  |  | 917.1364 | 2003.8298
2024-09-21 16:00 | 5162130 | 2024-09-22 06:00 | 1032426 |  |  |  | 1745152.6925 | 2777578.6925 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-21 17:00 | 10355.1095 | 435.1095 | [7 empty] | 10535.3385 | 615.3385 |  |  | 615.3385 | 2004.0168
2024-09-21 17:00 | 5182540 | 2024-09-22 06:00 | 1036508 |  |  |  | 1752052.6672 | 2788560.6672 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-21 18:00 | 10396.0514 | -19.9486 | [7 empty] | 10576.9931 | 160.9931 |  |  | 160.9931 | 2004.4702
2024-09-21 18:00 | 5212140 | 2024-09-22 06:00 | 1042428 |  |  |  | 1762059.4899 | 2804487.4899 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-21 19:00 | 10455.4283 | -456.5717 | [7 empty] | 10637.4034 | -274.5966 |  |  | -274.5966 | 2005.372
2024-09-21 19:00 | 5222310 | 2024-09-22 06:00 | 1044462 |  |  |  | 1765497.6449 | 2809959.6449 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-21 20:00 | 10475.8291 | -684.1709 | [7 empty] | 10658.1593 | -501.8407 |  |  | -501.8407 | 2005.6679
2024-09-21 20:00 | 5227710 | 2024-09-22 06:00 | 1045542 |  |  |  | 1767323.2139 | 2812865.2139 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-21 21:00 | 10486.6614 | -425.3386 | [7 empty] | 10669.1801 | -242.8199 |  |  | -242.8199 | 2006.1016
2024-09-21 21:00 | 5227520 | 2024-09-22 06:00 | 1045504 |  |  |  | 1767258.9809 | 2812762.9809 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-21 22:00 | 10486.2802 | -177.7198 | [7 empty] | 10668.7923 | 4.7923 |  |  | 4.7923 | 2006.4843
2024-09-21 22:00 | 5231080 | 2024-09-22 06:00 | 1046216 |  |  |  | 1768462.5042 | 2814678.5042 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-21 23:00 | 10493.4215 | 325.4215 | [7 empty] | 10676.0579 | 508.0579 |  |  | 508.0579 | 2006.7968
2024-09-21 23:00 | 5233970 | 2024-09-22 06:00 | 1046794 |  |  |  | 1769439.5217 | 2816233.5217 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-22 | 10499.2188 | 1075.2188 | [7 empty] | 10681.9561 | 1257.9561 |  |  | 1257.9561 | 2007.4014
2024-09-22 | 5234470 | 2024-09-23 06:00 | 1046894 |  |  |  | 1769608.5558 | 2816502.5558 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-22 01:00 | 10500.2218 | 1572.2218 | [7 empty] | 10682.9765 | 1754.9765 |  |  | 1754.9765 | 2007.7356
2024-09-22 01:00 | 5234060 | 2024-09-23 06:00 | 1046812 |  |  |  | 1769469.9478 | 2816281.9478 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-22 02:00 | 10499.3993 | 1819.3993 | [7 empty] | 10682.1397 | 2002.1397 |  |  | 2002.1397 | 2007.8772
2024-09-22 02:00 | 5234160 | 2024-09-23 06:00 | 1046832 |  |  |  | 1769503.7546 | 2816335.7546 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-22 03:00 | 10499.5999 | 2067.5999 | [7 empty] | 10682.3438 | 2250.3438 |  |  | 2250.3438 | 2008.0379
2024-09-22 03:00 | 5234400 | 2024-09-23 06:00 | 1046880 |  |  |  | 1769584.891 | 2816464.891 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-22 04:00 | 10500.0814 | 2316.0814 | [7 empty] | 10682.8336 | 2498.8336 |  |  | 2498.8336 | 2008.2037
2024-09-22 04:00 | 5236210 | 2024-09-23 06:00 | 1047242 |  |  |  | 1770196.7947 | 2817438.7947 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-22 05:00 | 10503.7122 | 2567.7122 | [7 empty] | 10686.5277 | 2750.5277 |  |  | 2750.5277 | 2008.5736
2024-09-22 05:00 | 5238200 | 2024-09-23 06:00 | 1047640 |  |  |  | 1770869.5507 | 2818509.5507 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-22 06:00 | 10507.7041 | 2323.7041 | [7 empty] | 10690.589 | 2506.589 |  |  | 2506.589 | 2008.7765
2024-09-22 06:00 | 5236030 | 2024-09-23 06:00 | 1047206 |  |  |  | 1770135.9424 | 2817341.9424 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-22 07:00 | 10503.3511 | 1575.3511 | [7 empty] | 10686.1603 | 1758.1603 |  |  | 1758.1603 | 2009.8599
2024-09-22 07:00 | 5236020 | 2024-09-23 06:00 | 1047204 |  |  |  | 1770132.5617 | 2817336.5617 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-22 08:00 | 10503.331 | 831.331 | [7 empty] | 10686.1399 | 1014.1399 |  |  | 1014.1399 | 2010.061
2024-09-22 08:00 | 5237090 | 2024-09-23 06:00 | 1047418 |  |  |  | 1770494.2949 | 2817912.2949 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-22 09:00 | 10505.4774 | 89.4774 | [7 empty] | 10688.3236 | 272.3236 |  |  | 272.3236 | 2010.1439
2024-09-22 09:00 | 5238730 | 2024-09-23 06:00 | 1047746 |  |  |  | 1771048.7269 | 2818794.7269 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-22 10:00 | 10508.7672 | -403.2328 | [7 empty] | 10691.6707 | -220.3293 |  |  | -220.3293 | 2010.2191
2024-09-22 10:00 | 5238670 | 2024-09-23 06:00 | 1047734 |  |  |  | 1771028.4428 | 2818762.4428 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-22 11:00 | 10508.6469 | -651.3531 | [7 empty] | 10691.5482 | -468.4518 |  |  | -468.4518 | 2010.6732
2024-09-22 11:00 | 5238350 | 2024-09-23 06:00 | 1047670 |  |  |  | 1770920.261 | 2818590.261 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-22 12:00 | 10508.005 | -403.995 | [7 empty] | 10690.8952 | -221.1048 |  |  | -221.1048 | 2011.0023
2024-09-22 12:00 | 5229220 | 2024-09-23 06:00 | 1045844 |  |  |  | 1767833.6971 | 2813677.6971 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-22 13:00 | 10489.6904 | 73.6904 | [7 empty] | 10672.2618 | 256.2618 |  |  | 256.2618 | 2012.3468
2024-09-22 13:00 | 5206940 | 2024-09-23 06:00 | 1041388 |  |  |  | 1760301.5346 | 2801689.5346 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-22 14:00 | 10444.9973 | 524.9973 | [7 empty] | 10626.7908 | 706.7908 |  |  | 706.7908 | 2013.1707
2024-09-22 14:00 | 5205620 | 2024-09-23 06:00 | 1041124 |  |  |  | 1759855.2844 | 2800979.2844 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-22 15:00 | 10442.3494 | 770.3494 | [7 empty] | 10624.0968 | 952.0968 |  |  | 952.0968 | 2013.2766
2024-09-22 15:00 | 5214760 | 2024-09-23 06:00 | 1042952 |  |  |  | 1762945.2289 | 2805897.2289 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-22 16:00 | 10460.684 | 788.684 | [7 empty] | 10642.7506 | 970.7506 |  |  | 970.7506 | 2014.5233
2024-09-22 16:00 | 5224320 | 2024-09-23 06:00 | 1044864 |  |  |  | 1766177.1622 | 2811041.1622 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-22 17:00 | 10479.8611 | 559.8611 | [7 empty] | 10662.2615 | 742.2615 |  |  | 742.2615 | 2016.0408
2024-09-22 17:00 | 5222880 | 2024-09-23 06:00 | 1044576 |  |  |  | 1765690.3438 | 2810266.3438 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-22 18:00 | 10476.9725 | 60.9725 | [7 empty] | 10659.3226 | 243.3226 |  |  | 243.3226 | 2016.3877
2024-09-22 18:00 | 5214510 | 2024-09-23 06:00 | 1042902 |  |  |  | 1762860.7119 | 2805762.7119 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-22 19:00 | 10460.1825 | -451.8175 | [7 empty] | 10642.2403 | -269.7597 |  |  | -269.7597 | 2017.1364
2024-09-22 19:00 | 5221640 | 2024-09-23 06:00 | 1044328 |  |  |  | 1765271.1391 | 2809599.1391 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-22 20:00 | 10474.4851 | -685.5149 | [7 empty] | 10656.7919 | -503.2081 |  |  | -503.2081 | 2017.9796
2024-09-22 20:00 | 5240380 | 2024-09-23 06:00 | 1048076 |  |  |  | 1771606.5397 | 2819682.5397 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-22 21:00 | 10512.0771 | -399.9229 | [7 empty] | 10695.0382 | -216.9618 |  |  | -216.9618 | 2019.6302
2024-09-22 21:00 | 5243520 | 2024-09-23 06:00 | 1048704 |  |  |  | 1772668.0743 | 2821372.0743 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-22 22:00 | 10518.3759 | -145.6241 | [7 empty] | 10701.4466 | 37.4466 |  |  | 37.4466 | 2020.2654
2024-09-22 22:00 | 5243310 | 2024-09-23 06:00 | 1048662 |  |  |  | 1772597.0799 | 2821259.0799 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-22 23:00 | 10517.9546 | 349.9546 | [7 empty] | 10701.018 | 533.018 |  |  | 533.018 | 2021.7757
2024-09-22 23:00 | 5244120 | 2024-09-23 06:00 | 1048824 |  |  |  | 1772870.9153 | 2821694.9153 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-23 | 10519.5794 | 1095.5794 | [7 empty] | 10702.6711 | 1278.6711 |  |  | 1278.6711 | 2022.7155
2024-09-23 | 5244810 | 2024-09-24 06:00 | 1048962 |  |  |  | 1773104.1824 | 2822066.1824 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-23 01:00 | 10520.9636 | 1592.9636 | [7 empty] | 10704.0793 | 1776.0793 |  |  | 1776.0793 | 2023.0525
2024-09-23 01:00 | 5242630 | 2024-09-24 06:00 | 1048526 |  |  |  | 1772367.1934 | 2820893.1934 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-23 02:00 | 10516.5905 | 1836.5905 | [7 empty] | 10699.6302 | 2019.6302 |  |  | 2019.6302 | 2023.4262
2024-09-23 02:00 | 5242360 | 2024-09-24 06:00 | 1048472 |  |  |  | 1772275.915 | 2820747.915 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-23 03:00 | 10516.0489 | 2084.0489 | [7 empty] | 10699.0791 | 2267.0791 |  |  | 2267.0791 | 2025.8102
2024-09-23 03:00 | 5242760 | 2024-09-24 06:00 | 1048552 |  |  |  | 1772411.1423 | 2820963.1423 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-23 04:00 | 10516.8513 | 2332.8513 | [7 empty] | 10699.8955 | 2515.8955 |  |  | 2515.8955 | 2027.1355
2024-09-23 04:00 | 5241700 | 2024-09-24 06:00 | 1048340 |  |  |  | 1772052.7899 | 2820392.7899 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-23 05:00 | 10514.725 | 2578.725 | [7 empty] | 10697.7321 | 2761.7321 |  |  | 2761.7321 | 2029.2435
2024-09-23 05:00 | 5234270 | 2024-09-24 06:00 | 1046854 |  |  |  | 1769540.9422 | 2816394.9422 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-23 06:00 | 10499.8206 | 2315.8206 | [7 empty] | 10682.5683 | 2498.5683 |  |  | 2498.5683 | 2029.3803
2024-09-23 06:00 | 5225090 | 2024-09-24 06:00 | 1045018 |  |  |  | 1766437.4748 | 2811455.4748 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-23 07:00 | 10481.4057 | 1553.4057 | [7 empty] | 10663.833 | 1735.833 |  |  | 1735.833 | 2030.467
2024-09-23 07:00 | 5227190 | 2024-09-24 06:00 | 1045438 |  |  |  | 1767147.4183 | 2812585.4183 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-23 08:00 | 10485.6183 | 813.6183 | [7 empty] | 10668.1188 | 996.1188 |  |  | 996.1188 | 2031.9342
2024-09-23 08:00 | 5228620 | 2024-09-24 06:00 | 1045724 |  |  |  | 1767630.8561 | 2813354.8561 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-23 09:00 | 10488.4868 | 72.4868 | [7 empty] | 10671.0373 | 255.0373 |  |  | 255.0373 | 2033.5809
2024-09-23 09:00 | 5230120 | 2024-09-24 06:00 | 1046024 |  |  |  | 1768137.9586 | 2814161.9586 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-23 10:00 | 10491.4958 | -420.5042 | [7 empty] | 10674.0986 | -237.9014 |  |  | -237.9014 | 2034.2085
2024-09-23 10:00 | 5232690 | 2024-09-24 06:00 | 1046538 |  |  |  | 1769006.7942 | 2815544.7942 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-23 11:00 | 10496.6511 | -663.3489 | [7 empty] | 10679.3437 | -480.6563 |  |  | -480.6563 | 2036.467
2024-09-23 11:00 | 5233880 | 2024-09-24 06:00 | 1046776 |  |  |  | 1769409.0955 | 2816185.0955 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-23 12:00 | 10499.0383 | -412.9617 | [7 empty] | 10681.7724 | -230.2276 |  |  | -230.2276 | 2037.9943
2024-09-23 12:00 | 5232700 | 2024-09-24 06:00 | 1046540 |  |  |  | 1769010.1749 | 2815550.1749 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-23 13:00 | 10496.6712 | 80.6712 | [7 empty] | 10679.3641 | 263.3641 |  |  | 263.3641 | 2038.0096
2024-09-23 13:00 | 5238040 | 2024-09-24 06:00 | 1047608 |  |  |  | 1770815.4598 | 2818423.4598 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-23 14:00 | 10507.3831 | 587.3831 | [7 empty] | 10690.2625 | 770.2625 |  |  | 770.2625 | 2038.2495
2024-09-23 14:00 | 5237900 | 2024-09-24 06:00 | 1047580 |  |  |  | 1770768.1302 | 2818348.1302 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-23 15:00 | 10507.1023 | 835.1023 | [7 empty] | 10689.9768 | 1017.9768 |  |  | 1017.9768 | 2038.8056
2024-09-23 15:00 | 5231380 | 2024-09-24 06:00 | 1046276 |  |  |  | 1768563.9247 | 2814839.9247 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-23 16:00 | 10494.0233 | 822.0233 | [7 empty] | 10676.6702 | 1004.6702 |  |  | 1004.6702 | 2039.4995
2024-09-23 16:00 | 5229760 | 2024-09-24 06:00 | 1045952 |  |  |  | 1768016.254 | 2813968.254 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-23 17:00 | 10490.7736 | 570.7736 | [7 empty] | 10673.3639 | 753.3639 |  |  | 753.3639 | 2040.1296
2024-09-23 17:00 | 5225780 | 2024-09-24 06:00 | 1045156 |  |  |  | 1766670.742 | 2811826.742 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-23 18:00 | 10482.7898 | 66.7898 | [7 empty] | 10665.2412 | 249.2412 |  |  | 249.2412 | 2040.7266
2024-09-23 18:00 | 5230040 | 2024-09-24 06:00 | 1046008 |  |  |  | 1768110.9131 | 2814118.9131 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-23 19:00 | 10491.3353 | -420.6647 | [7 empty] | 10673.9354 | -238.0646 |  |  | -238.0646 | 2041.1871
2024-09-23 19:00 | 5232720 | 2024-09-24 06:00 | 1046544 |  |  |  | 1769016.9362 | 2815560.9362 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-23 20:00 | 10496.7113 | -663.2887 | [7 empty] | 10679.4049 | -480.5951 |  |  | -480.5951 | 2041.3197
2024-09-23 20:00 | 5225500 | 2024-09-24 06:00 | 1045100 |  |  |  | 1766576.0829 | 2811676.0829 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-23 21:00 | 10482.2282 | -429.7718 | [7 empty] | 10664.6697 | -247.3303 |  |  | -247.3303 | 2042.2611
2024-09-23 21:00 | 5223980 | 2024-09-24 06:00 | 1044796 |  |  |  | 1766062.219 | 2810858.219 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-23 22:00 | 10479.1791 | -184.8209 | [7 empty] | 10661.5676 | -2.4324 |  |  | -2.4324 | 2042.5761
2024-09-23 22:00 | 5225090 | 2024-09-24 06:00 | 1045018 |  |  |  | 1766437.4748 | 2811455.4748 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-23 23:00 | 10481.4057 | 313.4057 | [7 empty] | 10663.833 | 495.833 |  |  | 495.833 | 2044.8224
2024-09-23 23:00 | 5228230 | 2024-09-24 06:00 | 1045646 |  |  |  | 1767499.0094 | 2813145.0094 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-24 | 10487.7045 | 1063.7045 | [7 empty] | 10670.2413 | 1246.2413 |  |  | 1246.2413 | 2044.9512
2024-09-24 | 5228790 | 2024-09-25 06:00 | 1045758 |  |  |  | 1767688.3277 | 2813446.3277 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-24 01:00 | 10488.8278 | 1560.8278 | [7 empty] | 10671.3842 | 1743.3842 |  |  | 1743.3842 | 2049.0521
2024-09-24 01:00 | 5228170 | 2024-09-25 06:00 | 1045634 |  |  |  | 1767478.7253 | 2813112.7253 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-24 02:00 | 10487.5841 | 1807.5841 | [7 empty] | 10670.1189 | 1990.1189 |  |  | 1990.1189 | 2049.3417
2024-09-24 02:00 | 5229350 | 2024-09-25 06:00 | 1045870 |  |  |  | 1767877.646 | 2813747.646 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-24 03:00 | 10489.9512 | 2057.9512 | [7 empty] | 10672.5271 | 2240.5271 |  |  | 2240.5271 | 2051.2076
2024-09-24 03:00 | 5230650 | 2024-09-25 06:00 | 1046130 |  |  |  | 1768317.1348 | 2814447.1348 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-24 04:00 | 10492.5589 | 2308.5589 | [7 empty] | 10675.1803 | 2491.1803 |  |  | 2491.1803 | 2051.7079
2024-09-24 04:00 | 5233050 | 2024-09-25 06:00 | 1046610 |  |  |  | 1769128.4988 | 2815738.4988 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-24 05:00 | 10497.3733 | 2561.3733 | [7 empty] | 10680.0784 | 2744.0784 |  |  | 2744.0784 | 2053.8074
2024-09-24 05:00 | 5233500 | 2024-09-25 06:00 | 1046700 |  |  |  | 1769280.6295 | 2815980.6295 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-24 06:00 | 10498.276 | 2314.276 | [7 empty] | 10680.9968 | 2496.9968 |  |  | 2496.9968 | 2053.9248
2024-09-24 06:00 | 5230850 | 2024-09-25 06:00 | 1046170 |  |  |  | 1768384.7485 | 2814554.7485 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-24 07:00 | 10492.9601 | 1564.9601 | [7 empty] | 10675.5885 | 1747.5885 |  |  | 1747.5885 | 2054.6628
2024-09-24 07:00 | 5228090 | 2024-09-25 06:00 | 1045618 |  |  |  | 1767451.6798 | 2813069.6798 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-24 08:00 | 10487.4236 | 815.4236 | [7 empty] | 10669.9556 | 997.9556 |  |  | 997.9556 | 2055.0243
2024-09-24 08:00 | 5230510 | 2024-09-25 06:00 | 1046102 |  |  |  | 1768269.8052 | 2814371.8052 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-24 09:00 | 10492.2781 | 76.2781 | [7 empty] | 10674.8946 | 258.8946 |  |  | 258.8946 | 2055.1424
2024-09-24 09:00 | 5232970 | 2024-09-25 06:00 | 1046594 |  |  |  | 1769101.4533 | 2815695.4533 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-24 10:00 | 10497.2128 | -414.7872 | [7 empty] | 10679.9152 | -232.0848 |  |  | -232.0848 | 2055.2416
2024-09-24 10:00 | 5235850 | 2024-09-25 06:00 | 1047170 |  |  |  | 1770075.0901 | 2817245.0901 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-24 11:00 | 10502.99 | -657.01 | [7 empty] | 10685.7929 | -474.2071 |  |  | -474.2071 | 2058.0958
2024-09-24 11:00 | 5232610 | 2024-09-25 06:00 | 1046522 |  |  |  | 1768979.7487 | 2815501.7487 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-24 12:00 | 10496.4907 | -415.5093 | [7 empty] | 10679.1804 | -232.8196 |  |  | -232.8196 | 2058.342
2024-09-24 12:00 | 5235810 | 2024-09-25 06:00 | 1047162 |  |  |  | 1770061.5674 | 2817223.5674 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-24 13:00 | 10502.9098 | 86.9098 | [7 empty] | 10685.7113 | 269.7113 |  |  | 269.7113 | 2058.4887
2024-09-24 13:00 | 4771310 | 2024-09-25 06:00 | 954262 |  |  |  | 1613028.8259 | 2567290.8259 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-24 14:00 | 9571.1339 | -348.8661 | [7 empty] | 9737.718 | -182.282 |  |  | -182.282 | 2058.6877
2024-09-24 14:00 | 4740610 | 2024-09-25 06:00 | 948122 |  |  |  | 1602650.1281 | 2550772.1281 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-24 15:00 | 9509.5504 | -162.4496 | [7 empty] | 9675.0627 | 3.0627 |  |  | 3.0627 | 2059.5597
2024-09-24 15:00 | 4736810 | 2024-09-25 06:00 | 947362 |  |  |  | 1601365.4684 | 2548727.4684 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-24 16:00 | 9501.9277 | -170.0723 | [7 empty] | 9667.3073 | -4.6927 |  |  | -4.6927 | 2060.1801
2024-09-24 16:00 | 4734550 | 2024-09-25 06:00 | 946910 |  |  |  | 1600601.434 | 2547511.434 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-24 17:00 | 9497.3942 | -422.6058 | [7 empty] | 9662.6949 | -257.3051 |  |  | -257.3051 | 2060.4339
2024-09-24 17:00 | 4733530 | 2024-09-25 06:00 | 946706 |  |  |  | 1600256.6043 | 2546962.6043 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-24 18:00 | 9495.3481 | -920.6519 | [7 empty] | 9660.6132 | -755.3868 |  |  | -755.3868 | 2060.8306
2024-09-24 18:00 | 4801190 | 2024-09-25 06:00 | 960238 |  |  |  | 1623130.3078 | 2583368.3078 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-24 19:00 | 9631.0724 | -1280.9276 | [7 empty] | 9798.6998 | -1113.3002 |  |  | -1113.3002 | 2060.9837
2024-09-24 19:00 | 4950310 | 2024-09-25 06:00 | 990062 |  |  |  | 1673543.0578 | 2663605.0578 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-24 20:00 | 9930.2036 | -1229.7964 | [7 empty] | 10103.0373 | -1056.9627 |  |  | -1056.9627 | 2062.9736
2024-09-24 20:00 | 5049490 | 2024-09-25 06:00 | 1009898 |  |  |  | 1707072.6753 | 2716970.6753 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-24 21:00 | 10129.1563 | -782.8437 | [7 empty] | 10305.4527 | -606.5473 |  |  | -606.5473 | 2063.1368
2024-09-24 21:00 | 5103640 | 2024-09-25 06:00 | 1020728 |  |  |  | 1725379.0756 | 2746107.0756 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-24 22:00 | 10237.7799 | -426.2201 | [7 empty] | 10415.9669 | -248.0331 |  |  | -248.0331 | 2064.1739
2024-09-24 22:00 | 5225080 | 2024-09-25 06:00 | 1045016 |  |  |  | 1766434.0942 | 2811450.0942 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-24 23:00 | 10481.3857 | 313.3857 | [7 empty] | 10663.8125 | 495.8125 |  |  | 495.8125 | 2064.2415
2024-09-24 23:00 | 5235280 | 2024-09-25 06:00 | 1047056 |  |  |  | 1769882.3912 | 2816938.3912 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-25 | 10501.8466 | 1077.8466 | [7 empty] | 10684.6296 | 1260.6296 |  |  | 1260.6296 | 2064.3884
2024-09-25 | 5245710 | 2024-09-26 06:00 | 1049142 |  |  |  | 1773408.4439 | 2822550.4439 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-25 01:00 | 10522.7689 | 1594.7689 | [7 empty] | 10705.9161 | 1777.9161 |  |  | 1777.9161 | 2064.6012
2024-09-25 01:00 | 5244490 | 2024-09-26 06:00 | 1048898 |  |  |  | 1772996.0005 | 2821894.0005 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-25 02:00 | 10520.3217 | 1840.3217 | [7 empty] | 10703.4262 | 2023.4262 |  |  | 2023.4262 | 2064.919
2024-09-25 02:00 | 5243680 | 2024-09-26 06:00 | 1048736 |  |  |  | 1772722.1652 | 2821458.1652 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-25 03:00 | 10518.6968 | 2086.6968 | [7 empty] | 10701.7731 | 2269.7731 |  |  | 2269.7731 | 2065.5833
2024-09-25 03:00 | 5245620 | 2024-09-26 06:00 | 1049124 |  |  |  | 1773378.0178 | 2822502.0178 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-25 04:00 | 10522.5884 | 2338.5884 | [7 empty] | 10705.7324 | 2521.7324 |  |  | 2521.7324 | 2066.2364
2024-09-25 04:00 | 5241750 | 2024-09-26 06:00 | 1048350 |  |  |  | 1772069.6933 | 2820419.6933 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-25 05:00 | 10514.8253 | 2578.8253 | [7 empty] | 10697.8342 | 2761.8342 |  |  | 2761.8342 | 2067.4048
2024-09-25 05:00 | 5238830 | 2024-09-26 06:00 | 1047766 |  |  |  | 1771082.5338 | 2818848.5338 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-25 06:00 | 10508.9678 | 2324.9678 | [7 empty] | 10691.8748 | 2507.8748 |  |  | 2507.8748 | 2067.5503
2024-09-25 06:00 | 5239450 | 2024-09-26 06:00 | 1047890 |  |  |  | 1771292.1361 | 2819182.1361 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-25 07:00 | 10510.2115 | 1582.2115 | [7 empty] | 10693.1401 | 1765.1401 |  |  | 1765.1401 | 2069.8376
2024-09-25 07:00 | 5241070 | 2024-09-26 06:00 | 1048214 |  |  |  | 1771839.8068 | 2820053.8068 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-25 08:00 | 10513.4612 | 841.4612 | [7 empty] | 10696.4464 | 1024.4464 |  |  | 1024.4464 | 2070.0912
2024-09-25 08:00 | 5244170 | 2024-09-26 06:00 | 1048834 |  |  |  | 1772887.8187 | 2821721.8187 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-25 09:00 | 10519.6797 | 103.6797 | [7 empty] | 10702.7731 | 286.7731 |  |  | 286.7731 | 2070.2784
2024-09-25 09:00 | 5241290 | 2024-09-26 06:00 | 1048258 |  |  |  | 1771914.1819 | 2820172.1819 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-25 10:00 | 10513.9025 | -398.0975 | [7 empty] | 10696.8954 | -215.1046 |  |  | -215.1046 | 2070.5453
2024-09-25 10:00 | 5241290 | 2024-09-26 06:00 | 1048258 |  |  |  | 1771914.1819 | 2820172.1819 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-25 11:00 | 10513.9025 | -646.0975 | [7 empty] | 10696.8954 | -463.1046 |  |  | -463.1046 | 2071.3234
2024-09-25 11:00 | 5239500 | 2024-09-26 06:00 | 1047900 |  |  |  | 1771309.0395 | 2819209.0395 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-25 12:00 | 10510.3118 | -401.6882 | [7 empty] | 10693.2422 | -218.7578 |  |  | -218.7578 | 2071.3565
2024-09-25 12:00 | 5241470 | 2024-09-26 06:00 | 1048294 |  |  |  | 1771975.0342 | 2820269.0342 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-25 13:00 | 10514.2636 | 98.2636 | [7 empty] | 10697.2627 | 281.2627 |  |  | 281.2627 | 2071.9905
2024-09-25 13:00 | 5243760 | 2024-09-26 06:00 | 1048752 |  |  |  | 1772749.2107 | 2821501.2107 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-25 14:00 | 10518.8573 | 598.8573 | [7 empty] | 10701.9364 | 781.9364 |  |  | 781.9364 | 2072.752
2024-09-25 14:00 | 5245010 | 2024-09-26 06:00 | 1049002 |  |  |  | 1773171.7961 | 2822173.7961 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-25 15:00 | 10521.3648 | 849.3648 | [7 empty] | 10704.4875 | 1032.4875 |  |  | 1032.4875 | 2073.7915
2024-09-25 15:00 | 5239930 | 2024-09-26 06:00 | 1047986 |  |  |  | 1771454.4089 | 2819440.4089 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-25 16:00 | 10511.1744 | 839.1744 | [7 empty] | 10694.1198 | 1022.1198 |  |  | 1022.1198 | 2074.203
2024-09-25 16:00 | 5199360 | 2024-09-26 06:00 | 1039872 |  |  |  | 1757738.9766 | 2797610.9766 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-25 17:00 | 10429.792 | 509.792 | [7 empty] | 10611.3209 | 691.3209 |  |  | 691.3209 | 2074.4421
2024-09-25 17:00 | 5236600 | 2024-09-26 06:00 | 1047320 |  |  |  | 1770328.6414 | 2817648.6414 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-25 18:00 | 10504.4945 | 88.4945 | [7 empty] | 10687.3236 | 271.3236 |  |  | 271.3236 | 2074.5033
2024-09-25 18:00 | 5238520 | 2024-09-26 06:00 | 1047704 |  |  |  | 1770977.7326 | 2818681.7326 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-25 19:00 | 10508.346 | -403.654 | [7 empty] | 10691.2421 | -220.7579 |  |  | -220.7579 | 2075.3414
2024-09-25 19:00 | 5242520 | 2024-09-26 06:00 | 1048504 |  |  |  | 1772330.0059 | 2820834.0059 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-25 20:00 | 10516.3699 | -643.6301 | [7 empty] | 10699.4057 | -460.5943 |  |  | -460.5943 | 2075.8133
2024-09-25 20:00 | 5245790 | 2024-09-26 06:00 | 1049158 |  |  |  | 1773435.4894 | 2822593.4894 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-25 21:00 | 10522.9294 | -389.0706 | [7 empty] | 10706.0794 | -205.9206 |  |  | -205.9206 | 2077.9256
2024-09-25 21:00 | 5249100 | 2024-09-26 06:00 | 1049820 |  |  |  | 1774554.4956 | 2824374.4956 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-25 22:00 | 10529.5692 | -134.4308 | [7 empty] | 10712.8347 | 48.8347 |  |  | 48.8347 | 2079.0762
2024-09-25 22:00 | 5249350 | 2024-09-26 06:00 | 1049870 |  |  |  | 1774639.0126 | 2824509.0126 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-25 23:00 | 10530.0707 | 362.0707 | [7 empty] | 10713.3449 | 545.3449 |  |  | 545.3449 | 2079.1578
2024-09-25 23:00 | 5247770 | 2024-09-26 06:00 | 1049554 |  |  |  | 1774104.8647 | 2823658.8647 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-26 | 10526.9013 | 1102.9013 | [7 empty] | 10710.1203 | 1286.1203 |  |  | 1286.1203 | 2079.5196
2024-09-26 | 5258730 | 2024-09-27 06:00 | 1051746 |  |  |  | 1777810.0936 | 2829556.0936 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-26 01:00 | 10548.8868 | 1620.8868 | [7 empty] | 10732.4885 | 1804.4885 |  |  | 1804.4885 | 2079.6846
2024-09-26 01:00 | 5266110 | 2024-09-27 06:00 | 1053222 |  |  |  | 1780305.0379 | 2833527.0379 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-26 02:00 | 10563.6909 | 1883.6909 | [7 empty] | 10747.5503 | 2067.5503 |  |  | 2067.5503 | 2080.4017
2024-09-26 02:00 | 5267270 | 2024-09-27 06:00 | 1053454 |  |  |  | 1780697.1972 | 2834151.1972 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-26 03:00 | 10566.0178 | 2134.0178 | [7 empty] | 10749.9177 | 2317.9177 |  |  | 2317.9177 | 2081.0706
2024-09-26 03:00 | 5268370 | 2024-09-27 06:00 | 1053674 |  |  |  | 1781069.0724 | 2834743.0724 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-26 04:00 | 10568.2244 | 2384.2244 | [7 empty] | 10752.1627 | 2568.1627 |  |  | 2568.1627 | 2081.3502
2024-09-26 04:00 | 5270280 | 2024-09-27 06:00 | 1054056 |  |  |  | 1781714.7829 | 2835770.7829 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-26 05:00 | 10572.0558 | 2636.0558 | [7 empty] | 10756.0608 | 2820.0608 |  |  | 2820.0608 | 2081.5156
2024-09-26 05:00 | 5272400 | 2024-09-27 06:00 | 1054480 |  |  |  | 1782431.4878 | 2836911.4878 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-26 06:00 | 10576.3085 | 2392.3085 | [7 empty] | 10760.3875 | 2576.3875 |  |  | 2576.3875 | 2082.7498
2024-09-26 06:00 | 5276510 | 2024-09-27 06:00 | 1055302 |  |  |  | 1783820.9486 | 2839122.9486 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-26 07:00 | 10584.553 | 1656.553 | [7 empty] | 10768.7755 | 1840.7755 |  |  | 1840.7755 | 2083.0967
2024-09-26 07:00 | 5279420 | 2024-09-27 06:00 | 1055884 |  |  |  | 1784804.7275 | 2840688.7275 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-26 08:00 | 10590.3904 | 918.3904 | [7 empty] | 10774.7145 | 1102.7145 |  |  | 1102.7145 | 2083.7279
2024-09-26 08:00 | 5282260 | 2024-09-27 06:00 | 1056452 |  |  |  | 1785764.8415 | 2842216.8415 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-26 09:00 | 10596.0874 | 180.0874 | [7 empty] | 10780.5106 | 364.5106 |  |  | 364.5106 | 2085.1784
2024-09-26 09:00 | 5282780 | 2024-09-27 06:00 | 1056556 |  |  |  | 1785940.6371 | 2842496.6371 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-26 10:00 | 10597.1305 | -314.8695 | [7 empty] | 10781.5719 | -130.4281 |  |  | -130.4281 | 2086.817
2024-09-26 10:00 | 5285250 | 2024-09-27 06:00 | 1057050 |  |  |  | 1786775.6659 | 2843825.6659 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-26 11:00 | 10602.0852 | -557.9148 | [7 empty] | 10786.6129 | -373.3871 |  |  | -373.3871 | 2087.3341
2024-09-26 11:00 | 5285270 | 2024-09-27 06:00 | 1057054 |  |  |  | 1786782.4272 | 2843836.4272 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-26 12:00 | 10602.1254 | -309.8746 | [7 empty] | 10786.6537 | -125.3463 |  |  | -125.3463 | 2087.9234
2024-09-26 12:00 | 5286560 | 2024-09-27 06:00 | 1057312 |  |  |  | 1787218.5354 | 2844530.5354 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-26 13:00 | 10604.7131 | 188.7131 | [7 empty] | 10789.2865 | 373.2865 |  |  | 373.2865 | 2087.926
2024-09-26 13:00 | 5287540 | 2024-09-27 06:00 | 1057508 |  |  |  | 1787549.8423 | 2845057.8423 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-26 14:00 | 10606.6789 | 686.6789 | [7 empty] | 10791.2865 | 871.2865 |  |  | 871.2865 | 2088.5701
2024-09-26 14:00 | 5286490 | 2024-09-27 06:00 | 1057298 |  |  |  | 1787194.8706 | 2844492.8706 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-26 15:00 | 10604.5727 | 932.5727 | [7 empty] | 10789.1436 | 1117.1436 |  |  | 1117.1436 | 2089.8138
2024-09-26 15:00 | 5288220 | 2024-09-27 06:00 | 1057644 |  |  |  | 1787779.7288 | 2845423.7288 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-26 16:00 | 10608.043 | 936.043 | [7 empty] | 10792.6743 | 1120.6743 |  |  | 1120.6743 | 2089.8521
2024-09-26 16:00 | 5287930 | 2024-09-27 06:00 | 1057586 |  |  |  | 1787681.689 | 2845267.689 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-26 17:00 | 10607.4613 | 687.4613 | [7 empty] | 10792.0825 | 872.0825 |  |  | 872.0825 | 2090.3649
2024-09-26 17:00 | 5287700 | 2024-09-27 06:00 | 1057540 |  |  |  | 1787603.9333 | 2845143.9333 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-26 18:00 | 10606.9999 | 190.9999 | [7 empty] | 10791.6131 | 375.6131 |  |  | 375.6131 | 2093.828
2024-09-26 18:00 | 5286740 | 2024-09-27 06:00 | 1057348 |  |  |  | 1787279.3877 | 2844627.3877 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-26 19:00 | 10605.0741 | -306.9259 | [7 empty] | 10789.6538 | -122.3462 |  |  | -122.3462 | 2094.4441
2024-09-26 19:00 | 5286980 | 2024-09-27 06:00 | 1057396 |  |  |  | 1787360.5241 | 2844756.5241 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-26 20:00 | 10605.5556 | -554.4444 | [7 empty] | 10790.1436 | -369.8564 |  |  | -369.8564 | 2094.5831
2024-09-26 20:00 | 5288350 | 2024-09-27 06:00 | 1057670 |  |  |  | 1787823.6777 | 2845493.6777 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-26 21:00 | 10608.3038 | -303.6962 | [7 empty] | 10792.9396 | -119.0604 |  |  | -119.0604 | 2095.8536
2024-09-26 21:00 | 5289480 | 2024-09-27 06:00 | 1057896 |  |  |  | 1788205.6949 | 2846101.6949 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-26 22:00 | 10610.5705 | -53.4295 | [7 empty] | 10795.2459 | 131.2459 |  |  | 131.2459 | 2097.1776
2024-09-26 22:00 | 5287990 | 2024-09-27 06:00 | 1057598 |  |  |  | 1787701.9731 | 2845299.9731 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-26 23:00 | 10607.5816 | 439.5816 | [7 empty] | 10792.2049 | 624.2049 |  |  | 624.2049 | 2097.3358
2024-09-26 23:00 | 5166760 | 2024-09-27 06:00 | 1033352 |  |  |  | 1746717.9489 | 2780069.9489 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-27 | 10364.3971 | 940.3971 | [7 empty] | 10544.7879 | 1120.7879 |  |  | 1120.7879 | 2097.8141
2024-09-27 | 5131580 | 2024-09-28 06:00 | 1026316 |  |  |  | 1734824.7049 | 2761140.7049 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-27 01:00 | 10293.8269 | 1365.8269 | [7 empty] | 10472.9893 | 1544.9893 |  |  | 1544.9893 | 2098.6876
2024-09-27 01:00 | 5125820 | 2024-09-28 06:00 | 1025164 |  |  |  | 1732877.4313 | 2758041.4313 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-27 02:00 | 10282.2725 | 1602.2725 | [7 empty] | 10461.2338 | 1781.2338 |  |  | 1781.2338 | 2099.1547
2024-09-27 02:00 | 5127950 | 2024-09-28 06:00 | 1025590 |  |  |  | 1733597.5168 | 2759187.5168 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-27 03:00 | 10286.5452 | 1854.5452 | [7 empty] | 10465.5809 | 2033.5809 |  |  | 2033.5809 | 2099.6754
2024-09-27 03:00 | 5134730 | 2024-09-28 06:00 | 1026946 |  |  |  | 1735889.6201 | 2762835.6201 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-27 04:00 | 10300.1457 | 2116.1457 | [7 empty] | 10479.4182 | 2295.4182 |  |  | 2295.4182 | 2101.0744
2024-09-27 04:00 | 5139730 | 2024-09-28 06:00 | 1027946 |  |  |  | 1737579.9618 | 2765525.9618 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-27 05:00 | 10310.1756 | 2374.1756 | [7 empty] | 10489.6226 | 2553.6226 |  |  | 2553.6226 | 2101.3857
2024-09-27 05:00 | 5141810 | 2024-09-28 06:00 | 1028362 |  |  |  | 1738283.1439 | 2766645.1439 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-27 06:00 | 10314.348 | 2130.348 | [7 empty] | 10493.8677 | 2309.8677 |  |  | 2309.8677 | 2102.3602
2024-09-27 06:00 | 5146370 | 2024-09-28 06:00 | 1029274 |  |  |  | 1739824.7355 | 2769098.7355 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-27 07:00 | 10323.4953 | 1395.4953 | [7 empty] | 10503.1741 | 1575.1741 |  |  | 1575.1741 | 2103.2403
2024-09-27 07:00 | 5150680 | 2024-09-28 06:00 | 1030136 |  |  |  | 1741281.8101 | 2771417.8101 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-27 08:00 | 10332.141 | 660.141 | [7 empty] | 10511.9703 | 839.9703 |  |  | 839.9703 | 2106.2022
2024-09-27 08:00 | 5152180 | 2024-09-28 06:00 | 1030436 |  |  |  | 1741788.9126 | 2772224.9126 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-27 09:00 | 10335.15 | -80.85 | [7 empty] | 10515.0317 | 99.0317 |  |  | 99.0317 | 2106.5874
2024-09-27 09:00 | 5152610 | 2024-09-28 06:00 | 1030522 |  |  |  | 1741934.2819 | 2772456.2819 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-27 10:00 | 10336.0126 | -575.9874 | [7 empty] | 10515.9093 | -396.0907 |  |  | -396.0907 | 2107.3451
2024-09-27 10:00 | 5152580 | 2024-09-28 06:00 | 1030516 |  |  |  | 1741924.1399 | 2772440.1399 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-27 11:00 | 10335.9524 | -824.0476 | [7 empty] | 10515.848 | -644.152 |  |  | -644.152 | 2108.0545
2024-09-27 11:00 | 5152900 | 2024-09-28 06:00 | 1030580 |  |  |  | 1742032.3218 | 2772612.3218 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-27 12:00 | 10336.5943 | -575.4057 | [7 empty] | 10516.5011 | -395.4989 |  |  | -395.4989 | 2108.1793
2024-09-27 12:00 | 5154410 | 2024-09-28 06:00 | 1030882 |  |  |  | 1742542.805 | 2773424.805 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-27 13:00 | 10339.6233 | -76.3767 | [7 empty] | 10519.5829 | 103.5829 |  |  | 103.5829 | 2108.9344
2024-09-27 13:00 | 5156090 | 2024-09-28 06:00 | 1031218 |  |  |  | 1743110.7598 | 2774328.7598 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-27 14:00 | 10342.9934 | 422.9934 | [7 empty] | 10523.0116 | 603.0116 |  |  | 603.0116 | 2109.2546
2024-09-27 14:00 | 5154150 | 2024-09-28 06:00 | 1030830 |  |  |  | 1742454.9072 | 2773284.9072 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-27 15:00 | 10339.1018 | 667.1018 | [7 empty] | 10519.0522 | 847.0522 |  |  | 847.0522 | 2109.577
2024-09-27 15:00 | 5152210 | 2024-09-28 06:00 | 1030442 |  |  |  | 1741799.0546 | 2772241.0546 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-27 16:00 | 10335.2102 | 663.2102 | [7 empty] | 10515.0929 | 843.0929 |  |  | 843.0929 | 2112.4154
2024-09-27 16:00 | 5151440 | 2024-09-28 06:00 | 1030288 |  |  |  | 1741538.742 | 2771826.742 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-27 17:00 | 10333.6656 | 413.6656 | [7 empty] | 10513.5214 | 593.5214 |  |  | 593.5214 | 2113.2432
2024-09-27 17:00 | 5152500 | 2024-09-28 06:00 | 1030500 |  |  |  | 1741897.0944 | 2772397.0944 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-27 18:00 | 10335.7919 | -80.2081 | [7 empty] | 10515.6848 | 99.6848 |  |  | 99.6848 | 2113.3772
2024-09-27 18:00 | 5152740 | 2024-09-28 06:00 | 1030548 |  |  |  | 1741978.2308 | 2772526.2308 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-27 19:00 | 10336.2733 | -575.7267 | [7 empty] | 10516.1746 | -395.8254 |  |  | -395.8254 | 2114.1323
2024-09-27 19:00 | 5154640 | 2024-09-28 06:00 | 1030928 |  |  |  | 1742620.5607 | 2773548.5607 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-27 20:00 | 10340.0847 | -819.9153 | [7 empty] | 10520.0523 | -639.9477 |  |  | -639.9477 | 2114.1637
2024-09-27 20:00 | 5155770 | 2024-09-28 06:00 | 1031154 |  |  |  | 1743002.5779 | 2774156.5779 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-27 21:00 | 10342.3515 | -569.6485 | [7 empty] | 10522.3585 | -389.6415 |  |  | -389.6415 | 2115.9015
2024-09-27 21:00 | 5157120 | 2024-09-28 06:00 | 1031424 |  |  |  | 1743458.9701 | 2774882.9701 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-27 22:00 | 10345.0595 | -318.9405 | [7 empty] | 10525.1137 | -138.8863 |  |  | -138.8863 | 2116.5469
2024-09-27 22:00 | 5157380 | 2024-09-28 06:00 | 1031476 |  |  |  | 1743546.8679 | 2775022.8679 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-27 23:00 | 10345.5811 | 177.5811 | [7 empty] | 10525.6443 | 357.6443 |  |  | 357.6443 | 2117.3434
2024-09-27 23:00 | 5159030 | 2024-09-28 06:00 | 1031806 |  |  |  | 1744104.6807 | 2775910.6807 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-28 | 10348.8909 | 924.8909 | [7 empty] | 10529.0118 | 1105.0118 |  |  | 1105.0118 | 2117.9768
2024-09-28 | 5158680 | 2024-09-29 06:00 | 1031736 |  |  |  | 1743986.3567 | 2775722.3567 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-28 01:00 | 10348.1888 | 1420.1888 | [7 empty] | 10528.2975 | 1600.2975 |  |  | 1600.2975 | 2121.5688
2024-09-28 01:00 | 5159720 | 2024-09-29 06:00 | 1031944 |  |  |  | 1744337.9478 | 2776281.9478 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-28 02:00 | 10350.2751 | 1670.2751 | [7 empty] | 10530.42 | 1850.42 |  |  | 1850.42 | 2121.7716
2024-09-28 02:00 | 5160080 | 2024-09-29 06:00 | 1032016 |  |  |  | 1744459.6524 | 2776475.6524 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-28 03:00 | 10350.9972 | 1918.9972 | [7 empty] | 10531.1547 | 2099.1547 |  |  | 2099.1547 | 2122.8201
2024-09-28 03:00 | 5161180 | 2024-09-29 06:00 | 1032236 |  |  |  | 1744831.5276 | 2777067.5276 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-28 04:00 | 10353.2038 | 2169.2038 | [7 empty] | 10533.3997 | 2349.3997 |  |  | 2349.3997 | 2123.5688
2024-09-28 04:00 | 5162440 | 2024-09-29 06:00 | 1032488 |  |  |  | 1745257.4937 | 2777745.4937 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-28 05:00 | 10355.7313 | 2419.7313 | [7 empty] | 10535.9712 | 2599.9712 |  |  | 2599.9712 | 2124.6862
2024-09-28 05:00 | 5163720 | 2024-09-29 06:00 | 1032744 |  |  |  | 1745690.2211 | 2778434.2211 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-28 06:00 | 10358.299 | 2174.299 | [7 empty] | 10538.5835 | 2354.5835 |  |  | 2354.5835 | 2124.7679
2024-09-28 06:00 | 5166290 | 2024-09-29 06:00 | 1033258 |  |  |  | 1746559.0568 | 2779817.0568 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-28 07:00 | 10363.4543 | 1435.4543 | [7 empty] | 10543.8286 | 1615.8286 |  |  | 1615.8286 | 2126.2641
2024-09-28 07:00 | 5166680 | 2024-09-29 06:00 | 1033336 |  |  |  | 1746690.9034 | 2780026.9034 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-28 08:00 | 10364.2367 | 692.2367 | [7 empty] | 10544.6246 | 872.6246 |  |  | 872.6246 | 2128.2634
2024-09-28 08:00 | 5170030 | 2024-09-29 06:00 | 1034006 |  |  |  | 1747823.4323 | 2781829.4323 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-28 09:00 | 10370.9567 | -45.0433 | [7 empty] | 10551.4616 | 135.4616 |  |  | 135.4616 | 2128.8331
2024-09-28 09:00 | 5170130 | 2024-09-29 06:00 | 1034026 |  |  |  | 1747857.2392 | 2781883.2392 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-28 10:00 | 10371.1573 | -540.8427 | [7 empty] | 10551.6657 | -360.3343 |  |  | -360.3343 | 2128.8356
2024-09-28 10:00 | 5170740 | 2024-09-29 06:00 | 1034148 |  |  |  | 1748063.4609 | 2782211.4609 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-28 11:00 | 10372.3809 | -787.6191 | [7 empty] | 10552.9106 | -607.0894 |  |  | -607.0894 | 2129.2425
2024-09-28 11:00 | 5171460 | 2024-09-29 06:00 | 1034292 |  |  |  | 1748306.8701 | 2782598.8701 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-28 12:00 | 10373.8252 | -538.1748 | [7 empty] | 10554.38 | -357.62 |  |  | -357.62 | 2129.3744
2024-09-28 12:00 | 5171110 | 2024-09-29 06:00 | 1034222 |  |  |  | 1748188.5461 | 2782410.5461 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-28 13:00 | 10373.1231 | -42.8769 | [7 empty] | 10553.6657 | 137.6657 |  |  | 137.6657 | 2129.4071
2024-09-28 13:00 | 5169290 | 2024-09-29 06:00 | 1033858 |  |  |  | 1747573.2618 | 2781431.2618 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-28 14:00 | 10369.4723 | 449.4723 | [7 empty] | 10549.9513 | 629.9513 |  |  | 629.9513 | 2130.9492
2024-09-28 14:00 | 5168830 | 2024-09-29 06:00 | 1033766 |  |  |  | 1747417.7503 | 2781183.7503 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-28 15:00 | 10368.5495 | 696.5495 | [7 empty] | 10549.0125 | 877.0125 |  |  | 877.0125 | 2131.3204
2024-09-28 15:00 | 5167800 | 2024-09-29 06:00 | 1033560 |  |  |  | 1747069.54 | 2780629.54 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-28 16:00 | 10366.4833 | 694.4833 | [7 empty] | 10546.9104 | 874.9104 |  |  | 874.9104 | 2133.9327
2024-09-28 16:00 | 5194880 | 2024-09-29 06:00 | 1038976 |  |  |  | 1756224.4305 | 2795200.4305 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-28 17:00 | 10420.8052 | 500.8052 | [7 empty] | 10602.1777 | 682.1777 |  |  | 682.1777 | 2135.4047
2024-09-28 17:00 | 5196950 | 2024-09-29 06:00 | 1039390 |  |  |  | 1756924.2319 | 2796314.2319 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-28 18:00 | 10424.9576 | 8.9576 | [7 empty] | 10606.4023 | 190.4023 |  |  | 190.4023 | 2140.0567
2024-09-28 18:00 | 5195230 | 2024-09-29 06:00 | 1039046 |  |  |  | 1756342.7544 | 2795388.7544 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-28 19:00 | 10421.5073 | -490.4927 | [7 empty] | 10602.892 | -309.108 |  |  | -309.108 | 2140.16
2024-09-28 19:00 | 5195460 | 2024-09-29 06:00 | 1039092 |  |  |  | 1756420.5101 | 2795512.5101 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-28 20:00 | 10421.9686 | -738.0314 | [7 empty] | 10603.3614 | -556.6386 |  |  | -556.6386 | 2141.2009
2024-09-28 20:00 | 5197900 | 2024-09-29 06:00 | 1039580 |  |  |  | 1757245.3968 | 2796825.3968 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-28 21:00 | 10426.8632 | -485.1368 | [7 empty] | 10608.3412 | -303.6588 |  |  | -303.6588 | 2141.8782
2024-09-28 21:00 | 5201150 | 2024-09-29 06:00 | 1040230 |  |  |  | 1758344.1189 | 2798574.1189 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-28 22:00 | 10433.3827 | -230.6173 | [7 empty] | 10614.9741 | -49.0259 |  |  | -49.0259 | 2142.6371
2024-09-28 22:00 | 5200890 | 2024-09-29 06:00 | 1040178 |  |  |  | 1758256.2211 | 2798434.2211 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-28 23:00 | 10432.8611 | 264.8611 | [7 empty] | 10614.4434 | 446.4434 |  |  | 446.4434 | 2142.882
2024-09-28 23:00 | 5201120 | 2024-09-29 06:00 | 1040224 |  |  |  | 1758333.9769 | 2798557.9769 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-29 | 10433.3225 | 1009.3225 | [7 empty] | 10614.9128 | 1190.9128 |  |  | 1190.9128 | 2143.6436
2024-09-29 | 5202580 | 2024-09-30 06:00 | 1040516 |  |  |  | 1758827.5566 | 2799343.5566 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-29 01:00 | 10436.2512 | 1508.2512 | [7 empty] | 10617.8925 | 1689.8925 |  |  | 1689.8925 | 2143.8145
2024-09-29 01:00 | 5203180 | 2024-09-30 06:00 | 1040636 |  |  |  | 1759030.3976 | 2799666.3976 |  | 175 | 299215 | 8680 | 2024-09-29 02:00 | 10437.4548 | 1757.4548 | [7 empty] | 10619.1171 | 1939.1171 |  |  | 1939.1171 | 2144.3477
2024-09-29 02:00 | 5203910 | 2024-09-30 06:00 | 1040782 |  |  |  | 1759277.1875 | 2800059.1875 |  | 170 | 290666 | 8432 | 2024-09-29 03:00 | 10438.9191 | 2006.9191 | [7 empty] | 10620.6069 | 2188.6069 |  |  | 2188.6069 | 2144.4267
2024-09-29 03:00 | 5202570 | 2024-09-30 06:00 | 1040514 |  |  |  | 1758824.1759 | 2799338.1759 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-29 04:00 | 10436.2311 | 2252.2311 | [7 empty] | 10617.8721 | 2433.8721 |  |  | 2433.8721 | 2145.3127
2024-09-29 04:00 | 5203970 | 2024-09-30 06:00 | 1040794 |  |  |  | 1759297.4716 | 2800091.4716 |  | 160 | 273568 | 7936 | 2024-09-29 05:00 | 10439.0395 | 2503.0395 | [7 empty] | 10620.7294 | 2684.7294 |  |  | 2684.7294 | 2145.5709
2024-09-29 05:00 | 5203490 | 2024-09-30 06:00 | 1040698 |  |  |  | 1759135.1988 | 2799833.1988 |  | 165 | 282117 | 8184 | 2024-09-29 06:00 | 10438.0766 | 2254.0766 | [7 empty] | 10619.7497 | 2435.7497 |  |  | 2435.7497 | 2145.5786
2024-09-29 06:00 | 5204510 | 2024-09-30 06:00 | 1040902 |  |  |  | 1759480.0285 | 2800382.0285 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-29 07:00 | 10440.1227 | 1512.1227 | [7 empty] | 10621.8314 | 1693.8314 |  |  | 1693.8314 | 2145.8771
2024-09-29 07:00 | 5205960 | 2024-09-30 06:00 | 1041192 |  |  |  | 1759970.2276 | 2801162.2276 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-29 08:00 | 10443.0314 | 771.0314 | [7 empty] | 10624.7907 | 952.7907 |  |  | 952.7907 | 2146.2865
2024-09-29 08:00 | 5206160 | 2024-09-30 06:00 | 1041232 |  |  |  | 1760037.8413 | 2801269.8413 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-29 09:00 | 10443.4326 | 27.4326 | [7 empty] | 10625.1989 | 209.1989 |  |  | 209.1989 | 2146.3439
2024-09-29 09:00 | 5201840 | 2024-09-30 06:00 | 1040368 |  |  |  | 1758577.3861 | 2798945.3861 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-29 10:00 | 10434.7668 | -477.2332 | [7 empty] | 10616.3823 | -295.6177 |  |  | -295.6177 | 2149.0761
2024-09-29 10:00 | 5203940 | 2024-09-30 06:00 | 1040788 |  |  |  | 1759287.3296 | 2800075.3296 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-29 11:00 | 10438.9793 | -721.0207 | [7 empty] | 10620.6681 | -539.3319 |  |  | -539.3319 | 2149.5251
2024-09-29 11:00 | 5206810 | 2024-09-30 06:00 | 1041362 |  |  |  | 1760257.5857 | 2801619.5857 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-29 12:00 | 10444.7365 | -467.2635 | [7 empty] | 10626.5255 | -285.4745 |  |  | -285.4745 | 2153.5087
2024-09-29 12:00 | 5206680 | 2024-09-30 06:00 | 1041336 |  |  |  | 1760213.6368 | 2801549.6368 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-29 13:00 | 10444.4757 | 28.4757 | [7 empty] | 10626.2602 | 210.2602 |  |  | 210.2602 | 2158.1186
2024-09-29 13:00 | 5206130 | 2024-09-30 06:00 | 1041226 |  |  |  | 1760027.6992 | 2801253.6992 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-29 14:00 | 10443.3724 | 523.3724 | [7 empty] | 10625.1377 | 705.1377 |  |  | 705.1377 | 2158.74
2024-09-29 14:00 | 5205490 | 2024-09-30 06:00 | 1041098 |  |  |  | 1759811.3355 | 2800909.3355 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-29 15:00 | 10442.0886 | 770.0886 | [7 empty] | 10623.8315 | 951.8315 |  |  | 951.8315 | 2160.2258
2024-09-29 15:00 | 5204940 | 2024-09-30 06:00 | 1040988 |  |  |  | 1759625.3979 | 2800613.3979 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-29 16:00 | 10440.9853 | 768.9853 | [7 empty] | 10622.709 | 950.709 |  |  | 950.709 | 2162.032
2024-09-29 16:00 | 5203510 | 2024-09-30 06:00 | 1040702 |  |  |  | 1759141.9602 | 2799843.9602 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-29 17:00 | 10438.1168 | 518.1168 | [7 empty] | 10619.7906 | 699.7906 |  |  | 699.7906 | 2162.2603
2024-09-29 17:00 | 5202040 | 2024-09-30 06:00 | 1040408 |  |  |  | 1758644.9997 | 2799052.9997 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-09-29 18:00 | 10435.168 | 19.168 | [7 empty] | 10616.7904 | 200.7904 |  |  | 200.7904 | 2162.569
2024-09-29 18:00 | 5201270 | 2024-09-30 06:00 | 1040254 |  |  |  | 1758384.6871 | 2798638.6871 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-29 19:00 | 10433.6234 | -478.3766 | [7 empty] | 10615.219 | -296.781 |  |  | -296.781 | 2162.7412
2024-09-29 19:00 | 5198220 | 2024-09-30 06:00 | 1039644 |  |  |  | 1757353.5787 | 2796997.5787 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-29 20:00 | 10427.5051 | -732.4949 | [7 empty] | 10608.9942 | -551.0058 |  |  | -551.0058 | 2163.1825
2024-09-29 20:00 | 5197770 | 2024-09-30 06:00 | 1039554 |  |  |  | 1757201.4479 | 2796755.4479 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-29 21:00 | 10426.6025 | -485.3975 | [7 empty] | 10608.0758 | -303.9242 |  |  | -303.9242 | 2163.4644
2024-09-29 21:00 | 5196600 | 2024-09-30 06:00 | 1039320 |  |  |  | 1756805.908 | 2796125.908 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-29 22:00 | 10424.2555 | -239.7445 | [7 empty] | 10605.688 | -58.312 |  |  | -58.312 | 2164.6328
2024-09-29 22:00 | 5196450 | 2024-09-30 06:00 | 1039290 |  |  |  | 1756755.1977 | 2796045.1977 |  | 205 | 350509 | 10168 | 2024-09-29 23:00 | 10423.9546 | 255.9546 | [7 empty] | 10605.3819 | 437.3819 |  |  | 437.3819 | 2166.2821
2024-09-29 23:00 | 5334160 | 2024-09-30 06:00 | 1066832 |  |  |  | 1803310.5881 | 2870142.5881 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-30 | 10700.1975 | 1276.1975 | [7 empty] | 10886.4328 | 1462.4328 |  |  | 1462.4328 | 2167.0819
2024-09-30 | 5370400 | 2024-10-01 06:00 | 1074080 |  |  |  | 1815562.1846 | 2889642.1846 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-30 01:00 | 10772.8941 | 852.8941 | [7 empty] | 10960.3947 | 1040.3947 |  |  | 1040.3947 | 2170.5323
2024-09-30 01:00 | 5375910 | 2024-10-01 06:00 | 1075182 |  |  |  | 1817424.9411 | 2892606.9411 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-09-30 02:00 | 10783.947 | 1111.947 | [7 empty] | 10971.64 | 1299.64 |  |  | 1299.64 | 2170.5348
2024-09-30 02:00 | 5376780 | 2024-10-01 06:00 | 1075356 |  |  |  | 1817719.0605 | 2893075.0605 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-09-30 03:00 | 10785.6922 | 1361.6922 | [7 empty] | 10973.4155 | 1549.4155 |  |  | 1549.4155 | 2171.4698
2024-09-30 03:00 | 5377430 | 2024-10-01 06:00 | 1075486 |  |  |  | 1817938.805 | 2893424.805 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-09-30 04:00 | 10786.9961 | 1610.9961 | [7 empty] | 10974.7421 | 1798.7421 |  |  | 1798.7421 | 2179.4688
2024-09-30 04:00 | 5374190 | 2024-10-01 06:00 | 1074838 |  |  |  | 1816843.4635 | 2891681.4635 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-09-30 05:00 | 10780.4968 | 1852.4968 | [7 empty] | 10968.1296 | 2040.1296 |  |  | 2040.1296 | 2183.9971
2024-09-30 05:00 | 5367140 | 2024-10-01 06:00 | 1073428 |  |  |  | 1814460.0818 | 2887888.0818 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-09-30 06:00 | 10766.3546 | 1590.3546 | [7 empty] | 10953.7414 | 1777.7414 |  |  | 1777.7414 | 2188.6069
2024-09-30 06:00 | 5366250 | 2024-10-01 06:00 | 1073250 |  |  |  | 1814159.201 | 2887409.201 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-09-30 07:00 | 10764.5693 | 844.5693 | [7 empty] | 10951.925 | 1031.925 |  |  | 1031.925 | 2189.4871
2024-09-30 07:00 | 5368050 | 2024-10-01 06:00 | 1073610 |  |  |  | 1814767.724 | 2888377.724 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-30 08:00 | 10768.1801 | 104.1801 | [7 empty] | 10955.5986 | 291.5986 |  |  | 291.5986 | 2191.9157
2024-09-30 08:00 | 5372020 | 2024-10-01 06:00 | 1074404 |  |  |  | 1816109.8553 | 2890513.8553 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-09-30 09:00 | 10776.1438 | -631.8562 | [7 empty] | 10963.7009 | -444.2991 |  |  | -444.2991 | 2192.8966
2024-09-30 09:00 | 5374240 | 2024-10-01 06:00 | 1074848 |  |  |  | 1816860.367 | 2891708.367 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-09-30 10:00 | 10780.5971 | -1123.4029 | [7 empty] | 10968.2317 | -935.7683 |  |  | -935.7683 | 2193.653
2024-09-30 10:00 | 5375090 | 2024-10-01 06:00 | 1075018 |  |  |  | 1817147.725 | 2892165.725 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-09-30 11:00 | 10782.3021 | -1369.6979 | [7 empty] | 10969.9664 | -1182.0336 |  |  | -1182.0336 | 2196.3891
2024-09-30 11:00 | 5373070 | 2024-10-01 06:00 | 1074614 |  |  |  | 1816464.827 | 2891078.827 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-09-30 12:00 | 10778.2501 | -1125.7499 | [7 empty] | 10965.8438 | -938.1562 |  |  | -938.1562 | 2197.2042
2024-09-30 12:00 | 5374660 | 2024-10-01 06:00 | 1074932 |  |  |  | 1817002.3557 | 2891934.3557 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-09-30 13:00 | 10781.4396 | -626.5604 | [7 empty] | 10969.0888 | -438.9112 |  |  | -438.9112 | 2197.2575
2024-09-30 13:00 | 5375870 | 2024-10-01 06:00 | 1075174 |  |  |  | 1817411.4183 | 2892585.4183 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-30 14:00 | 10783.8668 | -128.1332 | [7 empty] | 10971.5583 | 59.5583 |  |  | 59.5583 | 2198.0618
2024-09-30 14:00 | 5374400 | 2024-10-01 06:00 | 1074880 |  |  |  | 1816914.4579 | 2891794.4579 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-30 15:00 | 10780.918 | 116.918 | [7 empty] | 10968.5582 | 304.5582 |  |  | 304.5582 | 2200.8854
2024-09-30 15:00 | 5373100 | 2024-10-01 06:00 | 1074620 |  |  |  | 1816474.9691 | 2891094.9691 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-09-30 16:00 | 10778.3102 | 114.3102 | [7 empty] | 10965.9051 | 301.9051 |  |  | 301.9051 | 2201.2201
2024-09-30 16:00 | 5372280 | 2024-10-01 06:00 | 1074456 |  |  |  | 1816197.753 | 2890653.753 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-09-30 17:00 | 10776.6653 | -135.3347 | [7 empty] | 10964.2315 | 52.2315 |  |  | 52.2315 | 2201.9798
2024-09-30 17:00 | 5414430 | 2024-10-01 06:00 | 1082886 |  |  |  | 1830447.3333 | 2913333.3333 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-09-30 18:00 | 10861.2172 | -546.7828 | [7 empty] | 11050.255 | -357.745 |  |  | -357.745 | 2202.4655
2024-09-30 18:00 | 5495670 | 2024-10-01 06:00 | 1099134 |  |  |  | 1857912.0048 | 2957046.0048 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-09-30 19:00 | 11024.1827 | -879.8173 | [7 empty] | 11216.0569 | -687.9431 |  |  | -687.9431 | 2202.6641
2024-09-30 19:00 | 5501200 | 2024-10-01 06:00 | 1100240 |  |  |  | 1859781.5227 | 2960021.5227 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-09-30 20:00 | 11035.2758 | -1116.7242 | [7 empty] | 11227.343 | -924.657 |  |  | -924.657 | 2203.2962
2024-09-30 20:00 | 5515060 | 2024-10-01 06:00 | 1103012 |  |  |  | 1864467.1499 | 2967479.1499 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-09-30 21:00 | 11063.0786 | -840.9214 | [7 empty] | 11255.6298 | -648.3702 |  |  | -648.3702 | 2203.4416
2024-09-30 21:00 | 5518180 | 2024-10-01 06:00 | 1103636 |  |  |  | 1865521.9231 | 2969157.9231 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-09-30 22:00 | 11069.3373 | -586.6627 | [7 empty] | 11261.9974 | -394.0026 |  |  | -394.0026 | 2204.0539
2024-09-30 22:00 | 5518900 | 2024-10-01 06:00 | 1103780 |  |  |  | 1865765.3323 | 2969545.3323 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-09-30 23:00 | 11070.7816 | -89.2184 | [7 empty] | 11263.4668 | 103.4668 |  |  | 103.4668 | 2205.0264
2024-09-30 23:00 | 5521380 | 2024-10-01 06:00 | 1104276 |  |  |  | 1866603.7417 | 2970879.7417 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-01 | 11075.7564 | 659.7564 | [7 empty] | 11268.5282 | 852.5282 |  |  | 852.5282 | 2205.9299
2024-10-01 | 5519110 | 2024-10-02 06:00 | 1103822 |  |  |  | 1865836.3266 | 2969658.3266 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-01 01:00 | 11071.2028 | 1151.2028 | [7 empty] | 11263.8954 | 1343.8954 |  |  | 1343.8954 | 2207.4469
2024-10-01 01:00 | 5520010 | 2024-10-02 06:00 | 1104002 |  |  |  | 1866140.5881 | 2970142.5881 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-01 02:00 | 11073.0082 | 1401.0082 | [7 empty] | 11265.7322 | 1593.7322 |  |  | 1593.7322 | 2207.9813
2024-10-01 02:00 | 5520870 | 2024-10-02 06:00 | 1104174 |  |  |  | 1866431.3269 | 2970605.3269 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-01 03:00 | 11074.7333 | 1650.7333 | [7 empty] | 11267.4873 | 1843.4873 |  |  | 1843.4873 | 2209.0533
2024-10-01 03:00 | 5520320 | 2024-10-02 06:00 | 1104064 |  |  |  | 1866245.3893 | 2970309.3893 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-01 04:00 | 11073.63 | 1897.63 | [7 empty] | 11266.3649 | 2090.3649 |  |  | 2090.3649 | 2209.157
2024-10-01 04:00 | 5520850 | 2024-10-02 06:00 | 1104170 |  |  |  | 1866424.5655 | 2970594.5655 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-01 05:00 | 11074.6932 | 2146.6932 | [7 empty] | 11267.4465 | 2339.4465 |  |  | 2339.4465 | 2210.0299
2024-10-01 05:00 | 5520050 | 2024-10-02 06:00 | 1104010 |  |  |  | 1866154.1108 | 2970164.1108 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-01 06:00 | 11073.0884 | 1897.0884 | [7 empty] | 11265.8138 | 2089.8138 |  |  | 2089.8138 | 2211.5897
2024-10-01 06:00 | 5520550 | 2024-10-02 06:00 | 1104110 |  |  |  | 1866323.145 | 2970433.145 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-01 07:00 | 11074.0914 | 1154.0914 | [7 empty] | 11266.8343 | 1346.8343 |  |  | 1346.8343 | 2211.6103
2024-10-01 07:00 | 5523500 | 2024-10-02 06:00 | 1104700 |  |  |  | 1867320.4466 | 2972020.4466 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-01 08:00 | 11080.0091 | 416.0091 | [7 empty] | 11272.8549 | 608.8549 |  |  | 608.8549 | 2211.8667
2024-10-01 08:00 | 5521480 | 2024-10-02 06:00 | 1104296 |  |  |  | 1866637.5486 | 2970933.5486 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-01 09:00 | 11075.957 | -332.043 | [7 empty] | 11268.7323 | -139.2677 |  |  | -139.2677 | 2212.5287
2024-10-01 09:00 | 5518620 | 2024-10-02 06:00 | 1103724 |  |  |  | 1865670.6731 | 2969394.6731 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-01 10:00 | 11070.2199 | -833.7801 | [7 empty] | 11262.8953 | -641.1047 |  |  | -641.1047 | 2212.794
2024-10-01 10:00 | 5510920 | 2024-10-02 06:00 | 1102184 |  |  |  | 1863067.5469 | 2965251.5469 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-01 11:00 | 11054.7739 | -1097.2261 | [7 empty] | 11247.1805 | -904.8195 |  |  | -904.8195 | 2213.0389
2024-10-01 11:00 | 5539920 | 2024-10-02 06:00 | 1107984 |  |  |  | 1872871.5287 | 2980855.5287 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-01 12:00 | 11112.9472 | -791.0528 | [7 empty] | 11306.3663 | -597.6337 |  |  | -597.6337 | 2213.881
2024-10-01 12:00 | 5564310 | 2024-10-02 10:00 | 1112862 |  |  |  | 1881117.0153 | 2993979.0153 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-01 13:00 | 11161.8729 | -246.1271 | [7 empty] | 11356.1436 | -51.8564 |  |  | -51.8564 | 2214.1997
2024-10-01 13:00 | 5563680 | 2024-10-02 10:00 | 1112736 |  |  |  | 1880904.0323 | 2993640.0323 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-01 14:00 | 11160.6092 | 248.6092 | [7 empty] | 11354.8578 | 442.8578 |  |  | 442.8578 | 2214.6627
2024-10-01 14:00 | 5565110 | 2024-10-02 06:00 | 1113022 |  |  |  | 1881387.47 | 2994409.47 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-01 15:00 | 11163.4777 | 499.4777 | [7 empty] | 11357.7763 | 693.7763 |  |  | 693.7763 | 2214.7329
2024-10-01 15:00 | 5567480 | 2024-10-02 06:00 | 1113496 |  |  |  | 1882188.692 | 2995684.692 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-01 16:00 | 11168.2319 | 504.2319 | [7 empty] | 11362.6132 | 698.6132 |  |  | 698.6132 | 2214.7609
2024-10-01 16:00 | 5574120 | 2024-10-02 06:00 | 1114824 |  |  |  | 1884433.4657 | 2999257.4657 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-01 17:00 | 11181.5516 | 269.5516 | [7 empty] | 11376.1647 | 464.1647 |  |  | 464.1647 | 2215.2023
2024-10-01 17:00 | 5594060 | 2024-10-02 06:00 | 1118812 |  |  |  | 1891174.5483 | 3009986.5483 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-01 18:00 | 11221.5507 | -186.4493 | [7 empty] | 11416.8601 | 8.8601 |  |  | 8.8601 | 2216.1003
2024-10-01 18:00 | 5594940 | 2024-10-02 06:00 | 1118988 |  |  |  | 1891472.0484 | 3010460.0484 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-01 19:00 | 11223.316 | -680.684 | [7 empty] | 11418.6561 | -485.3439 |  |  | -485.3439 | 2216.4217
2024-10-01 19:00 | 5595600 | 2024-10-02 06:00 | 1119120 |  |  |  | 1891695.1735 | 3010815.1735 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-01 20:00 | 11224.6399 | -927.3601 | [7 empty] | 11420.003 | -731.997 |  |  | -731.997 | 2216.863
2024-10-01 20:00 | 5596290 | 2024-10-02 06:00 | 1119258 |  |  |  | 1891928.4407 | 3011186.4407 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-01 21:00 | 11226.0241 | -677.9759 | [7 empty] | 11421.4113 | -482.5887 |  |  | -482.5887 | 2217.2023
2024-10-01 21:00 | 5618110 | 2024-10-02 06:00 | 1123622 |  |  |  | 1899305.0917 | 3022927.0917 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-01 22:00 | 11269.7945 | -386.2055 | [7 empty] | 11465.9435 | -190.0565 |  |  | -190.0565 | 2217.2138
2024-10-01 22:00 | 5620600 | 2024-10-02 06:00 | 1124120 |  |  |  | 1900146.8819 | 3024266.8819 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-01 23:00 | 11274.7893 | 114.7893 | [7 empty] | 11471.0253 | 311.0253 |  |  | 311.0253 | 2217.4989
2024-10-01 23:00 | 5623030 | 2024-10-02 06:00 | 1124606 |  |  |  | 1900968.3879 | 3025574.3879 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-02 | 11279.6639 | 863.6639 | [7 empty] | 11475.9846 | 1059.9846 |  |  | 1059.9846 | 2219.0391
2024-10-02 | 5620180 | 2024-10-03 06:00 | 1124036 |  |  |  | 1900004.8932 | 3024040.8932 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-02 01:00 | 11273.9468 | 1353.9468 | [7 empty] | 11470.1681 | 1550.1681 |  |  | 1550.1681 | 2220.3045
2024-10-02 01:00 | 5617210 | 2024-10-03 06:00 | 1123442 |  |  |  | 1899000.8302 | 3022442.8302 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-02 02:00 | 11267.9891 | 1595.9891 | [7 empty] | 11464.1067 | 1792.1067 |  |  | 1792.1067 | 2222.1617
2024-10-02 02:00 | 5618420 | 2024-10-03 06:00 | 1123684 |  |  |  | 1899409.8929 | 3023093.8929 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-02 03:00 | 11270.4163 | 1846.4163 | [7 empty] | 11466.5761 | 2042.5761 |  |  | 2042.5761 | 2222.2025
2024-10-02 03:00 | 5622030 | 2024-10-03 06:00 | 1124406 |  |  |  | 1900630.3196 | 3025036.3196 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-02 04:00 | 11277.6579 | 2101.6579 | [7 empty] | 11473.9438 | 2297.9438 |  |  | 2297.9438 | 2222.9577
2024-10-02 04:00 | 5623330 | 2024-10-03 06:00 | 1124666 |  |  |  | 1901069.8084 | 3025735.8084 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-02 05:00 | 11280.2656 | 2352.2656 | [7 empty] | 11476.5969 | 2548.5969 |  |  | 2548.5969 | 2223.1822
2024-10-02 05:00 | 5624590 | 2024-10-03 06:00 | 1124918 |  |  |  | 1901495.7745 | 3026413.7745 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-02 06:00 | 11282.7932 | 2106.7932 | [7 empty] | 11479.1684 | 2303.1684 |  |  | 2303.1684 | 2223.8352
2024-10-02 06:00 | 5624310 | 2024-10-03 06:00 | 1124862 |  |  |  | 1901401.1154 | 3026263.1154 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-02 07:00 | 11282.2315 | 1362.2315 | [7 empty] | 11478.597 | 1558.597 |  |  | 1558.597 | 2223.8888
2024-10-02 07:00 | 5623990 | 2024-10-03 06:00 | 1124798 |  |  |  | 1901292.9335 | 3026090.9335 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-02 08:00 | 11281.5896 | 617.5896 | [7 empty] | 11477.9439 | 813.9439 |  |  | 813.9439 | 2224.1107
2024-10-02 08:00 | 5625060 | 2024-10-03 06:00 | 1125012 |  |  |  | 1901654.6667 | 3026666.6667 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-02 09:00 | 11283.736 | -124.264 | [7 empty] | 11480.1277 | 72.1277 |  |  | 72.1277 | 2224.4921
2024-10-02 09:00 | 5624360 | 2024-10-03 06:00 | 1124872 |  |  |  | 1901418.0188 | 3026290.0188 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-02 10:00 | 11282.3318 | -621.6682 | [7 empty] | 11478.699 | -425.301 |  |  | -425.301 | 2224.5534
2024-10-02 10:00 | 5621770 | 2024-10-03 06:00 | 1124354 |  |  |  | 1900542.4218 | 3024896.4218 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-02 11:00 | 11277.1363 | -874.8637 | [7 empty] | 11473.4131 | -678.5869 |  |  | -678.5869 | 2224.9169
2024-10-02 11:00 | 5619620 | 2024-10-03 06:00 | 1123924 |  |  |  | 1899815.5749 | 3023739.5749 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-02 12:00 | 11272.8235 | -631.1765 | [7 empty] | 11469.0252 | -434.9748 |  |  | -434.9748 | 2225.0394
2024-10-02 12:00 | 5618230 | 2024-10-03 06:00 | 1123646 |  |  |  | 1899345.6599 | 3022991.6599 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-02 13:00 | 11270.0352 | -137.9648 | [7 empty] | 11466.1884 | 58.1884 |  |  | 58.1884 | 2225.6521
2024-10-02 13:00 | 5619410 | 2024-10-03 06:00 | 1123882 |  |  |  | 1899744.5806 | 3023626.5806 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-02 14:00 | 11272.4022 | 360.4022 | [7 empty] | 11468.5966 | 556.5966 |  |  | 556.5966 | 2226.3455
2024-10-02 14:00 | 5616650 | 2024-10-03 06:00 | 1123330 |  |  |  | 1898811.512 | 3022141.512 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-02 15:00 | 11266.8657 | 602.8657 | [7 empty] | 11462.9638 | 798.9638 |  |  | 798.9638 | 2226.5088
2024-10-02 15:00 | 5612660 | 2024-10-03 06:00 | 1122532 |  |  |  | 1897462.6193 | 3019994.6193 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-02 16:00 | 11258.8619 | 594.8619 | [7 empty] | 11454.8206 | 790.8206 |  |  | 790.8206 | 2227.0917
2024-10-02 16:00 | 5612250 | 2024-10-03 06:00 | 1122450 |  |  |  | 1897324.0113 | 3019774.0113 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-02 17:00 | 11258.0394 | 346.0394 | [7 empty] | 11453.9839 | 541.9839 |  |  | 541.9839 | 2227.3047
2024-10-02 17:00 | 5612520 | 2024-10-03 06:00 | 1122504 |  |  |  | 1897415.2897 | 3019919.2897 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-02 18:00 | 11258.581 | -149.419 | [7 empty] | 11454.5349 | 46.5349 |  |  | 46.5349 | 2229.162
2024-10-02 18:00 | 5611820 | 2024-10-03 06:00 | 1122364 |  |  |  | 1897178.6419 | 3019542.6419 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-02 19:00 | 11257.1769 | -646.8231 | [7 empty] | 11453.1063 | -450.8937 |  |  | -450.8937 | 2229.2028
2024-10-02 19:00 | 5611510 | 2024-10-03 06:00 | 1122302 |  |  |  | 1897073.8407 | 3019375.8407 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-02 20:00 | 11256.555 | -895.445 | [7 empty] | 11452.4736 | -699.5264 |  |  | -699.5264 | 2229.2168
2024-10-02 20:00 | 5612530 | 2024-10-03 06:00 | 1122506 |  |  |  | 1897418.6704 | 3019924.6704 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-02 21:00 | 11258.6011 | -645.3989 | [7 empty] | 11454.5553 | -449.4447 |  |  | -449.4447 | 2229.264
2024-10-02 21:00 | 5613540 | 2024-10-03 06:00 | 1122708 |  |  |  | 1897760.1195 | 3020468.1195 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-02 22:00 | 11260.6271 | -395.3729 | [7 empty] | 11456.6166 | -199.3834 |  |  | -199.3834 | 2229.4681
2024-10-02 22:00 | 5614210 | 2024-10-03 06:00 | 1122842 |  |  |  | 1897986.6252 | 3020828.6252 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-02 23:00 | 11261.9711 | 101.9711 | [7 empty] | 11457.984 | 297.984 |  |  | 297.984 | 2229.611
2024-10-02 23:00 | 5614960 | 2024-10-03 06:00 | 1122992 |  |  |  | 1898240.1765 | 3021232.1765 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-03 | 11263.4756 | 847.4756 | [7 empty] | 11459.5147 | 1043.5147 |  |  | 1043.5147 | 2230.0395
2024-10-03 | 5615100 | 2024-10-04 06:00 | 1123020 |  |  |  | 1898287.5061 | 3021307.5061 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-03 01:00 | 11263.7565 | 1343.7565 | [7 empty] | 11459.8004 | 1539.8004 |  |  | 1539.8004 | 2230.3457
2024-10-03 01:00 | 5617390 | 2024-10-04 06:00 | 1123478 |  |  |  | 1899061.6825 | 3022539.6825 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-03 02:00 | 11268.3501 | 1596.3501 | [7 empty] | 11464.474 | 1792.474 |  |  | 1792.474 | 2230.8151
2024-10-03 02:00 | 5616300 | 2024-10-04 06:00 | 1123260 |  |  |  | 1898693.1881 | 3021953.1881 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-03 03:00 | 11266.1636 | 1842.1636 | [7 empty] | 11462.2495 | 2038.2495 |  |  | 2038.2495 | 2231.0804
2024-10-03 03:00 | 5615760 | 2024-10-04 06:00 | 1123152 |  |  |  | 1898510.6312 | 3021662.6312 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-03 04:00 | 11265.0804 | 2089.0804 | [7 empty] | 11461.1474 | 2285.1474 |  |  | 2285.1474 | 2231.088
2024-10-03 04:00 | 5614720 | 2024-10-04 06:00 | 1122944 |  |  |  | 1898159.0401 | 3021103.0401 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-03 05:00 | 11262.9942 | 2334.9942 | [7 empty] | 11459.0249 | 2531.0249 |  |  | 2531.0249 | 2231.3891
2024-10-03 05:00 | 5616710 | 2024-10-04 06:00 | 1123342 |  |  |  | 1898831.7961 | 3022173.7961 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-03 06:00 | 11266.9861 | 2090.9861 | [7 empty] | 11463.0862 | 2287.0862 |  |  | 2287.0862 | 2231.4273
2024-10-03 06:00 | 5618200 | 2024-10-04 06:00 | 1123640 |  |  |  | 1899335.5179 | 3022975.5179 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-03 07:00 | 11269.975 | 1349.975 | [7 empty] | 11466.1271 | 1546.1271 |  |  | 1546.1271 | 2231.6518
2024-10-03 07:00 | 5621220 | 2024-10-04 06:00 | 1124244 |  |  |  | 1900356.4843 | 3024600.4843 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-03 08:00 | 11276.033 | 612.033 | [7 empty] | 11472.2906 | 808.2906 |  |  | 808.2906 | 2231.7335
2024-10-03 08:00 | 5618290 | 2024-10-04 06:00 | 1123658 |  |  |  | 1899365.944 | 3023023.944 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-03 09:00 | 11270.1555 | -137.8445 | [7 empty] | 11466.3108 | 58.3108 |  |  | 58.3108 | 2232.3662
2024-10-03 09:00 | 5613460 | 2024-10-04 06:00 | 1122692 |  |  |  | 1897733.074 | 3020425.074 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-03 10:00 | 11260.4667 | -643.5333 | [7 empty] | 11456.4533 | -447.5467 |  |  | -447.5467 | 2232.7529
2024-10-03 10:00 | 5614650 | 2024-10-04 06:00 | 1122930 |  |  |  | 1898135.3753 | 3021065.3753 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-03 11:00 | 11262.8538 | -889.1462 | [7 empty] | 11458.882 | -693.118 |  |  | -693.118 | 2233.2029
2024-10-03 11:00 | 5615720 | 2024-10-04 06:00 | 1123144 |  |  |  | 1898497.1084 | 3021641.1084 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-03 12:00 | 11265.0002 | -638.9998 | [7 empty] | 11461.0657 | -442.9343 |  |  | -442.9343 | 2233.5371
2024-10-03 12:00 | 5607850 | 2024-10-04 06:00 | 1121570 |  |  |  | 1895836.5106 | 3017406.5106 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-03 13:00 | 11249.2131 | -158.7869 | [7 empty] | 11445.0039 | 37.0039 |  |  | 37.0039 | 2233.7948
2024-10-03 13:00 | 5612860 | 2024-10-04 06:00 | 1122572 |  |  |  | 1897530.233 | 3020102.233 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-03 14:00 | 11259.2631 | 347.2631 | [7 empty] | 11455.2288 | 543.2288 |  |  | 543.2288 | 2234.1213
2024-10-03 14:00 | 5610290 | 2024-10-04 06:00 | 1122058 |  |  |  | 1896661.3974 | 3018719.3974 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-03 15:00 | 11254.1077 | 590.1077 | [7 empty] | 11449.9837 | 785.9837 |  |  | 785.9837 | 2234.1621
2024-10-03 15:00 | 5606870 | 2024-10-04 06:00 | 1121374 |  |  |  | 1895505.2037 | 3016879.2037 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-03 16:00 | 11247.2473 | 583.2473 | [7 empty] | 11443.0039 | 779.0039 |  |  | 779.0039 | 2234.305
2024-10-03 16:00 | 5608210 | 2024-10-04 06:00 | 1121642 |  |  |  | 1895958.2152 | 3017600.2152 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-03 17:00 | 11249.9353 | 337.9353 | [7 empty] | 11445.7387 | 533.7387 |  |  | 533.7387 | 2234.755
2024-10-03 17:00 | 5608850 | 2024-10-04 06:00 | 1121770 |  |  |  | 1896174.579 | 3017944.579 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-03 18:00 | 11251.2191 | -156.7809 | [7 empty] | 11447.0448 | 39.0448 |  |  | 39.0448 | 2234.9198
2024-10-03 18:00 | 5610490 | 2024-10-04 06:00 | 1122098 |  |  |  | 1896729.011 | 3018827.011 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-03 19:00 | 11254.5089 | -649.4911 | [7 empty] | 11450.3919 | -453.6081 |  |  | -453.6081 | 2235.4109
2024-10-03 19:00 | 5612090 | 2024-10-04 06:00 | 1122418 |  |  |  | 1897269.9204 | 3019687.9204 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-03 20:00 | 11257.7185 | -894.2815 | [7 empty] | 11453.6573 | -698.3427 |  |  | -698.3427 | 2235.578
2024-10-03 20:00 | 5614250 | 2024-10-04 06:00 | 1122850 |  |  |  | 1898000.148 | 3020850.148 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-03 21:00 | 11262.0514 | -641.9486 | [7 empty] | 11458.0656 | -445.9344 |  |  | -445.9344 | 2235.6316
2024-10-03 21:00 | 5615010 | 2024-10-04 06:00 | 1123002 |  |  |  | 1898257.0799 | 3021259.0799 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-03 22:00 | 11263.5759 | -392.4241 | [7 empty] | 11459.6167 | -196.3833 |  |  | -196.3833 | 2235.9581
2024-10-03 22:00 | 5614710 | 2024-10-04 06:00 | 1122942 |  |  |  | 1898155.6594 | 3021097.6594 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-03 23:00 | 11262.9741 | 102.9741 | [7 empty] | 11459.0044 | 299.0044 |  |  | 299.0044 | 2235.9989
2024-10-03 23:00 | 5614180 | 2024-10-04 06:00 | 1122836 |  |  |  | 1897976.4832 | 3020812.4832 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-04 | 11261.911 | 845.911 | [7 empty] | 11457.9228 | 1041.9228 |  |  | 1041.9228 | 2236.3918
2024-10-04 | 5613790 | 2024-10-05 06:00 | 1122758 |  |  |  | 1897844.6365 | 3020602.6365 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-04 01:00 | 11261.1286 | 1341.1286 | [7 empty] | 11457.1268 | 1537.1268 |  |  | 1537.1268 | 2236.9173
2024-10-04 01:00 | 5613510 | 2024-10-05 06:00 | 1122702 |  |  |  | 1897749.9774 | 3020451.9774 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-04 02:00 | 11260.567 | 1588.567 | [7 empty] | 11456.5554 | 1784.5554 |  |  | 1784.5554 | 2237.2031
2024-10-04 02:00 | 5614320 | 2024-10-05 06:00 | 1122864 |  |  |  | 1898023.8128 | 3020887.8128 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-04 03:00 | 11262.1918 | 1838.1918 | [7 empty] | 11458.2085 | 2034.2085 |  |  | 2034.2085 | 2237.9174
2024-10-04 03:00 | 5614440 | 2024-10-05 06:00 | 1122888 |  |  |  | 1898064.381 | 3020952.381 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-04 04:00 | 11262.4325 | 2086.4325 | [7 empty] | 11458.4534 | 2282.4534 |  |  | 2282.4534 | 2238.3664
2024-10-04 04:00 | 5615690 | 2024-10-05 06:00 | 1123138 |  |  |  | 1898486.9664 | 3021624.9664 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-04 05:00 | 11264.94 | 2336.94 | [7 empty] | 11461.0045 | 2533.0045 |  |  | 2533.0045 | 2238.3868
2024-10-04 05:00 | 5615930 | 2024-10-05 06:00 | 1123186 |  |  |  | 1898568.1028 | 3021754.1028 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-04 06:00 | 11265.4214 | 2089.4214 | [7 empty] | 11461.4943 | 2285.4943 |  |  | 2285.4943 | 2238.9875
2024-10-04 06:00 | 5593580 | 2024-10-05 06:00 | 1118716 |  |  |  | 1891012.2755 | 3009728.2755 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-04 07:00 | 11220.5879 | 1300.5879 | [7 empty] | 11415.8804 | 1495.8804 |  |  | 1495.8804 | 2239.244
2024-10-04 07:00 | 5470130 | 2024-10-05 06:00 | 1094026 |  |  |  | 1849277.7396 | 2943303.7396 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-04 08:00 | 10972.9501 | 308.9501 | [7 empty] | 11163.9326 | 499.9326 |  |  | 499.9326 | 2239.3256
2024-10-04 08:00 | 5299630 | 2024-10-05 06:00 | 1059926 |  |  |  | 1791637.0885 | 2851563.0885 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-04 09:00 | 10630.9312 | -777.0688 | [7 empty] | 10815.9609 | -592.0391 |  |  | -592.0391 | 2240.5271
2024-10-04 09:00 | 5165620 | 2024-10-05 06:00 | 1033124 |  |  |  | 1746332.551 | 2779456.551 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-04 10:00 | 10362.1103 | -1541.8897 | [7 empty] | 10542.4612 | -1361.5388 |  |  | -1361.5388 | 2240.5705
2024-10-04 10:00 | 5135900 | 2024-10-05 06:00 | 1027180 |  |  |  | 1736285.1601 | 2763465.1601 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-04 11:00 | 10302.4927 | -1849.5073 | [7 empty] | 10481.806 | -1670.194 |  |  | -1670.194 | 2240.6764
2024-10-04 11:00 | 5128780 | 2024-10-05 06:00 | 1025756 |  |  |  | 1733878.1135 | 2759634.1135 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-04 12:00 | 10288.2102 | -1615.7898 | [7 empty] | 10467.2749 | -1436.7251 |  |  | -1436.7251 | 2240.8971
2024-10-04 12:00 | 5123860 | 2024-10-05 06:00 | 1024772 |  |  |  | 1732214.8173 | 2756986.8173 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-04 13:00 | 10278.3408 | -1129.6592 | [7 empty] | 10457.2337 | -950.7663 |  |  | -950.7663 | 2241.3461
2024-10-04 13:00 | 5121690 | 2024-10-05 06:00 | 1024338 |  |  |  | 1731481.209 | 2755819.209 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-04 14:00 | 10273.9878 | -638.0122 | [7 empty] | 10452.8049 | -459.1951 |  |  | -459.1951 | 2243.1216
2024-10-04 14:00 | 5123050 | 2024-10-05 06:00 | 1024610 |  |  |  | 1731940.982 | 2756550.982 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-04 15:00 | 10276.7159 | -387.2841 | [7 empty] | 10455.5806 | -208.4194 |  |  | -208.4194 | 2243.6115
2024-10-04 15:00 | 5125510 | 2024-10-05 06:00 | 1025102 |  |  |  | 1732772.6301 | 2757874.6301 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-04 16:00 | 10281.6506 | -382.3494 | [7 empty] | 10460.6011 | -203.3989 |  |  | -203.3989 | 2243.9916
2024-10-04 16:00 | 5120920 | 2024-10-05 06:00 | 1024184 |  |  |  | 1731220.8964 | 2755404.8964 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-04 17:00 | 10272.4432 | -639.5568 | [7 empty] | 10451.2335 | -460.7665 |  |  | -460.7665 | 2244.0171
2024-10-04 17:00 | 5130850 | 2024-10-05 06:00 | 1026170 |  |  |  | 1734577.915 | 2760747.915 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-04 18:00 | 10292.3625 | -1115.6375 | [7 empty] | 10471.4995 | -936.5005 |  |  | -936.5005 | 2244.5094
2024-10-04 18:00 | 5136710 | 2024-10-05 06:00 | 1027342 |  |  |  | 1736558.9954 | 2763900.9954 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-04 19:00 | 10304.1176 | -1599.8824 | [7 empty] | 10483.4591 | -1420.5409 |  |  | -1420.5409 | 2244.9176
2024-10-04 19:00 | 5148910 | 2024-10-05 06:00 | 1029782 |  |  |  | 1740683.4291 | 2770465.4291 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-04 20:00 | 10328.5905 | -1823.4095 | [7 empty] | 10508.358 | -1643.642 |  |  | -1643.642 | 2245.4074
2024-10-04 20:00 | 5134350 | 2024-10-05 06:00 | 1026870 |  |  |  | 1735761.1542 | 2762631.1542 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-04 21:00 | 10299.3834 | -1604.6166 | [7 empty] | 10478.6426 | -1425.3574 |  |  | -1425.3574 | 2245.7136
2024-10-04 21:00 | 5062740 | 2024-10-05 06:00 | 1012548 |  |  |  | 1711552.0807 | 2724100.0807 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-04 22:00 | 10155.7355 | -1500.2645 | [7 empty] | 10332.4945 | -1323.5055 |  |  | -1323.5055 | 2246.5503
2024-10-04 22:00 | 5064770 | 2024-10-05 06:00 | 1012954 |  |  |  | 1712238.3594 | 2725192.3594 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-04 23:00 | 10159.8076 | -1000.1924 | [7 empty] | 10336.6375 | -823.3625 |  |  | -823.3625 | 2247.081
2024-10-04 23:00 | 5070120 | 2024-10-05 06:00 | 1014024 |  |  |  | 1714047.025 | 2728071.025 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-05 | 10170.5396 | -245.4604 | [7 empty] | 10347.5563 | -68.4437 |  |  | -68.4437 | 2247.2034
2024-10-05 | 5076860 | 2024-10-06 06:00 | 1015372 |  |  |  | 1716325.6056 | 2731697.6056 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-05 01:00 | 10184.0599 | 264.0599 | [7 empty] | 10361.3119 | 441.3119 |  |  | 441.3119 | 2247.9636
2024-10-05 01:00 | 5083540 | 2024-10-06 06:00 | 1016708 |  |  |  | 1718583.9021 | 2735291.9021 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-05 02:00 | 10197.4598 | 525.4598 | [7 empty] | 10374.945 | 702.945 |  |  | 702.945 | 2248.1218
2024-10-05 02:00 | 5082640 | 2024-10-06 06:00 | 1016528 |  |  |  | 1718279.6406 | 2734807.6406 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-05 03:00 | 10195.6544 | 771.6544 | [7 empty] | 10373.1082 | 949.1082 |  |  | 949.1082 | 2248.2417
2024-10-05 03:00 | 5092900 | 2024-10-06 06:00 | 1018580 |  |  |  | 1721748.2217 | 2740328.2217 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-05 04:00 | 10216.2357 | 1040.2357 | [7 empty] | 10394.0477 | 1218.0477 |  |  | 1218.0477 | 2249.6525
2024-10-05 04:00 | 5104330 | 2024-10-06 06:00 | 1020866 |  |  |  | 1725612.3427 | 2746478.3427 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-05 05:00 | 10239.164 | 1311.164 | [7 empty] | 10417.3751 | 1489.3751 |  |  | 1489.3751 | 2249.6958
2024-10-05 05:00 | 5116710 | 2024-10-06 06:00 | 1023342 |  |  |  | 1729797.6287 | 2753139.6287 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-05 06:00 | 10263.998 | 1087.998 | [7 empty] | 10442.6413 | 1266.6413 |  |  | 1266.6413 | 2250.1627
2024-10-05 06:00 | 5131480 | 2024-10-06 06:00 | 1026296 |  |  |  | 1734790.898 | 2761086.898 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-05 07:00 | 10293.6263 | 373.6263 | [7 empty] | 10472.7853 | 552.7853 |  |  | 552.7853 | 2250.3438
2024-10-05 07:00 | 5141640 | 2024-10-06 06:00 | 1028328 |  |  |  | 1738225.6723 | 2766553.6723 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-05 08:00 | 10314.007 | -349.993 | [7 empty] | 10493.5207 | -170.4793 |  |  | -170.4793 | 2250.8451
2024-10-05 08:00 | 5148200 | 2024-10-06 06:00 | 1029640 |  |  |  | 1740443.4006 | 2770083.4006 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-05 09:00 | 10327.1662 | -1080.8338 | [7 empty] | 10506.9089 | -901.0911 |  |  | -901.0911 | 2250.877
2024-10-05 09:00 | 5155830 | 2024-10-06 06:00 | 1031166 |  |  |  | 1743022.862 | 2774188.862 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-05 10:00 | 10342.4718 | -1561.5282 | [7 empty] | 10522.4809 | -1381.5191 |  |  | -1381.5191 | 2251.1219
2024-10-05 10:00 | 5155430 | 2024-10-06 06:00 | 1031086 |  |  |  | 1742887.6347 | 2773973.6347 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-05 11:00 | 10341.6694 | -1810.3306 | [7 empty] | 10521.6646 | -1630.3354 |  |  | -1630.3354 | 2251.4127
2024-10-05 11:00 | 5167620 | 2024-10-06 06:00 | 1033524 |  |  |  | 1747008.6877 | 2780532.6877 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-05 12:00 | 10366.1223 | -1537.8777 | [7 empty] | 10546.543 | -1357.457 |  |  | -1357.457 | 2251.4434
2024-10-05 12:00 | 5172370 | 2024-10-06 06:00 | 1034474 |  |  |  | 1748614.5122 | 2783088.5122 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-05 13:00 | 10375.6507 | -1032.3493 | [7 empty] | 10556.2372 | -851.7628 |  |  | -851.7628 | 2251.6526
2024-10-05 13:00 | 5179020 | 2024-10-06 06:00 | 1035804 |  |  |  | 1750862.6667 | 2786666.6667 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-05 14:00 | 10388.9904 | -523.0096 | [7 empty] | 10569.8092 | -342.1908 |  |  | -342.1908 | 2253.4077
2024-10-05 14:00 | 5182920 | 2024-10-06 06:00 | 1036584 |  |  |  | 1752181.1332 | 2788765.1332 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-05 15:00 | 10396.8137 | -267.1863 | [7 empty] | 10577.7686 | -86.2314 |  |  | -86.2314 | 2254.1845
2024-10-05 15:00 | 5181720 | 2024-10-06 06:00 | 1036344 |  |  |  | 1751775.4512 | 2788119.4512 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-05 16:00 | 10394.4065 | -269.5935 | [7 empty] | 10575.3196 | -88.6804 |  |  | -88.6804 | 2254.7356
2024-10-05 16:00 | 5172740 | 2024-10-06 06:00 | 1034548 |  |  |  | 1748739.5975 | 2783287.5975 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-05 17:00 | 10376.3929 | -535.6071 | [7 empty] | 10556.9924 | -355.0076 |  |  | -355.0076 | 2254.77
2024-10-05 17:00 | 5164850 | 2024-10-06 06:00 | 1032970 |  |  |  | 1746072.2384 | 2779042.2384 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-05 18:00 | 10360.5657 | -1047.4343 | [7 empty] | 10540.8898 | -867.1102 |  |  | -867.1102 | 2254.9353
2024-10-05 18:00 | 5179830 | 2024-10-06 06:00 | 1035966 |  |  |  | 1751136.502 | 2787102.502 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-05 19:00 | 10390.6152 | -1513.3848 | [7 empty] | 10571.4623 | -1332.5377 |  |  | -1332.5377 | 2255.3874
2024-10-05 19:00 | 5199060 | 2024-10-06 06:00 | 1039812 |  |  |  | 1757637.5561 | 2797449.5561 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-05 20:00 | 10429.1902 | -1722.8098 | [7 empty] | 10610.7086 | -1541.2914 |  |  | -1541.2914 | 2256.1629
2024-10-05 20:00 | 5218350 | 2024-10-06 06:00 | 1043670 |  |  |  | 1764158.8943 | 2807828.8943 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-05 21:00 | 10467.8854 | -1436.1146 | [7 empty] | 10650.0774 | -1253.9226 |  |  | -1253.9226 | 2256.816
2024-10-05 21:00 | 5239490 | 2024-10-06 06:00 | 1047898 |  |  |  | 1771305.6589 | 2819203.6589 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-05 22:00 | 10510.2918 | -1145.7082 | [7 empty] | 10693.2218 | -962.7782 |  |  | -962.7782 | 2257.0086
2024-10-05 22:00 | 5256150 | 2024-10-06 06:00 | 1051230 |  |  |  | 1776937.8773 | 2828167.8773 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-05 23:00 | 10543.7113 | -616.2887 | [7 empty] | 10727.223 | -432.777 |  |  | -432.777 | 2257.4257
2024-10-05 23:00 | 5274210 | 2024-10-06 06:00 | 1054842 |  |  |  | 1783043.3914 | 2837885.3914 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-06 | 10579.9393 | 163.9393 | [7 empty] | 10764.0815 | 348.0815 |  |  | 348.0815 | 2257.6374
2024-10-06 | 5292530 | 2024-10-07 06:00 | 1058506 |  |  |  | 1789236.8033 | 2847742.8033 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-06 01:00 | 10616.6887 | 696.6887 | [7 empty] | 10801.4706 | 881.4706 |  |  | 881.4706 | 2259.1018
2024-10-06 01:00 | 5311040 | 2024-10-07 06:00 | 1062208 |  |  |  | 1795494.4482 | 2857702.4482 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-06 02:00 | 10653.8194 | 981.8194 | [7 empty] | 10839.2474 | 1167.2474 |  |  | 1167.2474 | 2259.6337
2024-10-06 02:00 | 5327140 | 2024-10-07 06:00 | 1065428 |  |  |  | 1800937.3484 | 2866365.3484 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-06 03:00 | 10686.1156 | 1262.1156 | [7 empty] | 10872.1058 | 1448.1058 |  |  | 1448.1058 | 2260.1223
2024-10-06 03:00 | 5340340 | 2024-10-07 06:00 | 1068068 |  |  |  | 1805399.8504 | 2873467.8504 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-06 04:00 | 10712.5945 | 1536.5945 | [7 empty] | 10899.0455 | 1723.0455 |  |  | 1723.0455 | 2261.2447
2024-10-06 04:00 | 5339870 | 2024-10-07 06:00 | 1067974 |  |  |  | 1805240.9583 | 2873214.9583 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-06 05:00 | 10711.6517 | 1783.6517 | [7 empty] | 10898.0863 | 1970.0863 |  |  | 1970.0863 | 2261.5519
2024-10-06 05:00 | 5346250 | 2024-10-07 06:00 | 1069250 |  |  |  | 1807397.8343 | 2876647.8343 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-06 06:00 | 10724.4498 | 1548.4498 | [7 empty] | 10911.1072 | 1735.1072 |  |  | 1735.1072 | 2261.6641
2024-10-06 06:00 | 5353410 | 2024-10-07 06:00 | 1070682 |  |  |  | 1809818.4036 | 2880500.4036 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-06 07:00 | 10738.8126 | 818.8126 | [7 empty] | 10925.7199 | 1005.7199 |  |  | 1005.7199 | 2262.5955
2024-10-06 07:00 | 5366050 | 2024-10-07 06:00 | 1073210 |  |  |  | 1814091.5873 | 2887301.5873 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-06 08:00 | 10764.1681 | 100.1681 | [7 empty] | 10951.5168 | 287.5168 |  |  | 287.5168 | 2264.0204
2024-10-06 08:00 | 5376380 | 2024-10-07 06:00 | 1075276 |  |  |  | 1817583.8332 | 2892859.8332 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-06 09:00 | 10784.8898 | -623.1102 | [7 empty] | 10972.5992 | -435.4008 |  |  | -435.4008 | 2264.0724
2024-10-06 09:00 | 5373950 | 2024-10-07 06:00 | 1074790 |  |  |  | 1816762.3271 | 2891552.3271 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-06 10:00 | 10780.0153 | -1123.9847 | [7 empty] | 10967.6398 | -936.3602 |  |  | -936.3602 | 2266.5587
2024-10-06 10:00 | 5372640 | 2024-10-07 06:00 | 1074528 |  |  |  | 1816319.4576 | 2890847.4576 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-06 11:00 | 10777.3875 | -1374.6125 | [7 empty] | 10964.9662 | -1187.0338 |  |  | -1187.0338 | 2266.7273
2024-10-06 11:00 | 5373260 | 2024-10-07 06:00 | 1074652 |  |  |  | 1816529.06 | 2891181.06 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-06 12:00 | 10778.6312 | -1125.3688 | [7 empty] | 10966.2316 | -937.7684 |  |  | -937.7684 | 2266.9069
2024-10-06 12:00 | 5371900 | 2024-10-07 06:00 | 1074380 |  |  |  | 1816069.2871 | 2890449.2871 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-06 13:00 | 10775.9031 | -632.0969 | [7 empty] | 10963.456 | -444.544 |  |  | -444.544 | 2267.0791
2024-10-06 13:00 | 5372420 | 2024-10-07 06:00 | 1074484 |  |  |  | 1816245.0826 | 2890729.0826 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-06 14:00 | 10776.9462 | -135.0538 | [7 empty] | 10964.5173 | 52.5173 |  |  | 52.5173 | 2267.4286
2024-10-06 14:00 | 5374550 | 2024-10-07 06:00 | 1074910 |  |  |  | 1816965.1681 | 2891875.1681 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-06 15:00 | 10781.2189 | 117.2189 | [7 empty] | 10968.8643 | 304.8643 |  |  | 304.8643 | 2267.9542
2024-10-06 15:00 | 5375300 | 2024-10-07 06:00 | 1075060 |  |  |  | 1817218.7194 | 2892278.7194 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-06 16:00 | 10782.7234 | 118.7234 | [7 empty] | 10970.395 | 306.395 |  |  | 306.395 | 2268.4287
2024-10-06 16:00 | 5374380 | 2024-10-07 06:00 | 1074876 |  |  |  | 1816907.6965 | 2891783.6965 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-06 17:00 | 10780.8779 | -131.1221 | [7 empty] | 10968.5174 | 56.5174 |  |  | 56.5174 | 2268.8807
2024-10-06 17:00 | 5370230 | 2024-10-07 06:00 | 1074046 |  |  |  | 1815504.7129 | 2889550.7129 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-06 18:00 | 10772.5531 | -635.4469 | [7 empty] | 10960.0477 | -447.9523 |  |  | -447.9523 | 2269.7731
2024-10-06 18:00 | 5370460 | 2024-10-07 06:00 | 1074092 |  |  |  | 1815582.4687 | 2889674.4687 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-06 19:00 | 10773.0145 | -1130.9855 | [7 empty] | 10960.5171 | -943.4829 |  |  | -943.4829 | 2270.9594
2024-10-06 19:00 | 5380890 | 2024-10-07 06:00 | 1076178 |  |  |  | 1819108.5214 | 2895286.5214 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-06 20:00 | 10793.9368 | -1358.0632 | [7 empty] | 10981.8036 | -1170.1964 |  |  | -1170.1964 | 2272.5768
2024-10-06 20:00 | 5389650 | 2024-10-07 06:00 | 1077930 |  |  |  | 1822070 | 2900000 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-06 21:00 | 10811.5091 | -1092.4909 | [7 empty] | 10999.6818 | -904.3182 |  |  | -904.3182 | 2277.1382
2024-10-06 21:00 | 5390860 | 2024-10-07 06:00 | 1078172 |  |  |  | 1822479.0627 | 2900651.0627 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-06 22:00 | 10813.9364 | -842.0636 | [7 empty] | 11002.1513 | -653.8487 |  |  | -653.8487 | 2277.3193
2024-10-06 22:00 | 5392040 | 2024-10-07 06:00 | 1078408 |  |  |  | 1822877.9833 | 2901285.9833 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-06 23:00 | 10816.3034 | -343.6966 | [7 empty] | 11004.5595 | -155.4405 |  |  | -155.4405 | 2278.9933
2024-10-06 23:00 | 5392950 | 2024-10-07 06:00 | 1078590 |  |  |  | 1823185.6255 | 2901775.6255 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-07 | 10818.1289 | 402.1289 | [7 empty] | 11006.4167 | 590.4167 |  |  | 590.4167 | 2279.3194
2024-10-07 | 5394370 | 2024-10-08 06:00 | 1078874 |  |  |  | 1823665.6825 | 2902539.6825 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-07 01:00 | 10820.9774 | 900.9774 | [7 empty] | 11009.3148 | 1089.3148 |  |  | 1089.3148 | 2282.4534
2024-10-07 01:00 | 5394450 | 2024-10-08 06:00 | 1078890 |  |  |  | 1823692.728 | 2902582.728 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-07 02:00 | 10821.1378 | 1149.1378 | [7 empty] | 11009.4781 | 1337.4781 |  |  | 1337.4781 | 2284.0364
2024-10-07 02:00 | 5396090 | 2024-10-08 06:00 | 1079218 |  |  |  | 1824247.1601 | 2903465.1601 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-07 03:00 | 10824.4276 | 1400.4276 | [7 empty] | 11012.8251 | 1588.8251 |  |  | 1588.8251 | 2284.2527
2024-10-07 03:00 | 5404990 | 2024-10-08 06:00 | 1080998 |  |  |  | 1827255.9683 | 2908253.9683 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-07 04:00 | 10842.2808 | 1666.2808 | [7 empty] | 11030.989 | 1854.989 |  |  | 1854.989 | 2285.1474
2024-10-07 04:00 | 5410450 | 2024-10-08 06:00 | 1082090 |  |  |  | 1829101.8214 | 2911191.8214 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-07 05:00 | 10853.2335 | 1925.2335 | [7 empty] | 11042.1323 | 2114.1323 |  |  | 2114.1323 | 2285.4943
2024-10-07 05:00 | 5411620 | 2024-10-08 06:00 | 1082324 |  |  |  | 1829497.3613 | 2911821.3613 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-07 06:00 | 10855.5804 | 1679.5804 | [7 empty] | 11044.5201 | 1868.5201 |  |  | 1868.5201 | 2286.9931
2024-10-07 06:00 | 5418060 | 2024-10-08 06:00 | 1083612 |  |  |  | 1831674.5214 | 2915286.5214 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-07 07:00 | 10868.4989 | 948.4989 | [7 empty] | 11057.6635 | 1137.6635 |  |  | 1137.6635 | 2287.0862
2024-10-07 07:00 | 5434880 | 2024-10-08 06:00 | 1086976 |  |  |  | 1837360.8308 | 2924336.8308 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-07 08:00 | 10902.2394 | 238.2394 | [7 empty] | 11091.9912 | 427.9912 |  |  | 427.9912 | 2287.1671
2024-10-07 08:00 | 5449980 | 2024-10-08 06:00 | 1089996 |  |  |  | 1842465.6626 | 2932461.6626 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-07 09:00 | 10932.5297 | -475.4703 | [7 empty] | 11122.8087 | -285.1913 |  |  | -285.1913 | 2288.0059
2024-10-07 09:00 | 5466120 | 2024-10-08 06:00 | 1093224 |  |  |  | 1847922.0856 | 2941146.0856 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-07 10:00 | 10964.9061 | -939.0939 | [7 empty] | 11155.7486 | -748.2514 |  |  | -748.2514 | 2288.3896
2024-10-07 10:00 | 5476040 | 2024-10-08 06:00 | 1095208 |  |  |  | 1851275.7234 | 2946483.7234 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-07 11:00 | 10984.8054 | -1167.1946 | [7 empty] | 11175.9943 | -976.0057 |  |  | -976.0057 | 2291.2228
2024-10-07 11:00 | 5485670 | 2024-10-08 06:00 | 1097134 |  |  |  | 1854531.3215 | 2951665.3215 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-07 12:00 | 11004.123 | -899.877 | [7 empty] | 11195.648 | -708.352 |  |  | -708.352 | 2294.5021
2024-10-07 12:00 | 5494710 | 2024-10-08 06:00 | 1098942 |  |  |  | 1857587.4592 | 2956529.4592 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-07 13:00 | 11022.257 | -385.743 | [7 empty] | 11214.0977 | -193.9023 |  |  | -193.9023 | 2294.7021
2024-10-07 13:00 | 5506390 | 2024-10-08 06:00 | 1101278 |  |  |  | 1861536.0974 | 2962814.0974 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-07 14:00 | 11045.6868 | 133.6868 | [7 empty] | 11237.9353 | 325.9353 |  |  | 325.9353 | 2295.1143
2024-10-07 14:00 | 5514080 | 2024-10-08 06:00 | 1102816 |  |  |  | 1864135.8429 | 2966951.8429 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-07 15:00 | 11061.1128 | 397.1128 | [7 empty] | 11253.6297 | 589.6297 |  |  | 589.6297 | 2295.4182
2024-10-07 15:00 | 5519340 | 2024-10-08 06:00 | 1103868 |  |  |  | 1865914.0823 | 2969782.0823 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-07 16:00 | 11071.6642 | 407.6642 | [7 empty] | 11264.3648 | 600.3648 |  |  | 600.3648 | 2295.658
2024-10-07 16:00 | 5526040 | 2024-10-08 06:00 | 1105208 |  |  |  | 1868179.1402 | 2973387.1402 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-07 17:00 | 11085.1042 | 173.1042 | [7 empty] | 11278.0387 | 366.0387 |  |  | 366.0387 | 2296.7287
2024-10-07 17:00 | 5526560 | 2024-10-08 06:00 | 1105312 |  |  |  | 1868354.9357 | 2973666.9357 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-07 18:00 | 11086.1473 | -321.8527 | [7 empty] | 11279.1 | -128.9 |  |  | -128.9 | 2297.9438
2024-10-07 18:00 | 5529900 | 2024-10-08 06:00 | 1105980 |  |  |  | 1869484.0839 | 2975464.0839 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-07 19:00 | 11092.8473 | -811.1527 | [7 empty] | 11285.9166 | -618.0834 |  |  | -618.0834 | 2298.856
2024-10-07 19:00 | 5530730 | 2024-10-08 06:00 | 1106146 |  |  |  | 1869764.6807 | 2975910.6807 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-07 20:00 | 11094.5123 | -1057.4877 | [7 empty] | 11287.6105 | -864.3895 |  |  | -864.3895 | 2299.6826
2024-10-07 20:00 | 5531130 | 2024-10-08 06:00 | 1106226 |  |  |  | 1869899.908 | 2976125.908 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-07 21:00 | 11095.3146 | -808.6854 | [7 empty] | 11288.4269 | -615.5731 |  |  | -615.5731 | 2300.3788
2024-10-07 21:00 | 5532750 | 2024-10-08 06:00 | 1106550 |  |  |  | 1870447.5787 | 2976997.5787 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-07 22:00 | 11098.5643 | -557.4357 | [7 empty] | 11291.7331 | -364.2669 |  |  | -364.2669 | 2302.2794
2024-10-07 22:00 | 5531800 | 2024-10-08 06:00 | 1106360 |  |  |  | 1870126.4138 | 2976486.4138 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-07 23:00 | 11096.6587 | -63.3413 | [7 empty] | 11289.7943 | 129.7943 |  |  | 129.7943 | 2302.3722
2024-10-07 23:00 | 5543520 | 2024-10-08 06:00 | 1108704 |  |  |  | 1874088.5747 | 2982792.5747 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-08 | 11120.1687 | 704.1687 | [7 empty] | 11313.7135 | 897.7135 |  |  | 897.7135 | 2303.1684
2024-10-08 | 5553770 | 2024-10-09 06:00 | 1110754 |  |  |  | 1877553.7751 | 2988307.7751 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-08 01:00 | 11140.7299 | 1220.7299 | [7 empty] | 11334.6326 | 1414.6326 |  |  | 1414.6326 | 2305.5729
2024-10-08 01:00 | 5564530 | 2024-10-09 06:00 | 1112906 |  |  |  | 1881191.3904 | 2994097.3904 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-08 02:00 | 11162.3143 | 1490.3143 | [7 empty] | 11356.5926 | 1684.5926 |  |  | 1684.5926 | 2306.1469
2024-10-08 02:00 | 5575380 | 2024-10-09 06:00 | 1115076 |  |  |  | 1884859.4318 | 2999935.4318 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-08 03:00 | 11184.0791 | 1760.0791 | [7 empty] | 11378.7362 | 1954.7362 |  |  | 1954.7362 | 2306.3203
2024-10-08 03:00 | 5586040 | 2024-10-09 06:00 | 1117208 |  |  |  | 1888463.2402 | 3005671.2402 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-08 04:00 | 11205.4628 | 2029.4628 | [7 empty] | 11400.4921 | 2224.4921 |  |  | 2224.4921 | 2306.9938
2024-10-08 04:00 | 5595580 | 2024-10-09 06:00 | 1119116 |  |  |  | 1891688.4122 | 3010804.4122 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-08 05:00 | 11224.5998 | 2296.5998 | [7 empty] | 11419.9622 | 2491.9622 |  |  | 2491.9622 | 2307.2387
2024-10-08 05:00 | 5604710 | 2024-10-09 06:00 | 1120942 |  |  |  | 1894774.9761 | 3015716.9761 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-08 06:00 | 11242.9144 | 2066.9144 | [7 empty] | 11438.5955 | 2262.5955 |  |  | 2262.5955 | 2308.6992
2024-10-08 06:00 | 5612760 | 2024-10-09 06:00 | 1122552 |  |  |  | 1897496.4262 | 3020048.4262 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-08 07:00 | 11259.0625 | 1339.0625 | [7 empty] | 11455.0247 | 1535.0247 |  |  | 1535.0247 | 2308.772
2024-10-08 07:00 | 5617010 | 2024-10-09 06:00 | 1123402 |  |  |  | 1898933.2166 | 3022335.2166 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-08 08:00 | 11267.5879 | 603.5879 | [7 empty] | 11463.6985 | 799.6985 |  |  | 799.6985 | 2309.6062
2024-10-08 08:00 | 5613570 | 2024-10-09 06:00 | 1122714 |  |  |  | 1897770.2615 | 3020484.2615 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-08 09:00 | 11260.6873 | -147.3127 | [7 empty] | 11456.6778 | 48.6778 |  |  | 48.6778 | 2309.8677
2024-10-08 09:00 | 5627170 | 2024-10-09 06:00 | 1125434 |  |  |  | 1902367.9909 | 3027801.9909 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-08 10:00 | 11287.9686 | -616.0314 | [7 empty] | 11484.4339 | -419.5661 |  |  | -419.5661 | 2310.5786
2024-10-08 10:00 | 5639520 | 2024-10-09 06:00 | 1127904 |  |  |  | 1906543.1348 | 3034447.1348 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-08 11:00 | 11312.7424 | -839.2576 | [7 empty] | 11509.6389 | -642.3611 |  |  | -642.3611 | 2311.2292
2024-10-08 11:00 | 5647850 | 2024-10-09 06:00 | 1129570 |  |  |  | 1909359.244 | 3038929.244 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-08 12:00 | 11329.4522 | -574.5478 | [7 empty] | 11526.6395 | -377.3605 |  |  | -377.3605 | 2311.4945
2024-10-08 12:00 | 5656230 | 2024-10-09 06:00 | 1131246 |  |  |  | 1912192.2567 | 3043438.2567 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-08 13:00 | 11346.2623 | -61.7377 | [7 empty] | 11543.7422 | 135.7422 |  |  | 135.7422 | 2312.8486
2024-10-08 13:00 | 5664630 | 2024-10-09 06:00 | 1132926 |  |  |  | 1915032.0307 | 3047958.0307 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-08 14:00 | 11363.1125 | 451.1125 | [7 empty] | 11560.8857 | 648.8857 |  |  | 648.8857 | 2312.994
2024-10-08 14:00 | 5676260 | 2024-10-09 06:00 | 1135252 |  |  |  | 1918963.7654 | 3054215.7654 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-08 15:00 | 11386.442 | 722.442 | [7 empty] | 11584.6212 | 920.6212 |  |  | 920.6212 | 2313.3946
2024-10-08 15:00 | 5687800 | 2024-10-09 06:00 | 1137560 |  |  |  | 1922865.074 | 3060425.074 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-08 16:00 | 11409.5909 | 745.5909 | [7 empty] | 11608.1731 | 944.1731 |  |  | 944.1731 | 2313.5558
2024-10-08 16:00 | 5700460 | 2024-10-09 06:00 | 1140092 |  |  |  | 1927145.0191 | 3067237.0191 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-08 17:00 | 11434.9866 | 522.9866 | [7 empty] | 11634.0107 | 722.0107 |  |  | 722.0107 | 2314.6293
2024-10-08 17:00 | 5711040 | 2024-10-09 06:00 | 1142208 |  |  |  | 1930721.7821 | 3072929.7821 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-08 18:00 | 11456.2098 | 48.2098 | [7 empty] | 11655.6034 | 247.6034 |  |  | 247.6034 | 2315.4278
2024-10-08 18:00 | 5719970 | 2024-10-09 06:00 | 1143994 |  |  |  | 1933740.7323 | 3077734.7323 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-08 19:00 | 11474.1232 | -429.8768 | [7 empty] | 11673.8285 | -230.1715 |  |  | -230.1715 | 2317.3858
2024-10-08 19:00 | 5725080 | 2024-10-09 06:00 | 1145016 |  |  |  | 1935468.2615 | 3080484.2615 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-08 20:00 | 11484.3737 | -667.6263 | [7 empty] | 11684.2575 | -467.7425 |  |  | -467.7425 | 2317.6294
2024-10-08 20:00 | 5725470 | 2024-10-09 06:00 | 1145094 |  |  |  | 1935600.1082 | 3080694.1082 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-08 21:00 | 11485.156 | -418.844 | [7 empty] | 11685.0534 | -218.9466 |  |  | -218.9466 | 2317.8539
2024-10-08 21:00 | 5725290 | 2024-10-09 06:00 | 1145058 |  |  |  | 1935539.2559 | 3080597.2559 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-08 22:00 | 11484.795 | -171.205 | [7 empty] | 11684.686 | 28.686 |  |  | 28.686 | 2317.9177
2024-10-08 22:00 | 5726150 | 2024-10-09 06:00 | 1145230 |  |  |  | 1935829.9946 | 3081059.9946 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-08 23:00 | 11486.5201 | 326.5201 | [7 empty] | 11686.4412 | 526.4412 |  |  | 526.4412 | 2319.2519
2024-10-08 23:00 | 5725970 | 2024-10-09 06:00 | 1145194 |  |  |  | 1935769.1423 | 3080963.1423 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-09 | 11486.159 | 1070.159 | [7 empty] | 11686.0738 | 1270.0738 |  |  | 1270.0738 | 2320.0989
2024-10-09 | 5717530 | 2024-10-10 06:00 | 1143506 |  |  |  | 1932915.8456 | 3076421.8456 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-09 01:00 | 11469.2286 | 1549.2286 | [7 empty] | 11668.8487 | 1748.8487 |  |  | 1748.8487 | 2323.3541
2024-10-09 01:00 | 5697750 | 2024-10-10 06:00 | 1139550 |  |  |  | 1926228.8539 | 3065778.8539 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-09 02:00 | 11429.5504 | 1757.5504 | [7 empty] | 11628.4799 | 1956.4799 |  |  | 1956.4799 | 2324.906
2024-10-09 02:00 | 5697170 | 2024-10-10 06:00 | 1139434 |  |  |  | 1926032.7743 | 3065466.7743 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-09 03:00 | 11428.3869 | 2004.3869 | [7 empty] | 11627.2962 | 2203.2962 |  |  | 2203.2962 | 2325.1986
2024-10-09 03:00 | 5702290 | 2024-10-10 06:00 | 1140458 |  |  |  | 1927763.6842 | 3068221.6842 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-09 04:00 | 11438.6575 | 2262.6575 | [7 empty] | 11637.7456 | 2461.7456 |  |  | 2461.7456 | 2325.3325
2024-10-09 04:00 | 5708810 | 2024-10-10 06:00 | 1141762 |  |  |  | 1929967.8897 | 3071729.8897 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-09 05:00 | 11451.7365 | 2523.7365 | [7 empty] | 11651.0522 | 2723.0522 |  |  | 2723.0522 | 2325.9958
2024-10-09 05:00 | 5713420 | 2024-10-10 06:00 | 1142684 |  |  |  | 1931526.3847 | 3074210.3847 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-09 06:00 | 11460.984 | 2284.984 | [7 empty] | 11660.4607 | 2484.4607 |  |  | 2484.4607 | 2327.7999
2024-10-09 06:00 | 5714650 | 2024-10-10 06:00 | 1142930 |  |  |  | 1931942.2088 | 3074872.2088 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-09 07:00 | 11463.4514 | 1543.4514 | [7 empty] | 11662.971 | 1742.971 |  |  | 1742.971 | 2329.2191
2024-10-09 07:00 | 5712750 | 2024-10-10 06:00 | 1142550 |  |  |  | 1931299.8789 | 3073849.8789 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-09 08:00 | 11459.64 | 795.64 | [7 empty] | 11659.0933 | 995.0933 |  |  | 995.0933 | 2329.598
2024-10-09 08:00 | 5714140 | 2024-10-10 06:00 | 1142828 |  |  |  | 1931769.7939 | 3074597.7939 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-09 09:00 | 11462.4283 | 54.4283 | [7 empty] | 11661.9301 | 253.9301 |  |  | 253.9301 | 2330.5286
2024-10-09 09:00 | 5715670 | 2024-10-10 06:00 | 1143134 |  |  |  | 1932287.0385 | 3075421.0385 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-09 10:00 | 11465.4975 | -438.5025 | [7 empty] | 11665.0527 | -238.9473 |  |  | -238.9473 | 2330.5304
2024-10-09 10:00 | 5716380 | 2024-10-10 06:00 | 1143276 |  |  |  | 1932527.067 | 3075803.067 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-09 11:00 | 11466.9217 | -685.0783 | [7 empty] | 11666.5017 | -485.4983 |  |  | -485.4983 | 2330.6074
2024-10-09 11:00 | 5709340 | 2024-10-10 06:00 | 1141868 |  |  |  | 1930147.0659 | 3072015.0659 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-09 12:00 | 11452.7997 | -451.2003 | [7 empty] | 11652.1338 | -251.8662 |  |  | -251.8662 | 2331.1988
2024-10-09 12:00 | 5699320 | 2024-10-10 06:00 | 1139864 |  |  |  | 1926759.6212 | 3066623.6212 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-09 13:00 | 11432.6998 | 24.6998 | [7 empty] | 11631.6841 | 223.6841 |  |  | 223.6841 | 2331.3008
2024-10-09 13:00 | 5708900 | 2024-10-10 06:00 | 1141780 |  |  |  | 1929998.3158 | 3071778.3158 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-09 14:00 | 11451.917 | 539.917 | [7 empty] | 11651.2359 | 739.2359 |  |  | 739.2359 | 2331.5809
2024-10-09 14:00 | 5710940 | 2024-10-10 06:00 | 1142188 |  |  |  | 1930687.9752 | 3072875.9752 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-09 15:00 | 11456.0092 | 792.0092 | [7 empty] | 11655.3993 | 991.3993 |  |  | 991.3993 | 2331.8952
2024-10-09 15:00 | 5712290 | 2024-10-10 06:00 | 1142458 |  |  |  | 1931144.3675 | 3073602.3675 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-09 16:00 | 11458.7173 | 794.7173 | [7 empty] | 11658.1545 | 994.1545 |  |  | 994.1545 | 2332.3361
2024-10-09 16:00 | 5712040 | 2024-10-10 06:00 | 1142408 |  |  |  | 1931059.8504 | 3073467.8504 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-09 17:00 | 11458.2158 | 546.2158 | [7 empty] | 11657.6442 | 745.6442 |  |  | 745.6442 | 2333.579
2024-10-09 17:00 | 5712200 | 2024-10-10 06:00 | 1142440 |  |  |  | 1931113.9414 | 3073553.9414 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-09 18:00 | 11458.5367 | 50.5367 | [7 empty] | 11657.9708 | 249.9708 |  |  | 249.9708 | 2333.7397
2024-10-09 18:00 | 5711870 | 2024-10-10 06:00 | 1142374 |  |  |  | 1931002.3788 | 3073376.3788 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-09 19:00 | 11457.8748 | -446.1252 | [7 empty] | 11657.2973 | -246.7027 |  |  | -246.7027 | 2334.0152
2024-10-09 19:00 | 5711810 | 2024-10-10 06:00 | 1142362 |  |  |  | 1930982.0947 | 3073344.0947 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-09 20:00 | 11457.7544 | -694.2456 | [7 empty] | 11657.1748 | -494.8252 |  |  | -494.8252 | 2334.8226
2024-10-09 20:00 | 5711440 | 2024-10-10 06:00 | 1142288 |  |  |  | 1930857.0094 | 3073145.0094 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-09 21:00 | 11457.0122 | -446.9878 | [7 empty] | 11656.4197 | -247.5803 |  |  | -247.5803 | 2336.4138
2024-10-09 21:00 | 5711950 | 2024-10-10 06:00 | 1142390 |  |  |  | 1931029.4243 | 3073419.4243 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-09 22:00 | 11458.0353 | -197.9647 | [7 empty] | 11657.4606 | 1.4606 |  |  | 1.4606 | 2338.6799
2024-10-09 22:00 | 5712820 | 2024-10-10 06:00 | 1142564 |  |  |  | 1931323.5437 | 3073887.5437 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-09 23:00 | 11459.7804 | 299.7804 | [7 empty] | 11659.2361 | 499.2361 |  |  | 499.2361 | 2339.4465
2024-10-09 23:00 | 5712990 | 2024-10-10 06:00 | 1142598 |  |  |  | 1931381.0153 | 3073979.0153 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-10 | 11460.1215 | 1044.1215 | [7 empty] | 11659.5831 | 1243.5831 |  |  | 1243.5831 | 2342.3249
2024-10-10 | 5714000 | 2024-10-11 06:00 | 1142800 |  |  |  | 1931722.4644 | 3074522.4644 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-10 01:00 | 11462.1475 | 1542.1475 | [7 empty] | 11661.6444 | 1741.6444 |  |  | 1741.6444 | 2343.4237
2024-10-10 01:00 | 5715500 | 2024-10-11 06:00 | 1143100 |  |  |  | 1932229.5669 | 3075329.5669 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-10 02:00 | 11465.1565 | 1793.1565 | [7 empty] | 11664.7057 | 1992.7057 |  |  | 1992.7057 | 2345.021
2024-10-10 02:00 | 5717110 | 2024-10-11 06:00 | 1143422 |  |  |  | 1932773.8569 | 3076195.8569 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-10 03:00 | 11468.3861 | 2044.3861 | [7 empty] | 11667.9916 | 2243.9916 |  |  | 2243.9916 | 2345.4855
2024-10-10 03:00 | 5717580 | 2024-10-11 06:00 | 1143516 |  |  |  | 1932932.749 | 3076448.749 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-10 04:00 | 11469.3289 | 2293.3289 | [7 empty] | 11668.9508 | 2492.9508 |  |  | 2492.9508 | 2346.3292
2024-10-10 04:00 | 5717680 | 2024-10-11 06:00 | 1143536 |  |  |  | 1932966.5558 | 3076502.5558 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-10 05:00 | 11469.5295 | 2541.5295 | [7 empty] | 11669.1549 | 2741.1549 |  |  | 2741.1549 | 2346.6279
2024-10-10 05:00 | 5717280 | 2024-10-11 06:00 | 1143456 |  |  |  | 1932831.3285 | 3076287.3285 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-10 06:00 | 11468.7271 | 2292.7271 | [7 empty] | 11668.3385 | 2492.3385 |  |  | 2492.3385 | 2346.8958
2024-10-10 06:00 | 5717860 | 2024-10-11 06:00 | 1143572 |  |  |  | 1933027.4081 | 3076599.4081 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-10 07:00 | 11469.8906 | 1549.8906 | [7 empty] | 11669.5222 | 1749.5222 |  |  | 1749.5222 | 2346.971
2024-10-10 07:00 | 5721330 | 2024-10-11 06:00 | 1144266 |  |  |  | 1934200.5052 | 3078466.5052 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-10 08:00 | 11476.8513 | 812.8513 | [7 empty] | 11676.6041 | 1012.6041 |  |  | 1012.6041 | 2347.2198
2024-10-10 08:00 | 5722460 | 2024-10-11 06:00 | 1144492 |  |  |  | 1934582.5225 | 3079074.5225 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-10 09:00 | 11479.1181 | 71.1181 | [7 empty] | 11678.9103 | 270.9103 |  |  | 270.9103 | 2347.7682
2024-10-10 09:00 | 5692930 | 2024-10-11 06:00 | 1138586 |  |  |  | 1924599.3645 | 3063185.3645 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-10 10:00 | 11419.8816 | -484.1184 | [7 empty] | 11618.6428 | -285.3572 |  |  | -285.3572 | 2348.0323
2024-10-10 10:00 | 5673750 | 2024-10-11 06:00 | 1134750 |  |  |  | 1918115.2139 | 3052865.2139 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-10 11:00 | 11381.407 | -770.593 | [7 empty] | 11579.4986 | -572.5014 |  |  | -572.5014 | 2348.9203
2024-10-10 11:00 | 5673980 | 2024-10-11 06:00 | 1134796 |  |  |  | 1918192.9696 | 3052988.9696 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-10 12:00 | 11381.8683 | -522.1317 | [7 empty] | 11579.968 | -324.032 |  |  | -324.032 | 2349.3997
2024-10-10 12:00 | 5673540 | 2024-10-11 06:00 | 1134708 |  |  |  | 1918044.2195 | 3052752.2195 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-10 13:00 | 11380.9857 | -27.0143 | [7 empty] | 11579.07 | 171.07 |  |  | 171.07 | 2350.4367
2024-10-10 13:00 | 5669620 | 2024-10-11 06:00 | 1133924 |  |  |  | 1916718.9917 | 3050642.9917 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-10 14:00 | 11373.1223 | 461.1223 | [7 empty] | 11571.0697 | 659.0697 |  |  | 659.0697 | 2350.8906
2024-10-10 14:00 | 5669820 | 2024-10-11 06:00 | 1133964 |  |  |  | 1916786.6053 | 3050750.6053 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-10 15:00 | 11373.5235 | 709.5235 | [7 empty] | 11571.4779 | 907.4779 |  |  | 907.4779 | 2351.7608
2024-10-10 15:00 | 5669280 | 2024-10-11 06:00 | 1133856 |  |  |  | 1916604.0484 | 3050460.0484 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-10 16:00 | 11372.4402 | 708.4402 | [7 empty] | 11570.3758 | 906.3758 |  |  | 906.3758 | 2352.6225
2024-10-10 16:00 | 5667110 | 2024-10-11 06:00 | 1133422 |  |  |  | 1915870.4401 | 3049292.4401 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-10 17:00 | 11368.0873 | 456.0873 | [7 empty] | 11565.9471 | 653.9471 |  |  | 653.9471 | 2353.2702
2024-10-10 17:00 | 5707450 | 2024-10-11 06:00 | 1141490 |  |  |  | 1929508.1168 | 3070998.1168 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-10 18:00 | 11449.0084 | 41.0084 | [7 empty] | 11648.2766 | 240.2766 |  |  | 240.2766 | 2354.5835
2024-10-10 18:00 | 5721200 | 2024-10-11 06:00 | 1144240 |  |  |  | 1934156.5564 | 3078396.5564 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-10 19:00 | 11476.5905 | -427.4095 | [7 empty] | 11676.3388 | -227.6612 |  |  | -227.6612 | 2354.9343
2024-10-10 19:00 | 5723040 | 2024-10-11 06:00 | 1144608 |  |  |  | 1934778.6021 | 3079386.6021 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-10 20:00 | 11480.2815 | -671.7185 | [7 empty] | 11680.094 | -471.906 |  |  | -471.906 | 2354.9688
2024-10-10 20:00 | 5724600 | 2024-10-11 06:00 | 1144920 |  |  |  | 1935305.9887 | 3080225.9887 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-10 21:00 | 11483.4108 | -420.5892 | [7 empty] | 11683.2778 | -220.7222 |  |  | -220.7222 | 2354.9981
2024-10-10 21:00 | 5724210 | 2024-10-11 06:00 | 1144842 |  |  |  | 1935174.1421 | 3080016.1421 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-10 22:00 | 11482.6285 | -173.3715 | [7 empty] | 11682.4819 | 26.4819 |  |  | 26.4819 | 2355.567
2024-10-10 22:00 | 5642730 | 2024-10-11 06:00 | 1128546 |  |  |  | 1907628.3341 | 3036174.3341 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-10 23:00 | 11319.1816 | 159.1816 | [7 empty] | 11516.1902 | 356.1902 |  |  | 356.1902 | 2356.118
2024-10-10 23:00 | 5466900 | 2024-10-11 06:00 | 1093380 |  |  |  | 1848185.7789 | 2941565.7789 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-11 | 10966.4708 | 550.4708 | [7 empty] | 11157.3405 | 741.3405 |  |  | 741.3405 | 2356.1385
2024-10-11 | 5466370 | 2024-10-12 06:00 | 1093274 |  |  |  | 1848006.6026 | 2941280.6026 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-11 01:00 | 10965.4076 | 1045.4076 | [7 empty] | 11156.2588 | 1236.2588 |  |  | 1236.2588 | 2356.5622
2024-10-11 01:00 | 5459370 | 2024-10-12 06:00 | 1091874 |  |  |  | 1845640.1243 | 2937514.1243 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-11 02:00 | 10951.3658 | 1279.3658 | [7 empty] | 11141.9726 | 1469.9726 |  |  | 1469.9726 | 2356.5989
2024-10-11 02:00 | 5460880 | 2024-10-12 06:00 | 1092176 |  |  |  | 1846150.6075 | 2938326.6075 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-11 03:00 | 10954.3948 | 1530.3948 | [7 empty] | 11145.0544 | 1721.0544 |  |  | 1721.0544 | 2356.6385
2024-10-11 03:00 | 5460700 | 2024-10-12 06:00 | 1092140 |  |  |  | 1846089.7552 | 2938229.7552 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-11 04:00 | 10954.0338 | 1778.0338 | [7 empty] | 11144.687 | 1968.687 |  |  | 1968.687 | 2357.1717
2024-10-11 04:00 | 5460570 | 2024-10-12 06:00 | 1092114 |  |  |  | 1846045.8063 | 2938159.8063 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-11 05:00 | 10953.773 | 2025.773 | [7 empty] | 11144.4217 | 2216.4217 |  |  | 2216.4217 | 2357.6507
2024-10-11 05:00 | 5462290 | 2024-10-12 06:00 | 1092458 |  |  |  | 1846627.2838 | 2939085.2838 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-11 06:00 | 10957.2233 | 1781.2233 | [7 empty] | 11147.932 | 1971.932 |  |  | 1971.932 | 2359.3281
2024-10-11 06:00 | 5461180 | 2024-10-12 06:00 | 1092236 |  |  |  | 1846252.028 | 2938488.028 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-11 07:00 | 10954.9966 | 1034.9966 | [7 empty] | 11145.6666 | 1225.6666 |  |  | 1225.6666 | 2359.8644
2024-10-11 07:00 | 5459450 | 2024-10-12 06:00 | 1091890 |  |  |  | 1845667.1698 | 2937557.1698 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-11 08:00 | 10951.5263 | 287.5263 | [7 empty] | 11142.1359 | 478.1359 |  |  | 478.1359 | 2363.276
2024-10-11 08:00 | 5461070 | 2024-10-12 06:00 | 1092214 |  |  |  | 1846214.8405 | 2938428.8405 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-11 09:00 | 10954.776 | -453.224 | [7 empty] | 11145.4421 | -262.5579 |  |  | -262.5579 | 2367.5904
2024-10-11 09:00 | 5462090 | 2024-10-12 06:00 | 1092418 |  |  |  | 1846559.6702 | 2938977.6702 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-11 10:00 | 10956.8221 | -947.1779 | [7 empty] | 11147.5238 | -756.4762 |  |  | -756.4762 | 2368.3634
2024-10-11 10:00 | 5461900 | 2024-10-12 06:00 | 1092380 |  |  |  | 1846495.4372 | 2938875.4372 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-11 11:00 | 10956.4409 | -1195.5591 | [7 empty] | 11147.1361 | -1004.8639 |  |  | -1004.8639 | 2368.6006
2024-10-11 11:00 | 5462000 | 2024-10-12 06:00 | 1092400 |  |  |  | 1846529.244 | 2938929.244 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-11 12:00 | 10956.6415 | -947.3585 | [7 empty] | 11147.3402 | -756.6598 |  |  | -756.6598 | 2369.3211
2024-10-11 12:00 | 5462690 | 2024-10-12 06:00 | 1092538 |  |  |  | 1846762.5112 | 2939300.5112 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-11 13:00 | 10958.0256 | -449.9744 | [7 empty] | 11148.7484 | -259.2516 |  |  | -259.2516 | 2369.343
2024-10-11 13:00 | 5461040 | 2024-10-12 06:00 | 1092208 |  |  |  | 1846204.6984 | 2938412.6984 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-11 14:00 | 10954.7158 | 42.7158 | [7 empty] | 11145.3809 | 233.3809 |  |  | 233.3809 | 2371.8967
2024-10-11 14:00 | 5460640 | 2024-10-12 06:00 | 1092128 |  |  |  | 1846069.4711 | 2938197.4711 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-11 15:00 | 10953.9134 | 289.9134 | [7 empty] | 11144.5646 | 480.5646 |  |  | 480.5646 | 2373.2207
2024-10-11 15:00 | 5460300 | 2024-10-12 06:00 | 1092060 |  |  |  | 1845954.5278 | 2938014.5278 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-11 16:00 | 10953.2314 | 289.2314 | [7 empty] | 11143.8706 | 479.8706 |  |  | 479.8706 | 2373.7771
2024-10-11 16:00 | 5463430 | 2024-10-12 06:00 | 1092686 |  |  |  | 1847012.6817 | 2939698.6817 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-11 17:00 | 10959.5101 | 47.5101 | [7 empty] | 11150.2586 | 238.2586 |  |  | 238.2586 | 2374.1761
2024-10-11 17:00 | 5465580 | 2024-10-12 06:00 | 1093116 |  |  |  | 1847739.5287 | 2940855.5287 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-11 18:00 | 10963.8229 | -444.1771 | [7 empty] | 11154.6465 | -253.3535 |  |  | -253.3535 | 2374.2577
2024-10-11 18:00 | 5466750 | 2024-10-12 06:00 | 1093350 |  |  |  | 1848135.0686 | 2941485.0686 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-11 19:00 | 10966.1699 | -937.8301 | [7 empty] | 11157.0344 | -746.9656 |  |  | -746.9656 | 2374.6047
2024-10-11 19:00 | 5467590 | 2024-10-12 06:00 | 1093518 |  |  |  | 1848419.046 | 2941937.046 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-11 20:00 | 10967.8549 | -1184.1451 | [7 empty] | 11158.7487 | -993.2513 |  |  | -993.2513 | 2374.8139
2024-10-11 20:00 | 5467870 | 2024-10-12 06:00 | 1093574 |  |  |  | 1848513.7051 | 2942087.7051 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-11 21:00 | 10968.4166 | -935.5834 | [7 empty] | 11159.3202 | -744.6798 |  |  | -744.6798 | 2374.9152
2024-10-11 21:00 | 5469500 | 2024-10-12 06:00 | 1093900 |  |  |  | 1849064.7565 | 2942964.7565 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-11 22:00 | 10971.6863 | -684.3137 | [7 empty] | 11162.6468 | -493.3532 |  |  | -493.3532 | 2375.2437
2024-10-11 22:00 | 5469720 | 2024-10-12 06:00 | 1093944 |  |  |  | 1849139.1316 | 2943083.1316 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-11 23:00 | 10972.1277 | -187.8723 | [7 empty] | 11163.0958 | 3.0958 |  |  | 3.0958 | 2375.7335
2024-10-11 23:00 | 5470080 | 2024-10-12 06:00 | 1094016 |  |  |  | 1849260.8362 | 2943276.8362 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-12 | 10972.8498 | 556.8498 | [7 empty] | 11163.8306 | 747.8306 |  |  | 747.8306 | 2377.5295
2024-10-12 | 5471370 | 2024-10-13 06:00 | 1094274 |  |  |  | 1849696.9443 | 2943970.9443 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-12 01:00 | 10975.4375 | 1055.4375 | [7 empty] | 11166.4633 | 1246.4633 |  |  | 1246.4633 | 2378.666
2024-10-12 01:00 | 5478090 | 2024-10-13 06:00 | 1095618 |  |  |  | 1851968.7635 | 2947586.7635 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-12 02:00 | 10988.9177 | 1316.9177 | [7 empty] | 11180.1781 | 1508.1781 |  |  | 1508.1781 | 2379.5602
2024-10-12 02:00 | 5479660 | 2024-10-13 06:00 | 1095932 |  |  |  | 1852499.5308 | 2948431.5308 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-12 03:00 | 10992.0671 | 1568.0671 | [7 empty] | 11183.3823 | 1759.3823 |  |  | 1759.3823 | 2379.851
2024-10-12 03:00 | 5479220 | 2024-10-13 06:00 | 1095844 |  |  |  | 1852350.7807 | 2948194.7807 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-12 04:00 | 10991.1844 | 1815.1844 | [7 empty] | 11182.4843 | 2006.4843 |  |  | 2006.4843 | 2380.5881
2024-10-12 04:00 | 5477730 | 2024-10-13 06:00 | 1095546 |  |  |  | 1851847.0589 | 2947393.0589 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-12 05:00 | 10988.1955 | 2060.1955 | [7 empty] | 11179.4434 | 2251.4434 |  |  | 2251.4434 | 2380.6036
2024-10-12 05:00 | 5476020 | 2024-10-13 06:00 | 1095204 |  |  |  | 1851268.9621 | 2946472.9621 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-12 06:00 | 10984.7653 | 1808.7653 | [7 empty] | 11175.9534 | 1999.9534 |  |  | 1999.9534 | 2381.934
2024-10-12 06:00 | 5477740 | 2024-10-13 06:00 | 1095548 |  |  |  | 1851850.4396 | 2947398.4396 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-12 07:00 | 10988.2156 | 1068.2156 | [7 empty] | 11179.4638 | 1259.4638 |  |  | 1259.4638 | 2383.2991
2024-10-12 07:00 | 5477880 | 2024-10-13 06:00 | 1095576 |  |  |  | 1851897.7692 | 2947473.7692 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-12 08:00 | 10988.4964 | 324.4964 | [7 empty] | 11179.7495 | 515.7495 |  |  | 515.7495 | 2383.3537
2024-10-12 08:00 | 5478740 | 2024-10-13 06:00 | 1095748 |  |  |  | 1852188.5079 | 2947936.5079 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-12 09:00 | 10990.2216 | -417.7784 | [7 empty] | 11181.5047 | -226.4953 |  |  | -226.4953 | 2384.6905
2024-10-12 09:00 | 5477310 | 2024-10-13 06:00 | 1095462 |  |  |  | 1851705.0702 | 2947167.0702 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-12 10:00 | 10987.353 | -916.647 | [7 empty] | 11178.5862 | -725.4138 |  |  | -725.4138 | 2384.8908
2024-10-12 10:00 | 5476610 | 2024-10-13 06:00 | 1095322 |  |  |  | 1851468.4224 | 2946790.4224 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-12 11:00 | 10985.9488 | -1166.0512 | [7 empty] | 11177.1576 | -974.8424 |  |  | -974.8424 | 2386.4852
2024-10-12 11:00 | 5472960 | 2024-10-13 06:00 | 1094592 |  |  |  | 1850234.473 | 2944826.473 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-12 12:00 | 10978.627 | -925.373 | [7 empty] | 11169.7083 | -734.2917 |  |  | -734.2917 | 2388.1268
2024-10-12 12:00 | 5461740 | 2024-10-13 06:00 | 1092348 |  |  |  | 1846441.3462 | 2938789.3462 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-12 13:00 | 10956.12 | -451.88 | [7 empty] | 11146.8095 | -261.1905 |  |  | -261.1905 | 2388.7149
2024-10-12 13:00 | 5462910 | 2024-10-13 06:00 | 1092582 |  |  |  | 1846836.8862 | 2939418.8862 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-12 14:00 | 10958.467 | 46.467 | [7 empty] | 11149.1974 | 237.1974 |  |  | 237.1974 | 2390.7724
2024-10-12 14:00 | 5462850 | 2024-10-13 06:00 | 1092570 |  |  |  | 1846816.6021 | 2939386.6021 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-12 15:00 | 10958.3466 | 294.3466 | [7 empty] | 11149.0749 | 485.0749 |  |  | 485.0749 | 2390.8328
2024-10-12 15:00 | 5443990 | 2024-10-13 06:00 | 1088798 |  |  |  | 1840440.6333 | 2929238.6333 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-12 16:00 | 10920.5139 | 256.5139 | [7 empty] | 11110.5837 | 446.5837 |  |  | 446.5837 | 2391.266
2024-10-12 16:00 | 5414350 | 2024-10-13 06:00 | 1082870 |  |  |  | 1830420.2879 | 2913290.2879 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-12 17:00 | 10861.0568 | -50.9432 | [7 empty] | 11050.0918 | 138.0918 |  |  | 138.0918 | 2392.4459
2024-10-12 17:00 | 5436820 | 2024-10-13 06:00 | 1087364 |  |  |  | 1838016.6833 | 2925380.6833 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-12 18:00 | 10906.131 | -501.869 | [7 empty] | 11095.9506 | -312.0494 |  |  | -312.0494 | 2393.062
2024-10-12 18:00 | 5460730 | 2024-10-13 06:00 | 1092146 |  |  |  | 1846099.8972 | 2938245.8972 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-12 19:00 | 10954.0939 | -949.9061 | [7 empty] | 11144.7482 | -759.2518 |  |  | -759.2518 | 2393.6934
2024-10-12 19:00 | 5470310 | 2024-10-13 06:00 | 1094062 |  |  |  | 1849338.5919 | 2943400.5919 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-12 20:00 | 10973.3112 | -1178.6888 | [7 empty] | 11164.3 | -987.7 |  |  | -987.7 | 2394.5046
2024-10-12 20:00 | 5473170 | 2024-10-13 06:00 | 1094634 |  |  |  | 1850305.4673 | 2944939.4673 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-12 21:00 | 10979.0483 | -924.9517 | [7 empty] | 11170.1369 | -733.8631 |  |  | -733.8631 | 2395.6501
2024-10-12 21:00 | 5474330 | 2024-10-13 06:00 | 1094866 |  |  |  | 1850697.6266 | 2945563.6266 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-12 22:00 | 10981.3752 | -674.6248 | [7 empty] | 11172.5043 | -483.4957 |  |  | -483.4957 | 2397.4894
2024-10-12 22:00 | 5474480 | 2024-10-13 06:00 | 1094896 |  |  |  | 1850748.3368 | 2945644.3368 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-12 23:00 | 10981.6761 | -178.3239 | [7 empty] | 11172.8105 | 12.8105 |  |  | 12.8105 | 2398.8033
2024-10-12 23:00 | 5475350 | 2024-10-13 06:00 | 1095070 |  |  |  | 1851042.4563 | 2946112.4563 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-13 | 10983.4213 | 567.4213 | [7 empty] | 11174.586 | 758.586 |  |  | 758.586 | 2399.5451
2024-10-13 | 5476460 | 2024-10-14 06:00 | 1095292 |  |  |  | 1851417.7121 | 2946709.7121 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-13 01:00 | 10985.6479 | 1065.6479 | [7 empty] | 11176.8514 | 1256.8514 |  |  | 1256.8514 | 2403.8394
2024-10-13 01:00 | 5477910 | 2024-10-14 06:00 | 1095582 |  |  |  | 1851907.9112 | 2947489.9112 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-13 02:00 | 10988.5566 | 1316.5566 | [7 empty] | 11179.8107 | 1507.8107 |  |  | 1507.8107 | 2405.7428
2024-10-13 02:00 | 5478270 | 2024-10-14 06:00 | 1095654 |  |  |  | 1852029.6158 | 2947683.6158 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-13 03:00 | 10989.2788 | 1565.2788 | [7 empty] | 11180.5454 | 1756.5454 |  |  | 1756.5454 | 2406.6326
2024-10-13 03:00 | 5478820 | 2024-10-14 06:00 | 1095764 |  |  |  | 1852215.5534 | 2947979.5534 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-13 04:00 | 10990.382 | 1814.382 | [7 empty] | 11181.6679 | 2005.6679 |  |  | 2005.6679 | 2410.7731
2024-10-13 04:00 | 5479360 | 2024-10-14 06:00 | 1095872 |  |  |  | 1852398.1103 | 2948270.1103 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-13 05:00 | 10991.4653 | 2063.4653 | [7 empty] | 11182.77 | 2254.77 |  |  | 2254.77 | 2411.0205
2024-10-13 05:00 | 5481050 | 2024-10-14 06:00 | 1096210 |  |  |  | 1852969.4458 | 2949179.4458 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-13 06:00 | 10994.8554 | 1818.8554 | [7 empty] | 11186.2191 | 2010.2191 |  |  | 2010.2191 | 2414.4097
2024-10-13 06:00 | 5480710 | 2024-10-14 06:00 | 1096142 |  |  |  | 1852854.5026 | 2948996.5026 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-13 07:00 | 10994.1733 | 1074.1733 | [7 empty] | 11185.5252 | 1265.5252 |  |  | 1265.5252 | 2414.5053
2024-10-13 07:00 | 5480720 | 2024-10-14 06:00 | 1096144 |  |  |  | 1852857.8832 | 2949001.8832 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-13 08:00 | 10994.1934 | 330.1934 | [7 empty] | 11185.5456 | 521.5456 |  |  | 521.5456 | 2414.5395
2024-10-13 08:00 | 5479910 | 2024-10-14 06:00 | 1095982 |  |  |  | 1852584.0479 | 2948566.0479 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-13 09:00 | 10992.5686 | -415.4314 | [7 empty] | 11183.8925 | -224.1075 |  |  | -224.1075 | 2415.3686
2024-10-13 09:00 | 5479940 | 2024-10-14 06:00 | 1095988 |  |  |  | 1852594.1899 | 2948582.1899 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-13 10:00 | 10992.6287 | -911.3713 | [7 empty] | 11183.9537 | -720.0463 |  |  | -720.0463 | 2417.5106
2024-10-13 10:00 | 5480310 | 2024-10-14 06:00 | 1096062 |  |  |  | 1852719.2752 | 2948781.2752 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-13 11:00 | 10993.3709 | -1158.6291 | [7 empty] | 11184.7089 | -967.2911 |  |  | -967.2911 | 2418.8792
2024-10-13 11:00 | 5479000 | 2024-10-14 06:00 | 1095800 |  |  |  | 1852276.4057 | 2948076.4057 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-13 12:00 | 10990.7431 | -913.2569 | [7 empty] | 11182.0353 | -721.9647 |  |  | -721.9647 | 2419.254
2024-10-13 12:00 | 5480510 | 2024-10-14 06:00 | 1096102 |  |  |  | 1852786.8889 | 2948888.8889 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-13 13:00 | 10993.7721 | -414.2279 | [7 empty] | 11185.117 | -222.883 |  |  | -222.883 | 2419.5757
2024-10-13 13:00 | 5494350 | 2024-10-14 06:00 | 1098870 |  |  |  | 1857465.7546 | 2956335.7546 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-13 14:00 | 11021.5348 | 109.5348 | [7 empty] | 11213.3629 | 301.3629 |  |  | 301.3629 | 2420.5426
2024-10-13 14:00 | 5628440 | 2024-10-14 06:00 | 1125688 |  |  |  | 1902797.3376 | 3028485.3376 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-13 15:00 | 11290.5162 | 626.5162 | [7 empty] | 11487.0259 | 823.0259 |  |  | 823.0259 | 2422.5554
2024-10-13 15:00 | 5648350 | 2024-10-14 06:00 | 1129670 |  |  |  | 1909528.2782 | 3039198.2782 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-13 16:00 | 11330.4552 | 666.4552 | [7 empty] | 11527.66 | 863.66 |  |  | 863.66 | 2433.8721
2024-10-13 16:00 | 5621630 | 2024-10-14 06:00 | 1124326 |  |  |  | 1900495.0923 | 3024821.0923 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-13 17:00 | 11276.8555 | 364.8555 | [7 empty] | 11473.1274 | 561.1274 |  |  | 561.1274 | 2434.7478
2024-10-13 17:00 | 5436240 | 2024-10-14 06:00 | 1087248 |  |  |  | 1837820.6037 | 2925068.6037 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-13 18:00 | 10904.9676 | -503.0324 | [7 empty] | 11094.7668 | -313.2332 |  |  | -313.2332 | 2435.7497
2024-10-13 18:00 | 5530600 | 2024-10-14 06:00 | 1106120 |  |  |  | 1869720.7318 | 2975840.7318 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-13 19:00 | 11094.2515 | -809.7485 | [7 empty] | 11287.3452 | -616.6548 |  |  | -616.6548 | 2438.3442
2024-10-13 19:00 | 5599020 | 2024-10-14 06:00 | 1119804 |  |  |  | 1892851.3672 | 3012655.3672 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-13 20:00 | 11231.5004 | -920.4996 | [7 empty] | 11426.9829 | -725.0171 |  |  | -725.0171 | 2438.459
2024-10-13 20:00 | 5633110 | 2024-10-14 06:00 | 1126622 |  |  |  | 1904376.1168 | 3030998.1168 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-13 21:00 | 11299.8841 | -604.1159 | [7 empty] | 11496.5568 | -407.4432 |  |  | -407.4432 | 2439.6721
2024-10-13 21:00 | 5652720 | 2024-10-14 06:00 | 1130544 |  |  |  | 1911005.6368 | 3041549.6368 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-13 22:00 | 11339.2213 | -316.7787 | [7 empty] | 11536.5787 | -119.4213 |  |  | -119.4213 | 2441.2053
2024-10-13 22:00 | 5665230 | 2024-10-14 06:00 | 1133046 |  |  |  | 1915234.8717 | 3048280.8717 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-13 23:00 | 11364.316 | 204.316 | [7 empty] | 11562.1102 | 402.1102 |  |  | 402.1102 | 2443.2921
2024-10-13 23:00 | 5676380 | 2024-10-14 06:00 | 1135276 |  |  |  | 1919004.3336 | 3054280.3336 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-14 | 11386.6827 | 970.6827 | [7 empty] | 11584.8661 | 1168.8661 |  |  | 1168.8661 | 2445.4912
2024-10-14 | 5696010 | 2024-10-15 10:00 | 1139202 |  |  |  | 1925640.615 | 3064842.615 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-14 01:00 | 11426.06 | 1506.06 | [7 empty] | 11624.9288 | 1704.9288 |  |  | 1704.9288 | 2449.4913
2024-10-14 01:00 | 5717600 | 2024-10-15 10:00 | 1143520 |  |  |  | 1932939.5104 | 3076459.5104 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-14 02:00 | 11469.369 | 1797.369 | [7 empty] | 11668.9916 | 1996.9916 |  |  | 1996.9916 | 2450.3059
2024-10-14 02:00 | 5734420 | 2024-10-15 10:00 | 1146884 |  |  |  | 1938625.8197 | 3085509.8197 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-14 03:00 | 11503.1095 | 2079.1095 | [7 empty] | 11703.3194 | 2279.3194 |  |  | 2279.3194 | 2450.7559
2024-10-14 03:00 | 5737760 | 2024-10-15 10:00 | 1147552 |  |  |  | 1939754.968 | 3087306.968 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-14 04:00 | 11509.8095 | 2333.8095 | [7 empty] | 11710.1359 | 2534.1359 |  |  | 2534.1359 | 2453.2631
2024-10-14 04:00 | 5738650 | 2024-10-15 10:00 | 1147730 |  |  |  | 1940055.8488 | 3087785.8488 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-14 05:00 | 11511.5948 | 2583.5948 | [7 empty] | 11711.9523 | 2783.9523 |  |  | 2783.9523 | 2454.5106
2024-10-14 05:00 | 5737950 | 2024-10-15 10:00 | 1147590 |  |  |  | 1939819.201 | 3087409.201 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-14 06:00 | 11510.1906 | 2334.1906 | [7 empty] | 11710.5237 | 2534.5237 |  |  | 2534.5237 | 2456.9048
2024-10-14 06:00 | 5736670 | 2024-10-15 10:00 | 1147334 |  |  |  | 1939386.4735 | 3086720.4735 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-14 07:00 | 11507.623 | 1587.623 | [7 empty] | 11707.9114 | 1787.9114 |  |  | 1787.9114 | 2458.2225
2024-10-14 07:00 | 5736270 | 2024-10-15 10:00 | 1147254 |  |  |  | 1939251.2462 | 3086505.2462 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-14 08:00 | 11506.8206 | 842.8206 | [7 empty] | 11707.095 | 1043.095 |  |  | 1043.095 | 2458.6307
2024-10-14 08:00 | 5735470 | 2024-10-15 10:00 | 1147094 |  |  |  | 1938980.7915 | 3086074.7915 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-14 09:00 | 11505.2158 | 97.2158 | [7 empty] | 11705.4623 | 297.4623 |  |  | 297.4623 | 2458.7365
2024-10-14 09:00 | 5733280 | 2024-10-15 10:00 | 1146656 |  |  |  | 1938240.4218 | 3084896.4218 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-14 10:00 | 11500.8227 | -403.1773 | [7 empty] | 11700.9927 | -203.0073 |  |  | -203.0073 | 2459.3769
2024-10-14 10:00 | 5739330 | 2024-10-15 10:00 | 1147866 |  |  |  | 1940285.7353 | 3088151.7353 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-14 11:00 | 11512.9589 | -639.0411 | [7 empty] | 11713.3401 | -438.6599 |  |  | -438.6599 | 2460.3425
2024-10-14 11:00 | 5736600 | 2024-10-15 10:00 | 1147320 |  |  |  | 1939362.8087 | 3086682.8087 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-14 12:00 | 11507.4826 | -396.5174 | [7 empty] | 11707.7685 | -196.2315 |  |  | -196.2315 | 2460.4175
2024-10-14 12:00 | 5735990 | 2024-10-15 10:00 | 1147198 |  |  |  | 1939156.587 | 3086354.587 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-14 13:00 | 11506.2589 | 98.2589 | [7 empty] | 11706.5236 | 298.5236 |  |  | 298.5236 | 2461.0772
2024-10-14 13:00 | 5732840 | 2024-10-15 10:00 | 1146568 |  |  |  | 1938091.6718 | 3084659.6718 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-14 14:00 | 11499.9401 | 587.9401 | [7 empty] | 11700.0948 | 788.0948 |  |  | 788.0948 | 2461.7456
2024-10-14 14:00 | 5730900 | 2024-10-15 10:00 | 1146180 |  |  |  | 1937435.8192 | 3083615.8192 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-14 15:00 | 11496.0485 | 832.0485 | [7 empty] | 11696.1354 | 1032.1354 |  |  | 1032.1354 | 2462.7609
2024-10-14 15:00 | 5730820 | 2024-10-15 10:00 | 1146164 |  |  |  | 1937408.7737 | 3083572.7737 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-14 16:00 | 11495.888 | 831.888 | [7 empty] | 11695.9722 | 1031.9722 |  |  | 1031.9722 | 2463.1691
2024-10-14 16:00 | 5731070 | 2024-10-15 10:00 | 1146214 |  |  |  | 1937493.2908 | 3083707.2908 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-14 17:00 | 11496.3895 | 584.3895 | [7 empty] | 11696.4824 | 784.4824 |  |  | 784.4824 | 2463.6309
2024-10-14 17:00 | 5732500 | 2024-10-15 10:00 | 1146500 |  |  |  | 1937976.7285 | 3084476.7285 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-14 18:00 | 11499.2581 | 91.2581 | [7 empty] | 11699.4009 | 291.4009 |  |  | 291.4009 | 2464.5901
2024-10-14 18:00 | 5734930 | 2024-10-15 10:00 | 1146986 |  |  |  | 1938798.2346 | 3085784.2346 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-14 19:00 | 11504.1326 | -399.8674 | [7 empty] | 11704.3602 | -199.6398 |  |  | -199.6398 | 2467.2675
2024-10-14 19:00 | 5736730 | 2024-10-15 10:00 | 1147346 |  |  |  | 1939406.7576 | 3086752.7576 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-14 20:00 | 11507.7433 | -644.2567 | [7 empty] | 11708.0338 | -443.9662 |  |  | -443.9662 | 2468.9168
2024-10-14 20:00 | 5735790 | 2024-10-15 10:00 | 1147158 |  |  |  | 1939088.9734 | 3086246.9734 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-14 21:00 | 11505.8577 | -398.1423 | [7 empty] | 11706.1154 | -197.8846 |  |  | -197.8846 | 2471.6554
2024-10-14 21:00 | 5736410 | 2024-10-15 10:00 | 1147282 |  |  |  | 1939298.5757 | 3086580.5757 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-14 22:00 | 11507.1014 | -148.8986 | [7 empty] | 11707.3807 | 51.3807 |  |  | 51.3807 | 2471.8556
2024-10-14 22:00 | 5736760 | 2024-10-15 10:00 | 1147352 |  |  |  | 1939416.8997 | 3086768.8997 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-14 23:00 | 11507.8035 | 347.8035 | [7 empty] | 11708.095 | 548.095 |  |  | 548.095 | 2472.9373
2024-10-14 23:00 | 5739350 | 2024-10-15 10:00 | 1147870 |  |  |  | 1940292.4966 | 3088162.4966 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-15 | 11512.999 | 1096.999 | [7 empty] | 11713.381 | 1297.381 |  |  | 1297.381 | 2472.9654
2024-10-15 | 5738640 | 2024-10-16 06:00 | 1147728 |  |  |  | 1940052.4681 | 3087780.4681 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-15 01:00 | 11511.5748 | 1591.5748 | [7 empty] | 11711.9319 | 1791.9319 |  |  | 1791.9319 | 2473.9169
2024-10-15 01:00 | 5739320 | 2024-10-16 06:00 | 1147864 |  |  |  | 1940282.3546 | 3088146.3546 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-15 02:00 | 11512.9388 | 1840.9388 | [7 empty] | 11713.3197 | 2041.3197 |  |  | 2041.3197 | 2474.5981
2024-10-15 02:00 | 5738180 | 2024-10-16 06:00 | 1147636 |  |  |  | 1939896.9567 | 3087532.9567 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-15 03:00 | 11510.652 | 2086.652 | [7 empty] | 11710.9931 | 2286.9931 |  |  | 2286.9931 | 2475.1415
2024-10-15 03:00 | 5737870 | 2024-10-16 06:00 | 1147574 |  |  |  | 1939792.1555 | 3087366.1555 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-15 04:00 | 11510.0302 | 2334.0302 | [7 empty] | 11710.3604 | 2534.3604 |  |  | 2534.3604 | 2476.7334
2024-10-15 04:00 | 5737920 | 2024-10-16 06:00 | 1147584 |  |  |  | 1939809.0589 | 3087393.0589 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-15 05:00 | 11510.1305 | 2582.1305 | [7 empty] | 11710.4625 | 2782.4625 |  |  | 2782.4625 | 2477.0471
2024-10-15 05:00 | 5738640 | 2024-10-16 06:00 | 1147728 |  |  |  | 1940052.4681 | 3087780.4681 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-15 06:00 | 11511.5748 | 2335.5748 | [7 empty] | 11711.9319 | 2535.9319 |  |  | 2535.9319 | 2477.3456
2024-10-15 06:00 | 5737980 | 2024-10-16 06:00 | 1147596 |  |  |  | 1939829.343 | 3087425.343 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-15 07:00 | 11510.2508 | 1590.2508 | [7 empty] | 11710.5849 | 1790.5849 |  |  | 1790.5849 | 2478.6798
2024-10-15 07:00 | 5736760 | 2024-10-16 06:00 | 1147352 |  |  |  | 1939416.8997 | 3086768.8997 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-15 08:00 | 11507.8035 | 843.8035 | [7 empty] | 11708.095 | 1044.095 |  |  | 1044.095 | 2479.3049
2024-10-15 08:00 | 5738360 | 2024-10-16 06:00 | 1147672 |  |  |  | 1939957.809 | 3087629.809 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-15 09:00 | 11511.0131 | 103.0131 | [7 empty] | 11711.3605 | 303.3605 |  |  | 303.3605 | 2480.2985
2024-10-15 09:00 | 5736830 | 2024-10-16 06:00 | 1147366 |  |  |  | 1939440.5644 | 3086806.5644 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-15 10:00 | 11507.9439 | -396.0561 | [7 empty] | 11708.2379 | -195.7621 |  |  | -195.7621 | 2480.3202
2024-10-15 10:00 | 5735460 | 2024-10-16 06:00 | 1147092 |  |  |  | 1938977.4108 | 3086069.4108 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-15 11:00 | 11505.1957 | -646.8043 | [7 empty] | 11705.4419 | -446.5581 |  |  | -446.5581 | 2481.2641
2024-10-15 11:00 | 5730870 | 2024-10-16 06:00 | 1146174 |  |  |  | 1937425.6772 | 3083599.6772 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-15 12:00 | 11495.9883 | -408.0117 | [7 empty] | 11696.0742 | -207.9258 |  |  | -207.9258 | 2481.6251
2024-10-15 12:00 | 5726730 | 2024-10-16 06:00 | 1145346 |  |  |  | 1936026.0743 | 3081372.0743 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-15 13:00 | 11487.6836 | 79.6836 | [7 empty] | 11687.6249 | 279.6249 |  |  | 279.6249 | 2481.6723
2024-10-15 13:00 | 5726470 | 2024-10-16 06:00 | 1145294 |  |  |  | 1935938.1765 | 3081232.1765 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-15 14:00 | 11487.162 | 575.162 | [7 empty] | 11687.0943 | 775.0943 |  |  | 775.0943 | 2483.4351
2024-10-15 14:00 | 5726500 | 2024-10-16 06:00 | 1145300 |  |  |  | 1935948.3185 | 3081248.3185 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-15 15:00 | 11487.2222 | 823.2222 | [7 empty] | 11687.1555 | 1023.1555 |  |  | 1023.1555 | 2483.9785
2024-10-15 15:00 | 5725950 | 2024-10-16 06:00 | 1145190 |  |  |  | 1935762.381 | 3080952.381 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-15 16:00 | 11486.1189 | 822.1189 | [7 empty] | 11686.033 | 1022.033 |  |  | 1022.033 | 2484.3778
2024-10-15 16:00 | 5727880 | 2024-10-16 06:00 | 1145576 |  |  |  | 1936414.8528 | 3081990.8528 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-15 17:00 | 11489.9904 | 577.9904 | [7 empty] | 11689.9719 | 777.9719 |  |  | 777.9719 | 2484.3943
2024-10-15 17:00 | 5729260 | 2024-10-16 06:00 | 1145852 |  |  |  | 1936881.3871 | 3082733.3871 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-15 18:00 | 11492.7587 | 84.7587 | [7 empty] | 11692.7884 | 284.7884 |  |  | 284.7884 | 2484.4607
2024-10-15 18:00 | 5729970 | 2024-10-16 06:00 | 1145994 |  |  |  | 1937121.4157 | 3083115.4157 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-15 19:00 | 11494.1829 | -409.8171 | [7 empty] | 11694.2374 | -209.7626 |  |  | -209.7626 | 2485.1951
2024-10-15 19:00 | 5728490 | 2024-10-16 06:00 | 1145698 |  |  |  | 1936621.0745 | 3082319.0745 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-15 20:00 | 11491.2141 | -660.7859 | [7 empty] | 11691.2169 | -460.7831 |  |  | -460.7831 | 2485.6048
2024-10-15 20:00 | 5728430 | 2024-10-16 06:00 | 1145686 |  |  |  | 1936600.7904 | 3082286.7904 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-15 21:00 | 11491.0937 | -412.9063 | [7 empty] | 11691.0944 | -212.9056 |  |  | -212.9056 | 2485.6189
2024-10-15 21:00 | 5729630 | 2024-10-16 06:00 | 1145926 |  |  |  | 1937006.4724 | 3082932.4724 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-15 22:00 | 11493.5009 | -162.4991 | [7 empty] | 11693.5435 | 37.5435 |  |  | 37.5435 | 2486.309
2024-10-15 22:00 | 5730520 | 2024-10-16 06:00 | 1146104 |  |  |  | 1937307.3532 | 3083411.3532 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-15 23:00 | 11495.2862 | 335.2862 | [7 empty] | 11695.3599 | 535.3599 |  |  | 535.3599 | 2486.3957
2024-10-15 23:00 | 5730340 | 2024-10-16 06:00 | 1146068 |  |  |  | 1937246.5009 | 3083314.5009 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-16 | 11494.9252 | 1078.9252 | [7 empty] | 11694.9925 | 1278.9925 |  |  | 1278.9925 | 2486.4072
2024-10-16 | 5730940 | 2024-10-17 06:00 | 1146188 |  |  |  | 1937449.3419 | 3083637.3419 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-16 01:00 | 11496.1287 | 1576.1287 | [7 empty] | 11696.2171 | 1776.2171 |  |  | 1776.2171 | 2486.4365
2024-10-16 01:00 | 5732370 | 2024-10-17 06:00 | 1146474 |  |  |  | 1937932.7797 | 3084406.7797 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-16 02:00 | 11498.9973 | 1826.9973 | [7 empty] | 11699.1355 | 2027.1355 |  |  | 2027.1355 | 2487.2478
2024-10-16 02:00 | 5733440 | 2024-10-17 06:00 | 1146688 |  |  |  | 1938294.5128 | 3084982.5128 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-16 03:00 | 11501.1437 | 2077.1437 | [7 empty] | 11701.3193 | 2277.3193 |  |  | 2277.3193 | 2488.0029
2024-10-16 03:00 | 5733820 | 2024-10-17 06:00 | 1146764 |  |  |  | 1938422.9787 | 3085186.9787 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-16 04:00 | 11501.9059 | 2325.9059 | [7 empty] | 11702.0948 | 2526.0948 |  |  | 2526.0948 | 2488.2236
2024-10-16 04:00 | 5732890 | 2024-10-17 06:00 | 1146578 |  |  |  | 1938108.5752 | 3084686.5752 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-16 05:00 | 11500.0404 | 2572.0404 | [7 empty] | 11700.1968 | 2772.1968 |  |  | 2772.1968 | 2490.142
2024-10-16 05:00 | 5733300 | 2024-10-17 06:00 | 1146660 |  |  |  | 1938247.1832 | 3084907.1832 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-16 06:00 | 11500.8628 | 2324.8628 | [7 empty] | 11701.0336 | 2525.0336 |  |  | 2525.0336 | 2491.1803
2024-10-16 06:00 | 5731340 | 2024-10-17 06:00 | 1146268 |  |  |  | 1937584.5693 | 3083852.5693 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-16 07:00 | 11496.9311 | 1576.9311 | [7 empty] | 11697.0334 | 1777.0334 |  |  | 1777.0334 | 2491.5681
2024-10-16 07:00 | 5728880 | 2024-10-17 06:00 | 1145776 |  |  |  | 1936752.9212 | 3082528.9212 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-16 08:00 | 11491.9964 | 827.9964 | [7 empty] | 11692.0128 | 1028.0128 |  |  | 1028.0128 | 2491.8704
2024-10-16 08:00 | 5731870 | 2024-10-17 06:00 | 1146374 |  |  |  | 1937763.7455 | 3084137.7455 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-16 09:00 | 11497.9943 | 89.9943 | [7 empty] | 11698.1151 | 290.1151 |  |  | 290.1151 | 2491.9622
2024-10-16 09:00 | 5737770 | 2024-10-17 06:00 | 1147554 |  |  |  | 1939758.3487 | 3087312.3487 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-16 10:00 | 11509.8296 | -394.1704 | [7 empty] | 11710.1563 | -193.8437 |  |  | -193.8437 | 2492.3385
2024-10-16 10:00 | 5739430 | 2024-10-17 06:00 | 1147886 |  |  |  | 1940319.5421 | 3088205.5421 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-16 11:00 | 11513.1595 | -638.8405 | [7 empty] | 11713.5442 | -438.4558 |  |  | -438.4558 | 2492.9508
2024-10-16 11:00 | 5735370 | 2024-10-17 06:00 | 1147074 |  |  |  | 1938946.9847 | 3086020.9847 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-16 12:00 | 11505.0152 | -398.9848 | [7 empty] | 11705.2582 | -198.7418 |  |  | -198.7418 | 2492.9993
2024-10-16 12:00 | 5737010 | 2024-10-17 06:00 | 1147402 |  |  |  | 1939501.4167 | 3086903.4167 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-16 13:00 | 11508.305 | 100.305 | [7 empty] | 11708.6053 | 300.6053 |  |  | 300.6053 | 2493.5414
2024-10-16 13:00 | 5736990 | 2024-10-17 06:00 | 1147398 |  |  |  | 1939494.6554 | 3086892.6554 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-16 14:00 | 11508.2649 | 596.2649 | [7 empty] | 11708.5645 | 796.5645 |  |  | 796.5645 | 2493.9585
2024-10-16 14:00 | 5735820 | 2024-10-17 06:00 | 1147164 |  |  |  | 1939099.1154 | 3086263.1154 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-16 15:00 | 11505.9179 | 841.9179 | [7 empty] | 11706.1766 | 1042.1766 |  |  | 1042.1766 | 2494.0171
2024-10-16 15:00 | 5735430 | 2024-10-17 06:00 | 1147086 |  |  |  | 1938967.2688 | 3086053.2688 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-16 16:00 | 11505.1356 | 841.1356 | [7 empty] | 11705.3807 | 1041.3807 |  |  | 1041.3807 | 2495.4483
2024-10-16 16:00 | 5735600 | 2024-10-17 06:00 | 1147120 |  |  |  | 1939024.7404 | 3086144.7404 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-16 17:00 | 11505.4766 | 593.4766 | [7 empty] | 11705.7276 | 793.7276 |  |  | 793.7276 | 2496.2175
2024-10-16 17:00 | 5734580 | 2024-10-17 06:00 | 1146916 |  |  |  | 1938679.9107 | 3085595.9107 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-16 18:00 | 11503.4305 | 95.4305 | [7 empty] | 11703.6459 | 295.6459 |  |  | 295.6459 | 2496.416
2024-10-16 18:00 | 5734260 | 2024-10-17 06:00 | 1146852 |  |  |  | 1938571.7288 | 3085423.7288 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-16 19:00 | 11502.7886 | -401.2114 | [7 empty] | 11702.9928 | -201.0072 |  |  | -201.0072 | 2496.9968
2024-10-16 19:00 | 5734780 | 2024-10-17 06:00 | 1146956 |  |  |  | 1938747.5243 | 3085703.5243 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-16 20:00 | 11503.8317 | -648.1683 | [7 empty] | 11704.0541 | -447.9459 |  |  | -447.9459 | 2498.2767
2024-10-16 20:00 | 5734430 | 2024-10-17 06:00 | 1146886 |  |  |  | 1938629.2004 | 3085515.2004 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-16 21:00 | 11503.1296 | -400.8704 | [7 empty] | 11703.3398 | -200.6602 |  |  | -200.6602 | 2498.5683
2024-10-16 21:00 | 5735450 | 2024-10-17 06:00 | 1147090 |  |  |  | 1938974.0301 | 3086064.0301 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-16 22:00 | 11505.1757 | -150.8243 | [7 empty] | 11705.4215 | 49.4215 |  |  | 49.4215 | 2498.8336
2024-10-16 22:00 | 5733600 | 2024-10-17 06:00 | 1146720 |  |  |  | 1938348.6037 | 3085068.6037 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-16 23:00 | 11501.4646 | 341.4646 | [7 empty] | 11701.6458 | 541.6458 |  |  | 541.6458 | 2500.2087
2024-10-16 23:00 | 5558770 | 2024-10-17 06:00 | 1111754 |  |  |  | 1879244.1168 | 2990998.1168 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-17 | 11150.7598 | 734.7598 | [7 empty] | 11344.8371 | 928.8371 |  |  | 928.8371 | 2500.2368
2024-10-17 | 5455440 | 2024-10-18 06:00 | 1091088 |  |  |  | 1844311.5157 | 2935399.5157 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-17 01:00 | 10943.4823 | 1023.4823 | [7 empty] | 11133.9519 | 1213.9519 |  |  | 1213.9519 | 2501.6118
2024-10-17 01:00 | 5455970 | 2024-10-18 06:00 | 1091194 |  |  |  | 1844490.692 | 2935684.692 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-17 02:00 | 10944.5455 | 1272.5455 | [7 empty] | 11135.0336 | 1463.0336 |  |  | 1463.0336 | 2501.6258
2024-10-17 02:00 | 5358220 | 2024-10-18 06:00 | 1071644 |  |  |  | 1811444.5122 | 2883088.5122 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-17 03:00 | 10748.4613 | 1324.4613 | [7 empty] | 10935.5366 | 1511.5366 |  |  | 1511.5366 | 2501.8784
2024-10-17 03:00 | 5320270 | 2024-10-18 06:00 | 1064054 |  |  |  | 1798614.8189 | 2862668.8189 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-17 04:00 | 10672.3345 | 1496.3345 | [7 empty] | 10858.0848 | 1682.0848 |  |  | 1682.0848 | 2502.6667
2024-10-17 04:00 | 5319250 | 2024-10-18 06:00 | 1063850 |  |  |  | 1798269.9892 | 2862119.9892 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-17 05:00 | 10670.2884 | 1742.2884 | [7 empty] | 10856.0031 | 1928.0031 |  |  | 1928.0031 | 2502.9996
2024-10-17 05:00 | 5321060 | 2024-10-18 06:00 | 1064212 |  |  |  | 1798881.8929 | 2863093.8929 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-17 06:00 | 10673.9192 | 1497.9192 | [7 empty] | 10859.6972 | 1683.6972 |  |  | 1683.6972 | 2503.0621
2024-10-17 06:00 | 5321950 | 2024-10-18 06:00 | 1064390 |  |  |  | 1799182.7737 | 2863572.7737 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-17 07:00 | 10675.7046 | 755.7046 | [7 empty] | 10861.5135 | 941.5135 |  |  | 941.5135 | 2503.3466
2024-10-17 07:00 | 5322460 | 2024-10-18 06:00 | 1064492 |  |  |  | 1799355.1886 | 2863847.1886 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-17 08:00 | 10676.7276 | 12.7276 | [7 empty] | 10862.5544 | 198.5544 |  |  | 198.5544 | 2503.7956
2024-10-17 08:00 | 5323290 | 2024-10-18 06:00 | 1064658 |  |  |  | 1799635.7853 | 2864293.7853 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-17 09:00 | 10678.3926 | -729.6074 | [7 empty] | 10864.2483 | -543.7517 |  |  | -543.7517 | 2503.9767
2024-10-17 09:00 | 5327220 | 2024-10-18 06:00 | 1065444 |  |  |  | 1800964.3939 | 2866408.3939 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-17 10:00 | 10686.2761 | -1217.7239 | [7 empty] | 10872.269 | -1031.731 |  |  | -1031.731 | 2503.9997
2024-10-17 10:00 | 5322580 | 2024-10-18 06:00 | 1064516 |  |  |  | 1799395.7568 | 2863911.7568 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-17 11:00 | 10676.9683 | -1475.0317 | [7 empty] | 10862.7993 | -1289.2007 |  |  | -1289.2007 | 2505.589
2024-10-17 11:00 | 5321400 | 2024-10-18 06:00 | 1064280 |  |  |  | 1798996.8362 | 2863276.8362 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-17 12:00 | 10674.6013 | -1229.3987 | [7 empty] | 10860.3911 | -1043.6089 |  |  | -1043.6089 | 2505.9181
2024-10-17 12:00 | 5318400 | 2024-10-18 06:00 | 1063680 |  |  |  | 1797982.6312 | 2861662.6312 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-17 13:00 | 10668.5834 | -739.4166 | [7 empty] | 10854.2684 | -553.7316 |  |  | -553.7316 | 2506.589
2024-10-17 13:00 | 5317210 | 2024-10-18 06:00 | 1063442 |  |  |  | 1797580.3298 | 2861022.3298 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-17 14:00 | 10666.1962 | -245.8038 | [7 empty] | 10851.8397 | -60.1603 |  |  | -60.1603 | 2507.2447
2024-10-17 14:00 | 5317320 | 2024-10-18 06:00 | 1063464 |  |  |  | 1797617.5174 | 2861081.5174 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-17 15:00 | 10666.4169 | 2.4169 | [7 empty] | 10852.0642 | 188.0642 |  |  | 188.0642 | 2507.4908
2024-10-17 15:00 | 5317300 | 2024-10-18 06:00 | 1063460 |  |  |  | 1797610.756 | 2861070.756 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-17 16:00 | 10666.3768 | 2.3768 | [7 empty] | 10852.0234 | 188.0234 |  |  | 188.0234 | 2507.8748
2024-10-17 16:00 | 5316390 | 2024-10-18 06:00 | 1063278 |  |  |  | 1797303.1138 | 2860581.1138 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-17 17:00 | 10664.5513 | -247.4487 | [7 empty] | 10850.1662 | -61.8338 |  |  | -61.8338 | 2507.9386
2024-10-17 17:00 | 5315560 | 2024-10-18 06:00 | 1063112 |  |  |  | 1797022.5171 | 2860134.5171 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-17 18:00 | 10662.8864 | -745.1136 | [7 empty] | 10848.4723 | -559.5277 |  |  | -559.5277 | 2508.2651
2024-10-17 18:00 | 5315870 | 2024-10-18 06:00 | 1063174 |  |  |  | 1797127.3183 | 2860301.3183 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-17 19:00 | 10663.5082 | -1240.4918 | [7 empty] | 10849.1049 | -1054.8951 |  |  | -1054.8951 | 2508.4692
2024-10-17 19:00 | 5315480 | 2024-10-18 06:00 | 1063096 |  |  |  | 1796995.4716 | 2860091.4716 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-17 20:00 | 10662.7259 | -1489.2741 | [7 empty] | 10848.309 | -1303.691 |  |  | -1303.691 | 2508.6465
2024-10-17 20:00 | 5317270 | 2024-10-18 06:00 | 1063454 |  |  |  | 1797600.6139 | 2861054.6139 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-17 21:00 | 10666.3166 | -1237.6834 | [7 empty] | 10851.9622 | -1052.0378 |  |  | -1052.0378 | 2509.5305
2024-10-17 21:00 | 5318620 | 2024-10-18 06:00 | 1063724 |  |  |  | 1798057.0062 | 2861781.0062 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-17 22:00 | 10669.0247 | -986.9753 | [7 empty] | 10854.7174 | -801.2826 |  |  | -801.2826 | 2510.2856
2024-10-17 22:00 | 5319950 | 2024-10-18 06:00 | 1063990 |  |  |  | 1798506.6371 | 2862496.6371 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-17 23:00 | 10671.6926 | -488.3074 | [7 empty] | 10857.4318 | -302.5682 |  |  | -302.5682 | 2510.4629
2024-10-17 23:00 | 5321230 | 2024-10-18 06:00 | 1064246 |  |  |  | 1798939.3645 | 2863185.3645 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-18 | 10674.2603 | 258.2603 | [7 empty] | 10860.0441 | 444.0441 |  |  | 444.0441 | 2510.4693
2024-10-18 | 5320420 | 2024-10-19 06:00 | 1064084 |  |  |  | 1798665.5292 | 2862749.5292 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-18 01:00 | 10672.6354 | 752.6354 | [7 empty] | 10858.391 | 938.391 |  |  | 938.391 | 2510.7282
2024-10-18 01:00 | 5321450 | 2024-10-19 06:00 | 1064290 |  |  |  | 1799013.7396 | 2863303.7396 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-18 02:00 | 10674.7016 | 1002.7016 | [7 empty] | 10860.4931 | 1188.4931 |  |  | 1188.4931 | 2511.218
2024-10-18 02:00 | 5321200 | 2024-10-19 06:00 | 1064240 |  |  |  | 1798929.2225 | 2863169.2225 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-18 03:00 | 10674.2001 | 1250.2001 | [7 empty] | 10859.9829 | 1435.9829 |  |  | 1435.9829 | 2511.4489
2024-10-18 03:00 | 5321420 | 2024-10-19 06:00 | 1064284 |  |  |  | 1799003.5975 | 2863287.5975 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-18 04:00 | 10674.6414 | 1498.6414 | [7 empty] | 10860.4319 | 1684.4319 |  |  | 1684.4319 | 2511.551
2024-10-18 04:00 | 5322970 | 2024-10-19 06:00 | 1064594 |  |  |  | 1799527.6034 | 2864121.6034 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-18 05:00 | 10677.7507 | 1749.7507 | [7 empty] | 10863.5953 | 1935.5953 |  |  | 1935.5953 | 2512.7551
2024-10-18 05:00 | 5322290 | 2024-10-19 06:00 | 1064458 |  |  |  | 1799297.717 | 2863755.717 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-18 06:00 | 10676.3866 | 1500.3866 | [7 empty] | 10862.2074 | 1686.2074 |  |  | 1686.2074 | 2512.9183
2024-10-18 06:00 | 5320620 | 2024-10-19 06:00 | 1064124 |  |  |  | 1798733.1429 | 2862857.1429 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-18 07:00 | 10673.0366 | 753.0366 | [7 empty] | 10858.7992 | 938.7992 |  |  | 938.7992 | 2513.3673
2024-10-18 07:00 | 5318280 | 2024-10-19 06:00 | 1063656 |  |  |  | 1797942.063 | 2861598.063 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-18 08:00 | 10668.3426 | 4.3426 | [7 empty] | 10854.0235 | 190.0235 |  |  | 190.0235 | 2513.449
2024-10-18 08:00 | 5318420 | 2024-10-19 06:00 | 1063684 |  |  |  | 1797989.3925 | 2861673.3925 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-18 09:00 | 10668.6235 | -739.3765 | [7 empty] | 10854.3092 | -553.6908 |  |  | -553.6908 | 2515.8891
2024-10-18 09:00 | 5319450 | 2024-10-19 06:00 | 1063890 |  |  |  | 1798337.6029 | 2862227.6029 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-18 10:00 | 10670.6896 | -1233.3104 | [7 empty] | 10856.4113 | -1047.5887 |  |  | -1047.5887 | 2515.8955
2024-10-18 10:00 | 5320180 | 2024-10-19 06:00 | 1064036 |  |  |  | 1798584.3928 | 2862620.3928 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-18 11:00 | 10672.154 | -1479.846 | [7 empty] | 10857.9012 | -1294.0988 |  |  | -1294.0988 | 2516.3233
2024-10-18 11:00 | 5320480 | 2024-10-19 06:00 | 1064096 |  |  |  | 1798685.8133 | 2862781.8133 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-18 12:00 | 10672.7558 | -1231.2442 | [7 empty] | 10858.5134 | -1045.4866 |  |  | -1045.4866 | 2516.6124
2024-10-18 12:00 | 5322060 | 2024-10-19 06:00 | 1064412 |  |  |  | 1799219.9613 | 2863631.9613 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-18 13:00 | 10675.9252 | -732.0748 | [7 empty] | 10861.738 | -546.262 |  |  | -546.262 | 2516.9175
2024-10-18 13:00 | 5321990 | 2024-10-19 06:00 | 1064398 |  |  |  | 1799196.2965 | 2863594.2965 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-18 14:00 | 10675.7848 | -236.2152 | [7 empty] | 10861.5952 | -50.4048 |  |  | -50.4048 | 2517.592
2024-10-18 14:00 | 5321860 | 2024-10-19 06:00 | 1064372 |  |  |  | 1799152.3476 | 2863524.3476 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-18 15:00 | 10675.524 | 11.524 | [7 empty] | 10861.3299 | 197.3299 |  |  | 197.3299 | 2518.9186
2024-10-18 15:00 | 5318760 | 2024-10-19 06:00 | 1063752 |  |  |  | 1798104.3358 | 2861856.3358 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-18 16:00 | 10669.3055 | 5.3055 | [7 empty] | 10855.0031 | 191.0031 |  |  | 191.0031 | 2520.7668
2024-10-18 16:00 | 5312940 | 2024-10-19 06:00 | 1062588 |  |  |  | 1796136.778 | 2858724.778 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-18 17:00 | 10657.6307 | -254.3693 | [7 empty] | 10843.1251 | -68.8749 |  |  | -68.8749 | 2520.7681
2024-10-18 17:00 | 5313550 | 2024-10-19 06:00 | 1062710 |  |  |  | 1796342.9997 | 2859052.9997 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-18 18:00 | 10658.8544 | -749.1456 | [7 empty] | 10844.3701 | -563.6299 |  |  | -563.6299 | 2521.7324
2024-10-18 18:00 | 5313570 | 2024-10-19 06:00 | 1062714 |  |  |  | 1796349.7611 | 2859063.7611 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-18 19:00 | 10658.8945 | -1245.1055 | [7 empty] | 10844.4109 | -1059.5891 |  |  | -1059.5891 | 2522.0347
2024-10-18 19:00 | 5314790 | 2024-10-19 06:00 | 1062958 |  |  |  | 1796762.2045 | 2859720.2045 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-18 20:00 | 10661.3418 | -1490.6582 | [7 empty] | 10846.9008 | -1305.0992 |  |  | -1305.0992 | 2523.4825
2024-10-18 20:00 | 5315130 | 2024-10-19 06:00 | 1063026 |  |  |  | 1796877.1477 | 2859903.1477 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-18 21:00 | 10662.0238 | -1241.9762 | [7 empty] | 10847.5947 | -1056.4053 |  |  | -1056.4053 | 2523.9986
2024-10-18 21:00 | 5314910 | 2024-10-19 06:00 | 1062982 |  |  |  | 1796802.7727 | 2859784.7727 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-18 22:00 | 10661.5825 | -994.4175 | [7 empty] | 10847.1457 | -808.8543 |  |  | -808.8543 | 2525.0336
2024-10-18 22:00 | 5276040 | 2024-10-19 06:00 | 1055208 |  |  |  | 1783662.0565 | 2838870.0565 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-18 23:00 | 10583.6102 | -576.3898 | [7 empty] | 10767.8163 | -392.1837 |  |  | -392.1837 | 2525.3805
2024-10-18 23:00 | 5220150 | 2024-10-19 06:00 | 1044030 |  |  |  | 1764767.4173 | 2808797.4173 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-19 | 10471.4962 | 55.4962 | [7 empty] | 10653.751 | 237.751 |  |  | 237.751 | 2526.0948
2024-10-19 | 5220440 | 2024-10-20 06:00 | 1044088 |  |  |  | 1764865.4571 | 2808953.4571 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-19 01:00 | 10472.0779 | 552.0779 | [7 empty] | 10654.3428 | 734.3428 |  |  | 734.3428 | 2528.3819
2024-10-19 01:00 | 5221680 | 2024-10-20 06:00 | 1044336 |  |  |  | 1765284.6618 | 2809620.6618 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-19 02:00 | 10474.5653 | 802.5653 | [7 empty] | 10656.8735 | 984.8735 |  |  | 984.8735 | 2531.0249
2024-10-19 02:00 | 5221870 | 2024-10-20 06:00 | 1044374 |  |  |  | 1765348.8948 | 2809722.8948 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-19 03:00 | 10474.9465 | 1050.9465 | [7 empty] | 10657.2613 | 1233.2613 |  |  | 1233.2613 | 2532.6869
2024-10-19 03:00 | 5219780 | 2024-10-20 06:00 | 1043956 |  |  |  | 1764642.332 | 2808598.332 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-19 04:00 | 10470.754 | 1294.754 | [7 empty] | 10652.9958 | 1476.9958 |  |  | 1476.9958 | 2532.8872
2024-10-19 04:00 | 5219510 | 2024-10-20 06:00 | 1043902 |  |  |  | 1764551.0535 | 2808453.0535 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-19 05:00 | 10470.2124 | 1542.2124 | [7 empty] | 10652.4448 | 1724.4448 |  |  | 1724.4448 | 2533.0045
2024-10-19 05:00 | 5212310 | 2024-10-20 06:00 | 1042462 |  |  |  | 1762116.9615 | 2804578.9615 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-19 06:00 | 10455.7693 | 1279.7693 | [7 empty] | 10637.7504 | 1461.7504 |  |  | 1461.7504 | 2533.7647
2024-10-19 06:00 | 5212180 | 2024-10-20 06:00 | 1042436 |  |  |  | 1762073.0126 | 2804509.0126 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-19 07:00 | 10455.5086 | 535.5086 | [7 empty] | 10637.4851 | 717.4851 |  |  | 717.4851 | 2534.1359
2024-10-19 07:00 | 5211730 | 2024-10-20 06:00 | 1042346 |  |  |  | 1761920.8819 | 2804266.8819 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-19 08:00 | 10454.6059 | -209.3941 | [7 empty] | 10636.5667 | -27.4333 |  |  | -27.4333 | 2534.3604
2024-10-19 08:00 | 5213810 | 2024-10-20 06:00 | 1042762 |  |  |  | 1762624.064 | 2805386.064 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-19 09:00 | 10458.7783 | -949.2217 | [7 empty] | 10640.8117 | -767.1883 |  |  | -767.1883 | 2534.5237
2024-10-19 09:00 | 5214240 | 2024-10-20 06:00 | 1042848 |  |  |  | 1762769.4334 | 2805617.4334 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-19 10:00 | 10459.6409 | -1444.3591 | [7 empty] | 10641.6893 | -1262.3107 |  |  | -1262.3107 | 2534.5834
2024-10-19 10:00 | 5220760 | 2024-10-20 06:00 | 1044152 |  |  |  | 1764973.639 | 2809125.639 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-19 11:00 | 10472.7198 | -1679.2802 | [7 empty] | 10654.9959 | -1497.0041 |  |  | -1497.0041 | 2534.8732
2024-10-19 11:00 | 5223840 | 2024-10-20 06:00 | 1044768 |  |  |  | 1766014.8894 | 2810782.8894 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-19 12:00 | 10478.8983 | -1425.1017 | [7 empty] | 10661.2818 | -1242.7182 |  |  | -1242.7182 | 2535.4204
2024-10-19 12:00 | 5227930 | 2024-10-20 06:00 | 1045586 |  |  |  | 1767397.5889 | 2812983.5889 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-19 13:00 | 10487.1027 | -920.8973 | [7 empty] | 10669.6291 | -738.3709 |  |  | -738.3709 | 2535.9319
2024-10-19 13:00 | 5226690 | 2024-10-20 06:00 | 1045338 |  |  |  | 1766978.3842 | 2812316.3842 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-19 14:00 | 10484.6153 | -427.3847 | [7 empty] | 10667.0984 | -244.9016 |  |  | -244.9016 | 2537.3389
2024-10-19 14:00 | 5224710 | 2024-10-20 06:00 | 1044942 |  |  |  | 1766309.0089 | 2811251.0089 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-19 15:00 | 10480.6434 | -183.3566 | [7 empty] | 10663.0574 | -0.94258 |  |  | -0.94258 | 2537.6373
2024-10-19 15:00 | 5203450 | 2024-10-20 06:00 | 1040690 |  |  |  | 1759121.6761 | 2799811.6761 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-19 16:00 | 10437.9964 | -226.0036 | [7 empty] | 10619.6681 | -44.3319 |  |  | -44.3319 | 2542.4015
2024-10-19 16:00 | 5168290 | 2024-10-20 06:00 | 1033658 |  |  |  | 1747235.1934 | 2780893.1934 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-19 17:00 | 10367.4663 | -544.5337 | [7 empty] | 10547.9104 | -364.0896 |  |  | -364.0896 | 2542.5559
2024-10-19 17:00 | 5169830 | 2024-10-20 06:00 | 1033966 |  |  |  | 1747755.8187 | 2781721.8187 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-19 18:00 | 10370.5555 | -1037.4445 | [7 empty] | 10551.0534 | -856.9466 |  |  | -856.9466 | 2542.9283
2024-10-19 18:00 | 5192240 | 2024-10-20 06:00 | 1038448 |  |  |  | 1755331.9301 | 2793779.9301 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-19 19:00 | 10415.5094 | -1488.4906 | [7 empty] | 10596.7897 | -1307.2103 |  |  | -1307.2103 | 2544.109
2024-10-19 19:00 | 5207660 | 2024-10-20 06:00 | 1041532 |  |  |  | 1760544.9438 | 2802076.9438 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-19 20:00 | 10446.4416 | -1705.5584 | [7 empty] | 10628.2602 | -1523.7398 |  |  | -1523.7398 | 2546.6274
2024-10-19 20:00 | 5210210 | 2024-10-20 06:00 | 1042042 |  |  |  | 1761407.018 | 2803449.018 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-19 21:00 | 10451.5568 | -1452.4432 | [7 empty] | 10633.4645 | -1270.5355 |  |  | -1270.5355 | 2546.9458
2024-10-19 21:00 | 5215340 | 2024-10-20 06:00 | 1043068 |  |  |  | 1763141.3086 | 2806209.3086 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-19 22:00 | 10461.8475 | -1194.1525 | [7 empty] | 10643.9343 | -1012.0657 |  |  | -1012.0657 | 2547.1989
2024-10-19 22:00 | 5220700 | 2024-10-20 06:00 | 1044140 |  |  |  | 1764953.3549 | 2809093.3549 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-19 23:00 | 10472.5995 | -687.4005 | [7 empty] | 10654.8734 | -505.1266 |  |  | -505.1266 | 2548.4426
2024-10-19 23:00 | 5114130 | 2024-10-20 06:00 | 1022826 |  |  |  | 1728925.4124 | 2751751.4124 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-20 | 10258.8226 | -157.1774 | [7 empty] | 10437.3758 | 21.3758 |  |  | 21.3758 | 2548.5949
2024-10-20 | 5040170 | 2024-10-21 06:00 | 1008034 |  |  |  | 1703921.8784 | 2711955.8784 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-20 01:00 | 10110.4606 | 190.4606 | [7 empty] | 10286.4316 | 366.4316 |  |  | 366.4316 | 2548.5969
2024-10-20 01:00 | 5031870 | 2024-10-21 06:00 | 1006374 |  |  |  | 1701115.9112 | 2707489.9112 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-20 02:00 | 10093.811 | 421.811 | [7 empty] | 10269.4922 | 597.4922 |  |  | 597.4922 | 2549.4018
2024-10-20 02:00 | 5059190 | 2024-10-21 06:00 | 1011838 |  |  |  | 1710351.9381 | 2722189.9381 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-20 03:00 | 10148.6143 | 724.6143 | [7 empty] | 10325.2493 | 901.2493 |  |  | 901.2493 | 2550.1623
2024-10-20 03:00 | 4939850 | 2024-10-21 06:00 | 987970 |  |  |  | 1670006.8631 | 2657976.8631 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-20 04:00 | 9909.2211 | 733.2211 | [7 empty] | 10081.6895 | 905.6895 |  |  | 905.6895 | 2550.4222
2024-10-20 04:00 | 4683560 | 2024-10-21 06:00 | 936712 |  |  |  | 1583363.3296 | 2520075.3296 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-20 05:00 | 9395.1095 | 467.1095 | [7 empty] | 9558.6299 | 630.6299 |  |  | 630.6299 | 2550.8916
2024-10-20 05:00 | 4640330 | 2024-10-21 06:00 | 928066 |  |  |  | 1568748.6355 | 2496814.6355 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-20 06:00 | 9308.3911 | 132.3911 | [7 empty] | 9470.4022 | 294.4022 |  |  | 294.4022 | 2551.1149
2024-10-20 06:00 | 4641860 | 2024-10-21 06:00 | 928372 |  |  |  | 1569265.88 | 2497637.88 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-20 07:00 | 9311.4603 | -608.5397 | [7 empty] | 9473.5248 | -446.4752 |  |  | -446.4752 | 2551.1276
2024-10-20 07:00 | 4643560 | 2024-10-21 06:00 | 928712 |  |  |  | 1569840.5962 | 2498552.5962 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-20 08:00 | 9314.8704 | -1349.1296 | [7 empty] | 9476.9943 | -1187.0057 |  |  | -1187.0057 | 2551.5651
2024-10-20 08:00 | 4645150 | 2024-10-21 06:00 | 929030 |  |  |  | 1570378.1248 | 2499408.1248 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-20 09:00 | 9318.0599 | -2089.9401 | [7 empty] | 9480.2393 | -1927.7607 |  |  | -1927.7607 | 2553.5652
2024-10-20 09:00 | 4646540 | 2024-10-21 06:00 | 929308 |  |  |  | 1570848.0398 | 2500156.0398 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-20 10:00 | 9320.8482 | -2583.1518 | [7 empty] | 9483.0762 | -2420.9238 |  |  | -2420.9238 | 2553.6226
2024-10-20 10:00 | 4646960 | 2024-10-21 06:00 | 929392 |  |  |  | 1570990.0285 | 2500382.0285 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-20 11:00 | 9321.6908 | -2830.3092 | [7 empty] | 9483.9333 | -2668.0667 |  |  | -2668.0667 | 2553.9326
2024-10-20 11:00 | 4648080 | 2024-10-21 06:00 | 929616 |  |  |  | 1571368.6651 | 2500984.6651 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-20 12:00 | 9323.9374 | -2580.0626 | [7 empty] | 9486.2191 | -2417.7809 |  |  | -2417.7809 | 2554.9734
2024-10-20 12:00 | 4648440 | 2024-10-21 06:00 | 929688 |  |  |  | 1571490.3697 | 2501178.3697 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-20 13:00 | 9324.6596 | -2083.3404 | [7 empty] | 9486.9538 | -1921.0462 |  |  | -1921.0462 | 2555.4505
2024-10-20 13:00 | 4650540 | 2024-10-21 06:00 | 930108 |  |  |  | 1572200.3132 | 2502308.3132 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-20 14:00 | 9328.8721 | -1583.1279 | [7 empty] | 9491.2397 | -1420.7603 |  |  | -1420.7603 | 2556.7911
2024-10-20 14:00 | 4648060 | 2024-10-21 06:00 | 929612 |  |  |  | 1571361.9037 | 2500973.9037 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-20 15:00 | 9323.8973 | -1340.1027 | [7 empty] | 9486.1783 | -1177.8217 |  |  | -1177.8217 | 2557.3204
2024-10-20 15:00 | 4646320 | 2024-10-21 06:00 | 929264 |  |  |  | 1570773.6648 | 2500037.6648 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-20 16:00 | 9320.4069 | -1343.5931 | [7 empty] | 9482.6272 | -1181.3728 |  |  | -1181.3728 | 2559.0348
2024-10-20 16:00 | 4646820 | 2024-10-21 06:00 | 929364 |  |  |  | 1570942.699 | 2500306.699 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-20 17:00 | 9321.4099 | -1590.5901 | [7 empty] | 9483.6476 | -1428.3524 |  |  | -1428.3524 | 2560.3206
2024-10-20 17:00 | 4646980 | 2024-10-21 06:00 | 929396 |  |  |  | 1570996.7899 | 2500392.7899 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-20 18:00 | 9321.7309 | -2086.2691 | [7 empty] | 9483.9741 | -1924.0259 |  |  | -1924.0259 | 2560.892
2024-10-20 18:00 | 4648060 | 2024-10-21 06:00 | 929612 |  |  |  | 1571361.9037 | 2500973.9037 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-20 19:00 | 9323.8973 | -2580.1027 | [7 empty] | 9486.1783 | -2417.8217 |  |  | -2417.8217 | 2562.2007
2024-10-20 19:00 | 4648530 | 2024-10-21 06:00 | 929706 |  |  |  | 1571520.7958 | 2501226.7958 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-20 20:00 | 9324.8401 | -2827.1599 | [7 empty] | 9487.1375 | -2664.8625 |  |  | -2664.8625 | 2564.9087
2024-10-20 20:00 | 4649320 | 2024-10-21 06:00 | 929864 |  |  |  | 1571787.8698 | 2501651.8698 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-20 21:00 | 9326.4249 | -2577.5751 | [7 empty] | 9488.7498 | -2415.2502 |  |  | -2415.2502 | 2565.1791
2024-10-20 21:00 | 4650420 | 2024-10-21 06:00 | 930084 |  |  |  | 1572159.745 | 2502243.745 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-20 22:00 | 9328.6314 | -2327.3686 | [7 empty] | 9490.9948 | -2165.0052 |  |  | -2165.0052 | 2565.2335
2024-10-20 22:00 | 4651250 | 2024-10-21 06:00 | 930250 |  |  |  | 1572440.3417 | 2502690.3417 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-20 23:00 | 9330.2964 | -1829.7036 | [7 empty] | 9492.6887 | -1667.3113 |  |  | -1667.3113 | 2566.5846
2024-10-20 23:00 | 4651370 | 2024-10-21 06:00 | 930274 |  |  |  | 1572480.9099 | 2502754.9099 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-21 | 9330.5371 | -1085.4629 | [7 empty] | 9492.9337 | -923.0663 |  |  | -923.0663 | 2568.1168
2024-10-21 | 4650430 | 2024-10-22 06:00 | 930086 |  |  |  | 1572163.1256 | 2502249.1256 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-21 01:00 | 9328.6515 | -591.3485 | [7 empty] | 9491.0152 | -428.9848 |  |  | -428.9848 | 2568.1627
2024-10-21 01:00 | 4650650 | 2024-10-22 06:00 | 930130 |  |  |  | 1572237.5007 | 2502367.5007 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-21 02:00 | 9329.0928 | -342.9072 | [7 empty] | 9491.4642 | -180.5358 |  |  | -180.5358 | 2568.516
2024-10-21 02:00 | 4651650 | 2024-10-22 06:00 | 930330 |  |  |  | 1572575.569 | 2502905.569 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-21 03:00 | 9331.0988 | -92.9012 | [7 empty] | 9493.5051 | 69.5051 |  |  | 69.5051 | 2569.1793
2024-10-21 03:00 | 4652060 | 2024-10-22 06:00 | 930412 |  |  |  | 1572714.177 | 2503126.177 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-21 04:00 | 9331.9212 | 155.9212 | [7 empty] | 9494.3419 | 318.3419 |  |  | 318.3419 | 2569.4421
2024-10-21 04:00 | 4651460 | 2024-10-22 06:00 | 930292 |  |  |  | 1572511.336 | 2502803.336 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-21 05:00 | 9330.7176 | 402.7176 | [7 empty] | 9493.1173 | 565.1173 |  |  | 565.1173 | 2569.5211
2024-10-21 05:00 | 4650840 | 2024-10-22 06:00 | 930168 |  |  |  | 1572301.7337 | 2502469.7337 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-21 06:00 | 9329.4739 | 153.4739 | [7 empty] | 9491.852 | 315.852 |  |  | 315.852 | 2571.2281
2024-10-21 06:00 | 4649390 | 2024-10-22 06:00 | 929878 |  |  |  | 1571811.5346 | 2501689.5346 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-21 07:00 | 9326.5653 | -593.4347 | [7 empty] | 9488.8927 | -431.1073 |  |  | -431.1073 | 2573.757
2024-10-21 07:00 | 4648090 | 2024-10-22 06:00 | 929618 |  |  |  | 1571372.0457 | 2500990.0457 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-21 08:00 | 9323.9575 | -1340.0425 | [7 empty] | 9486.2395 | -1177.7605 |  |  | -1177.7605 | 2573.9121
2024-10-21 08:00 | 4650280 | 2024-10-22 06:00 | 930056 |  |  |  | 1572112.4154 | 2502168.4154 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-21 09:00 | 9328.3506 | -2079.6494 | [7 empty] | 9490.7091 | -1917.2909 |  |  | -1917.2909 | 2573.9121
2024-10-21 09:00 | 4651200 | 2024-10-22 06:00 | 930240 |  |  |  | 1572423.4383 | 2502663.4383 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-21 10:00 | 9330.1961 | -2573.8039 | [7 empty] | 9492.5867 | -2411.4133 |  |  | -2411.4133 | 2573.9499
2024-10-21 10:00 | 4649080 | 2024-10-22 06:00 | 929816 |  |  |  | 1571706.7334 | 2501522.7334 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-21 11:00 | 9325.9434 | -2826.0566 | [7 empty] | 9488.26 | -2663.74 |  |  | -2663.74 | 2574.5713
2024-10-21 11:00 | 4650000 | 2024-10-22 06:00 | 930000 |  |  |  | 1572017.7563 | 2502017.7563 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-21 12:00 | 9327.7889 | -2576.2111 | [7 empty] | 9490.1376 | -2413.8624 |  |  | -2413.8624 | 2575.9652
2024-10-21 12:00 | 4651250 | 2024-10-22 06:00 | 930250 |  |  |  | 1572440.3417 | 2502690.3417 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-21 13:00 | 9330.2964 | -2077.7036 | [7 empty] | 9492.6887 | -1915.3113 |  |  | -1915.3113 | 2576.3875
2024-10-21 13:00 | 4651440 | 2024-10-22 06:00 | 930288 |  |  |  | 1572504.5747 | 2502792.5747 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-21 14:00 | 9330.6775 | -1581.3225 | [7 empty] | 9493.0765 | -1418.9235 |  |  | -1418.9235 | 2576.8326
2024-10-21 14:00 | 4650670 | 2024-10-22 06:00 | 930134 |  |  |  | 1572244.262 | 2502378.262 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-21 15:00 | 9329.1329 | -1334.8671 | [7 empty] | 9491.505 | -1172.495 |  |  | -1172.495 | 2576.8775
2024-10-21 15:00 | 4649990 | 2024-10-22 06:00 | 929998 |  |  |  | 1572014.3756 | 2502012.3756 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-21 16:00 | 9327.7689 | -1336.2311 | [7 empty] | 9490.1172 | -1173.8828 |  |  | -1173.8828 | 2579.158
2024-10-21 16:00 | 4648570 | 2024-10-22 06:00 | 929714 |  |  |  | 1571534.3185 | 2501248.3185 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-21 17:00 | 9324.9204 | -1587.0796 | [7 empty] | 9487.2192 | -1424.7808 |  |  | -1424.7808 | 2580.0368
2024-10-21 17:00 | 4648320 | 2024-10-22 06:00 | 929664 |  |  |  | 1571449.8015 | 2501113.8015 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-21 18:00 | 9324.4189 | -2083.5811 | [7 empty] | 9486.7089 | -1921.2911 |  |  | -1921.2911 | 2580.7703
2024-10-21 18:00 | 4649170 | 2024-10-22 06:00 | 929834 |  |  |  | 1571737.1595 | 2501571.1595 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-21 19:00 | 9326.124 | -2577.876 | [7 empty] | 9488.4437 | -2415.5563 |  |  | -2415.5563 | 2580.945
2024-10-21 19:00 | 4650540 | 2024-10-22 06:00 | 930108 |  |  |  | 1572200.3132 | 2502308.3132 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-21 20:00 | 9328.8721 | -2823.1279 | [7 empty] | 9491.2397 | -2660.7603 |  |  | -2660.7603 | 2581.5137
2024-10-21 20:00 | 4653670 | 2024-10-22 06:00 | 930734 |  |  |  | 1573258.467 | 2503992.467 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-21 21:00 | 9335.1509 | -2568.8491 | [7 empty] | 9497.6277 | -2406.3723 |  |  | -2406.3723 | 2581.8002
2024-10-21 21:00 | 4654690 | 2024-10-22 06:00 | 930938 |  |  |  | 1573603.2967 | 2504541.2967 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-21 22:00 | 9337.1969 | -2318.8031 | [7 empty] | 9499.7094 | -2156.2906 |  |  | -2156.2906 | 2582.3594
2024-10-21 22:00 | 4655960 | 2024-10-22 06:00 | 931192 |  |  |  | 1574032.6435 | 2505224.6435 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-21 23:00 | 9339.7445 | -1820.2555 | [7 empty] | 9502.3013 | -1657.6987 |  |  | -1657.6987 | 2582.6479
2024-10-21 23:00 | 4658090 | 2024-10-22 06:00 | 931618 |  |  |  | 1574752.7291 | 2506370.7291 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-22 | 9344.0173 | -1071.9827 | [7 empty] | 9506.6484 | -909.3516 |  |  | -909.3516 | 2582.6887
2024-10-22 | 4658770 | 2024-10-23 06:00 | 931754 |  |  |  | 1574982.6156 | 2506736.6156 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-22 01:00 | 9345.3813 | -574.6187 | [7 empty] | 9508.0362 | -411.9638 |  |  | -411.9638 | 2582.8538
2024-10-22 01:00 | 4659480 | 2024-10-23 06:00 | 931896 |  |  |  | 1575222.6441 | 2507118.6441 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-22 02:00 | 9346.8056 | -325.1944 | [7 empty] | 9509.4853 | -162.5147 |  |  | -162.5147 | 2584.5627
2024-10-22 02:00 | 4660580 | 2024-10-23 06:00 | 932116 |  |  |  | 1575594.5192 | 2507710.5192 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-22 03:00 | 9349.0121 | -74.9879 | [7 empty] | 9511.7302 | 87.7302 |  |  | 87.7302 | 2584.5778
2024-10-22 03:00 | 4660060 | 2024-10-23 06:00 | 932012 |  |  |  | 1575418.7237 | 2507430.7237 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-22 04:00 | 9347.969 | 171.969 | [7 empty] | 9510.669 | 334.669 |  |  | 334.669 | 2585.7023
2024-10-22 04:00 | 4659250 | 2024-10-23 06:00 | 931850 |  |  |  | 1575144.8884 | 2506994.8884 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-22 05:00 | 9346.3442 | 418.3442 | [7 empty] | 9509.0159 | 581.0159 |  |  | 581.0159 | 2586.633
2024-10-22 05:00 | 4657900 | 2024-10-23 06:00 | 931580 |  |  |  | 1574688.4961 | 2506268.4961 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-22 06:00 | 9343.6361 | 167.6361 | [7 empty] | 9506.2607 | 330.2607 |  |  | 330.2607 | 2586.6452
2024-10-22 06:00 | 4656680 | 2024-10-23 06:00 | 931336 |  |  |  | 1574276.0527 | 2505612.0527 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-22 07:00 | 9341.1888 | -578.8112 | [7 empty] | 9503.7708 | -416.2292 |  |  | -416.2292 | 2587.0562
2024-10-22 07:00 | 4652580 | 2024-10-23 06:00 | 930516 |  |  |  | 1572889.9726 | 2503405.9726 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-22 08:00 | 9332.9643 | -1331.0357 | [7 empty] | 9495.4031 | -1168.5969 |  |  | -1168.5969 | 2587.1991
2024-10-22 08:00 | 4621470 | 2024-10-23 06:00 | 924294 |  |  |  | 1562372.6667 | 2486666.6667 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-22 09:00 | 9270.5584 | -2137.4416 | [7 empty] | 9431.911 | -1976.089 |  |  | -1976.089 | 2587.882
2024-10-22 09:00 | 4615780 | 2024-10-23 06:00 | 923156 |  |  |  | 1560449.0578 | 2483605.0578 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-22 10:00 | 9259.1444 | -2644.8556 | [7 empty] | 9420.2984 | -2483.7016 |  |  | -2483.7016 | 2588.5065
2024-10-22 10:00 | 4603030 | 2024-10-23 06:00 | 920606 |  |  |  | 1556138.6866 | 2476744.6866 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-22 11:00 | 9233.5682 | -2918.4318 | [7 empty] | 9394.277 | -2757.723 |  |  | -2757.723 | 2589.3984
2024-10-22 11:00 | 4599150 | 2024-10-23 06:00 | 919830 |  |  |  | 1554826.9814 | 2474656.9814 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-22 12:00 | 9225.785 | -2678.215 | [7 empty] | 9386.3584 | -2517.6416 |  |  | -2517.6416 | 2590.1596
2024-10-22 12:00 | 4617680 | 2024-10-23 06:00 | 923536 |  |  |  | 1561091.3877 | 2484627.3877 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-22 13:00 | 9262.9558 | -2145.0442 | [7 empty] | 9424.1761 | -1983.8239 |  |  | -1983.8239 | 2590.9135
2024-10-22 13:00 | 4646550 | 2024-10-23 06:00 | 929310 |  |  |  | 1570851.4205 | 2500161.4205 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-22 14:00 | 9320.8683 | -1591.1317 | [7 empty] | 9483.0966 | -1428.9034 |  |  | -1428.9034 | 2590.9543
2024-10-22 14:00 | 4649420 | 2024-10-23 06:00 | 929884 |  |  |  | 1571821.6766 | 2501705.6766 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-22 15:00 | 9326.6255 | -1337.3745 | [7 empty] | 9488.9539 | -1175.0461 |  |  | -1175.0461 | 2591.7911
2024-10-22 15:00 | 4652090 | 2024-10-23 06:00 | 930418 |  |  |  | 1572724.3191 | 2503142.3191 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-22 16:00 | 9331.9814 | -1332.0186 | [7 empty] | 9494.4031 | -1169.5969 |  |  | -1169.5969 | 2591.8903
2024-10-22 16:00 | 4655750 | 2024-10-23 06:00 | 931150 |  |  |  | 1573961.6492 | 2505111.6492 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-22 17:00 | 9339.3233 | -1572.6767 | [7 empty] | 9501.8727 | -1410.1273 |  |  | -1410.1273 | 2593.2536
2024-10-22 17:00 | 4652330 | 2024-10-23 06:00 | 930466 |  |  |  | 1572805.4555 | 2503271.4555 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-22 18:00 | 9332.4628 | -2075.5372 | [7 empty] | 9494.8929 | -1913.1071 |  |  | -1913.1071 | 2593.8945
2024-10-22 18:00 | 4655410 | 2024-10-23 06:00 | 931082 |  |  |  | 1573846.7059 | 2504928.7059 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-22 19:00 | 9338.6412 | -2565.3588 | [7 empty] | 9501.1788 | -2402.8212 |  |  | -2402.8212 | 2594.0565
2024-10-22 19:00 | 4654680 | 2024-10-23 06:00 | 930936 |  |  |  | 1573599.9161 | 2504535.9161 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-22 20:00 | 9337.1769 | -2814.8231 | [7 empty] | 9499.689 | -2652.311 |  |  | -2652.311 | 2595.0157
2024-10-22 20:00 | 4654320 | 2024-10-23 06:00 | 930864 |  |  |  | 1573478.2115 | 2504342.2115 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-22 21:00 | 9336.4547 | -2567.5453 | [7 empty] | 9498.9543 | -2405.0457 |  |  | -2405.0457 | 2595.7476
2024-10-22 21:00 | 4651740 | 2024-10-23 06:00 | 930348 |  |  |  | 1572605.9952 | 2502953.9952 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-22 22:00 | 9331.2793 | -2324.7207 | [7 empty] | 9493.6888 | -2162.3112 |  |  | -2162.3112 | 2596.2134
2024-10-22 22:00 | 4653940 | 2024-10-23 06:00 | 930788 |  |  |  | 1573349.7455 | 2504137.7455 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-22 23:00 | 9335.6925 | -1824.3075 | [7 empty] | 9498.1787 | -1661.8213 |  |  | -1661.8213 | 2596.2568
2024-10-22 23:00 | 4653200 | 2024-10-23 06:00 | 930640 |  |  |  | 1573099.5749 | 2503739.5749 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-23 | 9334.208 | -1081.792 | [7 empty] | 9496.6685 | -919.3315 |  |  | -919.3315 | 2596.5476
2024-10-23 | 4654980 | 2024-10-24 06:00 | 930996 |  |  |  | 1573701.3366 | 2504697.3366 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-23 01:00 | 9337.7787 | -582.2213 | [7 empty] | 9500.3013 | -419.6987 |  |  | -419.6987 | 2597.2436
2024-10-23 01:00 | 4655100 | 2024-10-24 06:00 | 931020 |  |  |  | 1573741.9048 | 2504761.9048 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-23 02:00 | 9338.0194 | -333.9806 | [7 empty] | 9500.5462 | -171.4538 |  |  | -171.4538 | 2598.5872
2024-10-23 02:00 | 4655790 | 2024-10-24 06:00 | 931158 |  |  |  | 1573975.1719 | 2505133.1719 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-23 03:00 | 9339.4035 | -84.5965 | [7 empty] | 9501.9544 | 77.9544 |  |  | 77.9544 | 2599.762
2024-10-23 03:00 | 4656820 | 2024-10-24 06:00 | 931364 |  |  |  | 1574323.3823 | 2505687.3823 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-23 04:00 | 9341.4697 | 165.4697 | [7 empty] | 9504.0565 | 328.0565 |  |  | 328.0565 | 2599.9712
2024-10-23 04:00 | 4657560 | 2024-10-24 06:00 | 931512 |  |  |  | 1574573.5529 | 2506085.5529 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-23 05:00 | 9342.9541 | 414.9541 | [7 empty] | 9505.5668 | 577.5668 |  |  | 577.5668 | 2600.3424
2024-10-23 05:00 | 4658120 | 2024-10-24 06:00 | 931624 |  |  |  | 1574762.8711 | 2506386.8711 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-23 06:00 | 9344.0774 | 168.0774 | [7 empty] | 9506.7097 | 330.7097 |  |  | 330.7097 | 2600.9547
2024-10-23 06:00 | 4657710 | 2024-10-24 06:00 | 931542 |  |  |  | 1574624.2631 | 2506166.2631 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-23 07:00 | 9343.255 | -576.745 | [7 empty] | 9505.8729 | -414.1271 |  |  | -414.1271 | 2601.0363
2024-10-23 07:00 | 4657650 | 2024-10-24 06:00 | 931530 |  |  |  | 1574603.979 | 2506133.979 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-23 08:00 | 9343.1346 | -1320.8654 | [7 empty] | 9505.7504 | -1158.2496 |  |  | -1158.2496 | 2601.0439
2024-10-23 08:00 | 4659400 | 2024-10-24 06:00 | 931880 |  |  |  | 1575195.5986 | 2507075.5986 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-23 09:00 | 9346.6451 | -2061.3549 | [7 empty] | 9509.322 | -1898.678 |  |  | -1898.678 | 2601.0771
2024-10-23 09:00 | 4662120 | 2024-10-24 06:00 | 932424 |  |  |  | 1576115.1445 | 2508539.1445 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-23 10:00 | 9352.1013 | -2551.8987 | [7 empty] | 9514.8732 | -2389.1268 |  |  | -2389.1268 | 2602.6621
2024-10-23 10:00 | 4661730 | 2024-10-24 06:00 | 932346 |  |  |  | 1575983.2978 | 2508329.2978 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-23 11:00 | 9351.319 | -2800.681 | [7 empty] | 9514.0773 | -2637.9227 |  |  | -2637.9227 | 2603.118
2024-10-23 11:00 | 4661720 | 2024-10-24 06:00 | 932344 |  |  |  | 1575979.9171 | 2508323.9171 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-23 12:00 | 9351.299 | -2552.701 | [7 empty] | 9514.0569 | -2389.9431 |  |  | -2389.9431 | 2603.3017
2024-10-23 12:00 | 4662610 | 2024-10-24 06:00 | 932522 |  |  |  | 1576280.798 | 2508802.798 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-23 13:00 | 9353.0843 | -2054.9157 | [7 empty] | 9515.8733 | -1892.1267 |  |  | -1892.1267 | 2603.5466
2024-10-23 13:00 | 4661790 | 2024-10-24 06:00 | 932358 |  |  |  | 1576003.5819 | 2508361.5819 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-23 14:00 | 9351.4394 | -1560.5606 | [7 empty] | 9514.1997 | -1397.8003 |  |  | -1397.8003 | 2603.6078
2024-10-23 14:00 | 4661860 | 2024-10-24 06:00 | 932372 |  |  |  | 1576027.2467 | 2508399.2467 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-23 15:00 | 9351.5798 | -1312.4202 | [7 empty] | 9514.3426 | -1149.6574 |  |  | -1149.6574 | 2604.401
2024-10-23 15:00 | 4661700 | 2024-10-24 06:00 | 932340 |  |  |  | 1575973.1558 | 2508313.1558 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-23 16:00 | 9351.2588 | -1312.7412 | [7 empty] | 9514.016 | -1149.984 |  |  | -1149.984 | 2604.8732
2024-10-23 16:00 | 4658780 | 2024-10-24 06:00 | 931756 |  |  |  | 1574985.9962 | 2506741.9962 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-23 17:00 | 9345.4014 | -1566.5986 | [7 empty] | 9508.0566 | -1403.9434 |  |  | -1403.9434 | 2605.4561
2024-10-23 17:00 | 4657600 | 2024-10-24 06:00 | 931520 |  |  |  | 1574587.0756 | 2506107.0756 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-23 18:00 | 9343.0343 | -2064.9657 | [7 empty] | 9505.6484 | -1902.3516 |  |  | -1902.3516 | 2605.9281
2024-10-23 18:00 | 4658760 | 2024-10-24 06:00 | 931752 |  |  |  | 1574979.2349 | 2506731.2349 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-23 19:00 | 9345.3613 | -2558.6387 | [7 empty] | 9508.0158 | -2395.9842 |  |  | -2395.9842 | 2605.9783
2024-10-23 19:00 | 4658660 | 2024-10-24 06:00 | 931732 |  |  |  | 1574945.428 | 2506677.428 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-23 20:00 | 9345.1607 | -2806.8393 | [7 empty] | 9507.8117 | -2644.1883 |  |  | -2644.1883 | 2606.5671
2024-10-23 20:00 | 4661000 | 2024-10-24 06:00 | 932200 |  |  |  | 1575736.5079 | 2507936.5079 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-23 21:00 | 9349.8547 | -2554.1453 | [7 empty] | 9512.5874 | -2391.4126 |  |  | -2391.4126 | 2608.4787
2024-10-23 21:00 | 4663090 | 2024-10-24 06:00 | 932618 |  |  |  | 1576443.0708 | 2509061.0708 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-23 22:00 | 9354.0471 | -2301.9529 | [7 empty] | 9516.8529 | -2139.1471 |  |  | -2139.1471 | 2613.0699
2024-10-23 22:00 | 4663480 | 2024-10-24 06:00 | 932696 |  |  |  | 1576574.9174 | 2509270.9174 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-23 23:00 | 9354.8295 | -1805.1705 | [7 empty] | 9517.6488 | -1642.3512 |  |  | -1642.3512 | 2613.8735
2024-10-23 23:00 | 4663510 | 2024-10-24 06:00 | 932702 |  |  |  | 1576585.0595 | 2509287.0595 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-24 | 9354.8897 | -1061.1103 | [7 empty] | 9517.7101 | -898.2899 |  |  | -898.2899 | 2614.3837
2024-10-24 | 4663510 | 2024-10-25 06:00 | 932702 |  |  |  | 1576585.0595 | 2509287.0595 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-24 01:00 | 9354.8897 | -565.1103 | [7 empty] | 9517.7101 | -402.2899 |  |  | -402.2899 | 2615.8723
2024-10-24 01:00 | 4664150 | 2024-10-25 06:00 | 932830 |  |  |  | 1576801.4232 | 2509631.4232 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-24 02:00 | 9356.1735 | -315.8265 | [7 empty] | 9519.0162 | -152.9838 |  |  | -152.9838 | 2615.9744
2024-10-24 02:00 | 4662610 | 2024-10-25 06:00 | 932522 |  |  |  | 1576280.798 | 2508802.798 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-24 03:00 | 9353.0843 | -70.9157 | [7 empty] | 9515.8733 | 91.8733 |  |  | 91.8733 | 2617.7512
2024-10-24 03:00 | 4662130 | 2024-10-25 06:00 | 932426 |  |  |  | 1576118.5252 | 2508544.5252 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-24 04:00 | 9352.1214 | 176.1214 | [7 empty] | 9514.8936 | 338.8936 |  |  | 338.8936 | 2618.69
2024-10-24 04:00 | 4660410 | 2024-10-25 06:00 | 932082 |  |  |  | 1575537.0476 | 2507619.0476 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-24 05:00 | 9348.6711 | 420.6711 | [7 empty] | 9511.3833 | 583.3833 |  |  | 583.3833 | 2618.7933
2024-10-24 05:00 | 4656320 | 2024-10-25 06:00 | 931264 |  |  |  | 1574154.3481 | 2505418.3481 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-24 06:00 | 9340.4667 | 164.4667 | [7 empty] | 9503.0361 | 327.0361 |  |  | 327.0361 | 2618.9757
2024-10-24 06:00 | 4658980 | 2024-10-25 06:00 | 931796 |  |  |  | 1575053.6099 | 2506849.6099 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-24 07:00 | 9345.8026 | -574.1974 | [7 empty] | 9508.4648 | -411.5352 |  |  | -411.5352 | 2619.5701
2024-10-24 07:00 | 4660690 | 2024-10-25 06:00 | 932138 |  |  |  | 1575631.7068 | 2507769.7068 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-24 08:00 | 9349.2328 | -1314.7672 | [7 empty] | 9511.9547 | -1152.0453 |  |  | -1152.0453 | 2620.3796
2024-10-24 08:00 | 4663100 | 2024-10-25 06:00 | 932620 |  |  |  | 1576446.4514 | 2509066.4514 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-24 09:00 | 9354.0672 | -2053.9328 | [7 empty] | 9516.8733 | -1891.1267 |  |  | -1891.1267 | 2621.2373
2024-10-24 09:00 | 4656390 | 2024-10-25 06:00 | 931278 |  |  |  | 1574178.0129 | 2505456.0129 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-24 10:00 | 9340.6071 | -2563.3929 | [7 empty] | 9503.1789 | -2400.8211 |  |  | -2400.8211 | 2621.3023
2024-10-24 10:00 | 4693570 | 2024-10-25 06:00 | 938714 |  |  |  | 1586747.3936 | 2525461.3936 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-24 11:00 | 9415.1893 | -2736.8107 | [7 empty] | 9579.0592 | -2572.9408 |  |  | -2572.9408 | 2622.2628
2024-10-24 11:00 | 4698640 | 2024-10-25 06:00 | 939728 |  |  |  | 1588461.4001 | 2528189.4001 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-24 12:00 | 9425.3596 | -2478.6404 | [7 empty] | 9589.4065 | -2314.5935 |  |  | -2314.5935 | 2622.9873
2024-10-24 12:00 | 4655540 | 2024-10-25 06:00 | 931108 |  |  |  | 1573890.6548 | 2504998.6548 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-24 13:00 | 9338.902 | -2069.098 | [7 empty] | 9501.4442 | -1906.5558 |  |  | -1906.5558 | 2623.384
2024-10-24 13:00 | 4655510 | 2024-10-25 06:00 | 931102 |  |  |  | 1573880.5128 | 2504982.5128 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-24 14:00 | 9338.8418 | -1573.1582 | [7 empty] | 9501.3829 | -1410.6171 |  |  | -1410.6171 | 2623.509
2024-10-24 14:00 | 4654430 | 2024-10-25 06:00 | 930886 |  |  |  | 1573515.399 | 2504401.399 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-24 15:00 | 9336.6754 | -1327.3246 | [7 empty] | 9499.1788 | -1164.8212 |  |  | -1164.8212 | 2624.3394
2024-10-24 15:00 | 4656190 | 2024-10-25 06:00 | 931238 |  |  |  | 1574110.3992 | 2505348.3992 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-24 16:00 | 9340.2059 | -1323.7941 | [7 empty] | 9502.7707 | -1161.2293 |  |  | -1161.2293 | 2625.2752
2024-10-24 16:00 | 4665840 | 2024-10-25 06:00 | 933168 |  |  |  | 1577372.7587 | 2510540.7587 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-24 17:00 | 9359.5636 | -1552.4364 | [7 empty] | 9522.4653 | -1389.5347 |  |  | -1389.5347 | 2625.5282
2024-10-24 17:00 | 4812980 | 2024-10-25 06:00 | 962596 |  |  |  | 1627116.1334 | 2589712.1334 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-24 18:00 | 9654.7229 | -1753.2771 | [7 empty] | 9822.7619 | -1585.2381 |  |  | -1585.2381 | 2625.7527
2024-10-24 18:00 | 4992360 | 2024-10-25 06:00 | 998472 |  |  |  | 1687758.8313 | 2686230.8313 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-24 19:00 | 10014.5549 | -1889.4451 | [7 empty] | 10188.8567 | -1715.1433 |  |  | -1715.1433 | 2627.8936
2024-10-24 19:00 | 5058060 | 2024-10-25 06:00 | 1011612 |  |  |  | 1709969.9209 | 2721581.9209 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-24 20:00 | 10146.3475 | -2005.6525 | [7 empty] | 10322.9431 | -1829.0569 |  |  | -1829.0569 | 2628.0768
2024-10-24 20:00 | 5081520 | 2024-10-25 06:00 | 1016304 |  |  |  | 1717901.004 | 2734205.004 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-24 21:00 | 10193.4077 | -1710.5923 | [7 empty] | 10370.8224 | -1533.1776 |  |  | -1533.1776 | 2631.8741
2024-10-24 21:00 | 5080830 | 2024-10-25 06:00 | 1016166 |  |  |  | 1717667.7369 | 2733833.7369 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-24 22:00 | 10192.0236 | -1463.9764 | [7 empty] | 10369.4142 | -1286.5858 |  |  | -1286.5858 | 2633.0523
2024-10-24 22:00 | 5072230 | 2024-10-25 06:00 | 1014446 |  |  |  | 1714760.3492 | 2729206.3492 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-24 23:00 | 10174.7722 | -985.2278 | [7 empty] | 10351.8625 | -808.1375 |  |  | -808.1375 | 2636.2621
2024-10-24 23:00 | 5065650 | 2024-10-25 06:00 | 1013130 |  |  |  | 1712535.8596 | 2725665.8596 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-25 | 10161.5729 | -254.4271 | [7 empty] | 10338.4335 | -77.5665 |  |  | -77.5665 | 2637.6573
2024-10-25 | 5066010 | 2024-10-26 06:00 | 1013202 |  |  |  | 1712657.5642 | 2725859.5642 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-25 01:00 | 10162.295 | 242.295 | [7 empty] | 10339.1682 | 419.1682 |  |  | 419.1682 | 2638.794
2024-10-25 01:00 | 5069320 | 2024-10-26 06:00 | 1013864 |  |  |  | 1713776.5704 | 2727640.5704 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-25 02:00 | 10168.9348 | 496.9348 | [7 empty] | 10345.9235 | 673.9235 |  |  | 673.9235 | 2639.1805
2024-10-25 02:00 | 5068660 | 2024-10-26 06:00 | 1013732 |  |  |  | 1713553.4453 | 2727285.4453 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-25 03:00 | 10167.6109 | 743.6109 | [7 empty] | 10344.5766 | 920.5766 |  |  | 920.5766 | 2639.3068
2024-10-25 03:00 | 5071720 | 2024-10-26 06:00 | 1014344 |  |  |  | 1714587.9344 | 2728931.9344 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-25 04:00 | 10173.7492 | 997.7492 | [7 empty] | 10350.8217 | 1174.8217 |  |  | 1174.8217 | 2640.2068
2024-10-25 04:00 | 5076830 | 2024-10-26 06:00 | 1015366 |  |  |  | 1716315.4635 | 2731681.4635 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-25 05:00 | 10183.9997 | 1255.9997 | [7 empty] | 10361.2506 | 1433.2506 |  |  | 1433.2506 | 2640.5581
2024-10-25 05:00 | 5078700 | 2024-10-26 06:00 | 1015740 |  |  |  | 1716947.6513 | 2732687.6513 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-25 06:00 | 10187.7509 | 1011.7509 | [7 empty] | 10365.0671 | 1189.0671 |  |  | 1189.0671 | 2640.65
2024-10-25 06:00 | 5078200 | 2024-10-26 06:00 | 1015640 |  |  |  | 1716778.6172 | 2732418.6172 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-25 07:00 | 10186.7479 | 266.7479 | [7 empty] | 10364.0467 | 444.0467 |  |  | 444.0467 | 2641.1806
2024-10-25 07:00 | 5075620 | 2024-10-26 06:00 | 1015124 |  |  |  | 1715906.4009 | 2731030.4009 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-25 08:00 | 10181.5725 | -482.4275 | [7 empty] | 10358.7812 | -305.2188 |  |  | -305.2188 | 2641.6145
2024-10-25 08:00 | 5028110 | 2024-10-26 06:00 | 1005622 |  |  |  | 1699844.7743 | 2705466.7743 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-25 09:00 | 10086.2685 | -1321.7315 | [7 empty] | 10261.8185 | -1146.1815 |  |  | -1146.1815 | 2641.8554
2024-10-25 09:00 | 4991640 | 2024-10-26 06:00 | 998328 |  |  |  | 1687515.4221 | 2685843.4221 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-25 10:00 | 10013.1106 | -1890.8894 | [7 empty] | 10187.3872 | -1716.6128 |  |  | -1716.6128 | 2642.7725
2024-10-25 10:00 | 4967920 | 2024-10-26 06:00 | 993584 |  |  |  | 1679496.4412 | 2673080.4412 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-25 11:00 | 9965.5288 | -2186.4712 | [7 empty] | 10138.9773 | -2013.0227 |  |  | -2013.0227 | 2643.2233
2024-10-25 11:00 | 4949980 | 2024-10-26 06:00 | 989996 |  |  |  | 1673431.4953 | 2663427.4953 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-25 12:00 | 9929.5416 | -1974.4584 | [7 empty] | 10102.3638 | -1801.6362 |  |  | -1801.6362 | 2643.548
2024-10-25 12:00 | 4933560 | 2024-10-26 06:00 | 986712 |  |  |  | 1667880.4132 | 2654592.4132 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-25 13:00 | 9896.6035 | -1511.3965 | [7 empty] | 10068.8523 | -1339.1477 |  |  | -1339.1477 | 2643.8146
2024-10-25 13:00 | 4884200 | 2024-10-26 06:00 | 976840 |  |  |  | 1651193.3602 | 2628033.3602 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-25 14:00 | 9797.5885 | -1114.4115 | [7 empty] | 9968.114 | -943.886 |  |  | -943.886 | 2645.1616
2024-10-25 14:00 | 4859270 | 2024-10-26 06:00 | 971854 |  |  |  | 1642765.3167 | 2614619.3167 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-25 15:00 | 9747.5795 | -916.4205 | [7 empty] | 9917.2346 | -746.7654 |  |  | -746.7654 | 2645.367
2024-10-25 15:00 | 4856220 | 2024-10-26 06:00 | 971244 |  |  |  | 1641734.2082 | 2612978.2082 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-25 16:00 | 9741.4613 | -922.5387 | [7 empty] | 9911.0099 | -752.9901 |  |  | -752.9901 | 2645.3848
2024-10-25 16:00 | 4775960 | 2024-10-26 06:00 | 955192 |  |  |  | 1614600.8437 | 2569792.8437 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-25 17:00 | 9580.4617 | -1331.5383 | [7 empty] | 9747.2081 | -1164.7919 |  |  | -1164.7919 | 2649.172
2024-10-25 17:00 | 4857840 | 2024-10-26 06:00 | 971568 |  |  |  | 1642281.8789 | 2613849.8789 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-25 18:00 | 9744.711 | -1663.289 | [7 empty] | 9914.3162 | -1493.6838 |  |  | -1493.6838 | 2652.1251
2024-10-25 18:00 | 4931210 | 2024-10-26 06:00 | 986242 |  |  |  | 1667085.9526 | 2653327.9526 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-25 19:00 | 9891.8895 | -2012.1105 | [7 empty] | 10064.0563 | -1839.9437 |  |  | -1839.9437 | 2655.6735
2024-10-25 19:00 | 4967600 | 2024-10-26 06:00 | 993520 |  |  |  | 1679388.2593 | 2672908.2593 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-25 20:00 | 9964.8869 | -2187.1131 | [7 empty] | 10138.3242 | -2013.6758 |  |  | -2013.6758 | 2657.2715
2024-10-25 20:00 | 4990820 | 2024-10-26 06:00 | 998164 |  |  |  | 1687238.2061 | 2685402.2061 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-25 21:00 | 10011.4657 | -1892.5343 | [7 empty] | 10185.7137 | -1718.2863 |  |  | -1718.2863 | 2660.3242
2024-10-25 21:00 | 4992030 | 2024-10-26 06:00 | 998406 |  |  |  | 1687647.2688 | 2686053.2688 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-25 22:00 | 10013.8929 | -1642.1071 | [7 empty] | 10188.1832 | -1467.8168 |  |  | -1467.8168 | 2660.5015
2024-10-25 22:00 | 4995110 | 2024-10-26 06:00 | 999022 |  |  |  | 1688688.5192 | 2687710.5192 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-25 23:00 | 10020.0713 | -1139.9287 | [7 empty] | 10194.4691 | -965.5309 |  |  | -965.5309 | 2661.2221
2024-10-25 23:00 | 4991640 | 2024-10-26 06:00 | 998328 |  |  |  | 1687515.4221 | 2685843.4221 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-26 | 10013.1106 | -402.8894 | [7 empty] | 10187.3872 | -228.6128 |  |  | -228.6128 | 2661.3459
2024-10-26 | 4992200 | 2024-10-27 05:00 | 998440 |  |  |  | 1687704.7404 | 2686144.7404 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-26 01:00 | 10014.2339 | 94.2339 | [7 empty] | 10188.5301 | 268.5301 |  |  | 268.5301 | 2661.4275
2024-10-26 01:00 | 4992590 | 2024-10-27 05:00 | 998518 |  |  |  | 1687836.587 | 2686354.587 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-26 02:00 | 10015.0163 | 343.0163 | [7 empty] | 10189.3261 | 517.3261 |  |  | 517.3261 | 2662.8357
2024-10-26 02:00 | 4993280 | 2024-10-27 05:00 | 998656 |  |  |  | 1688069.8542 | 2686725.8542 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-26 03:00 | 10016.4004 | 592.4004 | [7 empty] | 10190.7343 | 766.7343 |  |  | 766.7343 | 2663.6929
2024-10-26 03:00 | 4992640 | 2024-10-27 05:00 | 998528 |  |  |  | 1687853.4904 | 2686381.4904 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-26 04:00 | 10015.1166 | 839.1166 | [7 empty] | 10189.4281 | 1013.4281 |  |  | 1013.4281 | 2664.0602
2024-10-26 04:00 | 5135500 | 2024-10-27 05:00 | 1027100 |  |  |  | 1736149.9327 | 2763249.9327 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-26 05:00 | 10301.6903 | 1373.6903 | [7 empty] | 10480.9896 | 1552.9896 |  |  | 1552.9896 | 2664.3751
2024-10-26 05:00 | 5309180 | 2024-10-27 05:00 | 1061836 |  |  |  | 1794865.6411 | 2856701.6411 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-26 06:00 | 10650.0883 | 1474.0883 | [7 empty] | 10835.4514 | 1659.4514 |  |  | 1659.4514 | 2666.7989
2024-10-26 06:00 | 5309610 | 2024-10-27 05:00 | 1061922 |  |  |  | 1795011.0105 | 2856933.0105 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-26 07:00 | 10650.9508 | 730.9508 | [7 empty] | 10836.329 | 916.329 |  |  | 916.329 | 2669.5145
2024-10-26 07:00 | 5072950 | 2024-10-27 05:00 | 1014590 |  |  |  | 1715003.7584 | 2729593.7584 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-26 08:00 | 10176.2165 | -487.7835 | [7 empty] | 10353.332 | -310.668 |  |  | -310.668 | 2672.47
2024-10-26 08:00 | 4782110 | 2024-10-27 05:00 | 956422 |  |  |  | 1616679.9639 | 2573101.9639 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-26 09:00 | 9592.7984 | -1815.2016 | [7 empty] | 9759.7596 | -1648.2404 |  |  | -1648.2404 | 2677.1487
2024-10-26 09:00 | 4890640 | 2024-10-27 05:00 | 978128 |  |  |  | 1653370.5203 | 2631498.5203 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-26 10:00 | 9810.507 | -2093.493 | [7 empty] | 9981.2574 | -1922.7426 |  |  | -1922.7426 | 2684.3569
2024-10-26 10:00 | 4895510 | 2024-10-27 05:00 | 979102 |  |  |  | 1655016.9131 | 2634118.9131 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-26 11:00 | 9820.2761 | -2331.7239 | [7 empty] | 9991.1965 | -2160.8035 |  |  | -2160.8035 | 2684.7294
2024-10-26 11:00 | 4892690 | 2024-10-27 05:00 | 978538 |  |  |  | 1654063.5604 | 2632601.5604 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-26 12:00 | 9814.6193 | -2089.3807 | [7 empty] | 9985.4412 | -1918.5588 |  |  | -1918.5588 | 2687.3876
2024-10-26 12:00 | 4891710 | 2024-10-27 05:00 | 978342 |  |  |  | 1653732.2534 | 2632074.2534 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-26 13:00 | 9812.6534 | -1595.3466 | [7 empty] | 9983.4411 | -1424.5589 |  |  | -1424.5589 | 2688.0994
2024-10-26 13:00 | 5018280 | 2024-10-27 05:00 | 1003656 |  |  |  | 1696521.5626 | 2700177.5626 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-26 14:00 | 10066.5498 | -845.4502 | [7 empty] | 10241.7565 | -670.2435 |  |  | -670.2435 | 2688.8571
2024-10-26 14:00 | 5179290 | 2024-10-27 05:00 | 1035858 |  |  |  | 1750953.9451 | 2786811.9451 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-26 15:00 | 10389.532 | -274.468 | [7 empty] | 10570.3602 | -93.6398 |  |  | -93.6398 | 2689.1415
2024-10-26 15:00 | 5188590 | 2024-10-27 05:00 | 1037718 |  |  |  | 1754097.9806 | 2791815.9806 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-26 16:00 | 10408.1876 | -255.8124 | [7 empty] | 10589.3405 | -74.6595 |  |  | -74.6595 | 2689.2844
2024-10-26 16:00 | 5189290 | 2024-10-27 05:00 | 1037858 |  |  |  | 1754334.6285 | 2792192.6285 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-26 17:00 | 10409.5918 | -502.4082 | [7 empty] | 10590.7691 | -321.2309 |  |  | -321.2309 | 2691.1084
2024-10-26 17:00 | 5189520 | 2024-10-27 05:00 | 1037904 |  |  |  | 1754412.3842 | 2792316.3842 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-26 18:00 | 10410.0532 | -997.9468 | [7 empty] | 10591.2385 | -816.7615 |  |  | -816.7615 | 2691.3691
2024-10-26 18:00 | 5235710 | 2024-10-27 05:00 | 1047142 |  |  |  | 1770027.7606 | 2817169.7606 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-26 19:00 | 10502.7092 | -1401.2908 | [7 empty] | 10685.5072 | -1218.4928 |  |  | -1218.4928 | 2695.666
2024-10-26 19:00 | 5294340 | 2024-10-27 05:00 | 1058868 |  |  |  | 1789848.707 | 2848716.707 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-26 20:00 | 10620.3196 | -1531.6804 | [7 empty] | 10805.1646 | -1346.8354 |  |  | -1346.8354 | 2695.8637
2024-10-26 20:00 | 5295200 | 2024-10-27 05:00 | 1059040 |  |  |  | 1790139.4458 | 2849179.4458 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-26 21:00 | 10622.0447 | -1281.9553 | [7 empty] | 10806.9197 | -1097.0803 |  |  | -1097.0803 | 2697.8753
2024-10-26 21:00 | 5295840 | 2024-10-27 05:00 | 1059168 |  |  |  | 1790355.8095 | 2849523.8095 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-26 22:00 | 10623.3285 | -1032.6715 | [7 empty] | 10808.2259 | -847.7741 |  |  | -847.7741 | 2698.1839
2024-10-26 22:00 | 5294760 | 2024-10-27 05:00 | 1058952 |  |  |  | 1789990.6957 | 2848942.6957 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-26 23:00 | 10621.1621 | -538.8379 | [7 empty] | 10806.0217 | -353.9783 |  |  | -353.9783 | 2698.7386
2024-10-26 23:00 | 5221730 | 2024-10-27 05:00 | 1044346 |  |  |  | 1765301.5652 | 2809647.5652 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-27 | 10474.6656 | 58.6656 | [7 empty] | 10656.9756 | 240.9756 |  |  | 240.9756 | 2699.3743
2024-10-27 | 5177120 | 2024-10-28 05:00 | 1035424 |  |  |  | 1750220.3368 | 2785644.3368 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-27 01:00 | 10385.179 | 465.179 | [7 empty] | 10565.9315 | 645.9315 |  |  | 645.9315 | 2699.8166
2024-10-27 01:00 | 5177340 | 2024-10-28 05:00 | 1035468 |  |  |  | 1750294.7119 | 2785762.7119 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-27 02:00 | 10385.6204 | 713.6204 | [7 empty] | 10566.3805 | 894.3805 |  |  | 894.3805 | 2699.9062
2024-10-27 02:00 | 5177640 | 2024-10-28 05:00 | 1035528 |  |  |  | 1750396.1324 | 2785924.1324 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-27 02:00 | 10386.2222 | 962.2222 | [7 empty] | 10566.9927 | 1142.9927 |  |  | 1142.9927 | 2700.1409
2024-10-27 03:00 | 5178540 | 2024-10-28 05:00 | 1035708 |  |  |  | 1750700.3939 | 2786408.3939 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-27 03:00 | 10388.0275 | 1212.0275 | [7 empty] | 10568.8295 | 1392.8295 |  |  | 1392.8295 | 2704.0298
2024-10-27 04:00 | 5179660 | 2024-10-28 05:00 | 1035932 |  |  |  | 1751079.0304 | 2787011.0304 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-27 04:00 | 10390.2742 | 1462.2742 | [7 empty] | 10571.1153 | 1643.1153 |  |  | 1643.1153 | 2705.4729
2024-10-27 05:00 | 5178360 | 2024-10-28 05:00 | 1035672 |  |  |  | 1750639.5416 | 2786311.5416 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-27 05:00 | 10387.6665 | 1211.6665 | [7 empty] | 10568.4622 | 1392.4622 |  |  | 1392.4622 | 2705.4929
2024-10-27 06:00 | 5236040 | 2024-10-28 05:00 | 1047208 |  |  |  | 1770139.3231 | 2817347.3231 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-27 06:00 | 10503.3712 | 583.3712 | [7 empty] | 10686.1807 | 766.1807 |  |  | 766.1807 | 2706.8709
2024-10-27 07:00 | 5238500 | 2024-10-28 05:00 | 1047700 |  |  |  | 1770970.9712 | 2818670.9712 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-27 07:00 | 10508.3059 | -155.6941 | [7 empty] | 10691.2013 | 27.2013 |  |  | 27.2013 | 2707.6919
2024-10-27 08:00 | 5238310 | 2024-10-28 05:00 | 1047662 |  |  |  | 1770906.7382 | 2818568.7382 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-27 08:00 | 10507.9247 | -900.0753 | [7 empty] | 10690.8135 | -717.1865 |  |  | -717.1865 | 2708.4675
2024-10-27 09:00 | 5239030 | 2024-10-28 05:00 | 1047806 |  |  |  | 1771150.1474 | 2818956.1474 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-27 09:00 | 10509.369 | -1394.631 | [7 empty] | 10692.283 | -1211.717 |  |  | -1211.717 | 2708.5465
2024-10-27 10:00 | 5236560 | 2024-10-28 05:00 | 1047312 |  |  |  | 1770315.1186 | 2817627.1186 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-27 10:00 | 10504.4143 | -1647.5857 | [7 empty] | 10687.242 | -1464.758 |  |  | -1464.758 | 2709.3859
2024-10-27 11:00 | 5290270 | 2024-10-28 05:00 | 1058054 |  |  |  | 1788472.7689 | 2846526.7689 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-27 11:00 | 10612.1552 | -1291.8448 | [7 empty] | 10796.8582 | -1107.1418 |  |  | -1107.1418 | 2709.9981
2024-10-27 12:00 | 5292290 | 2024-10-28 05:00 | 1058458 |  |  |  | 1789155.6669 | 2847613.6669 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-27 12:00 | 10616.2073 | -791.7927 | [7 empty] | 10800.9808 | -607.0192 |  |  | -607.0192 | 2711.053
2024-10-27 13:00 | 5322620 | 2024-10-28 05:00 | 1064524 |  |  |  | 1799409.2795 | 2863933.2795 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-27 13:00 | 10677.0486 | -234.9514 | [7 empty] | 10862.8809 | -49.1191 |  |  | -49.1191 | 2711.5773
2024-10-27 14:00 | 5320370 | 2024-10-28 05:00 | 1064074 |  |  |  | 1798648.6258 | 2862722.6258 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-27 14:00 | 10672.5351 | 8.5351 | [7 empty] | 10858.2889 | 194.2889 |  |  | 194.2889 | 2712.5493
2024-10-27 15:00 | 5319760 | 2024-10-28 05:00 | 1063952 |  |  |  | 1798442.4041 | 2862394.4041 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-27 15:00 | 10671.3115 | 7.3115 | [7 empty] | 10857.044 | 193.044 |  |  | 193.044 | 2713.4307
2024-10-27 16:00 | 5319380 | 2024-10-28 05:00 | 1063876 |  |  |  | 1798313.9381 | 2862189.9381 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-27 16:00 | 10670.5492 | -241.4508 | [7 empty] | 10856.2685 | -55.7315 |  |  | -55.7315 | 2714.3044
2024-10-27 17:00 | 5326280 | 2024-10-28 05:00 | 1065256 |  |  |  | 1800646.6096 | 2865902.6096 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-27 17:00 | 10684.3904 | -723.6096 | [7 empty] | 10870.3506 | -537.6494 |  |  | -537.6494 | 2714.6514
2024-10-27 18:00 | 5335590 | 2024-10-28 05:00 | 1067118 |  |  |  | 1803794.0258 | 2870912.0258 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-27 18:00 | 10703.0661 | -1200.9339 | [7 empty] | 10889.3513 | -1014.6487 |  |  | -1014.6487 | 2715.112
2024-10-27 19:00 | 5337500 | 2024-10-28 05:00 | 1067500 |  |  |  | 1804439.7363 | 2871939.7363 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-27 19:00 | 10706.8975 | -1445.1025 | [7 empty] | 10893.2494 | -1258.7506 |  |  | -1258.7506 | 2716.2981
2024-10-27 20:00 | 5337850 | 2024-10-28 05:00 | 1067570 |  |  |  | 1804558.0603 | 2872128.0603 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-27 20:00 | 10707.5996 | -1196.4004 | [7 empty] | 10893.9637 | -1010.0363 |  |  | -1010.0363 | 2716.7127
2024-10-27 21:00 | 5338030 | 2024-10-28 05:00 | 1067606 |  |  |  | 1804618.9126 | 2872224.9126 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-27 21:00 | 10707.9607 | -948.0393 | [7 empty] | 10894.3311 | -761.6689 |  |  | -761.6689 | 2717.7535
2024-10-27 22:00 | 5338950 | 2024-10-28 05:00 | 1067790 |  |  |  | 1804929.9354 | 2872719.9354 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-27 22:00 | 10709.8062 | -450.1938 | [7 empty] | 10896.2087 | -263.7913 |  |  | -263.7913 | 2719.1209
2024-10-27 23:00 | 5340140 | 2024-10-28 05:00 | 1068028 |  |  |  | 1805332.2368 | 2873360.2368 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-27 23:00 | 10712.1933 | 296.1933 | [7 empty] | 10898.6373 | 482.6373 |  |  | 482.6373 | 2719.5291
2024-10-28 | 5471930 | 2024-10-29 05:00 | 1094386 |  |  |  | 1849886.2626 | 2944272.2626 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-28 | 10976.5609 | 1056.5609 | [7 empty] | 11167.6062 | 1247.6062 |  |  | 1247.6062 | 2719.7536
2024-10-28 01:00 | 5522290 | 2024-10-29 05:00 | 1104458 |  |  |  | 1866911.3839 | 2971369.3839 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-28 01:00 | 11077.5818 | 1405.5818 | [7 empty] | 11270.3854 | 1598.3854 |  |  | 1598.3854 | 2720.6516
2024-10-28 02:00 | 5523340 | 2024-10-29 05:00 | 1104668 |  |  |  | 1867266.3557 | 2971934.3557 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-28 02:00 | 11079.6881 | 1655.6881 | [7 empty] | 11272.5283 | 1848.5283 |  |  | 1848.5283 | 2721.4679
2024-10-28 03:00 | 5523970 | 2024-10-29 05:00 | 1104794 |  |  |  | 1867479.3387 | 2972273.3387 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-28 03:00 | 11080.9519 | 1904.9519 | [7 empty] | 11273.8141 | 2097.8141 |  |  | 2097.8141 | 2722.1899
2024-10-28 04:00 | 5524500 | 2024-10-29 05:00 | 1104900 |  |  |  | 1867658.5149 | 2972558.5149 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-28 04:00 | 11082.015 | 2154.015 | [7 empty] | 11274.8958 | 2346.8958 |  |  | 2346.8958 | 2723.0522
2024-10-28 05:00 | 5525720 | 2024-10-29 05:00 | 1105144 |  |  |  | 1868070.9583 | 2973214.9583 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-28 05:00 | 11084.4623 | 1908.4623 | [7 empty] | 11277.3857 | 2101.3857 |  |  | 2101.3857 | 2724.2308
2024-10-28 06:00 | 5525630 | 2024-10-29 05:00 | 1105126 |  |  |  | 1868040.5321 | 2973166.5321 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-28 06:00 | 11084.2818 | 1164.2818 | [7 empty] | 11277.202 | 1357.202 |  |  | 1357.202 | 2724.5701
2024-10-28 07:00 | 5525500 | 2024-10-29 05:00 | 1105100 |  |  |  | 1867996.5833 | 2973096.5833 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-28 07:00 | 11084.021 | 420.021 | [7 empty] | 11276.9367 | 612.9367 |  |  | 612.9367 | 2725.2028
2024-10-28 08:00 | 5525600 | 2024-10-29 05:00 | 1105120 |  |  |  | 1868030.3901 | 2973150.3901 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-28 08:00 | 11084.2216 | -323.7784 | [7 empty] | 11277.1408 | -130.8592 |  |  | -130.8592 | 2725.5293
2024-10-28 09:00 | 5526130 | 2024-10-29 05:00 | 1105226 |  |  |  | 1868209.5663 | 2973435.5663 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-28 09:00 | 11085.2848 | -818.7152 | [7 empty] | 11278.2224 | -625.7776 |  |  | -625.7776 | 2725.7334
2024-10-28 10:00 | 5527680 | 2024-10-29 05:00 | 1105536 |  |  |  | 1868733.5722 | 2974269.5722 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-28 10:00 | 11088.394 | -1063.606 | [7 empty] | 11281.3858 | -870.6142 |  |  | -870.6142 | 2726.0584
2024-10-28 11:00 | 5528140 | 2024-10-29 05:00 | 1105628 |  |  |  | 1868889.0837 | 2974517.0837 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-28 11:00 | 11089.3168 | -814.6832 | [7 empty] | 11282.3246 | -621.6754 |  |  | -621.6754 | 2726.8967
2024-10-28 12:00 | 5527330 | 2024-10-29 05:00 | 1105466 |  |  |  | 1868615.2483 | 2974081.2483 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-28 12:00 | 11087.6919 | -320.3081 | [7 empty] | 11280.6715 | -127.3285 |  |  | -127.3285 | 2726.9375
2024-10-28 13:00 | 5528850 | 2024-10-29 05:00 | 1105770 |  |  |  | 1869129.1122 | 2974899.1122 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-28 13:00 | 11090.741 | 178.741 | [7 empty] | 11283.7736 | 371.7736 |  |  | 371.7736 | 2727.1008
2024-10-28 14:00 | 5527980 | 2024-10-29 05:00 | 1105596 |  |  |  | 1868834.9927 | 2974430.9927 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-28 14:00 | 11088.9958 | 424.9958 | [7 empty] | 11281.9981 | 617.9981 |  |  | 617.9981 | 2727.2704
2024-10-28 15:00 | 5529040 | 2024-10-29 05:00 | 1105808 |  |  |  | 1869193.3452 | 2975001.3452 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-28 15:00 | 11091.1222 | 427.1222 | [7 empty] | 11284.1614 | 620.1614 |  |  | 620.1614 | 2727.5523
2024-10-28 16:00 | 5529760 | 2024-10-29 05:00 | 1105952 |  |  |  | 1869436.7544 | 2975388.7544 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-28 16:00 | 11092.5665 | 180.5665 | [7 empty] | 11285.6309 | 373.6309 |  |  | 373.6309 | 2728.0192
2024-10-28 17:00 | 5532770 | 2024-10-29 05:00 | 1106554 |  |  |  | 1870454.3401 | 2977008.3401 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-28 17:00 | 11098.6045 | -309.3955 | [7 empty] | 11291.7739 | -116.2261 |  |  | -116.2261 | 2728.2641
2024-10-28 18:00 | 5553640 | 2024-10-29 05:00 | 1110728 |  |  |  | 1877509.8262 | 2988237.8262 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-28 18:00 | 11140.4692 | -763.5308 | [7 empty] | 11334.3673 | -569.6327 |  |  | -569.6327 | 2728.509
2024-10-28 19:00 | 5554310 | 2024-10-29 05:00 | 1110862 |  |  |  | 1877736.332 | 2988598.332 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-28 19:00 | 11141.8132 | -1010.1868 | [7 empty] | 11335.7347 | -816.2653 |  |  | -816.2653 | 2728.9912
2024-10-28 20:00 | 5554040 | 2024-10-29 05:00 | 1110808 |  |  |  | 1877645.0535 | 2988453.0535 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-28 20:00 | 11141.2716 | -762.7284 | [7 empty] | 11335.1837 | -568.8163 |  |  | -568.8163 | 2729.2667
2024-10-28 21:00 | 5553940 | 2024-10-29 05:00 | 1110788 |  |  |  | 1877611.2467 | 2988399.2467 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-28 21:00 | 11141.071 | -514.929 | [7 empty] | 11334.9796 | -321.0204 |  |  | -321.0204 | 2730.2234
2024-10-28 22:00 | 5546840 | 2024-10-29 05:00 | 1109368 |  |  |  | 1875210.9615 | 2984578.9615 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-28 22:00 | 11126.8285 | -33.1715 | [7 empty] | 11320.4893 | 160.4893 |  |  | 160.4893 | 2730.2438
2024-10-28 23:00 | 5543520 | 2024-10-29 05:00 | 1108704 |  |  |  | 1874088.5747 | 2982792.5747 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-28 23:00 | 11120.1687 | 704.1687 | [7 empty] | 11313.7135 | 897.7135 |  |  | 897.7135 | 2731.1009
2024-10-29 | 5574370 | 2024-10-30 05:00 | 1114874 |  |  |  | 1884517.9828 | 2999391.9828 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-29 | 11182.0531 | 1262.0531 | [7 empty] | 11376.6749 | 1456.6749 |  |  | 1456.6749 | 2731.5704
2024-10-29 01:00 | 5579100 | 2024-10-30 05:00 | 1115820 |  |  |  | 1886117.046 | 3001937.046 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-29 01:00 | 11191.5413 | 1519.5413 | [7 empty] | 11386.3284 | 1714.3284 |  |  | 1714.3284 | 2731.578
2024-10-29 02:00 | 5583080 | 2024-10-30 05:00 | 1116616 |  |  |  | 1887462.558 | 3004078.558 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-29 02:00 | 11199.5251 | 1775.5251 | [7 empty] | 11394.4511 | 1970.4511 |  |  | 1970.4511 | 2732.8153
2024-10-29 03:00 | 5591390 | 2024-10-30 09:00 | 1118278 |  |  |  | 1890271.9058 | 3008549.9058 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-29 03:00 | 11216.1948 | 2040.1948 | [7 empty] | 11411.4109 | 2235.4109 |  |  | 2235.4109 | 2732.8995
2024-10-29 04:00 | 5633090 | 2024-10-30 05:00 | 1126618 |  |  |  | 1904369.3554 | 3030987.3554 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-29 04:00 | 11299.844 | 2371.844 | [7 empty] | 11496.516 | 2568.516 |  |  | 2568.516 | 2732.9849
2024-10-29 05:00 | 5635450 | 2024-10-30 05:00 | 1127090 |  |  |  | 1905167.1967 | 3032257.1967 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-29 05:00 | 11304.5781 | 2128.5781 | [7 empty] | 11501.3325 | 2325.3325 |  |  | 2325.3325 | 2734.0602
2024-10-29 06:00 | 5635170 | 2024-10-30 05:00 | 1127034 |  |  |  | 1905072.5375 | 3032106.5375 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-29 06:00 | 11304.0164 | 1384.0164 | [7 empty] | 11500.761 | 1580.761 |  |  | 1580.761 | 2735.3256
2024-10-29 07:00 | 5635600 | 2024-10-30 05:00 | 1127120 |  |  |  | 1905217.9069 | 3032337.9069 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-29 07:00 | 11304.879 | 640.879 | [7 empty] | 11501.6386 | 837.6386 |  |  | 837.6386 | 2735.6521
2024-10-29 08:00 | 5638020 | 2024-10-30 05:00 | 1127604 |  |  |  | 1906036.0323 | 3033640.0323 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-29 08:00 | 11309.7334 | -98.2666 | [7 empty] | 11506.5776 | 98.5776 |  |  | 98.5776 | 2736.1776
2024-10-29 09:00 | 5604180 | 2024-10-30 05:00 | 1120836 |  |  |  | 1894595.7998 | 3015431.7998 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-29 09:00 | 11241.8512 | -662.1488 | [7 empty] | 11437.5139 | -466.4861 |  |  | -466.4861 | 2736.3192
2024-10-29 10:00 | 5594710 | 2024-10-30 05:00 | 1118942 |  |  |  | 1891394.2927 | 3010336.2927 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-29 10:00 | 11222.8546 | -929.1454 | [7 empty] | 11418.1866 | -733.8134 |  |  | -733.8134 | 2736.3664
2024-10-29 11:00 | 5590860 | 2024-10-30 05:00 | 1118172 |  |  |  | 1890092.7296 | 3008264.7296 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-29 11:00 | 11215.1316 | -688.8684 | [7 empty] | 11410.3292 | -493.6708 |  |  | -493.6708 | 2736.4073
2024-10-29 12:00 | 5579870 | 2024-10-30 05:00 | 1115974 |  |  |  | 1886377.3586 | 3002351.3586 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-29 12:00 | 11193.0859 | -214.9141 | [7 empty] | 11387.8998 | -20.1002 |  |  | -20.1002 | 2737.2644
2024-10-29 13:00 | 5569060 | 2024-10-30 05:00 | 1113812 |  |  |  | 1882722.8399 | 2996534.8399 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-29 13:00 | 11171.4013 | 259.4013 | [7 empty] | 11365.8378 | 453.8378 |  |  | 453.8378 | 2737.4882
2024-10-29 14:00 | 5569930 | 2024-10-30 05:00 | 1113986 |  |  |  | 1883016.9594 | 2997002.9594 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-29 14:00 | 11173.1465 | 509.1465 | [7 empty] | 11367.6134 | 703.6134 |  |  | 703.6134 | 2738.4252
2024-10-29 15:00 | 5571270 | 2024-10-30 05:00 | 1114254 |  |  |  | 1883469.9709 | 2997723.9709 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-29 15:00 | 11175.8345 | 511.8345 | [7 empty] | 11370.3482 | 706.3482 |  |  | 706.3482 | 2738.7747
2024-10-29 16:00 | 5598780 | 2024-10-30 05:00 | 1119756 |  |  |  | 1892770.2308 | 3012526.2308 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-29 16:00 | 11231.0189 | 319.0189 | [7 empty] | 11426.4931 | 514.4931 |  |  | 514.4931 | 2739.2441
2024-10-29 17:00 | 5631190 | 2024-10-30 05:00 | 1126238 |  |  |  | 1903727.0256 | 3029965.0256 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-29 17:00 | 11296.0326 | -111.9674 | [7 empty] | 11492.6383 | 84.6383 |  |  | 84.6383 | 2739.4278
2024-10-29 18:00 | 5657920 | 2024-10-30 05:00 | 1131584 |  |  |  | 1912763.5921 | 3044347.5921 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-29 18:00 | 11349.6524 | -554.3476 | [7 empty] | 11547.1913 | -356.8087 |  |  | -356.8087 | 2739.6523
2024-10-29 19:00 | 5669020 | 2024-10-30 05:00 | 1133804 |  |  |  | 1916516.1507 | 3050320.1507 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-29 19:00 | 11371.9187 | -780.0813 | [7 empty] | 11569.8452 | -582.1548 |  |  | -582.1548 | 2739.8768
2024-10-29 20:00 | 5683170 | 2024-10-30 05:00 | 1136634 |  |  |  | 1921299.8176 | 3057933.8176 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-29 20:00 | 11400.3033 | -503.6967 | [7 empty] | 11598.7238 | -305.2762 |  |  | -305.2762 | 2740.0196
2024-10-29 21:00 | 5683610 | 2024-10-30 05:00 | 1136722 |  |  |  | 1921448.5677 | 3058170.5677 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-29 21:00 | 11401.1859 | -254.8141 | [7 empty] | 11599.6218 | -56.3782 |  |  | -56.3782 | 2740.5911
2024-10-29 22:00 | 5686390 | 2024-10-30 05:00 | 1137278 |  |  |  | 1922388.3976 | 3059666.3976 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-29 22:00 | 11406.7625 | 246.7625 | [7 empty] | 11605.2954 | 445.2954 |  |  | 445.2954 | 2740.8768
2024-10-29 23:00 | 5708690 | 2024-10-30 05:00 | 1141738 |  |  |  | 1929927.3215 | 3071665.3215 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-29 23:00 | 11451.4958 | 1035.4958 | [7 empty] | 11650.8073 | 1234.8073 |  |  | 1234.8073 | 2741.1549
2024-10-30 | 5708610 | 2024-10-31 05:00 | 1141722 |  |  |  | 1929900.276 | 3071622.276 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-30 | 11451.3353 | 1531.3353 | [7 empty] | 11650.644 | 1730.644 |  |  | 1730.644 | 2742.8361
2024-10-30 01:00 | 5708490 | 2024-10-31 05:00 | 1141698 |  |  |  | 1929859.7078 | 3071557.7078 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-30 01:00 | 11451.0946 | 1779.0946 | [7 empty] | 11650.3991 | 1978.3991 |  |  | 1978.3991 | 2742.8973
2024-10-30 02:00 | 5707260 | 2024-10-31 05:00 | 1141452 |  |  |  | 1929443.8838 | 3070895.8838 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-30 02:00 | 11448.6272 | 2024.6272 | [7 empty] | 11647.8888 | 2223.8888 |  |  | 2223.8888 | 2743.7366
2024-10-30 03:00 | 5731210 | 2024-10-31 05:00 | 1146242 |  |  |  | 1937540.6204 | 3083782.6204 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-30 03:00 | 11496.6704 | 2320.6704 | [7 empty] | 11696.7681 | 2520.7681 |  |  | 2520.7681 | 2743.8157
2024-10-30 04:00 | 5734380 | 2024-10-31 05:00 | 1146876 |  |  |  | 1938612.297 | 3085488.297 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-30 04:00 | 11503.0293 | 2575.0293 | [7 empty] | 11703.2377 | 2775.2377 |  |  | 2775.2377 | 2743.979
2024-10-30 05:00 | 5733470 | 2024-10-31 05:00 | 1146694 |  |  |  | 1938304.6548 | 3084998.6548 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-30 05:00 | 11501.2039 | 2325.2039 | [7 empty] | 11701.3805 | 2525.3805 |  |  | 2525.3805 | 2744.0784
2024-10-30 06:00 | 5733730 | 2024-10-31 05:00 | 1146746 |  |  |  | 1938392.5526 | 3085138.5526 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-30 06:00 | 11501.7254 | 1581.7254 | [7 empty] | 11701.9111 | 1781.9111 |  |  | 1781.9111 | 2745.1065
2024-10-30 07:00 | 5750990 | 2024-10-31 05:00 | 1150198 |  |  |  | 1944227.6121 | 3094425.6121 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-30 07:00 | 11536.3486 | 872.3486 | [7 empty] | 11737.1369 | 1073.1369 |  |  | 1073.1369 | 2745.428
2024-10-30 08:00 | 5758450 | 2024-10-31 05:00 | 1151690 |  |  |  | 1946749.6018 | 3098439.6018 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-30 08:00 | 11551.3131 | 143.3131 | [7 empty] | 11752.3619 | 344.3619 |  |  | 344.3619 | 2745.8566
2024-10-30 09:00 | 5759310 | 2024-10-31 05:00 | 1151862 |  |  |  | 1947040.3406 | 3098902.3406 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-30 09:00 | 11553.0383 | -350.9617 | [7 empty] | 11754.1171 | -149.8829 |  |  | -149.8829 | 2746.3086
2024-10-30 10:00 | 5760480 | 2024-10-31 05:00 | 1152096 |  |  |  | 1947435.8805 | 3099531.8805 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-30 10:00 | 11555.3853 | -596.6147 | [7 empty] | 11756.505 | -395.495 |  |  | -395.495 | 2748.1641
2024-10-30 11:00 | 5761640 | 2024-10-31 05:00 | 1152328 |  |  |  | 1947828.0398 | 3100156.0398 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-30 11:00 | 11557.7122 | -346.2878 | [7 empty] | 11758.8724 | -145.1276 |  |  | -145.1276 | 2748.3796
2024-10-30 12:00 | 5762420 | 2024-10-31 05:00 | 1152484 |  |  |  | 1948091.7331 | 3100575.7331 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-30 12:00 | 11559.2769 | 151.2769 | [7 empty] | 11760.4643 | 352.4643 |  |  | 352.4643 | 2749.1373
2024-10-30 13:00 | 5762640 | 2024-10-31 05:00 | 1152528 |  |  |  | 1948166.1082 | 3100694.1082 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-30 13:00 | 11559.7182 | 647.7182 | [7 empty] | 11760.9133 | 848.9133 |  |  | 848.9133 | 2749.3886
2024-10-30 14:00 | 5763110 | 2024-10-31 05:00 | 1152622 |  |  |  | 1948325.0003 | 3100947.0003 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-30 14:00 | 11560.661 | 896.661 | [7 empty] | 11761.8725 | 1097.8725 |  |  | 1097.8725 | 2749.4294
2024-10-30 15:00 | 5763480 | 2024-10-31 05:00 | 1152696 |  |  |  | 1948450.0856 | 3101146.0856 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-30 15:00 | 11561.4032 | 897.4032 | [7 empty] | 11762.6276 | 1098.6276 |  |  | 1098.6276 | 2749.5837
2024-10-30 16:00 | 5763770 | 2024-10-31 05:00 | 1152754 |  |  |  | 1948548.1254 | 3101302.1254 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-30 16:00 | 11561.9849 | 649.9849 | [7 empty] | 11763.2195 | 851.2195 |  |  | 851.2195 | 2750.2368
2024-10-30 17:00 | 5764080 | 2024-10-31 05:00 | 1152816 |  |  |  | 1948652.9266 | 3101468.9266 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-30 17:00 | 11562.6068 | 154.6068 | [7 empty] | 11763.8522 | 355.8522 |  |  | 355.8522 | 2750.2878
2024-10-30 18:00 | 5764240 | 2024-10-31 05:00 | 1152848 |  |  |  | 1948707.0175 | 3101555.0175 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-30 18:00 | 11562.9277 | -341.0723 | [7 empty] | 11764.1787 | -139.8213 |  |  | -139.8213 | 2750.5277
2024-10-30 19:00 | 5764170 | 2024-10-31 05:00 | 1152834 |  |  |  | 1948683.3527 | 3101517.3527 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-30 19:00 | 11562.7873 | -589.2127 | [7 empty] | 11764.0358 | -387.9642 |  |  | -387.9642 | 2750.5914
2024-10-30 20:00 | 5765760 | 2024-10-31 05:00 | 1153152 |  |  |  | 1949220.8814 | 3102372.8814 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-30 20:00 | 11565.9768 | -338.0232 | [7 empty] | 11767.2809 | -136.7191 |  |  | -136.7191 | 2751.2254
2024-10-30 21:00 | 5765810 | 2024-10-31 05:00 | 1153162 |  |  |  | 1949237.7848 | 3102399.7848 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-30 21:00 | 11566.0771 | -89.9229 | [7 empty] | 11767.3829 | 111.3829 |  |  | 111.3829 | 2751.4422
2024-10-30 22:00 | 5766140 | 2024-10-31 05:00 | 1153228 |  |  |  | 1949349.3473 | 3102577.3473 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-30 22:00 | 11566.7391 | 406.7391 | [7 empty] | 11768.0564 | 608.0564 |  |  | 608.0564 | 2751.9793
2024-10-30 23:00 | 5767220 | 2024-10-31 05:00 | 1153444 |  |  |  | 1949714.4611 | 3103158.4611 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-30 23:00 | 11568.9056 | 1152.9056 | [7 empty] | 11770.2605 | 1354.2605 |  |  | 1354.2605 | 2752.8027
2024-10-31 | 5768110 | 2024-11-01 05:00 | 1153622 |  |  |  | 1950015.3419 | 3103637.3419 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-31 | 11570.6909 | 1650.6909 | [7 empty] | 11772.0769 | 1852.0769 |  |  | 1852.0769 | 2752.8354
2024-10-31 01:00 | 5763100 | 2024-11-01 05:00 | 1152620 |  |  |  | 1948321.6196 | 3100941.6196 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-10-31 01:00 | 11560.6409 | 1888.6409 | [7 empty] | 11761.8521 | 2089.8521 |  |  | 2089.8521 | 2753.1438
2024-10-31 02:00 | 5767400 | 2024-11-01 05:00 | 1153480 |  |  |  | 1949775.3134 | 3103255.3134 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-10-31 02:00 | 11569.2666 | 2145.2666 | [7 empty] | 11770.6279 | 2346.6279 |  |  | 2346.6279 | 2753.3645
2024-10-31 03:00 | 5769340 | 2024-11-01 05:00 | 1153868 |  |  |  | 1950431.166 | 3104299.166 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-31 03:00 | 11573.1582 | 2397.1582 | [7 empty] | 11774.5872 | 2598.5872 |  |  | 2598.5872 | 2753.7579
2024-10-31 04:00 | 5768480 | 2024-11-01 05:00 | 1153696 |  |  |  | 1950140.4272 | 3103836.4272 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-10-31 04:00 | 11571.4331 | 2643.4331 | [7 empty] | 11772.8321 | 2844.8321 |  |  | 2844.8321 | 2753.9181
2024-10-31 05:00 | 5767590 | 2024-11-01 05:00 | 1153518 |  |  |  | 1949839.5464 | 3103357.5464 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-10-31 05:00 | 11569.6478 | 2393.6478 | [7 empty] | 11771.0157 | 2595.0157 |  |  | 2595.0157 | 2753.9793
2024-10-31 06:00 | 5768050 | 2024-11-01 05:00 | 1153610 |  |  |  | 1949995.0578 | 3103605.0578 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-10-31 06:00 | 11570.5705 | 1650.5705 | [7 empty] | 11771.9545 | 1851.9545 |  |  | 1851.9545 | 2754.2038
2024-10-31 07:00 | 5766600 | 2024-11-01 05:00 | 1153320 |  |  |  | 1949504.8588 | 3102824.8588 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-31 07:00 | 11567.6618 | 903.6618 | [7 empty] | 11768.9952 | 1104.9952 |  |  | 1104.9952 | 2754.9794
2024-10-31 08:00 | 5766910 | 2024-11-01 05:00 | 1153382 |  |  |  | 1949609.6599 | 3102991.6599 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-31 08:00 | 11568.2837 | 160.2837 | [7 empty] | 11769.6279 | 361.6279 |  |  | 361.6279 | 2755.288
2024-10-31 09:00 | 5765770 | 2024-11-01 05:00 | 1153154 |  |  |  | 1949224.262 | 3102378.262 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-31 09:00 | 11565.9969 | -338.0031 | [7 empty] | 11767.3013 | -136.6987 |  |  | -136.6987 | 2755.5125
2024-10-31 10:00 | 5764390 | 2024-11-01 05:00 | 1152878 |  |  |  | 1948757.7277 | 3101635.7277 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-31 10:00 | 11563.2286 | -588.7714 | [7 empty] | 11764.4848 | -387.5152 |  |  | -387.5152 | 2756.7141
2024-10-31 11:00 | 5767950 | 2024-11-01 05:00 | 1153590 |  |  |  | 1949961.251 | 3103551.251 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-31 11:00 | 11570.3699 | -333.6301 | [7 empty] | 11771.7504 | -132.2496 |  |  | -132.2496 | 2757.7358
2024-10-31 12:00 | 5767400 | 2024-11-01 05:00 | 1153480 |  |  |  | 1949775.3134 | 3103255.3134 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-31 12:00 | 11569.2666 | 161.2666 | [7 empty] | 11770.6279 | 362.6279 |  |  | 362.6279 | 2757.9999
2024-10-31 13:00 | 5767690 | 2024-11-01 05:00 | 1153538 |  |  |  | 1949873.3532 | 3103411.3532 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-31 13:00 | 11569.8484 | 657.8484 | [7 empty] | 11771.2198 | 859.2198 |  |  | 859.2198 | 2758.0784
2024-10-31 14:00 | 5768260 | 2024-11-01 05:00 | 1153652 |  |  |  | 1950066.0522 | 3103718.0522 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-31 14:00 | 11570.9918 | 906.9918 | [7 empty] | 11772.3831 | 1108.3831 |  |  | 1108.3831 | 2758.6734
2024-10-31 15:00 | 5768130 | 2024-11-01 05:00 | 1153626 |  |  |  | 1950022.1033 | 3103648.1033 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-10-31 15:00 | 11570.731 | 906.731 | [7 empty] | 11772.1178 | 1108.1178 |  |  | 1108.1178 | 2760.4489
2024-10-31 16:00 | 5766990 | 2024-11-01 05:00 | 1153398 |  |  |  | 1949636.7054 | 3103034.7054 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-10-31 16:00 | 11568.4442 | 656.4442 | [7 empty] | 11769.7911 | 857.7911 |  |  | 857.7911 | 2760.667
2024-10-31 17:00 | 5765110 | 2024-11-01 05:00 | 1153022 |  |  |  | 1949001.1369 | 3102023.1369 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-10-31 17:00 | 11564.6729 | 156.6729 | [7 empty] | 11765.9543 | 357.9543 |  |  | 357.9543 | 2761.3265
2024-10-31 18:00 | 5765330 | 2024-11-01 05:00 | 1153066 |  |  |  | 1949075.512 | 3102141.512 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-31 18:00 | 11565.1143 | -338.8857 | [7 empty] | 11766.4033 | -137.5967 |  |  | -137.5967 | 2761.7321
2024-10-31 19:00 | 5766200 | 2024-11-01 05:00 | 1153240 |  |  |  | 1949369.6314 | 3102609.6314 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-10-31 19:00 | 11566.8595 | -585.1405 | [7 empty] | 11768.1788 | -383.8212 |  |  | -383.8212 | 2761.8099
2024-10-31 20:00 | 5765830 | 2024-11-01 05:00 | 1153166 |  |  |  | 1949244.5461 | 3102410.5461 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-10-31 20:00 | 11566.1172 | -337.8828 | [7 empty] | 11767.4237 | -136.5763 |  |  | -136.5763 | 2761.8342
2024-10-31 21:00 | 5766610 | 2024-11-01 05:00 | 1153322 |  |  |  | 1949508.2394 | 3102830.2394 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-10-31 21:00 | 11567.6819 | -88.3181 | [7 empty] | 11769.0156 | 113.0156 |  |  | 113.0156 | 2765.8369
2024-10-31 22:00 | 5765190 | 2024-11-01 05:00 | 1153038 |  |  |  | 1949028.1824 | 3102066.1824 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-10-31 22:00 | 11564.8334 | 404.8334 | [7 empty] | 11766.1175 | 606.1175 |  |  | 606.1175 | 2766.8155
2024-10-31 23:00 | 5766600 | 2024-11-01 05:00 | 1153320 |  |  |  | 1949504.8588 | 3102824.8588 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-10-31 23:00 | 11567.6618 | 1151.6618 | [7 empty] | 11768.9952 | 1352.9952 |  |  | 1352.9952 | 2770.0347
2024-11-01 | 5602220 | 2024-11-02 05:00 | 1120444 |  |  |  | 1893933.1859 | 3014377.1859 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-01 | 11237.9195 | 1317.9195 | [7 empty] | 11433.5137 | 1513.5137 |  |  | 1513.5137 | 2771.5233
2024-11-01 01:00 | 5552460 | 2024-11-02 05:00 | 1110492 |  |  |  | 1877110.9056 | 2987602.9056 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-01 01:00 | 11138.1021 | 1466.1021 | [7 empty] | 11331.9591 | 1659.9591 |  |  | 1659.9591 | 2772.1968
2024-11-01 02:00 | 5518360 | 2024-11-02 05:00 | 1103672 |  |  |  | 1865582.7754 | 2969254.7754 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-01 02:00 | 11069.6983 | 1645.6983 | [7 empty] | 11262.3647 | 1838.3647 |  |  | 1838.3647 | 2772.4647
2024-11-01 03:00 | 5432670 | 2024-11-02 05:00 | 1086534 |  |  |  | 1836613.6998 | 2923147.6998 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-01 03:00 | 10897.8062 | 1721.8062 | [7 empty] | 11087.4809 | 1911.4809 |  |  | 1911.4809 | 2773.8321
2024-11-01 04:00 | 5433920 | 2024-11-02 05:00 | 1086784 |  |  |  | 1837036.2852 | 2923820.2852 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-01 04:00 | 10900.3137 | 1972.3137 | [7 empty] | 11090.032 | 2162.032 |  |  | 2162.032 | 2775.2377
2024-11-01 05:00 | 5434090 | 2024-11-02 05:00 | 1086818 |  |  |  | 1837093.7568 | 2923911.7568 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-01 05:00 | 10900.6547 | 1724.6547 | [7 empty] | 11090.3789 | 1914.3789 |  |  | 1914.3789 | 2779.0504
2024-11-01 06:00 | 5431910 | 2024-11-02 05:00 | 1086382 |  |  |  | 1836356.7678 | 2922738.7678 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-01 06:00 | 10896.2817 | 976.2817 | [7 empty] | 11085.9298 | 1165.9298 |  |  | 1165.9298 | 2779.5695
2024-11-01 07:00 | 5430530 | 2024-11-02 05:00 | 1086106 |  |  |  | 1835890.2335 | 2921996.2335 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-01 07:00 | 10893.5135 | 229.5135 | [7 empty] | 11083.1134 | 419.1134 |  |  | 419.1134 | 2780.5606
2024-11-01 08:00 | 5430660 | 2024-11-02 05:00 | 1086132 |  |  |  | 1835934.1824 | 2922066.1824 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-01 08:00 | 10893.7742 | -514.2258 | [7 empty] | 11083.3787 | -324.6213 |  |  | -324.6213 | 2782.4625
2024-11-01 09:00 | 5429920 | 2024-11-02 05:00 | 1085984 |  |  |  | 1835684.0118 | 2921668.0118 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-01 09:00 | 10892.2898 | -1011.7102 | [7 empty] | 11081.8684 | -822.1316 |  |  | -822.1316 | 2783.4467
2024-11-01 10:00 | 5431590 | 2024-11-02 05:00 | 1086318 |  |  |  | 1836248.586 | 2922566.586 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-01 10:00 | 10895.6398 | -1256.3602 | [7 empty] | 11085.2767 | -1066.7233 |  |  | -1066.7233 | 2783.9523
2024-11-01 11:00 | 5429780 | 2024-11-02 05:00 | 1085956 |  |  |  | 1835636.6823 | 2921592.6823 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-01 11:00 | 10892.009 | -1011.991 | [7 empty] | 11081.5827 | -822.4173 |  |  | -822.4173 | 2784.2651
2024-11-01 12:00 | 5430600 | 2024-11-02 05:00 | 1086120 |  |  |  | 1835913.8983 | 2922033.8983 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-01 12:00 | 10893.6539 | -514.3461 | [7 empty] | 11083.2562 | -324.7438 |  |  | -324.7438 | 2785.9631
2024-11-01 13:00 | 5432980 | 2024-11-02 05:00 | 1086596 |  |  |  | 1836718.5009 | 2923314.5009 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-01 13:00 | 10898.4281 | -13.5719 | [7 empty] | 11088.1135 | 176.1135 |  |  | 176.1135 | 2788.8755
2024-11-01 14:00 | 5431830 | 2024-11-02 05:00 | 1086366 |  |  |  | 1836329.7224 | 2922695.7224 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-01 14:00 | 10896.1212 | 232.1212 | [7 empty] | 11085.7665 | 421.7665 |  |  | 421.7665 | 2792.2383
2024-11-01 15:00 | 5432050 | 2024-11-02 05:00 | 1086410 |  |  |  | 1836404.0974 | 2922814.0974 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-01 15:00 | 10896.5625 | 232.5625 | [7 empty] | 11086.2155 | 422.2155 |  |  | 422.2155 | 2793.2756
2024-11-01 16:00 | 5433890 | 2024-11-02 05:00 | 1086778 |  |  |  | 1837026.1431 | 2923804.1431 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-01 16:00 | 10900.2535 | -11.7465 | [7 empty] | 11089.9707 | 177.9707 |  |  | 177.9707 | 2793.4845
2024-11-01 17:00 | 5433830 | 2024-11-02 05:00 | 1086766 |  |  |  | 1837005.859 | 2923771.859 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-01 17:00 | 10900.1332 | -507.8668 | [7 empty] | 11089.8483 | -318.1517 |  |  | -318.1517 | 2793.9527
2024-11-01 18:00 | 5435030 | 2024-11-02 05:00 | 1087006 |  |  |  | 1837411.541 | 2924417.541 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-01 18:00 | 10902.5403 | -1001.4597 | [7 empty] | 11092.2974 | -811.7026 |  |  | -811.7026 | 2794.1376
2024-11-01 19:00 | 5435630 | 2024-11-02 05:00 | 1087126 |  |  |  | 1837614.382 | 2924740.382 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-01 19:00 | 10903.7439 | -1248.2561 | [7 empty] | 11093.5219 | -1058.4781 |  |  | -1058.4781 | 2796.0354
2024-11-01 20:00 | 5436450 | 2024-11-02 05:00 | 1087290 |  |  |  | 1837891.5981 | 2925181.5981 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-01 20:00 | 10905.3888 | -998.6112 | [7 empty] | 11095.1954 | -808.8046 |  |  | -808.8046 | 2796.2334
2024-11-01 21:00 | 5437080 | 2024-11-02 05:00 | 1087416 |  |  |  | 1838104.5811 | 2925520.5811 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-01 21:00 | 10906.6526 | -749.3474 | [7 empty] | 11096.4812 | -559.5188 |  |  | -559.5188 | 2796.8877
2024-11-01 22:00 | 5433430 | 2024-11-02 05:00 | 1086686 |  |  |  | 1836870.6317 | 2923556.6317 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-01 22:00 | 10899.3308 | -260.6692 | [7 empty] | 11089.0319 | -70.9681 |  |  | -70.9681 | 2796.9987
2024-11-01 23:00 | 5433150 | 2024-11-02 05:00 | 1086630 |  |  |  | 1836775.9726 | 2923405.9726 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-01 23:00 | 10898.7691 | 482.7691 | [7 empty] | 11088.4605 | 672.4605 |  |  | 672.4605 | 2799.0141
2024-11-02 | 5513120 | 2024-11-03 05:00 | 1102624 |  |  |  | 1863811.2973 | 2966435.2973 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-02 | 11059.187 | 1139.187 | [7 empty] | 11251.6704 | 1331.6704 |  |  | 1331.6704 | 2800.1774
2024-11-02 01:00 | 5541280 | 2024-11-03 05:00 | 1108256 |  |  |  | 1873331.3016 | 2981587.3016 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-02 01:00 | 11115.6753 | 1443.6753 | [7 empty] | 11309.1419 | 1637.1419 |  |  | 1637.1419 | 2800.2182
2024-11-02 02:00 | 5540100 | 2024-11-03 05:00 | 1108020 |  |  |  | 1872932.381 | 2980952.381 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-02 02:00 | 11113.3083 | 1689.3083 | [7 empty] | 11306.7337 | 1882.7337 |  |  | 1882.7337 | 2802.953
2024-11-02 03:00 | 5539170 | 2024-11-03 05:00 | 1107834 |  |  |  | 1872617.9774 | 2980451.9774 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-02 03:00 | 11111.4427 | 1935.4427 | [7 empty] | 11304.8356 | 2128.8356 |  |  | 2128.8356 | 2803.9645
2024-11-02 04:00 | 5538630 | 2024-11-03 05:00 | 1107726 |  |  |  | 1872435.4205 | 2980161.4205 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-02 04:00 | 11110.3595 | 2182.3595 | [7 empty] | 11303.7335 | 2375.7335 |  |  | 2375.7335 | 2804.4174
2024-11-02 05:00 | 5537910 | 2024-11-03 05:00 | 1107582 |  |  |  | 1872192.0113 | 2979774.0113 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-02 05:00 | 11108.9152 | 1932.9152 | [7 empty] | 11302.2641 | 2126.2641 |  |  | 2126.2641 | 2806.1164
2024-11-02 06:00 | 5536880 | 2024-11-03 05:00 | 1107376 |  |  |  | 1871843.8009 | 2979219.8009 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-02 06:00 | 11106.849 | 1186.849 | [7 empty] | 11300.162 | 1380.162 |  |  | 1380.162 | 2807.7083
2024-11-02 07:00 | 5539400 | 2024-11-03 05:00 | 1107880 |  |  |  | 1872695.7331 | 2980575.7331 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-02 07:00 | 11111.9041 | 447.9041 | [7 empty] | 11305.305 | 641.305 |  |  | 641.305 | 2810.2403
2024-11-02 08:00 | 5543180 | 2024-11-03 05:00 | 1108636 |  |  |  | 1873973.6314 | 2982609.6314 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-02 08:00 | 11119.4867 | -288.5133 | [7 empty] | 11313.0196 | -94.9804 |  |  | -94.9804 | 2810.378
2024-11-02 09:00 | 5544950 | 2024-11-03 05:00 | 1108990 |  |  |  | 1874572.0124 | 2983562.0124 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-02 09:00 | 11123.0372 | -780.9628 | [7 empty] | 11316.632 | -587.368 |  |  | -587.368 | 2811.2704
2024-11-02 10:00 | 5545790 | 2024-11-03 05:00 | 1109158 |  |  |  | 1874855.9898 | 2984013.9898 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-02 10:00 | 11124.7223 | -1027.2777 | [7 empty] | 11318.3463 | -833.6537 |  |  | -833.6537 | 2811.4648
2024-11-02 11:00 | 5545740 | 2024-11-03 05:00 | 1109148 |  |  |  | 1874839.0864 | 2983987.0864 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-02 11:00 | 11124.622 | -779.378 | [7 empty] | 11318.2443 | -585.7557 |  |  | -585.7557 | 2814.6907
2024-11-02 12:00 | 5548450 | 2024-11-03 05:00 | 1109690 |  |  |  | 1875755.2515 | 2985445.2515 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-02 12:00 | 11130.0582 | -277.9418 | [7 empty] | 11323.7751 | -84.2249 |  |  | -84.2249 | 2817.113
2024-11-02 13:00 | 5547360 | 2024-11-03 05:00 | 1109472 |  |  |  | 1875386.7571 | 2984858.7571 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-02 13:00 | 11127.8716 | 215.8716 | [7 empty] | 11321.5505 | 409.5505 |  |  | 409.5505 | 2818.0926
2024-11-02 14:00 | 5546560 | 2024-11-03 05:00 | 1109312 |  |  |  | 1875116.3024 | 2984428.3024 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-02 14:00 | 11126.2669 | 462.2669 | [7 empty] | 11319.9178 | 655.9178 |  |  | 655.9178 | 2818.7969
2024-11-02 15:00 | 5547060 | 2024-11-03 05:00 | 1109412 |  |  |  | 1875285.3366 | 2984697.3366 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-02 15:00 | 11127.2698 | 463.2698 | [7 empty] | 11320.9382 | 656.9382 |  |  | 656.9382 | 2820.0608
2024-11-02 16:00 | 5541160 | 2024-11-03 05:00 | 1108232 |  |  |  | 1873290.7334 | 2981522.7334 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-02 16:00 | 11115.4346 | 203.4346 | [7 empty] | 11308.897 | 396.897 |  |  | 396.897 | 2821.1986
2024-11-02 17:00 | 5546380 | 2024-11-03 05:00 | 1109276 |  |  |  | 1875055.4501 | 2984331.4501 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-02 17:00 | 11125.9058 | -282.0942 | [7 empty] | 11319.5504 | -88.4496 |  |  | -88.4496 | 2824.4869
2024-11-02 18:00 | 5552730 | 2024-11-03 05:00 | 1110546 |  |  |  | 1877202.184 | 2987748.184 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-02 18:00 | 11138.6437 | -765.3563 | [7 empty] | 11332.5101 | -571.4899 |  |  | -571.4899 | 2825.6311
2024-11-02 19:00 | 5553340 | 2024-11-03 05:00 | 1110668 |  |  |  | 1877408.4057 | 2988076.4057 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-02 19:00 | 11139.8674 | -1012.1326 | [7 empty] | 11333.755 | -818.245 |  |  | -818.245 | 2826.4577
2024-11-02 20:00 | 5552960 | 2024-11-03 05:00 | 1110592 |  |  |  | 1877279.9397 | 2987871.9397 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-02 20:00 | 11139.1051 | -764.8949 | [7 empty] | 11332.9795 | -571.0205 |  |  | -571.0205 | 2826.9115
2024-11-02 21:00 | 5555500 | 2024-11-03 05:00 | 1111100 |  |  |  | 1878138.6333 | 2989238.6333 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-02 21:00 | 11144.2003 | -511.7997 | [7 empty] | 11338.1634 | -317.8366 |  |  | -317.8366 | 2827.0245
2024-11-02 22:00 | 5555880 | 2024-11-03 05:00 | 1111176 |  |  |  | 1878267.0993 | 2989443.0993 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-02 22:00 | 11144.9626 | -15.0374 | [7 empty] | 11338.9389 | 178.9389 |  |  | 178.9389 | 2827.7572
2024-11-02 23:00 | 5555730 | 2024-11-03 05:00 | 1111146 |  |  |  | 1878216.389 | 2989362.389 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-02 23:00 | 11144.6617 | 728.6617 | [7 empty] | 11338.6328 | 922.6328 |  |  | 922.6328 | 2829.3621
2024-11-03 | 5635310 | 2024-11-04 05:00 | 1127062 |  |  |  | 1905119.8671 | 3032181.8671 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-03 | 11304.2972 | 1384.2972 | [7 empty] | 11501.0468 | 1581.0468 |  |  | 1581.0468 | 2829.4246
2024-11-03 01:00 | 5651490 | 2024-11-04 05:00 | 1130298 |  |  |  | 1910589.8128 | 3040887.8128 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-03 01:00 | 11336.7539 | 1664.7539 | [7 empty] | 11534.0684 | 1862.0684 |  |  | 1862.0684 | 2830.7537
2024-11-03 02:00 | 5652640 | 2024-11-04 05:00 | 1130528 |  |  |  | 1910978.5913 | 3041506.5913 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-03 02:00 | 11339.0608 | 1915.0608 | [7 empty] | 11536.4154 | 2112.4154 |  |  | 2112.4154 | 2832.801
2024-11-03 03:00 | 5652370 | 2024-11-04 05:00 | 1130474 |  |  |  | 1910887.3129 | 3041361.3129 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-03 03:00 | 11338.5192 | 2162.5192 | [7 empty] | 11535.8644 | 2359.8644 |  |  | 2359.8644 | 2833.3827
2024-11-03 04:00 | 5651190 | 2024-11-04 05:00 | 1130238 |  |  |  | 1910488.3923 | 3040726.3923 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-03 04:00 | 11336.1521 | 2408.1521 | [7 empty] | 11533.4561 | 2605.4561 |  |  | 2605.4561 | 2833.8623
2024-11-03 05:00 | 5650770 | 2024-11-04 05:00 | 1130154 |  |  |  | 1910346.4036 | 3040500.4036 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-03 05:00 | 11335.3096 | 2159.3096 | [7 empty] | 11532.5989 | 2356.5989 |  |  | 2356.5989 | 2836.6637
2024-11-03 06:00 | 5650330 | 2024-11-04 05:00 | 1130066 |  |  |  | 1910197.6535 | 3040263.6535 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-03 06:00 | 11334.427 | 1414.427 | [7 empty] | 11531.7009 | 1611.7009 |  |  | 1611.7009 | 2837.5665
2024-11-03 07:00 | 5650450 | 2024-11-04 05:00 | 1130090 |  |  |  | 1910238.2217 | 3040328.2217 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-03 07:00 | 11334.6677 | 670.6677 | [7 empty] | 11531.9458 | 867.9458 |  |  | 867.9458 | 2839.3691
2024-11-03 08:00 | 5650510 | 2024-11-04 05:00 | 1130102 |  |  |  | 1910258.5058 | 3040360.5058 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-03 08:00 | 11334.7881 | -73.2119 | [7 empty] | 11532.0683 | 124.0683 |  |  | 124.0683 | 2839.689
2024-11-03 09:00 | 5650430 | 2024-11-04 05:00 | 1130086 |  |  |  | 1910231.4603 | 3040317.4603 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-03 09:00 | 11334.6276 | -569.3724 | [7 empty] | 11531.905 | -372.095 |  |  | -372.095 | 2840.5944
2024-11-03 10:00 | 5649850 | 2024-11-04 05:00 | 1129970 |  |  |  | 1910035.3807 | 3040005.3807 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-03 10:00 | 11333.4641 | -818.5359 | [7 empty] | 11530.7213 | -621.2787 |  |  | -621.2787 | 2840.6891
2024-11-03 11:00 | 5683860 | 2024-11-04 05:00 | 1136772 |  |  |  | 1921533.0847 | 3058305.0847 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-03 11:00 | 11401.6874 | -502.3126 | [7 empty] | 11600.132 | -303.868 |  |  | -303.868 | 2841.0883
2024-11-03 12:00 | 5711900 | 2024-11-04 05:00 | 1142380 |  |  |  | 1931012.5209 | 3073392.5209 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-03 12:00 | 11457.935 | 49.935 | [7 empty] | 11657.3585 | 249.3585 |  |  | 249.3585 | 2841.559
2024-11-03 13:00 | 5728400 | 2024-11-04 05:00 | 1145680 |  |  |  | 1936590.6484 | 3082270.6484 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-03 13:00 | 11491.0336 | 579.0336 | [7 empty] | 11691.0332 | 779.0332 |  |  | 779.0332 | 2843.1754
2024-11-03 14:00 | 5728450 | 2024-11-04 05:00 | 1145690 |  |  |  | 1936607.5518 | 3082297.5518 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-03 14:00 | 11491.1339 | 827.1339 | [7 empty] | 11691.1353 | 1027.1353 |  |  | 1027.1353 | 2843.7313
2024-11-03 15:00 | 5726560 | 2024-11-04 05:00 | 1145312 |  |  |  | 1935968.6026 | 3081280.6026 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-03 15:00 | 11487.3426 | 823.3426 | [7 empty] | 11687.278 | 1023.278 |  |  | 1023.278 | 2844.5285
2024-11-03 16:00 | 5726570 | 2024-11-04 05:00 | 1145314 |  |  |  | 1935971.9833 | 3081285.9833 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-03 16:00 | 11487.3626 | 575.3626 | [7 empty] | 11687.2984 | 775.2984 |  |  | 775.2984 | 2844.8321
2024-11-03 17:00 | 5728190 | 2024-11-04 05:00 | 1145638 |  |  |  | 1936519.654 | 3082157.654 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-03 17:00 | 11490.6123 | 82.6123 | [7 empty] | 11690.6046 | 282.6046 |  |  | 282.6046 | 2844.8688
2024-11-03 18:00 | 5728970 | 2024-11-04 05:00 | 1145794 |  |  |  | 1936783.3473 | 3082577.3473 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-03 18:00 | 11492.177 | -411.823 | [7 empty] | 11692.1965 | -211.8035 |  |  | -211.8035 | 2845.5816
2024-11-03 19:00 | 5732040 | 2024-11-04 05:00 | 1146408 |  |  |  | 1937821.2171 | 3084229.2171 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-03 19:00 | 11498.3353 | -653.6647 | [7 empty] | 11698.462 | -453.538 |  |  | -453.538 | 2846.0558
2024-11-03 20:00 | 5732470 | 2024-11-04 05:00 | 1146494 |  |  |  | 1937966.5865 | 3084460.5865 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-03 20:00 | 11499.1979 | -404.8021 | [7 empty] | 11699.3396 | -204.6604 |  |  | -204.6604 | 2850.3182
2024-11-03 21:00 | 5732800 | 2024-11-04 05:00 | 1146560 |  |  |  | 1938078.149 | 3084638.149 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-03 21:00 | 11499.8599 | -156.1401 | [7 empty] | 11700.0131 | 44.0131 |  |  | 44.0131 | 2850.492
2024-11-03 22:00 | 5732260 | 2024-11-04 05:00 | 1146452 |  |  |  | 1937895.5921 | 3084347.5921 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-03 22:00 | 11498.7766 | 338.7766 | [7 empty] | 11698.911 | 538.911 |  |  | 538.911 | 2850.5057
2024-11-03 23:00 | 5731430 | 2024-11-04 05:00 | 1146286 |  |  |  | 1937614.9954 | 3083900.9954 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-03 23:00 | 11497.1117 | 1081.1117 | [7 empty] | 11697.2171 | 1281.2171 |  |  | 1281.2171 | 2851.1588
2024-11-04 | 5751400 | 2024-11-05 05:00 | 1150280 |  |  |  | 1944366.2201 | 3094646.2201 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-04 | 11537.171 | 1617.171 | [7 empty] | 11737.9737 | 1817.9737 |  |  | 1817.9737 | 2851.5224
2024-11-04 01:00 | 5759790 | 2024-11-05 05:00 | 1151958 |  |  |  | 1947202.6134 | 3099160.6134 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-04 01:00 | 11554.0011 | 1882.0011 | [7 empty] | 11755.0967 | 2083.0967 |  |  | 2083.0967 | 2852.6079
2024-11-04 02:00 | 5767690 | 2024-11-05 05:00 | 1153538 |  |  |  | 1949873.3532 | 3103411.3532 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-04 02:00 | 11569.8484 | 2145.8484 | [7 empty] | 11771.2198 | 2347.2198 |  |  | 2347.2198 | 2852.7915
2024-11-04 03:00 | 5765600 | 2024-11-05 05:00 | 1153120 |  |  |  | 1949166.7904 | 3102286.7904 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-04 03:00 | 11565.6559 | 2389.6559 | [7 empty] | 11766.9543 | 2590.9543 |  |  | 2590.9543 | 2854.6079
2024-11-04 04:00 | 5766450 | 2024-11-05 05:00 | 1153290 |  |  |  | 1949454.1485 | 3102744.1485 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-04 04:00 | 11567.3609 | 2639.3609 | [7 empty] | 11768.6891 | 2840.6891 |  |  | 2840.6891 | 2857.9282
2024-11-04 05:00 | 5765580 | 2024-11-05 05:00 | 1153116 |  |  |  | 1949160.0291 | 3102276.0291 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-04 05:00 | 11565.6157 | 2389.6157 | [7 empty] | 11766.9135 | 2590.9135 |  |  | 2590.9135 | 2858.506
2024-11-04 06:00 | 5765520 | 2024-11-05 05:00 | 1153104 |  |  |  | 1949139.745 | 3102243.745 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-04 06:00 | 11565.4954 | 1645.4954 | [7 empty] | 11766.791 | 1846.791 |  |  | 1846.791 | 2859.1323
2024-11-04 07:00 | 5766660 | 2024-11-05 05:00 | 1153332 |  |  |  | 1949525.1429 | 3102857.1429 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-04 07:00 | 11567.7822 | 903.7822 | [7 empty] | 11769.1177 | 1105.1177 |  |  | 1105.1177 | 2861.7944
2024-11-04 08:00 | 5765970 | 2024-11-05 05:00 | 1153194 |  |  |  | 1949291.8757 | 3102485.8757 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-04 08:00 | 11566.3981 | 158.3981 | [7 empty] | 11767.7094 | 359.7094 |  |  | 359.7094 | 2867.241
2024-11-04 09:00 | 5756570 | 2024-11-05 05:00 | 1151314 |  |  |  | 1946114.0334 | 3097428.0334 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-04 09:00 | 11547.5419 | -356.4581 | [7 empty] | 11748.5251 | -155.4749 |  |  | -155.4749 | 2867.6069
2024-11-04 10:00 | 5751000 | 2024-11-05 05:00 | 1150200 |  |  |  | 1944230.9927 | 3094430.9927 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-04 10:00 | 11536.3686 | -615.6314 | [7 empty] | 11737.1573 | -414.8427 |  |  | -414.8427 | 2868.2844
2024-11-04 11:00 | 5753440 | 2024-11-05 05:00 | 1150688 |  |  |  | 1945055.8795 | 3095743.8795 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-04 11:00 | 11541.2632 | -362.7368 | [7 empty] | 11742.1371 | -161.8629 |  |  | -161.8629 | 2868.5472
2024-11-04 12:00 | 5752540 | 2024-11-05 05:00 | 1150508 |  |  |  | 1944751.618 | 3095259.618 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-04 12:00 | 11539.4578 | 131.4578 | [7 empty] | 11740.3003 | 332.3003 |  |  | 332.3003 | 2870.2628
2024-11-04 13:00 | 5751500 | 2024-11-05 05:00 | 1150300 |  |  |  | 1944400.0269 | 3094700.0269 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-04 13:00 | 11537.3716 | 625.3716 | [7 empty] | 11738.1778 | 826.1778 |  |  | 826.1778 | 2872.2703
2024-11-04 14:00 | 5748540 | 2024-11-05 05:00 | 1149708 |  |  |  | 1943399.3446 | 3093107.3446 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-04 14:00 | 11531.4339 | 867.4339 | [7 empty] | 11732.1367 | 1068.1367 |  |  | 1068.1367 | 2873.7744
2024-11-04 15:00 | 5753500 | 2024-11-05 05:00 | 1150700 |  |  |  | 1945076.1636 | 3095776.1636 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-04 15:00 | 11541.3836 | 877.3836 | [7 empty] | 11742.2595 | 1078.2595 |  |  | 1078.2595 | 2874.0984
2024-11-04 16:00 | 5756890 | 2024-11-05 05:00 | 1151378 |  |  |  | 1946222.2152 | 3097600.2152 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-04 16:00 | 11548.1838 | 636.1838 | [7 empty] | 11749.1782 | 837.1782 |  |  | 837.1782 | 2876.4263
2024-11-04 17:00 | 5757690 | 2024-11-05 05:00 | 1151538 |  |  |  | 1946492.6699 | 3098030.6699 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-04 17:00 | 11549.7886 | 141.7886 | [7 empty] | 11750.8109 | 342.8109 |  |  | 342.8109 | 2878.8767
2024-11-04 18:00 | 5756950 | 2024-11-05 05:00 | 1151390 |  |  |  | 1946242.4993 | 3097632.4993 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-04 18:00 | 11548.3042 | -355.6958 | [7 empty] | 11749.3006 | -154.6994 |  |  | -154.6994 | 2881.8742
2024-11-04 19:00 | 5759130 | 2024-11-05 05:00 | 1151826 |  |  |  | 1946979.4883 | 3098805.4883 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-04 19:00 | 11552.6772 | -599.3228 | [7 empty] | 11753.7498 | -398.2502 |  |  | -398.2502 | 2882.9163
2024-11-04 20:00 | 5759880 | 2024-11-05 05:00 | 1151976 |  |  |  | 1947233.0395 | 3099209.0395 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-04 20:00 | 11554.1817 | -349.8183 | [7 empty] | 11755.2804 | -148.7196 |  |  | -148.7196 | 2887.4063
2024-11-04 21:00 | 5760700 | 2024-11-05 05:00 | 1152140 |  |  |  | 1947510.2556 | 3099650.2556 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-04 21:00 | 11555.8266 | -100.1734 | [7 empty] | 11756.9539 | 100.9539 |  |  | 100.9539 | 2888.4459
2024-11-04 22:00 | 5762600 | 2024-11-05 05:00 | 1152520 |  |  |  | 1948152.5854 | 3100672.5854 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-04 22:00 | 11559.6379 | 399.6379 | [7 empty] | 11760.8316 | 600.8316 |  |  | 600.8316 | 2889.3949
2024-11-04 23:00 | 5761610 | 2024-11-05 05:00 | 1152322 |  |  |  | 1947817.8978 | 3100139.8978 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-04 23:00 | 11557.652 | 1141.652 | [7 empty] | 11758.8112 | 1342.8112 |  |  | 1342.8112 | 2889.7725
2024-11-05 | 5760220 | 2024-11-06 05:00 | 1152044 |  |  |  | 1947347.9828 | 3099391.9828 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-05 | 11554.8637 | 1634.8637 | [7 empty] | 11755.9743 | 1835.9743 |  |  | 1835.9743 | 2891.4894
2024-11-05 01:00 | 5759620 | 2024-11-06 05:00 | 1151924 |  |  |  | 1947145.1418 | 3099069.1418 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-05 01:00 | 11553.6601 | 1881.6601 | [7 empty] | 11754.7498 | 2082.7498 |  |  | 2082.7498 | 2892.0685
2024-11-05 02:00 | 5759840 | 2024-11-06 05:00 | 1151968 |  |  |  | 1947219.5168 | 3099187.5168 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-05 02:00 | 11554.1014 | 2130.1014 | [7 empty] | 11755.1988 | 2331.1988 |  |  | 2331.1988 | 2892.7522
2024-11-05 03:00 | 5760610 | 2024-11-06 05:00 | 1152122 |  |  |  | 1947479.8294 | 3099601.8294 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-05 03:00 | 11555.646 | 2379.646 | [7 empty] | 11756.7703 | 2580.7703 |  |  | 2580.7703 | 2896.8003
2024-11-05 04:00 | 5762870 | 2024-11-06 05:00 | 1152574 |  |  |  | 1948243.8639 | 3100817.8639 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-05 04:00 | 11560.1796 | 2632.1796 | [7 empty] | 11761.3827 | 2833.3827 |  |  | 2833.3827 | 2899.4618
2024-11-05 05:00 | 5763690 | 2024-11-06 05:00 | 1152738 |  |  |  | 1948521.0799 | 3101259.0799 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-05 05:00 | 11561.8245 | 2385.8245 | [7 empty] | 11763.0562 | 2587.0562 |  |  | 2587.0562 | 2900.7463
2024-11-05 06:00 | 5762920 | 2024-11-06 05:00 | 1152584 |  |  |  | 1948260.7673 | 3100844.7673 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-05 06:00 | 11560.2799 | 1640.2799 | [7 empty] | 11761.4847 | 1841.4847 |  |  | 1841.4847 | 2906.8863
2024-11-05 07:00 | 5762830 | 2024-11-06 05:00 | 1152566 |  |  |  | 1948230.3411 | 3100796.3411 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-05 07:00 | 11560.0993 | 896.0993 | [7 empty] | 11761.301 | 1097.301 |  |  | 1097.301 | 2908.1609
2024-11-05 08:00 | 5762700 | 2024-11-06 05:00 | 1152540 |  |  |  | 1948186.3923 | 3100726.3923 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-05 08:00 | 11559.8385 | 151.8385 | [7 empty] | 11761.0357 | 353.0357 |  |  | 353.0357 | 2909.5296
2024-11-05 09:00 | 5765040 | 2024-11-06 05:00 | 1153008 |  |  |  | 1948977.4722 | 3101985.4722 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-05 09:00 | 11564.5325 | -339.4675 | [7 empty] | 11765.8114 | -138.1886 |  |  | -138.1886 | 2910.0717
2024-11-05 10:00 | 5762700 | 2024-11-06 05:00 | 1152540 |  |  |  | 1948186.3923 | 3100726.3923 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-05 10:00 | 11559.8385 | -592.1615 | [7 empty] | 11761.0357 | -390.9643 |  |  | -390.9643 | 2911.2847
2024-11-05 11:00 | 5763840 | 2024-11-06 05:00 | 1152768 |  |  |  | 1948571.7902 | 3101339.7902 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-05 11:00 | 11562.1254 | -341.8746 | [7 empty] | 11763.3623 | -140.6377 |  |  | -140.6377 | 2911.55
2024-11-05 12:00 | 5758310 | 2024-11-06 05:00 | 1151662 |  |  |  | 1946702.2723 | 3098364.2723 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-05 12:00 | 11551.0323 | 143.0323 | [7 empty] | 11752.0762 | 344.0762 |  |  | 344.0762 | 2912.9391
2024-11-05 13:00 | 5760760 | 2024-11-06 05:00 | 1152152 |  |  |  | 1947530.5397 | 3099682.5397 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-05 13:00 | 11555.9469 | 643.9469 | [7 empty] | 11757.0764 | 845.0764 |  |  | 845.0764 | 2918.0242
2024-11-05 14:00 | 5759290 | 2024-11-06 05:00 | 1151858 |  |  |  | 1947033.5792 | 3098891.5792 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-05 14:00 | 11552.9982 | 888.9982 | [7 empty] | 11754.0763 | 1090.0763 |  |  | 1090.0763 | 2919.5235
2024-11-05 15:00 | 5758770 | 2024-11-06 05:00 | 1151754 |  |  |  | 1946857.7837 | 3098611.7837 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-05 15:00 | 11551.9551 | 887.9551 | [7 empty] | 11753.015 | 1089.015 |  |  | 1089.015 | 2921.3463
2024-11-05 16:00 | 5757380 | 2024-11-06 05:00 | 1151476 |  |  |  | 1946387.8687 | 3097863.8687 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-05 16:00 | 11549.1667 | 637.1667 | [7 empty] | 11750.1782 | 838.1782 |  |  | 838.1782 | 2925.5365
2024-11-05 17:00 | 5751320 | 2024-11-06 05:00 | 1150264 |  |  |  | 1944339.1746 | 3094603.1746 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-05 17:00 | 11537.0105 | 129.0105 | [7 empty] | 11737.8104 | 329.8104 |  |  | 329.8104 | 2930.2867
2024-11-05 18:00 | 5749160 | 2024-11-06 05:00 | 1149832 |  |  |  | 1943608.947 | 3093440.947 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-05 18:00 | 11532.6776 | -371.3224 | [7 empty] | 11733.4021 | -170.5979 |  |  | -170.5979 | 2934.0419
2024-11-05 19:00 | 5747540 | 2024-11-06 05:00 | 1149508 |  |  |  | 1943061.2763 | 3092569.2763 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-05 19:00 | 11529.4279 | -622.5721 | [7 empty] | 11730.0958 | -421.9042 |  |  | -421.9042 | 2934.5509
2024-11-05 20:00 | 5749390 | 2024-11-06 05:00 | 1149878 |  |  |  | 1943686.7027 | 3093564.7027 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-05 20:00 | 11533.139 | -370.861 | [7 empty] | 11733.8715 | -170.1285 |  |  | -170.1285 | 2935.755
2024-11-05 21:00 | 5750010 | 2024-11-06 05:00 | 1150002 |  |  |  | 1943896.3051 | 3093898.3051 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-05 21:00 | 11534.3827 | -121.6173 | [7 empty] | 11735.1368 | 79.1368 |  |  | 79.1368 | 2936.7502
2024-11-05 22:00 | 5751970 | 2024-11-06 05:00 | 1150394 |  |  |  | 1944558.919 | 3094952.919 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-05 22:00 | 11538.3144 | 378.3144 | [7 empty] | 11739.137 | 579.137 |  |  | 579.137 | 2937.0425
2024-11-05 23:00 | 5752880 | 2024-11-06 05:00 | 1150576 |  |  |  | 1944866.5612 | 3095442.5612 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-05 23:00 | 11540.1399 | 1124.1399 | [7 empty] | 11740.9942 | 1324.9942 |  |  | 1324.9942 | 2937.6747
2024-11-06 | 5752470 | 2024-11-07 05:00 | 1150494 |  |  |  | 1944727.9532 | 3095221.9532 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-06 | 11539.3174 | 1619.3174 | [7 empty] | 11740.1574 | 1820.1574 |  |  | 1820.1574 | 2938.3252
2024-11-06 01:00 | 5753640 | 2024-11-07 05:00 | 1150728 |  |  |  | 1945123.4931 | 3095851.4931 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-06 01:00 | 11541.6644 | 1869.6644 | [7 empty] | 11742.5453 | 2070.5453 |  |  | 2070.5453 | 2940.5325
2024-11-06 02:00 | 5750920 | 2024-11-07 05:00 | 1150184 |  |  |  | 1944203.9473 | 3094387.9473 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-06 02:00 | 11536.2081 | 2112.2081 | [7 empty] | 11736.994 | 2312.994 |  |  | 2312.994 | 2945.3671
2024-11-06 03:00 | 5750870 | 2024-11-07 05:00 | 1150174 |  |  |  | 1944187.0439 | 3094361.0439 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-06 03:00 | 11536.1078 | 2360.1078 | [7 empty] | 11736.892 | 2560.892 |  |  | 2560.892 | 2947.0003
2024-11-06 04:00 | 5750290 | 2024-11-07 05:00 | 1150058 |  |  |  | 1943990.9642 | 3094048.9642 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-06 04:00 | 11534.9444 | 2606.9444 | [7 empty] | 11735.7083 | 2807.7083 |  |  | 2807.7083 | 2947.1355
2024-11-06 05:00 | 5750590 | 2024-11-07 05:00 | 1150118 |  |  |  | 1944092.3847 | 3094210.3847 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-06 05:00 | 11535.5462 | 2359.5462 | [7 empty] | 11736.3206 | 2560.3206 |  |  | 2560.3206 | 2947.5396
2024-11-06 06:00 | 5747990 | 2024-11-07 05:00 | 1149598 |  |  |  | 1943213.407 | 3092811.407 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-06 06:00 | 11530.3306 | 1610.3306 | [7 empty] | 11731.0142 | 1811.0142 |  |  | 1811.0142 | 2949.1356
2024-11-06 07:00 | 5749610 | 2024-11-07 05:00 | 1149922 |  |  |  | 1943761.0778 | 3093683.0778 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-06 07:00 | 11533.5803 | 869.5803 | [7 empty] | 11734.3205 | 1070.3205 |  |  | 1070.3205 | 2949.4264
2024-11-06 08:00 | 5749710 | 2024-11-07 05:00 | 1149942 |  |  |  | 1943794.8846 | 3093736.8846 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-06 08:00 | 11533.7809 | 125.7809 | [7 empty] | 11734.5246 | 326.5246 |  |  | 326.5246 | 2950.7173
2024-11-06 09:00 | 5748690 | 2024-11-07 05:00 | 1149738 |  |  |  | 1943450.0549 | 3093188.0549 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-06 09:00 | 11531.7348 | -372.2652 | [7 empty] | 11732.4429 | -171.5571 |  |  | -171.5571 | 2951.7948
2024-11-06 10:00 | 5754010 | 2024-11-07 05:00 | 1150802 |  |  |  | 1945248.5784 | 3096050.5784 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-06 10:00 | 11542.4066 | -609.5934 | [7 empty] | 11743.3004 | -408.6996 |  |  | -408.6996 | 2952.2428
2024-11-06 11:00 | 5757720 | 2024-11-07 05:00 | 1151544 |  |  |  | 1946502.8119 | 3098046.8119 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-06 11:00 | 11549.8488 | -354.1512 | [7 empty] | 11750.8721 | -153.1279 |  |  | -153.1279 | 2954.8391
2024-11-06 12:00 | 5760620 | 2024-11-07 05:00 | 1152124 |  |  |  | 1947483.2101 | 3099607.2101 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-06 12:00 | 11555.6661 | 147.6661 | [7 empty] | 11756.7907 | 348.7907 |  |  | 348.7907 | 2955.5014
2024-11-06 13:00 | 5759240 | 2024-11-07 05:00 | 1151848 |  |  |  | 1947016.6758 | 3098864.6758 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-06 13:00 | 11552.8979 | 640.8979 | [7 empty] | 11753.9742 | 841.9742 |  |  | 841.9742 | 2956.9295
2024-11-06 14:00 | 5757190 | 2024-11-07 05:00 | 1151438 |  |  |  | 1946323.6357 | 3097761.6357 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-06 14:00 | 11548.7856 | 884.7856 | [7 empty] | 11749.7904 | 1085.7904 |  |  | 1085.7904 | 2958.4676
2024-11-06 15:00 | 5756740 | 2024-11-07 05:00 | 1151348 |  |  |  | 1946171.505 | 3097519.505 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-06 15:00 | 11547.8829 | 883.8829 | [7 empty] | 11748.872 | 1084.872 |  |  | 1084.872 | 2958.4714
2024-11-06 16:00 | 5757930 | 2024-11-07 05:00 | 1151586 |  |  |  | 1946573.8063 | 3098159.8063 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-06 16:00 | 11550.27 | 638.27 | [7 empty] | 11751.3007 | 839.3007 |  |  | 839.3007 | 2958.5696
2024-11-06 17:00 | 5760110 | 2024-11-07 05:00 | 1152022 |  |  |  | 1947310.7953 | 3099332.7953 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-06 17:00 | 11554.6431 | 146.6431 | [7 empty] | 11755.7498 | 347.7498 |  |  | 347.7498 | 2964.6719
2024-11-06 18:00 | 5760450 | 2024-11-07 05:00 | 1152090 |  |  |  | 1947425.7385 | 3099515.7385 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-06 18:00 | 11555.3251 | -348.6749 | [7 empty] | 11756.4437 | -147.5563 |  |  | -147.5563 | 2965.2165
2024-11-06 19:00 | 5762620 | 2024-11-07 05:00 | 1152524 |  |  |  | 1948159.3468 | 3100683.3468 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-06 19:00 | 11559.6781 | -592.3219 | [7 empty] | 11760.8725 | -391.1275 |  |  | -391.1275 | 2966.0188
2024-11-06 20:00 | 5753230 | 2024-11-07 05:00 | 1150646 |  |  |  | 1944984.8851 | 3095630.8851 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-06 20:00 | 11540.8419 | -363.1581 | [7 empty] | 11741.7085 | -162.2915 |  |  | -162.2915 | 2966.1247
2024-11-06 21:00 | 5746460 | 2024-11-07 05:00 | 1149292 |  |  |  | 1942696.1625 | 3091988.1625 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-06 21:00 | 11527.2615 | -128.7385 | [7 empty] | 11727.8917 | 71.8917 |  |  | 71.8917 | 2968.2842
2024-11-06 22:00 | 5748640 | 2024-11-07 05:00 | 1149728 |  |  |  | 1943433.1515 | 3093161.1515 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-06 22:00 | 11531.6345 | 371.6345 | [7 empty] | 11732.3408 | 572.3408 |  |  | 572.3408 | 2968.5087
2024-11-06 23:00 | 5751980 | 2024-11-07 05:00 | 1150396 |  |  |  | 1944562.2997 | 3094958.2997 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-06 23:00 | 11538.3345 | 1122.3345 | [7 empty] | 11739.1574 | 1323.1574 |  |  | 1323.1574 | 2968.8799
2024-11-07 | 5752520 | 2024-11-08 05:00 | 1150504 |  |  |  | 1944744.8566 | 3095248.8566 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-07 | 11539.4177 | 1619.4177 | [7 empty] | 11740.2595 | 1820.2595 |  |  | 1820.2595 | 2969.7537
2024-11-07 01:00 | 5755990 | 2024-11-08 05:00 | 1151198 |  |  |  | 1945917.9537 | 3097115.9537 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-07 01:00 | 11546.3784 | 1874.3784 | [7 empty] | 11747.3414 | 2075.3414 |  |  | 2075.3414 | 2974.8469
2024-11-07 02:00 | 5756900 | 2024-11-08 05:00 | 1151380 |  |  |  | 1946225.5959 | 3097605.5959 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-07 02:00 | 11548.2039 | 2124.2039 | [7 empty] | 11749.1986 | 2325.1986 |  |  | 2325.1986 | 2975.1416
2024-11-07 03:00 | 5754410 | 2024-11-08 05:00 | 1150882 |  |  |  | 1945383.8058 | 3096265.8058 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-07 03:00 | 11543.209 | 2367.209 | [7 empty] | 11744.1168 | 2568.1168 |  |  | 2568.1168 | 2976.1442
2024-11-07 04:00 | 5756900 | 2024-11-08 05:00 | 1151380 |  |  |  | 1946225.5959 | 3097605.5959 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-07 04:00 | 11548.2039 | 2620.2039 | [7 empty] | 11749.1986 | 2821.1986 |  |  | 2821.1986 | 2976.9988
2024-11-07 05:00 | 5761530 | 2024-11-08 05:00 | 1152306 |  |  |  | 1947790.8523 | 3100096.8523 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-07 05:00 | 11557.4915 | 2381.4915 | [7 empty] | 11758.6479 | 2582.6479 |  |  | 2582.6479 | 2977.9415
2024-11-07 06:00 | 5757770 | 2024-11-08 05:00 | 1151554 |  |  |  | 1946519.7154 | 3098073.7154 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-07 06:00 | 11549.9491 | 1629.9491 | [7 empty] | 11750.9741 | 1830.9741 |  |  | 1830.9741 | 2978.0078
2024-11-07 07:00 | 5755280 | 2024-11-08 05:00 | 1151056 |  |  |  | 1945677.9252 | 3096733.9252 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-07 07:00 | 11544.9542 | 880.9542 | [7 empty] | 11745.8923 | 1081.8923 |  |  | 1081.8923 | 2978.8764
2024-11-07 08:00 | 5753110 | 2024-11-08 05:00 | 1150622 |  |  |  | 1944944.3169 | 3095566.3169 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-07 08:00 | 11540.6012 | 132.6012 | [7 empty] | 11741.4636 | 333.4636 |  |  | 333.4636 | 2979.2667
2024-11-07 09:00 | 5754110 | 2024-11-08 05:00 | 1150822 |  |  |  | 1945282.3853 | 3096104.3853 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-07 09:00 | 11542.6072 | -361.3928 | [7 empty] | 11743.5045 | -160.4955 |  |  | -160.4955 | 2979.4887
2024-11-07 10:00 | 5758660 | 2024-11-08 05:00 | 1151732 |  |  |  | 1946820.5962 | 3098552.5962 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-07 10:00 | 11551.7344 | -600.2656 | [7 empty] | 11752.7905 | -399.2095 |  |  | -399.2095 | 2979.5091
2024-11-07 11:00 | 5761880 | 2024-11-08 05:00 | 1152376 |  |  |  | 1947909.1762 | 3100285.1762 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-07 11:00 | 11558.1936 | -345.8064 | [7 empty] | 11759.3622 | -144.6378 |  |  | -144.6378 | 2979.8668
2024-11-07 12:00 | 5757380 | 2024-11-08 05:00 | 1151476 |  |  |  | 1946387.8687 | 3097863.8687 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-07 12:00 | 11549.1667 | 141.1667 | [7 empty] | 11750.1782 | 342.1782 |  |  | 342.1782 | 2980.0806
2024-11-07 13:00 | 5759870 | 2024-11-08 05:00 | 1151974 |  |  |  | 1947229.6589 | 3099203.6589 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-07 13:00 | 11554.1616 | 642.1616 | [7 empty] | 11755.26 | 843.26 |  |  | 843.26 | 2980.4071
2024-11-07 14:00 | 5754050 | 2024-11-08 05:00 | 1150810 |  |  |  | 1945262.1012 | 3096072.1012 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-07 14:00 | 11542.4868 | 878.4868 | [7 empty] | 11743.382 | 1079.382 |  |  | 1079.382 | 2981.2273
2024-11-07 15:00 | 5747730 | 2024-11-08 05:00 | 1149546 |  |  |  | 1943125.5093 | 3092671.5093 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-07 15:00 | 11529.8091 | 865.8091 | [7 empty] | 11730.4836 | 1066.4836 |  |  | 1066.4836 | 2981.7847
2024-11-07 16:00 | 5738990 | 2024-11-08 05:00 | 1147798 |  |  |  | 1940170.792 | 3087968.792 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-07 16:00 | 11512.2768 | 600.2768 | [7 empty] | 11712.6462 | 800.6462 |  |  | 800.6462 | 2981.9926
2024-11-07 17:00 | 5750090 | 2024-11-08 05:00 | 1150018 |  |  |  | 1943923.3506 | 3093941.3506 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-07 17:00 | 11534.5432 | 126.5432 | [7 empty] | 11735.3001 | 327.3001 |  |  | 327.3001 | 2983.8452
2024-11-07 18:00 | 5761060 | 2024-11-08 05:00 | 1152212 |  |  |  | 1947631.9602 | 3099843.9602 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-07 18:00 | 11556.5487 | -347.4513 | [7 empty] | 11757.6887 | -146.3113 |  |  | -146.3113 | 2984.0947
2024-11-07 19:00 | 5762470 | 2024-11-08 05:00 | 1152494 |  |  |  | 1948108.6365 | 3100602.6365 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-07 19:00 | 11559.3772 | -592.6228 | [7 empty] | 11760.5663 | -391.4337 |  |  | -391.4337 | 2985.1216
2024-11-07 20:00 | 5762340 | 2024-11-08 05:00 | 1152468 |  |  |  | 1948064.6877 | 3100532.6877 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-07 20:00 | 11559.1164 | -344.8836 | [7 empty] | 11760.301 | -143.699 |  |  | -143.699 | 2988.9176
2024-11-07 21:00 | 5763040 | 2024-11-08 05:00 | 1152608 |  |  |  | 1948301.3355 | 3100909.3355 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-07 21:00 | 11560.5206 | -95.4794 | [7 empty] | 11761.7296 | 105.7296 |  |  | 105.7296 | 2990.4164
2024-11-07 22:00 | 5762810 | 2024-11-08 05:00 | 1152562 |  |  |  | 1948223.5798 | 3100785.5798 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-07 22:00 | 11560.0592 | 400.0592 | [7 empty] | 11761.2602 | 601.2602 |  |  | 601.2602 | 2992.3182
2024-11-07 23:00 | 5761400 | 2024-11-08 05:00 | 1152280 |  |  |  | 1947746.9034 | 3100026.9034 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-07 23:00 | 11557.2308 | 1141.2308 | [7 empty] | 11758.3826 | 1342.3826 |  |  | 1342.3826 | 2993.8081
2024-11-08 | 5760840 | 2024-11-09 05:00 | 1152168 |  |  |  | 1947557.5851 | 3099725.5851 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-08 | 11556.1074 | 1636.1074 | [7 empty] | 11757.2397 | 1837.2397 |  |  | 1837.2397 | 2994.2086
2024-11-08 01:00 | 5765350 | 2024-11-09 05:00 | 1153070 |  |  |  | 1949082.2733 | 3102152.2733 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-08 01:00 | 11565.1544 | 1893.1544 | [7 empty] | 11766.4441 | 2094.4441 |  |  | 2094.4441 | 2995.6383
2024-11-08 02:00 | 5765830 | 2024-11-09 05:00 | 1153166 |  |  |  | 1949244.5461 | 3102410.5461 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-08 02:00 | 11566.1172 | 2142.1172 | [7 empty] | 11767.4237 | 2343.4237 |  |  | 2343.4237 | 2996.0242
2024-11-08 03:00 | 5766010 | 2024-11-09 05:00 | 1153202 |  |  |  | 1949305.3984 | 3102507.3984 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-08 03:00 | 11566.4783 | 2390.4783 | [7 empty] | 11767.7911 | 2591.7911 |  |  | 2591.7911 | 2996.0454
2024-11-08 04:00 | 5765960 | 2024-11-09 05:00 | 1153192 |  |  |  | 1949288.495 | 3102480.495 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-08 04:00 | 11566.378 | 2638.378 | [7 empty] | 11767.689 | 2839.689 |  |  | 2839.689 | 2996.7865
2024-11-08 05:00 | 5737050 | 2024-11-09 05:00 | 1147410 |  |  |  | 1939514.9395 | 3086924.9395 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-08 05:00 | 11508.3853 | 2332.3853 | [7 empty] | 11708.6869 | 2532.6869 |  |  | 2532.6869 | 2996.8628
2024-11-08 06:00 | 5599080 | 2024-11-09 05:00 | 1119816 |  |  |  | 1892871.6513 | 3012687.6513 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-08 06:00 | 11231.6207 | 1311.6207 | [7 empty] | 11427.1053 | 1507.1053 |  |  | 1507.1053 | 2998.307
2024-11-08 07:00 | 5598590 | 2024-11-09 05:00 | 1119718 |  |  |  | 1892705.9978 | 3012423.9978 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-08 07:00 | 11230.6378 | 566.6378 | [7 empty] | 11426.1053 | 762.1053 |  |  | 762.1053 | 2999.9728
2024-11-08 08:00 | 5603200 | 2024-11-09 05:00 | 1120640 |  |  |  | 1894264.4929 | 3014904.4929 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-08 08:00 | 11239.8853 | -168.1147 | [7 empty] | 11435.5138 | 27.5138 |  |  | 27.5138 | 3000.0711
2024-11-08 09:00 | 5603400 | 2024-11-09 05:00 | 1120680 |  |  |  | 1894332.1065 | 3015012.1065 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-08 09:00 | 11240.2865 | -663.7135 | [7 empty] | 11435.922 | -468.078 |  |  | -468.078 | 3000.0838
2024-11-08 10:00 | 5604480 | 2024-11-09 05:00 | 1120896 |  |  |  | 1894697.2203 | 3015593.2203 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-08 10:00 | 11242.453 | -909.547 | [7 empty] | 11438.1261 | -713.8739 |  |  | -713.8739 | 3000.6132
2024-11-08 11:00 | 5607110 | 2024-11-09 05:00 | 1121422 |  |  |  | 1895586.3401 | 3017008.3401 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-08 11:00 | 11247.7287 | -656.2713 | [7 empty] | 11443.4937 | -460.5063 |  |  | -460.5063 | 3002.899
2024-11-08 12:00 | 5676670 | 2024-11-09 05:00 | 1135334 |  |  |  | 1919102.3734 | 3054436.3734 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-08 12:00 | 11387.2644 | -20.7356 | [7 empty] | 11585.458 | 177.458 |  |  | 177.458 | 3003.6317
2024-11-08 13:00 | 5698670 | 2024-11-09 05:00 | 1139734 |  |  |  | 1926539.8768 | 3066273.8768 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-08 13:00 | 11431.3959 | 519.3959 | [7 empty] | 11630.3576 | 718.3576 |  |  | 718.3576 | 3007.6874
2024-11-08 14:00 | 5721880 | 2024-11-09 05:00 | 1144376 |  |  |  | 1934386.4428 | 3078762.4428 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-08 14:00 | 11477.9546 | 813.9546 | [7 empty] | 11677.7266 | 1013.7266 |  |  | 1013.7266 | 3009.463
2024-11-08 15:00 | 5730430 | 2024-11-09 05:00 | 1146086 |  |  |  | 1937276.9271 | 3083362.9271 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-08 15:00 | 11495.1057 | 831.1057 | [7 empty] | 11695.1762 | 1031.1762 |  |  | 1031.1762 | 3014.1953
2024-11-08 16:00 | 5739240 | 2024-11-09 05:00 | 1147848 |  |  |  | 1940255.3091 | 3088103.3091 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-08 16:00 | 11512.7783 | 600.7783 | [7 empty] | 11713.1565 | 801.1565 |  |  | 801.1565 | 3015.1686
2024-11-08 17:00 | 5748280 | 2024-11-09 05:00 | 1149656 |  |  |  | 1943311.4469 | 3092967.4469 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-08 17:00 | 11530.9124 | 122.9124 | [7 empty] | 11731.6061 | 323.6061 |  |  | 323.6061 | 3015.3382
2024-11-08 18:00 | 5742650 | 2024-11-09 05:00 | 1148530 |  |  |  | 1941408.1221 | 3089938.1221 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-08 18:00 | 11519.6187 | -384.3813 | [7 empty] | 11720.1159 | -183.8841 |  |  | -183.8841 | 3015.8204
2024-11-08 19:00 | 5747130 | 2024-11-09 05:00 | 1149426 |  |  |  | 1942922.6683 | 3092348.6683 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-08 19:00 | 11528.6055 | -623.3945 | [7 empty] | 11729.2591 | -422.7409 |  |  | -422.7409 | 3019.7287
2024-11-08 20:00 | 5750280 | 2024-11-09 05:00 | 1150056 |  |  |  | 1943987.5835 | 3094043.5835 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-08 20:00 | 11534.9243 | -369.0757 | [7 empty] | 11735.6879 | -168.3121 |  |  | -168.3121 | 3029.8821
2024-11-08 21:00 | 5751640 | 2024-11-09 05:00 | 1150328 |  |  |  | 1944447.3565 | 3094775.3565 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-08 21:00 | 11537.6524 | -118.3476 | [7 empty] | 11738.4635 | 82.4635 |  |  | 82.4635 | 3032.1243
2024-11-08 22:00 | 5753200 | 2024-11-09 05:00 | 1150640 |  |  |  | 1944974.7431 | 3095614.7431 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-08 22:00 | 11540.7818 | 380.7818 | [7 empty] | 11741.6473 | 581.6473 |  |  | 581.6473 | 3032.4676
2024-11-08 23:00 | 5754950 | 2024-11-09 05:00 | 1150990 |  |  |  | 1945566.3627 | 3096556.3627 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-08 23:00 | 11544.2922 | 1128.2922 | [7 empty] | 11745.2188 | 1329.2188 |  |  | 1329.2188 | 3036.1999
2024-11-09 | 5757020 | 2024-11-10 05:00 | 1151404 |  |  |  | 1946266.1641 | 3097670.1641 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-09 | 11548.4446 | 1628.4446 | [7 empty] | 11749.4435 | 1829.4435 |  |  | 1829.4435 | 3036.4474
2024-11-09 01:00 | 5757820 | 2024-11-10 05:00 | 1151564 |  |  |  | 1946536.6188 | 3098100.6188 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-09 01:00 | 11550.0494 | 1878.0494 | [7 empty] | 11751.0762 | 2079.0762 |  |  | 2079.0762 | 3036.8392
2024-11-09 02:00 | 5761220 | 2024-11-10 05:00 | 1152244 |  |  |  | 1947686.0511 | 3099930.0511 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-09 02:00 | 11556.8697 | 2132.8697 | [7 empty] | 11758.0152 | 2334.0152 |  |  | 2334.0152 | 3040.5904
2024-11-09 03:00 | 5759820 | 2024-11-10 05:00 | 1151964 |  |  |  | 1947212.7554 | 3099176.7554 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-09 03:00 | 11554.0613 | 2378.0613 | [7 empty] | 11755.158 | 2579.158 |  |  | 2579.158 | 3042.3703
2024-11-09 04:00 | 5760900 | 2024-11-10 05:00 | 1152180 |  |  |  | 1947577.8692 | 3099757.8692 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-09 04:00 | 11556.2278 | 2628.2278 | [7 empty] | 11757.3621 | 2829.3621 |  |  | 2829.3621 | 3042.6683
2024-11-09 05:00 | 5763760 | 2024-11-10 05:00 | 1152752 |  |  |  | 1948544.7447 | 3101296.7447 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-09 05:00 | 11561.9649 | 2385.9649 | [7 empty] | 11763.1991 | 2587.1991 |  |  | 2587.1991 | 3043.8132
2024-11-09 06:00 | 5763140 | 2024-11-10 05:00 | 1152628 |  |  |  | 1948335.1423 | 3100963.1423 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-09 06:00 | 11560.7212 | 1640.7212 | [7 empty] | 11761.9337 | 1841.9337 |  |  | 1841.9337 | 3043.9806
2024-11-09 07:00 | 5763690 | 2024-11-10 05:00 | 1152738 |  |  |  | 1948521.0799 | 3101259.0799 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-09 07:00 | 11561.8245 | 897.8245 | [7 empty] | 11763.0562 | 1099.0562 |  |  | 1099.0562 | 3045.0574
2024-11-09 08:00 | 5762860 | 2024-11-10 05:00 | 1152572 |  |  |  | 1948240.4832 | 3100812.4832 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-09 08:00 | 11560.1595 | 152.1595 | [7 empty] | 11761.3623 | 353.3623 |  |  | 353.3623 | 3046.1761
2024-11-09 09:00 | 5763620 | 2024-11-10 05:00 | 1152724 |  |  |  | 1948497.4151 | 3101221.4151 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-09 09:00 | 11561.684 | -342.316 | [7 empty] | 11762.9133 | -141.0867 |  |  | -141.0867 | 3053.6253
2024-11-09 10:00 | 5764660 | 2024-11-10 05:00 | 1152932 |  |  |  | 1948849.0062 | 3101781.0062 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-09 10:00 | 11563.7703 | -588.2297 | [7 empty] | 11765.0359 | -386.9641 |  |  | -386.9641 | 3055.7032
2024-11-09 11:00 | 5764360 | 2024-11-10 05:00 | 1152872 |  |  |  | 1948747.5857 | 3101619.5857 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-09 11:00 | 11563.1685 | -340.8315 | [7 empty] | 11764.4236 | -139.5764 |  |  | -139.5764 | 3059.077
2024-11-09 12:00 | 5765630 | 2024-11-10 05:00 | 1153126 |  |  |  | 1949176.9325 | 3102302.9325 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-09 12:00 | 11565.716 | 157.716 | [7 empty] | 11767.0155 | 359.0155 |  |  | 359.0155 | 3059.1191
2024-11-09 13:00 | 5766010 | 2024-11-10 05:00 | 1153202 |  |  |  | 1949305.3984 | 3102507.3984 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-09 13:00 | 11566.4783 | 654.4783 | [7 empty] | 11767.7911 | 855.7911 |  |  | 855.7911 | 3061.0159
2024-11-09 14:00 | 5765660 | 2024-11-10 05:00 | 1153132 |  |  |  | 1949187.0745 | 3102319.0745 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-09 14:00 | 11565.7762 | 901.7762 | [7 empty] | 11767.0768 | 1103.0768 |  |  | 1103.0768 | 3063.1384
2024-11-09 15:00 | 5766700 | 2024-11-10 05:00 | 1153340 |  |  |  | 1949538.6656 | 3102878.6656 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-09 15:00 | 11567.8624 | 903.8624 | [7 empty] | 11769.1993 | 1105.1993 |  |  | 1105.1993 | 3064.5683
2024-11-09 16:00 | 5766310 | 2024-11-10 05:00 | 1153262 |  |  |  | 1949406.8189 | 3102668.8189 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-09 16:00 | 11567.0801 | 655.0801 | [7 empty] | 11768.4033 | 856.4033 |  |  | 856.4033 | 3066.1405
2024-11-09 17:00 | 5763860 | 2024-11-10 05:00 | 1152772 |  |  |  | 1948578.5515 | 3101350.5515 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-09 17:00 | 11562.1655 | 154.1655 | [7 empty] | 11763.4032 | 355.4032 |  |  | 355.4032 | 3066.163
2024-11-09 18:00 | 5740540 | 2024-11-10 05:00 | 1148108 |  |  |  | 1940694.798 | 3088802.798 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-09 18:00 | 11515.3861 | -388.6139 | [7 empty] | 11715.8096 | -188.1904 |  |  | -188.1904 | 3066.585
2024-11-09 19:00 | 5720570 | 2024-11-10 05:00 | 1144114 |  |  |  | 1933943.5733 | 3078057.5733 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-09 19:00 | 11475.3268 | -676.6732 | [7 empty] | 11675.053 | -476.947 |  |  | -476.947 | 3067.2687
2024-11-09 20:00 | 5749850 | 2024-11-10 05:00 | 1149970 |  |  |  | 1943842.2142 | 3093812.2142 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-09 20:00 | 11534.0617 | -369.9383 | [7 empty] | 11734.8103 | -169.1897 |  |  | -169.1897 | 3067.5018
2024-11-09 21:00 | 5761790 | 2024-11-10 05:00 | 1152358 |  |  |  | 1947878.7501 | 3100236.7501 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-09 21:00 | 11558.0131 | -97.9869 | [7 empty] | 11759.1785 | 103.1785 |  |  | 103.1785 | 3068.8593
2024-11-09 22:00 | 5766830 | 2024-11-10 05:00 | 1153366 |  |  |  | 1949582.6145 | 3102948.6145 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-09 22:00 | 11568.1232 | 408.1232 | [7 empty] | 11769.4646 | 609.4646 |  |  | 609.4646 | 3070.5297
2024-11-09 23:00 | 5768430 | 2024-11-10 05:00 | 1153686 |  |  |  | 1950123.5238 | 3103809.5238 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-09 23:00 | 11571.3328 | 1155.3328 | [7 empty] | 11772.73 | 1356.73 |  |  | 1356.73 | 3072.0979
2024-11-10 | 5770700 | 2024-11-11 05:00 | 1154140 |  |  |  | 1950890.9389 | 3105030.9389 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-10 | 11575.8863 | 1655.8863 | [7 empty] | 11777.3628 | 1857.3628 |  |  | 1857.3628 | 3075.9782
2024-11-10 01:00 | 5771300 | 2024-11-11 05:00 | 1154260 |  |  |  | 1951093.7799 | 3105353.7799 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-10 01:00 | 11577.0899 | 1905.0899 | [7 empty] | 11778.5874 | 2106.5874 |  |  | 2106.5874 | 3079.2811
2024-11-10 02:00 | 5771470 | 2024-11-11 05:00 | 1154294 |  |  |  | 1951151.2515 | 3105445.2515 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-10 02:00 | 11577.4309 | 2153.4309 | [7 empty] | 11778.9343 | 2354.9343 |  |  | 2354.9343 | 3079.8456
2024-11-10 03:00 | 5770540 | 2024-11-11 05:00 | 1154108 |  |  |  | 1950836.848 | 3104944.848 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-10 03:00 | 11575.5654 | 2399.5654 | [7 empty] | 11777.0363 | 2601.0363 |  |  | 2601.0363 | 3080.0051
2024-11-10 04:00 | 5771260 | 2024-11-11 05:00 | 1154252 |  |  |  | 1951080.2572 | 3105332.2572 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-10 04:00 | 11577.0097 | 2649.0097 | [7 empty] | 11778.5057 | 2850.5057 |  |  | 2850.5057 | 3080.5701
2024-11-10 05:00 | 5770500 | 2024-11-11 05:00 | 1154100 |  |  |  | 1950823.3253 | 3104923.3253 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-10 05:00 | 11575.4852 | 2399.4852 | [7 empty] | 11776.9547 | 2600.9547 |  |  | 2600.9547 | 3080.6186
2024-11-10 06:00 | 5771220 | 2024-11-11 05:00 | 1154244 |  |  |  | 1951066.7345 | 3105310.7345 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-10 06:00 | 11576.9295 | 1656.9295 | [7 empty] | 11778.4241 | 1858.4241 |  |  | 1858.4241 | 3081.9955
2024-11-10 07:00 | 5770960 | 2024-11-11 05:00 | 1154192 |  |  |  | 1950978.8367 | 3105170.8367 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-10 07:00 | 11576.4079 | 912.4079 | [7 empty] | 11777.8935 | 1113.8935 |  |  | 1113.8935 | 3082.0677
2024-11-10 08:00 | 5770820 | 2024-11-11 05:00 | 1154164 |  |  |  | 1950931.5071 | 3105095.5071 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-10 08:00 | 11576.1271 | 168.1271 | [7 empty] | 11777.6078 | 369.6078 |  |  | 369.6078 | 3082.3962
2024-11-10 09:00 | 5770900 | 2024-11-11 05:00 | 1154180 |  |  |  | 1950958.5526 | 3105138.5526 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-10 09:00 | 11576.2875 | -327.7125 | [7 empty] | 11777.771 | -126.229 |  |  | -126.229 | 3084.0412
2024-11-10 10:00 | 5771760 | 2024-11-11 05:00 | 1154352 |  |  |  | 1951249.2914 | 3105601.2914 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-10 10:00 | 11578.0127 | -573.9873 | [7 empty] | 11779.5262 | -372.4738 |  |  | -372.4738 | 3084.529
2024-11-10 11:00 | 5772100 | 2024-11-11 05:00 | 1154420 |  |  |  | 1951364.2346 | 3105784.2346 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-10 11:00 | 11578.6947 | -325.3053 | [7 empty] | 11780.2201 | -123.7799 |  |  | -123.7799 | 3084.8555
2024-11-10 12:00 | 5771230 | 2024-11-11 05:00 | 1154246 |  |  |  | 1951070.1151 | 3105316.1151 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-10 12:00 | 11576.9495 | 168.9495 | [7 empty] | 11778.4445 | 370.4445 |  |  | 370.4445 | 3085.3616
2024-11-10 13:00 | 5771410 | 2024-11-11 05:00 | 1154282 |  |  |  | 1951130.9674 | 3105412.9674 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-10 13:00 | 11577.3106 | 665.3106 | [7 empty] | 11778.8119 | 866.8119 |  |  | 866.8119 | 3088.3944
2024-11-10 14:00 | 5770440 | 2024-11-11 05:00 | 1154088 |  |  |  | 1950803.0412 | 3104891.0412 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-10 14:00 | 11575.3648 | 911.3648 | [7 empty] | 11776.8322 | 1112.8322 |  |  | 1112.8322 | 3090.6904
2024-11-10 15:00 | 5771440 | 2024-11-11 05:00 | 1154288 |  |  |  | 1951141.1095 | 3105429.1095 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-10 15:00 | 11577.3708 | 913.3708 | [7 empty] | 11778.8731 | 1114.8731 |  |  | 1114.8731 | 3091.8272
2024-11-10 16:00 | 5772230 | 2024-11-11 05:00 | 1154446 |  |  |  | 1951408.1835 | 3105854.1835 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-10 16:00 | 11578.9555 | 666.9555 | [7 empty] | 11780.4854 | 868.4854 |  |  | 868.4854 | 3094.9559
2024-11-10 17:00 | 5772380 | 2024-11-11 05:00 | 1154476 |  |  |  | 1951458.8937 | 3105934.8937 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-10 17:00 | 11579.2564 | 171.2564 | [7 empty] | 11780.7915 | 372.7915 |  |  | 372.7915 | 3096.2212
2024-11-10 18:00 | 5772260 | 2024-11-11 05:00 | 1154452 |  |  |  | 1951418.3255 | 3105870.3255 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-10 18:00 | 11579.0157 | -324.9843 | [7 empty] | 11780.5466 | -123.4534 |  |  | -123.4534 | 3100.2438
2024-11-10 19:00 | 5772830 | 2024-11-11 05:00 | 1154566 |  |  |  | 1951611.0245 | 3106177.0245 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-10 19:00 | 11580.1591 | -571.8409 | [7 empty] | 11781.7099 | -370.2901 |  |  | -370.2901 | 3103.0276
2024-11-10 20:00 | 5771890 | 2024-11-11 05:00 | 1154378 |  |  |  | 1951293.2402 | 3105671.2402 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-10 20:00 | 11578.2735 | -325.7265 | [7 empty] | 11779.7915 | -124.2085 |  |  | -124.2085 | 3104.6787
2024-11-10 21:00 | 5771760 | 2024-11-11 05:00 | 1154352 |  |  |  | 1951249.2914 | 3105601.2914 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-10 21:00 | 11578.0127 | -77.9873 | [7 empty] | 11779.5262 | 123.5262 |  |  | 123.5262 | 3105.8785
2024-11-10 22:00 | 5773970 | 2024-11-11 05:00 | 1154794 |  |  |  | 1951996.4224 | 3106790.4224 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-10 22:00 | 11582.4459 | 422.4459 | [7 empty] | 11784.0366 | 624.0366 |  |  | 624.0366 | 3106.0052
2024-11-10 23:00 | 5772360 | 2024-11-11 05:00 | 1154472 |  |  |  | 1951452.1324 | 3105924.1324 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-10 23:00 | 11579.2163 | 1163.2163 | [7 empty] | 11780.7507 | 1364.7507 |  |  | 1364.7507 | 3106.9895
2024-11-11 | 5773530 | 2024-11-12 05:00 | 1154706 |  |  |  | 1951847.6723 | 3106553.6723 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-11 | 11581.5633 | 1661.5633 | [7 empty] | 11783.1386 | 1863.1386 |  |  | 1863.1386 | 3107.2344
2024-11-11 01:00 | 5772450 | 2024-11-12 05:00 | 1154490 |  |  |  | 1951482.5585 | 3105972.5585 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-11 01:00 | 11579.3968 | 1907.3968 | [7 empty] | 11780.9344 | 2108.9344 |  |  | 2108.9344 | 3107.6487
2024-11-11 02:00 | 5772050 | 2024-11-12 05:00 | 1154410 |  |  |  | 1951347.3312 | 3105757.3312 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-11 02:00 | 11578.5944 | 2154.5944 | [7 empty] | 11780.118 | 2356.118 |  |  | 2356.118 | 3111.9544
2024-11-11 03:00 | 5771560 | 2024-11-12 05:00 | 1154312 |  |  |  | 1951181.6777 | 3105493.6777 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-11 03:00 | 11577.6115 | 2401.6115 | [7 empty] | 11779.118 | 2603.118 |  |  | 2603.118 | 3112.6478
2024-11-11 04:00 | 5772380 | 2024-11-12 05:00 | 1154476 |  |  |  | 1951458.8937 | 3105934.8937 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-11 04:00 | 11579.2564 | 2651.2564 | [7 empty] | 11780.7915 | 2852.7915 |  |  | 2852.7915 | 3114.1734
2024-11-11 05:00 | 5770200 | 2024-11-12 05:00 | 1154040 |  |  |  | 1950721.9048 | 3104761.9048 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-11 05:00 | 11574.8834 | 2398.8834 | [7 empty] | 11776.3424 | 2600.3424 |  |  | 2600.3424 | 3117.8383
2024-11-11 06:00 | 5769080 | 2024-11-12 05:00 | 1153816 |  |  |  | 1950343.2682 | 3104159.2682 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-11 06:00 | 11572.6367 | 1652.6367 | [7 empty] | 11774.0566 | 1854.0566 |  |  | 1854.0566 | 3117.9172
2024-11-11 07:00 | 5768330 | 2024-11-12 05:00 | 1153666 |  |  |  | 1950089.717 | 3103755.717 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-11 07:00 | 11571.1322 | 907.1322 | [7 empty] | 11772.5259 | 1108.5259 |  |  | 1108.5259 | 3119.0792
2024-11-11 08:00 | 5767470 | 2024-11-12 05:00 | 1153494 |  |  |  | 1949798.9782 | 3103292.9782 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-11 08:00 | 11569.407 | 161.407 | [7 empty] | 11770.7708 | 362.7708 |  |  | 362.7708 | 3120.9703
2024-11-11 09:00 | 5768390 | 2024-11-12 05:00 | 1153678 |  |  |  | 1950110.0011 | 3103788.0011 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-11 09:00 | 11571.2525 | -332.7475 | [7 empty] | 11772.6484 | -131.3516 |  |  | -131.3516 | 3121.5181
2024-11-11 10:00 | 5767780 | 2024-11-12 05:00 | 1153556 |  |  |  | 1949903.7794 | 3103459.7794 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-11 10:00 | 11570.0289 | -581.9711 | [7 empty] | 11771.4034 | -380.5966 |  |  | -380.5966 | 3124.1508
2024-11-11 11:00 | 5767830 | 2024-11-12 05:00 | 1153566 |  |  |  | 1949920.6828 | 3103486.6828 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-11 11:00 | 11570.1292 | -333.8708 | [7 empty] | 11771.5055 | -132.4945 |  |  | -132.4945 | 3125.4595
2024-11-11 12:00 | 5766640 | 2024-11-12 05:00 | 1153328 |  |  |  | 1949518.3815 | 3102846.3815 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-11 12:00 | 11567.7421 | 159.7421 | [7 empty] | 11769.0768 | 361.0768 |  |  | 361.0768 | 3126.406
2024-11-11 13:00 | 5767680 | 2024-11-12 05:00 | 1153536 |  |  |  | 1949869.9726 | 3103405.9726 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-11 13:00 | 11569.8283 | 657.8283 | [7 empty] | 11771.1994 | 859.1994 |  |  | 859.1994 | 3126.5374
2024-11-11 14:00 | 5766990 | 2024-11-12 05:00 | 1153398 |  |  |  | 1949636.7054 | 3103034.7054 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-11 14:00 | 11568.4442 | 904.4442 | [7 empty] | 11769.7911 | 1105.7911 |  |  | 1105.7911 | 3127.257
2024-11-11 15:00 | 5765430 | 2024-11-12 05:00 | 1153086 |  |  |  | 1949109.3188 | 3102195.3188 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-11 15:00 | 11565.3149 | 901.3149 | [7 empty] | 11766.6074 | 1102.6074 |  |  | 1102.6074 | 3128.4673
2024-11-11 16:00 | 5768330 | 2024-11-12 05:00 | 1153666 |  |  |  | 1950089.717 | 3103755.717 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-11 16:00 | 11571.1322 | 659.1322 | [7 empty] | 11772.5259 | 860.5259 |  |  | 860.5259 | 3130.236
2024-11-11 17:00 | 5768420 | 2024-11-12 05:00 | 1153684 |  |  |  | 1950120.1431 | 3103804.1431 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-11 17:00 | 11571.3127 | 163.3127 | [7 empty] | 11772.7096 | 364.7096 |  |  | 364.7096 | 3132.8986
2024-11-11 18:00 | 5768410 | 2024-11-12 05:00 | 1153682 |  |  |  | 1950116.7624 | 3103798.7624 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-11 18:00 | 11571.2927 | -332.7073 | [7 empty] | 11772.6892 | -131.3108 |  |  | -131.3108 | 3135.3476
2024-11-11 19:00 | 5769890 | 2024-11-12 05:00 | 1153978 |  |  |  | 1950617.1036 | 3104595.1036 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-11 19:00 | 11574.2615 | -577.7385 | [7 empty] | 11775.7097 | -376.2903 |  |  | -376.2903 | 3138.8758
2024-11-11 20:00 | 5772210 | 2024-11-12 05:00 | 1154442 |  |  |  | 1951401.4221 | 3105843.4221 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-11 20:00 | 11578.9154 | -325.0846 | [7 empty] | 11780.4446 | -123.5554 |  |  | -123.5554 | 3141.3951
2024-11-11 21:00 | 5774440 | 2024-11-12 05:00 | 1154888 |  |  |  | 1952155.3145 | 3107043.3145 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-11 21:00 | 11583.3887 | -72.6113 | [7 empty] | 11784.9958 | 128.9958 |  |  | 128.9958 | 3142.1706
2024-11-11 22:00 | 5772950 | 2024-11-12 05:00 | 1154590 |  |  |  | 1951651.5927 | 3106241.5927 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-11 22:00 | 11580.3998 | 420.3998 | [7 empty] | 11781.9548 | 621.9548 |  |  | 621.9548 | 3144.2025
2024-11-11 23:00 | 5771840 | 2024-11-12 05:00 | 1154368 |  |  |  | 1951276.3368 | 3105644.3368 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-11 23:00 | 11578.1732 | 1162.1732 | [7 empty] | 11779.6895 | 1363.6895 |  |  | 1363.6895 | 3146.8207
2024-11-12 | 5771580 | 2024-11-13 05:00 | 1154316 |  |  |  | 1951188.4391 | 3105504.4391 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-12 | 11577.6516 | 1657.6516 | [7 empty] | 11779.1588 | 1859.1588 |  |  | 1859.1588 | 3154.1108
2024-11-12 01:00 | 5769660 | 2024-11-13 05:00 | 1153932 |  |  |  | 1950539.3479 | 3104471.3479 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-12 01:00 | 11573.8001 | 1901.8001 | [7 empty] | 11775.2403 | 2103.2403 |  |  | 2103.2403 | 3155.8254
2024-11-12 02:00 | 5771780 | 2024-11-13 05:00 | 1154356 |  |  |  | 1951256.0527 | 3105612.0527 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-12 02:00 | 11578.0528 | 2154.0528 | [7 empty] | 11779.567 | 2355.567 |  |  | 2355.567 | 3157.101
2024-11-12 03:00 | 5771770 | 2024-11-13 05:00 | 1154354 |  |  |  | 1951252.672 | 3105606.672 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-12 03:00 | 11578.0327 | 2402.0327 | [7 empty] | 11779.5466 | 2603.5466 |  |  | 2603.5466 | 3157.4311
2024-11-12 04:00 | 5772290 | 2024-11-13 05:00 | 1154458 |  |  |  | 1951428.4676 | 3105886.4676 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-12 04:00 | 11579.0758 | 2651.0758 | [7 empty] | 11780.6079 | 2852.6079 |  |  | 2852.6079 | 3160.0309
2024-11-12 05:00 | 5773250 | 2024-11-13 05:00 | 1154650 |  |  |  | 1951753.0132 | 3106403.0132 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-12 05:00 | 11581.0016 | 2405.0016 | [7 empty] | 11782.5671 | 2606.5671 |  |  | 2606.5671 | 3163.4438
2024-11-12 06:00 | 5773820 | 2024-11-13 05:00 | 1154764 |  |  |  | 1951945.7121 | 3106709.7121 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-12 06:00 | 11582.145 | 1662.145 | [7 empty] | 11783.7304 | 1863.7304 |  |  | 1863.7304 | 3174.446
2024-11-12 07:00 | 5771520 | 2024-11-13 05:00 | 1154304 |  |  |  | 1951168.155 | 3105472.155 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-12 07:00 | 11577.5312 | 913.5312 | [7 empty] | 11779.0364 | 1115.0364 |  |  | 1115.0364 | 3177.8262
2024-11-12 08:00 | 5770320 | 2024-11-13 05:00 | 1154064 |  |  |  | 1950762.473 | 3104826.473 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-12 08:00 | 11575.1241 | 167.1241 | [7 empty] | 11776.5873 | 368.5873 |  |  | 368.5873 | 3180.4077
2024-11-12 09:00 | 5772030 | 2024-11-13 05:00 | 1154406 |  |  |  | 1951340.5698 | 3105746.5698 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-12 09:00 | 11578.5543 | -325.4457 | [7 empty] | 11780.0772 | -123.9228 |  |  | -123.9228 | 3180.5023
2024-11-12 10:00 | 5775060 | 2024-11-13 05:00 | 1155012 |  |  |  | 1952364.9169 | 3107376.9169 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-12 10:00 | 11584.6324 | -567.3676 | [7 empty] | 11786.2611 | -365.7389 |  |  | -365.7389 | 3186.4872
2024-11-12 11:00 | 5775660 | 2024-11-13 05:00 | 1155132 |  |  |  | 1952567.7579 | 3107699.7579 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-12 11:00 | 11585.836 | -318.164 | [7 empty] | 11787.4857 | -116.5143 |  |  | -116.5143 | 3191.7938
2024-11-12 12:00 | 5777440 | 2024-11-13 05:00 | 1155488 |  |  |  | 1953169.5195 | 3108657.5195 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-12 12:00 | 11589.4066 | 181.4066 | [7 empty] | 11791.1184 | 383.1184 |  |  | 383.1184 | 3192.9328
2024-11-12 13:00 | 5775140 | 2024-11-13 05:00 | 1155028 |  |  |  | 1952391.9623 | 3107419.9623 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-12 13:00 | 11584.7929 | 672.7929 | [7 empty] | 11786.4244 | 874.4244 |  |  | 874.4244 | 3192.9882
2024-11-12 14:00 | 5774640 | 2024-11-13 05:00 | 1154928 |  |  |  | 1952222.9282 | 3107150.9282 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-12 14:00 | 11583.7899 | 919.7899 | [7 empty] | 11785.404 | 1121.404 |  |  | 1121.404 | 3195.1113
2024-11-12 15:00 | 5774220 | 2024-11-13 05:00 | 1154844 |  |  |  | 1952080.9395 | 3106924.9395 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-12 15:00 | 11582.9474 | 918.9474 | [7 empty] | 11784.5468 | 1120.5468 |  |  | 1120.5468 | 3195.6125
2024-11-12 16:00 | 5771780 | 2024-11-13 05:00 | 1154356 |  |  |  | 1951256.0527 | 3105612.0527 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-12 16:00 | 11578.0528 | 666.0528 | [7 empty] | 11779.567 | 867.567 |  |  | 867.567 | 3195.6386
2024-11-12 17:00 | 5772490 | 2024-11-13 05:00 | 1154498 |  |  |  | 1951496.0812 | 3105994.0812 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-12 17:00 | 11579.477 | 171.477 | [7 empty] | 11781.016 | 373.016 |  |  | 373.016 | 3196.7274
2024-11-12 18:00 | 5774590 | 2024-11-13 05:00 | 1154918 |  |  |  | 1952206.0248 | 3107124.0248 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-12 18:00 | 11583.6896 | -320.3104 | [7 empty] | 11785.3019 | -118.6981 |  |  | -118.6981 | 3199.7908
2024-11-12 19:00 | 5776560 | 2024-11-13 05:00 | 1155312 |  |  |  | 1952872.0194 | 3108184.0194 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-12 19:00 | 11587.6414 | -564.3586 | [7 empty] | 11789.3225 | -362.6775 |  |  | -362.6775 | 3199.9596
2024-11-12 20:00 | 5775720 | 2024-11-13 05:00 | 1155144 |  |  |  | 1952588.042 | 3107732.042 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-12 20:00 | 11585.9563 | -318.0437 | [7 empty] | 11787.6081 | -116.3919 |  |  | -116.3919 | 3200.8574
2024-11-12 21:00 | 5776730 | 2024-11-13 05:00 | 1155346 |  |  |  | 1952929.491 | 3108275.491 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-12 21:00 | 11587.9824 | -68.0176 | [7 empty] | 11789.6694 | 133.6694 |  |  | 133.6694 | 3201.5107
2024-11-12 22:00 | 5771940 | 2024-11-13 05:00 | 1154388 |  |  |  | 1951310.1437 | 3105698.1437 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-12 22:00 | 11578.3738 | 418.3738 | [7 empty] | 11779.8935 | 619.8935 |  |  | 619.8935 | 3201.8755
2024-11-12 23:00 | 5771640 | 2024-11-13 05:00 | 1154328 |  |  |  | 1951208.7232 | 3105536.7232 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-12 23:00 | 11577.772 | 1161.772 | [7 empty] | 11779.2813 | 1363.2813 |  |  | 1363.2813 | 3202.7531
2024-11-13 | 5771040 | 2024-11-14 05:00 | 1154208 |  |  |  | 1951005.8822 | 3105213.8822 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-13 | 11576.5684 | 1656.5684 | [7 empty] | 11778.0567 | 1858.0567 |  |  | 1858.0567 | 3202.7701
2024-11-13 01:00 | 5772080 | 2024-11-14 05:00 | 1154416 |  |  |  | 1951357.4732 | 3105773.4732 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-13 01:00 | 11578.6546 | 1906.6546 | [7 empty] | 11780.1793 | 2108.1793 |  |  | 2108.1793 | 3202.8144
2024-11-13 02:00 | 5772060 | 2024-11-14 05:00 | 1154412 |  |  |  | 1951350.7119 | 3105762.7119 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-13 02:00 | 11578.6145 | 2154.6145 | [7 empty] | 11780.1385 | 2356.1385 |  |  | 2356.1385 | 3202.954
2024-11-13 03:00 | 5772420 | 2024-11-14 05:00 | 1154484 |  |  |  | 1951472.4165 | 3105956.4165 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-13 03:00 | 11579.3366 | 2403.3366 | [7 empty] | 11780.8732 | 2604.8732 |  |  | 2604.8732 | 3203.3998
2024-11-13 04:00 | 5771580 | 2024-11-14 05:00 | 1154316 |  |  |  | 1951188.4391 | 3105504.4391 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-13 04:00 | 11577.6516 | 2649.6516 | [7 empty] | 11779.1588 | 2851.1588 |  |  | 2851.1588 | 3207.3694
2024-11-13 05:00 | 5770560 | 2024-11-14 05:00 | 1154112 |  |  |  | 1950843.6094 | 3104955.6094 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-13 05:00 | 11575.6055 | 2399.6055 | [7 empty] | 11777.0771 | 2601.0771 |  |  | 2601.0771 | 3208.6806
2024-11-13 06:00 | 5771530 | 2024-11-14 05:00 | 1154306 |  |  |  | 1951171.5356 | 3105477.5356 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-13 06:00 | 11577.5513 | 1657.5513 | [7 empty] | 11779.0568 | 1859.0568 |  |  | 1859.0568 | 3211.7739
2024-11-13 07:00 | 5771290 | 2024-11-14 05:00 | 1154258 |  |  |  | 1951090.3992 | 3105348.3992 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-13 07:00 | 11577.0699 | 913.0699 | [7 empty] | 11778.567 | 1114.567 |  |  | 1114.567 | 3213.3249
2024-11-13 08:00 | 5772450 | 2024-11-14 05:00 | 1154490 |  |  |  | 1951482.5585 | 3105972.5585 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-13 08:00 | 11579.3968 | 171.3968 | [7 empty] | 11780.9344 | 372.9344 |  |  | 372.9344 | 3213.7535
2024-11-13 09:00 | 5775690 | 2024-11-14 05:00 | 1155138 |  |  |  | 1952577.8999 | 3107715.8999 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-13 09:00 | 11585.8962 | -318.1038 | [7 empty] | 11787.5469 | -116.4531 |  |  | -116.4531 | 3214.9268
2024-11-13 10:00 | 5769280 | 2024-11-14 05:00 | 1153856 |  |  |  | 1950410.8819 | 3104266.8819 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-13 10:00 | 11573.0379 | -578.9621 | [7 empty] | 11774.4648 | -377.5352 |  |  | -377.5352 | 3215.1822
2024-11-13 11:00 | 5759970 | 2024-11-14 05:00 | 1151994 |  |  |  | 1947263.4657 | 3099257.4657 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-13 11:00 | 11554.3622 | -349.6378 | [7 empty] | 11755.4641 | -148.5359 |  |  | -148.5359 | 3216.9781
2024-11-13 12:00 | 5760700 | 2024-11-14 05:00 | 1152140 |  |  |  | 1947510.2556 | 3099650.2556 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-13 12:00 | 11555.8266 | 147.8266 | [7 empty] | 11756.9539 | 348.9539 |  |  | 348.9539 | 3217.5292
2024-11-13 13:00 | 5763930 | 2024-11-14 05:00 | 1152786 |  |  |  | 1948602.2163 | 3101388.2163 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-13 13:00 | 11562.3059 | 650.3059 | [7 empty] | 11763.546 | 851.546 |  |  | 851.546 | 3218.3659
2024-11-13 14:00 | 5764020 | 2024-11-14 05:00 | 1152804 |  |  |  | 1948632.6425 | 3101436.6425 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-13 14:00 | 11562.4864 | 898.4864 | [7 empty] | 11763.7297 | 1099.7297 |  |  | 1099.7297 | 3220.0395
2024-11-13 15:00 | 5763070 | 2024-11-14 05:00 | 1152614 |  |  |  | 1948311.4775 | 3100925.4775 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-13 15:00 | 11560.5807 | 896.5807 | [7 empty] | 11761.7909 | 1097.7909 |  |  | 1097.7909 | 3220.2436
2024-11-13 16:00 | 5763840 | 2024-11-14 05:00 | 1152768 |  |  |  | 1948571.7902 | 3101339.7902 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-13 16:00 | 11562.1254 | 650.1254 | [7 empty] | 11763.3623 | 851.3623 |  |  | 851.3623 | 3220.9423
2024-11-13 17:00 | 5765440 | 2024-11-14 05:00 | 1153088 |  |  |  | 1949112.6995 | 3102200.6995 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-13 17:00 | 11565.3349 | 157.3349 | [7 empty] | 11766.6278 | 358.6278 |  |  | 358.6278 | 3222.0395
2024-11-13 18:00 | 5765000 | 2024-11-14 05:00 | 1153000 |  |  |  | 1948963.9494 | 3101963.9494 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-13 18:00 | 11564.4523 | -339.5477 | [7 empty] | 11765.7298 | -138.2702 |  |  | -138.2702 | 3223.7539
2024-11-13 19:00 | 5763750 | 2024-11-14 05:00 | 1152750 |  |  |  | 1948541.364 | 3101291.364 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-13 19:00 | 11561.9448 | -590.0552 | [7 empty] | 11763.1787 | -388.8213 |  |  | -388.8213 | 3224.3049
2024-11-13 20:00 | 5762890 | 2024-11-14 05:00 | 1152578 |  |  |  | 1948250.6252 | 3100828.6252 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-13 20:00 | 11560.2197 | -343.7803 | [7 empty] | 11761.4235 | -142.5765 |  |  | -142.5765 | 3224.6519
2024-11-13 21:00 | 5763220 | 2024-11-14 05:00 | 1152644 |  |  |  | 1948362.1878 | 3101006.1878 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-13 21:00 | 11560.8816 | -95.1184 | [7 empty] | 11762.097 | 106.097 |  |  | 106.097 | 3224.723
2024-11-13 22:00 | 5761700 | 2024-11-14 05:00 | 1152340 |  |  |  | 1947848.3239 | 3100188.3239 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-13 22:00 | 11557.8326 | 397.8326 | [7 empty] | 11758.9948 | 598.9948 |  |  | 598.9948 | 3225.2437
2024-11-13 23:00 | 5762410 | 2024-11-14 05:00 | 1152482 |  |  |  | 1948088.3524 | 3100570.3524 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-13 23:00 | 11559.2568 | 1143.2568 | [7 empty] | 11760.4439 | 1344.4439 |  |  | 1344.4439 | 3225.407
2024-11-14 | 5760770 | 2024-11-15 05:00 | 1152154 |  |  |  | 1947533.9204 | 3099687.9204 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-14 | 11555.967 | 1635.967 | [7 empty] | 11757.0968 | 1837.0968 |  |  | 1837.0968 | 3226.0537
2024-11-14 01:00 | 5757860 | 2024-11-15 05:00 | 1151572 |  |  |  | 1946550.1415 | 3098122.1415 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-14 01:00 | 11550.1296 | 1878.1296 | [7 empty] | 11751.1578 | 2079.1578 |  |  | 2079.1578 | 3226.2234
2024-11-14 02:00 | 5759890 | 2024-11-15 05:00 | 1151978 |  |  |  | 1947236.4202 | 3099214.4202 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-14 02:00 | 11554.2017 | 2130.2017 | [7 empty] | 11755.3008 | 2331.3008 |  |  | 2331.3008 | 3226.4912
2024-11-14 03:00 | 5761550 | 2024-11-15 05:00 | 1152310 |  |  |  | 1947797.6137 | 3100107.6137 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-14 03:00 | 11557.5317 | 2381.5317 | [7 empty] | 11758.6887 | 2582.6887 |  |  | 2582.6887 | 3227.305
2024-11-14 04:00 | 5764920 | 2024-11-15 05:00 | 1152984 |  |  |  | 1948936.904 | 3101920.904 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-14 04:00 | 11564.2918 | 2636.2918 | [7 empty] | 11765.5665 | 2837.5665 |  |  | 2837.5665 | 3229.5278
2024-11-14 05:00 | 5767120 | 2024-11-15 05:00 | 1153424 |  |  |  | 1949680.6543 | 3103104.6543 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-14 05:00 | 11568.705 | 2392.705 | [7 empty] | 11770.0565 | 2594.0565 |  |  | 2594.0565 | 3230.1444
2024-11-14 06:00 | 5768110 | 2024-11-15 05:00 | 1153622 |  |  |  | 1950015.3419 | 3103637.3419 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-14 06:00 | 11570.6909 | 1650.6909 | [7 empty] | 11772.0769 | 1852.0769 |  |  | 1852.0769 | 3230.3664
2024-11-14 07:00 | 5770100 | 2024-11-15 05:00 | 1154020 |  |  |  | 1950688.0979 | 3104708.0979 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-14 07:00 | 11574.6828 | 910.6828 | [7 empty] | 11776.1383 | 1112.1383 |  |  | 1112.1383 | 3231.522
2024-11-14 08:00 | 5770400 | 2024-11-15 05:00 | 1154080 |  |  |  | 1950789.5184 | 3104869.5184 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-14 08:00 | 11575.2846 | 167.2846 | [7 empty] | 11776.7506 | 368.7506 |  |  | 368.7506 | 3232.7274
2024-11-14 09:00 | 5773510 | 2024-11-15 05:00 | 1154702 |  |  |  | 1951840.9109 | 3106542.9109 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-14 09:00 | 11581.5231 | -322.4769 | [7 empty] | 11783.0977 | -120.9023 |  |  | -120.9023 | 3232.795
2024-11-14 10:00 | 5774280 | 2024-11-15 05:00 | 1154856 |  |  |  | 1952101.2236 | 3106957.2236 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-14 10:00 | 11583.0677 | -568.9323 | [7 empty] | 11784.6692 | -367.3308 |  |  | -367.3308 | 3232.8767
2024-11-14 11:00 | 5773120 | 2024-11-15 05:00 | 1154624 |  |  |  | 1951709.0643 | 3106333.0643 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-14 11:00 | 11580.7408 | -323.2592 | [7 empty] | 11782.3018 | -121.6982 |  |  | -121.6982 | 3233.244
2024-11-14 12:00 | 5773330 | 2024-11-15 05:00 | 1154666 |  |  |  | 1951780.0586 | 3106446.0586 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-14 12:00 | 11581.1621 | 173.1621 | [7 empty] | 11782.7304 | 374.7304 |  |  | 374.7304 | 3235.6115
2024-11-14 13:00 | 5774870 | 2024-11-15 05:00 | 1154974 |  |  |  | 1952300.6839 | 3107274.6839 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-14 13:00 | 11584.2513 | 672.2513 | [7 empty] | 11785.8734 | 873.8734 |  |  | 873.8734 | 3236.2033
2024-11-14 14:00 | 5773100 | 2024-11-15 05:00 | 1154620 |  |  |  | 1951702.3029 | 3106322.3029 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-14 14:00 | 11580.7007 | 916.7007 | [7 empty] | 11782.261 | 1118.261 |  |  | 1118.261 | 3237.2174
2024-11-14 15:00 | 5773870 | 2024-11-15 05:00 | 1154774 |  |  |  | 1951962.6156 | 3106736.6156 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-14 15:00 | 11582.2453 | 918.2453 | [7 empty] | 11783.8325 | 1119.8325 |  |  | 1119.8325 | 3237.2442
2024-11-14 16:00 | 5773020 | 2024-11-15 05:00 | 1154604 |  |  |  | 1951675.2575 | 3106279.2575 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-14 16:00 | 11580.5402 | 668.5402 | [7 empty] | 11782.0977 | 870.0977 |  |  | 870.0977 | 3237.2442
2024-11-14 17:00 | 5773900 | 2024-11-15 05:00 | 1154780 |  |  |  | 1951972.7576 | 3106752.7576 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-14 17:00 | 11582.3055 | 174.3055 | [7 empty] | 11783.8937 | 375.8937 |  |  | 375.8937 | 3237.3462
2024-11-14 18:00 | 5774820 | 2024-11-15 05:00 | 1154964 |  |  |  | 1952283.7805 | 3107247.7805 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-14 18:00 | 11584.151 | -319.849 | [7 empty] | 11785.7713 | -118.2287 |  |  | -118.2287 | 3238.085
2024-11-14 19:00 | 5775530 | 2024-11-15 05:00 | 1155106 |  |  |  | 1952523.809 | 3107629.809 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-14 19:00 | 11585.5752 | -566.4248 | [7 empty] | 11787.2203 | -364.7797 |  |  | -364.7797 | 3238.9929
2024-11-14 20:00 | 5775710 | 2024-11-15 05:00 | 1155142 |  |  |  | 1952584.6613 | 3107726.6613 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-14 20:00 | 11585.9363 | -318.0637 | [7 empty] | 11787.5877 | -116.4123 |  |  | -116.4123 | 3240.1932
2024-11-14 21:00 | 5776500 | 2024-11-15 05:00 | 1155300 |  |  |  | 1952851.7353 | 3108151.7353 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-14 21:00 | 11587.521 | -68.479 | [7 empty] | 11789.2 | 133.2 |  |  | 133.2 | 3240.5708
2024-11-14 22:00 | 5778250 | 2024-11-15 05:00 | 1155650 |  |  |  | 1953443.3549 | 3109093.3549 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-14 22:00 | 11591.0315 | 431.0315 | [7 empty] | 11792.7716 | 632.7716 |  |  | 632.7716 | 3241.3326
2024-11-14 23:00 | 5778370 | 2024-11-15 05:00 | 1155674 |  |  |  | 1953483.9231 | 3109157.9231 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-14 23:00 | 11591.2722 | 1175.2722 | [7 empty] | 11793.0165 | 1377.0165 |  |  | 1377.0165 | 3242.08
2024-11-15 | 5778730 | 2024-11-16 05:00 | 1155746 |  |  |  | 1953605.6277 | 3109351.6277 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-15 | 11591.9943 | 1671.9943 | [7 empty] | 11793.7512 | 1873.7512 |  |  | 1873.7512 | 3242.1071
2024-11-15 01:00 | 5778740 | 2024-11-16 05:00 | 1155748 |  |  |  | 1953609.0083 | 3109357.0083 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-15 01:00 | 11592.0144 | 1920.0144 | [7 empty] | 11793.7716 | 2121.7716 |  |  | 2121.7716 | 3243.6597
2024-11-15 02:00 | 5778050 | 2024-11-16 05:00 | 1155610 |  |  |  | 1953375.7412 | 3108985.7412 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-15 02:00 | 11590.6303 | 2166.6303 | [7 empty] | 11792.3634 | 2368.3634 |  |  | 2368.3634 | 3245.1475
2024-11-15 03:00 | 5778730 | 2024-11-16 05:00 | 1155746 |  |  |  | 1953605.6277 | 3109351.6277 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-15 03:00 | 11591.9943 | 2415.9943 | [7 empty] | 11793.7512 | 2617.7512 |  |  | 2617.7512 | 3247.8831
2024-11-15 04:00 | 5779460 | 2024-11-16 05:00 | 1155892 |  |  |  | 1953852.4175 | 3109744.4175 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-15 04:00 | 11593.4587 | 2665.4587 | [7 empty] | 11795.241 | 2867.241 |  |  | 2867.241 | 3248.043
2024-11-15 05:00 | 5779190 | 2024-11-16 05:00 | 1155838 |  |  |  | 1953761.1391 | 3109599.1391 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-15 05:00 | 11592.9171 | 2416.9171 | [7 empty] | 11794.69 | 2618.69 |  |  | 2618.69 | 3249.7892
2024-11-15 06:00 | 5778410 | 2024-11-16 05:00 | 1155682 |  |  |  | 1953497.4458 | 3109179.4458 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-15 06:00 | 11591.3524 | 1671.3524 | [7 empty] | 11793.0981 | 1873.0981 |  |  | 1873.0981 | 3249.9321
2024-11-15 07:00 | 5777750 | 2024-11-16 05:00 | 1155550 |  |  |  | 1953274.3207 | 3108824.3207 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-15 07:00 | 11590.0285 | 926.0285 | [7 empty] | 11791.7511 | 1127.7511 |  |  | 1127.7511 | 3250.4207
2024-11-15 08:00 | 5776790 | 2024-11-16 05:00 | 1155358 |  |  |  | 1952949.7751 | 3108307.7751 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-15 08:00 | 11588.1027 | 180.1027 | [7 empty] | 11789.7919 | 381.7919 |  |  | 381.7919 | 3250.7076
2024-11-15 09:00 | 5777320 | 2024-11-16 05:00 | 1155464 |  |  |  | 1953128.9513 | 3108592.9513 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-15 09:00 | 11589.1659 | -314.8341 | [7 empty] | 11790.8735 | -113.1265 |  |  | -113.1265 | 3251.5214
2024-11-15 10:00 | 5777830 | 2024-11-16 05:00 | 1155566 |  |  |  | 1953301.3662 | 3108867.3662 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-15 10:00 | 11590.189 | -561.811 | [7 empty] | 11791.9144 | -360.0856 |  |  | -360.0856 | 3254.557
2024-11-15 11:00 | 5761300 | 2024-11-16 05:00 | 1152260 |  |  |  | 1947713.0966 | 3099973.0966 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-15 11:00 | 11557.0302 | -346.9698 | [7 empty] | 11758.1785 | -145.8215 |  |  | -145.8215 | 3254.6494
2024-11-15 12:00 | 5756030 | 2024-11-16 05:00 | 1151206 |  |  |  | 1945931.4765 | 3097137.4765 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-15 12:00 | 11546.4587 | 138.4587 | [7 empty] | 11747.423 | 339.423 |  |  | 339.423 | 3255.116
2024-11-15 13:00 | 5756720 | 2024-11-16 05:00 | 1151344 |  |  |  | 1946164.7436 | 3097508.7436 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-15 13:00 | 11547.8428 | 635.8428 | [7 empty] | 11748.8312 | 836.8312 |  |  | 836.8312 | 3255.4425
2024-11-15 14:00 | 5756480 | 2024-11-16 05:00 | 1151296 |  |  |  | 1946083.6072 | 3097379.6072 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-15 14:00 | 11547.3614 | 883.3614 | [7 empty] | 11748.3414 | 1084.3414 |  |  | 1084.3414 | 3255.6262
2024-11-15 15:00 | 5752900 | 2024-11-16 05:00 | 1150580 |  |  |  | 1944873.3226 | 3095453.3226 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-15 15:00 | 11540.18 | 876.18 | [7 empty] | 11741.035 | 1077.035 |  |  | 1077.035 | 3255.9612
2024-11-15 16:00 | 5751500 | 2024-11-16 05:00 | 1150300 |  |  |  | 1944400.0269 | 3094700.0269 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-15 16:00 | 11537.3716 | 625.3716 | [7 empty] | 11738.1778 | 826.1778 |  |  | 826.1778 | 3258.8279
2024-11-15 17:00 | 5752290 | 2024-11-16 05:00 | 1150458 |  |  |  | 1944667.1009 | 3095125.1009 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-15 17:00 | 11538.9563 | 130.9563 | [7 empty] | 11739.7901 | 331.7901 |  |  | 331.7901 | 3259.8483
2024-11-15 18:00 | 5773670 | 2024-11-16 05:00 | 1154734 |  |  |  | 1951895.0019 | 3106629.0019 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-15 18:00 | 11581.8441 | -322.1559 | [7 empty] | 11783.4243 | -120.5757 |  |  | -120.5757 | 3260.7284
2024-11-15 19:00 | 5774690 | 2024-11-16 05:00 | 1154938 |  |  |  | 1952239.8316 | 3107177.8316 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-15 19:00 | 11583.8902 | -568.1098 | [7 empty] | 11785.506 | -366.494 |  |  | -366.494 | 3265.1748
2024-11-15 20:00 | 5774910 | 2024-11-16 05:00 | 1154982 |  |  |  | 1952314.2066 | 3107296.2066 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-15 20:00 | 11584.3315 | -319.6685 | [7 empty] | 11785.955 | -118.045 |  |  | -118.045 | 3268.2389
2024-11-15 21:00 | 5661450 | 2024-11-16 05:00 | 1132290 |  |  |  | 1913956.9734 | 3046246.9734 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-15 21:00 | 11356.7335 | -299.2665 | [7 empty] | 11554.3956 | -101.6044 |  |  | -101.6044 | 3270.4239
2024-11-15 22:00 | 5582790 | 2024-11-16 05:00 | 1116558 |  |  |  | 1887364.5182 | 3003922.5182 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-15 22:00 | 11198.9434 | 38.9434 | [7 empty] | 11393.8592 | 233.8592 |  |  | 233.8592 | 3270.5438
2024-11-15 23:00 | 5583720 | 2024-11-16 05:00 | 1116744 |  |  |  | 1887678.9217 | 3004422.9217 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-15 23:00 | 11200.8089 | 784.8089 | [7 empty] | 11395.7573 | 979.7573 |  |  | 979.7573 | 3270.6892
2024-11-16 | 5578980 | 2024-11-17 05:00 | 1115796 |  |  |  | 1886076.4778 | 3001872.4778 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-16 | 11191.3006 | 1271.3006 | [7 empty] | 11386.0835 | 1466.0835 |  |  | 1466.0835 | 3270.892
2024-11-16 01:00 | 5375230 | 2024-11-17 05:00 | 1075046 |  |  |  | 1817195.0546 | 2892241.0546 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-16 01:00 | 10782.583 | 1110.583 | [7 empty] | 10970.2522 | 1298.2522 |  |  | 1298.2522 | 3272.4495
2024-11-16 02:00 | 5351270 | 2024-11-17 05:00 | 1070254 |  |  |  | 1809094.9373 | 2879348.9373 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-16 02:00 | 10734.5198 | 1310.5198 | [7 empty] | 10921.3524 | 1497.3524 |  |  | 1497.3524 | 3274.3424
2024-11-16 03:00 | 5350550 | 2024-11-17 05:00 | 1070110 |  |  |  | 1808851.5281 | 2878961.5281 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-16 03:00 | 10733.0755 | 1557.0755 | [7 empty] | 10919.883 | 1743.883 |  |  | 1743.883 | 3277.5242
2024-11-16 04:00 | 5351910 | 2024-11-17 05:00 | 1070382 |  |  |  | 1809311.301 | 2879693.301 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-16 04:00 | 10735.8036 | 1807.8036 | [7 empty] | 10922.6586 | 1994.6586 |  |  | 1994.6586 | 3278.2854
2024-11-16 05:00 | 5353950 | 2024-11-17 05:00 | 1070790 |  |  |  | 1810000.9605 | 2880790.9605 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-16 05:00 | 10739.8958 | 1563.8958 | [7 empty] | 10926.822 | 1750.822 |  |  | 1750.822 | 3279.5225
2024-11-16 06:00 | 5354790 | 2024-11-17 05:00 | 1070958 |  |  |  | 1810284.9379 | 2881242.9379 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-16 06:00 | 10741.5808 | 821.5808 | [7 empty] | 10928.5364 | 1008.5364 |  |  | 1008.5364 | 3282.9958
2024-11-16 07:00 | 5354630 | 2024-11-17 05:00 | 1070926 |  |  |  | 1810230.8469 | 2881156.8469 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-16 07:00 | 10741.2599 | 77.2599 | [7 empty] | 10928.2098 | 264.2098 |  |  | 264.2098 | 3286.6056
2024-11-16 08:00 | 5353800 | 2024-11-17 05:00 | 1070760 |  |  |  | 1809950.2502 | 2880710.2502 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-16 08:00 | 10739.5949 | -668.4051 | [7 empty] | 10926.5159 | -481.4841 |  |  | -481.4841 | 3288.3149
2024-11-16 09:00 | 5353410 | 2024-11-17 05:00 | 1070682 |  |  |  | 1809818.4036 | 2880500.4036 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-16 09:00 | 10738.8126 | -1165.1874 | [7 empty] | 10925.7199 | -978.2801 |  |  | -978.2801 | 3290.0292
2024-11-16 10:00 | 5353930 | 2024-11-17 05:00 | 1070786 |  |  |  | 1809994.1991 | 2880780.1991 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-16 10:00 | 10739.8557 | -1412.1443 | [7 empty] | 10926.7812 | -1225.2188 |  |  | -1225.2188 | 3290.7091
2024-11-16 11:00 | 5355580 | 2024-11-17 05:00 | 1071116 |  |  |  | 1810552.0118 | 2881668.0118 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-16 11:00 | 10743.1655 | -1160.8345 | [7 empty] | 10930.1487 | -973.8513 |  |  | -973.8513 | 3291.8928
2024-11-16 12:00 | 5354510 | 2024-11-17 05:00 | 1070902 |  |  |  | 1810190.2787 | 2881092.2787 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-16 12:00 | 10741.0191 | -666.9809 | [7 empty] | 10927.9649 | -480.0351 |  |  | -480.0351 | 3293.0829
2024-11-16 13:00 | 5353380 | 2024-11-17 05:00 | 1070676 |  |  |  | 1809808.2615 | 2880484.2615 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-16 13:00 | 10738.7524 | -173.2476 | [7 empty] | 10925.6587 | 13.6587 |  |  | 13.6587 | 3296.8917
2024-11-16 14:00 | 5354860 | 2024-11-17 05:00 | 1070972 |  |  |  | 1810308.6026 | 2881280.6026 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-16 14:00 | 10741.7212 | 77.7212 | [7 empty] | 10928.6792 | 264.6792 |  |  | 264.6792 | 3299.6803
2024-11-16 15:00 | 5345000 | 2024-11-17 05:00 | 1069000 |  |  |  | 1806975.2489 | 2875975.2489 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-16 15:00 | 10721.9423 | 57.9423 | [7 empty] | 10908.5561 | 244.5561 |  |  | 244.5561 | 3299.8625
2024-11-16 16:00 | 5320770 | 2024-11-17 05:00 | 1064154 |  |  |  | 1798783.8531 | 2862937.8531 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-16 16:00 | 10673.3375 | -238.6625 | [7 empty] | 10859.1053 | -52.8947 |  |  | -52.8947 | 3302.6003
2024-11-16 17:00 | 5302400 | 2024-11-17 05:00 | 1060480 |  |  |  | 1792573.5378 | 2853053.5378 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-16 17:00 | 10636.4877 | -771.5123 | [7 empty] | 10821.6141 | -586.3859 |  |  | -586.3859 | 3306.5262
2024-11-16 18:00 | 5312140 | 2024-11-17 05:00 | 1062428 |  |  |  | 1795866.3234 | 2858294.3234 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-16 18:00 | 10656.0259 | -1247.9741 | [7 empty] | 10841.4924 | -1062.5076 |  |  | -1062.5076 | 3306.9928
2024-11-16 19:00 | 5339450 | 2024-11-17 05:00 | 1067890 |  |  |  | 1805098.9696 | 2872988.9696 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-16 19:00 | 10710.8091 | -1441.1909 | [7 empty] | 10897.2291 | -1254.7709 |  |  | -1254.7709 | 3307.9763
2024-11-16 20:00 | 5350920 | 2024-11-17 05:00 | 1070184 |  |  |  | 1808976.6134 | 2879160.6134 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-16 20:00 | 10733.8177 | -1170.1823 | [7 empty] | 10920.6381 | -983.3619 |  |  | -983.3619 | 3309.7866
2024-11-16 21:00 | 5356570 | 2024-11-17 05:00 | 1071314 |  |  |  | 1810886.6995 | 2882200.6995 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-16 21:00 | 10745.1515 | -910.8485 | [7 empty] | 10932.1691 | -723.8309 |  |  | -723.8309 | 3309.9343
2024-11-16 22:00 | 5357790 | 2024-11-17 05:00 | 1071558 |  |  |  | 1811299.1429 | 2882857.1429 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-16 22:00 | 10747.5988 | -412.4012 | [7 empty] | 10934.659 | -225.341 |  |  | -225.341 | 3313.0204
2024-11-16 23:00 | 5357610 | 2024-11-17 05:00 | 1071522 |  |  |  | 1811238.2906 | 2882760.2906 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-16 23:00 | 10747.2377 | 331.2377 | [7 empty] | 10934.2917 | 518.2917 |  |  | 518.2917 | 3313.0772
2024-11-17 | 5493780 | 2024-11-18 05:00 | 1098756 |  |  |  | 1857273.0557 | 2956029.0557 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-17 | 11020.3914 | 1100.3914 | [7 empty] | 11212.1996 | 1292.1996 |  |  | 1292.1996 | 3315.35
2024-11-17 01:00 | 5556560 | 2024-11-18 05:00 | 1111312 |  |  |  | 1878496.9857 | 2989808.9857 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-17 01:00 | 11146.3266 | 1474.3266 | [7 empty] | 11340.3267 | 1668.3267 |  |  | 1668.3267 | 3317.2611
2024-11-17 02:00 | 5560010 | 2024-11-18 05:00 | 1112002 |  |  |  | 1879663.3215 | 2991665.3215 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-17 02:00 | 11153.2472 | 1729.2472 | [7 empty] | 11347.3678 | 1923.3678 |  |  | 1923.3678 | 3318.9142
2024-11-17 03:00 | 5560060 | 2024-11-18 05:00 | 1112012 |  |  |  | 1879680.2249 | 2991692.2249 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-17 03:00 | 11153.3475 | 1977.3475 | [7 empty] | 11347.4698 | 2171.4698 |  |  | 2171.4698 | 3320.5074
2024-11-17 04:00 | 5559100 | 2024-11-18 05:00 | 1111820 |  |  |  | 1879355.6793 | 2991175.6793 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-17 04:00 | 11151.4218 | 2223.4218 | [7 empty] | 11345.5106 | 2417.5106 |  |  | 2417.5106 | 3320.6081
2024-11-17 05:00 | 5557910 | 2024-11-18 05:00 | 1111582 |  |  |  | 1878953.378 | 2990535.378 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-17 05:00 | 11149.0347 | 1973.0347 | [7 empty] | 11343.0819 | 2167.0819 |  |  | 2167.0819 | 3322.4577
2024-11-17 06:00 | 5558140 | 2024-11-18 05:00 | 1111628 |  |  |  | 1879031.1337 | 2990659.1337 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-17 06:00 | 11149.4961 | 1229.4961 | [7 empty] | 11343.5513 | 1423.5513 |  |  | 1423.5513 | 3322.5592
2024-11-17 07:00 | 5557350 | 2024-11-18 05:00 | 1111470 |  |  |  | 1878764.0597 | 2990234.0597 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-17 07:00 | 11147.9113 | 483.9113 | [7 empty] | 11341.939 | 677.939 |  |  | 677.939 | 3323.3429
2024-11-17 08:00 | 5561550 | 2024-11-18 05:00 | 1112310 |  |  |  | 1880183.9467 | 2992493.9467 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-17 08:00 | 11156.3364 | -251.6636 | [7 empty] | 11350.5107 | -57.4893 |  |  | -57.4893 | 3323.798
2024-11-17 09:00 | 5643300 | 2024-11-18 05:00 | 1128660 |  |  |  | 1907821.0331 | 3036481.0331 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-17 09:00 | 11320.325 | -583.675 | [7 empty] | 11517.3535 | -386.6465 |  |  | -386.6465 | 3326.468
2024-11-17 10:00 | 5672080 | 2024-11-18 05:00 | 1134416 |  |  |  | 1917550.6398 | 3051966.6398 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-17 10:00 | 11378.057 | -773.943 | [7 empty] | 11576.0903 | -575.9097 |  |  | -575.9097 | 3331.3725
2024-11-17 11:00 | 5683390 | 2024-11-18 05:00 | 1136678 |  |  |  | 1921374.1926 | 3058052.1926 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-17 11:00 | 11400.7446 | -503.2554 | [7 empty] | 11599.1728 | -304.8272 |  |  | -304.8272 | 3331.8118
2024-11-17 12:00 | 5684950 | 2024-11-18 05:00 | 1136990 |  |  |  | 1921901.5792 | 3058891.5792 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-17 12:00 | 11403.8739 | -4.1261 | [7 empty] | 11602.3565 | 194.3565 |  |  | 194.3565 | 3331.8866
2024-11-17 13:00 | 5685230 | 2024-11-18 05:00 | 1137046 |  |  |  | 1921996.2384 | 3059042.2384 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-17 13:00 | 11404.4356 | 492.4356 | [7 empty] | 11602.928 | 690.928 |  |  | 690.928 | 3336.8442
2024-11-17 14:00 | 5696580 | 2024-11-18 05:00 | 1139316 |  |  |  | 1925833.314 | 3065149.314 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-17 14:00 | 11427.2034 | 763.2034 | [7 empty] | 11626.0921 | 962.0921 |  |  | 962.0921 | 3338.5741
2024-11-17 15:00 | 5710700 | 2024-11-18 05:00 | 1142140 |  |  |  | 1930606.8388 | 3072746.8388 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-17 15:00 | 11455.5278 | 791.5278 | [7 empty] | 11654.9095 | 990.9095 |  |  | 990.9095 | 3339.1338
2024-11-17 16:00 | 5711300 | 2024-11-18 05:00 | 1142260 |  |  |  | 1930809.6798 | 3073069.6798 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-17 16:00 | 11456.7314 | 544.7314 | [7 empty] | 11656.134 | 744.134 |  |  | 744.134 | 3339.9884
2024-11-17 17:00 | 5712190 | 2024-11-18 05:00 | 1142438 |  |  |  | 1931110.5607 | 3073548.5607 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-17 17:00 | 11458.5167 | 50.5167 | [7 empty] | 11657.9504 | 249.9504 |  |  | 249.9504 | 3340.9816
2024-11-17 18:00 | 5717210 | 2024-11-18 05:00 | 1143442 |  |  |  | 1932807.6637 | 3076249.6637 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-17 18:00 | 11468.5867 | -435.4133 | [7 empty] | 11668.1957 | -235.8043 |  |  | -235.8043 | 3343.2171
2024-11-17 19:00 | 5735310 | 2024-11-18 05:00 | 1147062 |  |  |  | 1938926.7006 | 3085988.7006 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-17 19:00 | 11504.8949 | -647.1051 | [7 empty] | 11705.1358 | -446.8642 |  |  | -446.8642 | 3343.3207
2024-11-17 20:00 | 5735510 | 2024-11-18 05:00 | 1147102 |  |  |  | 1938994.3142 | 3086096.3142 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-17 20:00 | 11505.296 | -398.704 | [7 empty] | 11705.5439 | -198.4561 |  |  | -198.4561 | 3343.322
2024-11-17 21:00 | 5737610 | 2024-11-18 05:00 | 1147522 |  |  |  | 1939704.2577 | 3087226.2577 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-17 21:00 | 11509.5086 | -146.4914 | [7 empty] | 11709.8298 | 53.8298 |  |  | 53.8298 | 3344.6294
2024-11-17 22:00 | 5735960 | 2024-11-18 05:00 | 1147192 |  |  |  | 1939146.445 | 3086338.445 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-17 22:00 | 11506.1987 | 346.1987 | [7 empty] | 11706.4623 | 546.4623 |  |  | 546.4623 | 3345.4409
2024-11-17 23:00 | 5759800 | 2024-11-18 05:00 | 1151960 |  |  |  | 1947205.9941 | 3099165.9941 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-17 23:00 | 11554.0212 | 1138.0212 | [7 empty] | 11755.1171 | 1339.1171 |  |  | 1339.1171 | 3345.8539
2024-11-18 | 5759390 | 2024-11-19 05:00 | 1151878 |  |  |  | 1947067.3861 | 3098945.3861 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-18 | 11553.1988 | 1633.1988 | [7 empty] | 11754.2804 | 1834.2804 |  |  | 1834.2804 | 3346.5532
2024-11-18 01:00 | 5760810 | 2024-11-19 05:00 | 1152162 |  |  |  | 1947547.4431 | 3099709.4431 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-18 01:00 | 11556.0472 | 1884.0472 | [7 empty] | 11757.1784 | 2085.1784 |  |  | 2085.1784 | 3347.7941
2024-11-18 02:00 | 5758870 | 2024-11-19 05:00 | 1151774 |  |  |  | 1946891.5905 | 3098665.5905 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-18 02:00 | 11552.1556 | 2128.1556 | [7 empty] | 11753.2191 | 2329.2191 |  |  | 2329.2191 | 3349.9191
2024-11-18 03:00 | 5771800 | 2024-11-19 05:00 | 1154360 |  |  |  | 1951262.8141 | 3105622.8141 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-18 03:00 | 11578.0929 | 2402.0929 | [7 empty] | 11779.6078 | 2603.6078 |  |  | 2603.6078 | 3352.0391
2024-11-18 04:00 | 5775180 | 2024-11-19 05:00 | 1155036 |  |  |  | 1952405.4851 | 3107441.4851 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-18 04:00 | 11584.8731 | 2656.8731 | [7 empty] | 11786.506 | 2858.506 |  |  | 2858.506 | 3356.2227
2024-11-18 05:00 | 5777080 | 2024-11-19 05:00 | 1155416 |  |  |  | 1953047.8149 | 3108463.8149 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-18 05:00 | 11588.6845 | 2412.6845 | [7 empty] | 11790.3837 | 2614.3837 |  |  | 2614.3837 | 3360.8876
2024-11-18 06:00 | 5776200 | 2024-11-19 05:00 | 1155240 |  |  |  | 1952750.3148 | 3107990.3148 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-18 06:00 | 11586.9192 | 1666.9192 | [7 empty] | 11788.5877 | 1868.5877 |  |  | 1868.5877 | 3361.3826
2024-11-18 07:00 | 5774440 | 2024-11-19 05:00 | 1154888 |  |  |  | 1952155.3145 | 3107043.3145 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-18 07:00 | 11583.3887 | 919.3887 | [7 empty] | 11784.9958 | 1120.9958 |  |  | 1120.9958 | 3362.1129
2024-11-18 08:00 | 5774760 | 2024-11-19 05:00 | 1154952 |  |  |  | 1952263.4964 | 3107215.4964 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-18 08:00 | 11584.0306 | 176.0306 | [7 empty] | 11785.6489 | 377.6489 |  |  | 377.6489 | 3365.296
2024-11-18 09:00 | 5767530 | 2024-11-19 05:00 | 1153506 |  |  |  | 1949819.2623 | 3103325.2623 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-18 09:00 | 11569.5274 | -334.4726 | [7 empty] | 11770.8932 | -133.1068 |  |  | -133.1068 | 3366.4669
2024-11-18 10:00 | 5759850 | 2024-11-19 05:00 | 1151970 |  |  |  | 1947222.8975 | 3099192.8975 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-18 10:00 | 11554.1215 | -597.8785 | [7 empty] | 11755.2192 | -396.7808 |  |  | -396.7808 | 3367.6914
2024-11-18 11:00 | 5758420 | 2024-11-19 05:00 | 1151684 |  |  |  | 1946739.4598 | 3098423.4598 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-18 11:00 | 11551.253 | -352.747 | [7 empty] | 11752.3007 | -151.6993 |  |  | -151.6993 | 3367.8955
2024-11-18 12:00 | 5766060 | 2024-11-19 05:00 | 1153212 |  |  |  | 1949322.3019 | 3102534.3019 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-18 12:00 | 11566.5786 | 158.5786 | [7 empty] | 11767.8931 | 359.8931 |  |  | 359.8931 | 3372.5896
2024-11-18 13:00 | 5769060 | 2024-11-19 05:00 | 1153812 |  |  |  | 1950336.5069 | 3104148.5069 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-18 13:00 | 11572.5965 | 660.5965 | [7 empty] | 11774.0158 | 862.0158 |  |  | 862.0158 | 3383.6512
2024-11-18 14:00 | 5770890 | 2024-11-19 05:00 | 1154178 |  |  |  | 1950955.1719 | 3105133.1719 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-18 14:00 | 11576.2675 | 912.2675 | [7 empty] | 11777.7506 | 1113.7506 |  |  | 1113.7506 | 3383.7124
2024-11-18 15:00 | 5769560 | 2024-11-19 05:00 | 1153912 |  |  |  | 1950505.541 | 3104417.541 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-18 15:00 | 11573.5995 | 909.5995 | [7 empty] | 11775.0362 | 1111.0362 |  |  | 1111.0362 | 3386.0684
2024-11-18 16:00 | 5769950 | 2024-11-19 05:00 | 1153990 |  |  |  | 1950637.3877 | 3104627.3877 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-18 16:00 | 11574.3819 | 662.3819 | [7 empty] | 11775.8322 | 863.8322 |  |  | 863.8322 | 3389.5111
2024-11-18 17:00 | 5770520 | 2024-11-19 05:00 | 1154104 |  |  |  | 1950830.0866 | 3104934.0866 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-18 17:00 | 11575.5253 | 167.5253 | [7 empty] | 11776.9955 | 368.9955 |  |  | 368.9955 | 3390.9576
2024-11-18 18:00 | 5770180 | 2024-11-19 05:00 | 1154036 |  |  |  | 1950715.1434 | 3104751.1434 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-18 18:00 | 11574.8432 | -329.1568 | [7 empty] | 11776.3016 | -127.6984 |  |  | -127.6984 | 3392.3087
2024-11-18 19:00 | 5771010 | 2024-11-19 05:00 | 1154202 |  |  |  | 1950995.7401 | 3105197.7401 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-18 19:00 | 11576.5082 | -575.4918 | [7 empty] | 11777.9955 | -374.0045 |  |  | -374.0045 | 3393.1426
2024-11-18 20:00 | 5772870 | 2024-11-19 05:00 | 1154574 |  |  |  | 1951624.5472 | 3106198.5472 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-18 20:00 | 11580.2393 | -323.7607 | [7 empty] | 11781.7916 | -122.2084 |  |  | -122.2084 | 3398.4915
2024-11-18 21:00 | 5773720 | 2024-11-19 05:00 | 1154744 |  |  |  | 1951911.9053 | 3106655.9053 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-18 21:00 | 11581.9444 | -74.0556 | [7 empty] | 11783.5263 | 127.5263 |  |  | 127.5263 | 3403.6111
2024-11-18 22:00 | 5775040 | 2024-11-19 05:00 | 1155008 |  |  |  | 1952358.1555 | 3107366.1555 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-18 22:00 | 11584.5923 | 424.5923 | [7 empty] | 11786.2203 | 626.2203 |  |  | 626.2203 | 3406.5421
2024-11-18 23:00 | 5773390 | 2024-11-19 05:00 | 1154678 |  |  |  | 1951800.3427 | 3106478.3427 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-18 23:00 | 11581.2824 | 1165.2824 | [7 empty] | 11782.8528 | 1366.8528 |  |  | 1366.8528 | 3407.101
2024-11-19 | 5773720 | 2024-11-20 05:00 | 1154744 |  |  |  | 1951911.9053 | 3106655.9053 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-19 | 11581.9444 | 1661.9444 | [7 empty] | 11783.5263 | 1863.5263 |  |  | 1863.5263 | 3407.6929
2024-11-19 01:00 | 5776180 | 2024-11-20 05:00 | 1155236 |  |  |  | 1952743.5534 | 3107979.5534 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-19 01:00 | 11586.8791 | 1914.8791 | [7 empty] | 11788.5469 | 2116.5469 |  |  | 2116.5469 | 3407.8396
2024-11-19 02:00 | 5778530 | 2024-11-20 05:00 | 1155706 |  |  |  | 1953538.014 | 3109244.014 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-19 02:00 | 11591.5931 | 2167.5931 | [7 empty] | 11793.343 | 2369.343 |  |  | 2369.343 | 3414.6995
2024-11-19 03:00 | 5780470 | 2024-11-20 05:00 | 1156094 |  |  |  | 1954193.8666 | 3110287.8666 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-19 03:00 | 11595.4847 | 2419.4847 | [7 empty] | 11797.3023 | 2621.3023 |  |  | 2621.3023 | 3421.1691
2024-11-19 04:00 | 5780100 | 2024-11-20 05:00 | 1156020 |  |  |  | 1954068.7813 | 3110088.7813 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-19 04:00 | 11594.7425 | 2666.7425 | [7 empty] | 11796.5472 | 2868.5472 |  |  | 2868.5472 | 3422.7559
2024-11-19 05:00 | 5776830 | 2024-11-20 05:00 | 1155366 |  |  |  | 1952963.2978 | 3108329.2978 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-19 05:00 | 11588.183 | 2412.183 | [7 empty] | 11789.8735 | 2613.8735 |  |  | 2613.8735 | 3426.7931
2024-11-19 06:00 | 5775280 | 2024-11-20 05:00 | 1155056 |  |  |  | 1952439.2919 | 3107495.2919 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-19 06:00 | 11585.0737 | 1665.0737 | [7 empty] | 11786.7101 | 1866.7101 |  |  | 1866.7101 | 3430.3822
2024-11-19 07:00 | 5775190 | 2024-11-20 05:00 | 1155038 |  |  |  | 1952408.8658 | 3107446.8658 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-19 07:00 | 11584.8932 | 920.8932 | [7 empty] | 11786.5264 | 1122.5264 |  |  | 1122.5264 | 3434.3278
2024-11-19 08:00 | 5774530 | 2024-11-20 05:00 | 1154906 |  |  |  | 1952185.7407 | 3107091.7407 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-19 08:00 | 11583.5692 | 175.5692 | [7 empty] | 11785.1795 | 377.1795 |  |  | 377.1795 | 3435.8342
2024-11-19 09:00 | 5777810 | 2024-11-20 05:00 | 1155562 |  |  |  | 1953294.6048 | 3108856.6048 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-19 09:00 | 11590.1488 | -313.8512 | [7 empty] | 11791.8736 | -112.1264 |  |  | -112.1264 | 3439.3835
2024-11-19 10:00 | 5780240 | 2024-11-20 05:00 | 1156048 |  |  |  | 1954116.1108 | 3110164.1108 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-19 10:00 | 11595.0234 | -556.9766 | [7 empty] | 11796.8329 | -355.1671 |  |  | -355.1671 | 3441.0826
2024-11-19 11:00 | 5777660 | 2024-11-20 05:00 | 1155532 |  |  |  | 1953243.8945 | 3108775.8945 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-19 11:00 | 11589.8479 | -314.1521 | [7 empty] | 11791.5674 | -112.4326 |  |  | -112.4326 | 3442.3871
2024-11-19 12:00 | 5779500 | 2024-11-20 05:00 | 1155900 |  |  |  | 1953865.9403 | 3109765.9403 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-19 12:00 | 11593.5389 | 185.5389 | [7 empty] | 11795.3227 | 387.3227 |  |  | 387.3227 | 3442.7962
2024-11-19 13:00 | 5779260 | 2024-11-20 05:00 | 1155852 |  |  |  | 1953784.8039 | 3109636.8039 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-19 13:00 | 11593.0575 | 681.0575 | [7 empty] | 11794.8329 | 882.8329 |  |  | 882.8329 | 3442.8271
2024-11-19 14:00 | 5777310 | 2024-11-20 05:00 | 1155462 |  |  |  | 1953125.5706 | 3108587.5706 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-19 14:00 | 11589.1458 | 925.1458 | [7 empty] | 11790.8531 | 1126.8531 |  |  | 1126.8531 | 3443.2044
2024-11-19 15:00 | 5775130 | 2024-11-20 05:00 | 1155026 |  |  |  | 1952388.5817 | 3107414.5817 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-19 15:00 | 11584.7728 | 920.7728 | [7 empty] | 11786.404 | 1122.404 |  |  | 1122.404 | 3443.9302
2024-11-19 16:00 | 5775740 | 2024-11-20 05:00 | 1155148 |  |  |  | 1952594.8033 | 3107742.8033 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-19 16:00 | 11585.9965 | 673.9965 | [7 empty] | 11787.6489 | 875.6489 |  |  | 875.6489 | 3445.4468
2024-11-19 17:00 | 5777130 | 2024-11-20 05:00 | 1155426 |  |  |  | 1953064.7183 | 3108490.7183 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-19 17:00 | 11588.7848 | 180.7848 | [7 empty] | 11790.4858 | 382.4858 |  |  | 382.4858 | 3447.3653
2024-11-19 18:00 | 5777670 | 2024-11-20 05:00 | 1155534 |  |  |  | 1953247.2752 | 3108781.2752 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-19 18:00 | 11589.868 | -314.132 | [7 empty] | 11791.5878 | -112.4122 |  |  | -112.4122 | 3447.3816
2024-11-19 19:00 | 5779070 | 2024-11-20 05:00 | 1155814 |  |  |  | 1953720.5709 | 3109534.5709 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-19 19:00 | 11592.6764 | -559.3236 | [7 empty] | 11794.4451 | -357.5549 |  |  | -357.5549 | 3449.3041
2024-11-19 20:00 | 5779900 | 2024-11-20 05:00 | 1155980 |  |  |  | 1954001.1676 | 3109981.1676 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-19 20:00 | 11594.3413 | -309.6587 | [7 empty] | 11796.139 | -107.861 |  |  | -107.861 | 3450.3654
2024-11-19 21:00 | 5780960 | 2024-11-20 05:00 | 1156192 |  |  |  | 1954359.52 | 3110551.52 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-19 21:00 | 11596.4677 | -59.5323 | [7 empty] | 11798.3024 | 142.3024 |  |  | 142.3024 | 3451.6307
2024-11-19 22:00 | 5779820 | 2024-11-20 05:00 | 1155964 |  |  |  | 1953974.1221 | 3109938.1221 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-19 22:00 | 11594.1808 | 434.1808 | [7 empty] | 11795.9758 | 635.9758 |  |  | 635.9758 | 3451.7995
2024-11-19 23:00 | 5781170 | 2024-11-20 05:00 | 1156234 |  |  |  | 1954430.5144 | 3110664.5144 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-19 23:00 | 11596.8889 | 1180.8889 | [7 empty] | 11798.731 | 1382.731 |  |  | 1382.731 | 3451.8268
2024-11-20 | 5782010 | 2024-11-21 05:00 | 1156402 |  |  |  | 1954714.4918 | 3111116.4918 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-20 | 11598.5739 | 1678.5739 | [7 empty] | 11800.4453 | 1880.4453 |  |  | 1880.4453 | 3452.0795
2024-11-20 01:00 | 5782200 | 2024-11-21 05:00 | 1156440 |  |  |  | 1954778.7248 | 3111218.7248 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-20 01:00 | 11598.9551 | 1926.9551 | [7 empty] | 11800.8331 | 2128.8331 |  |  | 2128.8331 | 3457.3286
2024-11-20 02:00 | 5780430 | 2024-11-21 05:00 | 1156086 |  |  |  | 1954180.3438 | 3110266.3438 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-20 02:00 | 11595.4045 | 2171.4045 | [7 empty] | 11797.2207 | 2373.2207 |  |  | 2373.2207 | 3457.3287
2024-11-20 03:00 | 5781490 | 2024-11-21 05:00 | 1156298 |  |  |  | 1954538.6963 | 3110836.6963 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-20 03:00 | 11597.5308 | 2421.5308 | [7 empty] | 11799.384 | 2623.384 |  |  | 2623.384 | 3457.4268
2024-11-20 04:00 | 5782820 | 2024-11-21 05:00 | 1156564 |  |  |  | 1954988.3271 | 3111552.3271 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-20 04:00 | 11600.1988 | 2672.1988 | [7 empty] | 11802.0984 | 2874.0984 |  |  | 2874.0984 | 3457.4677
2024-11-20 05:00 | 5779330 | 2024-11-21 05:00 | 1155866 |  |  |  | 1953808.4687 | 3109674.4687 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-20 05:00 | 11593.1979 | 2417.1979 | [7 empty] | 11794.9757 | 2618.9757 |  |  | 2618.9757 | 3459.1317
2024-11-20 06:00 | 5779220 | 2024-11-21 05:00 | 1155844 |  |  |  | 1953771.2811 | 3109615.2811 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-20 06:00 | 11592.9773 | 1672.9773 | [7 empty] | 11794.7512 | 1874.7512 |  |  | 1874.7512 | 3459.8624
2024-11-20 07:00 | 5776940 | 2024-11-21 05:00 | 1155388 |  |  |  | 1953000.4853 | 3108388.4853 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-20 07:00 | 11588.4036 | 924.4036 | [7 empty] | 11790.098 | 1126.098 |  |  | 1126.098 | 3459.8892
2024-11-20 08:00 | 5778670 | 2024-11-21 05:00 | 1155734 |  |  |  | 1953585.3436 | 3109319.3436 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-20 08:00 | 11591.874 | 183.874 | [7 empty] | 11793.6287 | 385.6287 |  |  | 385.6287 | 3459.9575
2024-11-20 09:00 | 5778200 | 2024-11-21 05:00 | 1155640 |  |  |  | 1953426.4514 | 3109066.4514 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-20 09:00 | 11590.9312 | -313.0688 | [7 empty] | 11792.6695 | -111.3305 |  |  | -111.3305 | 3461.4678
2024-11-20 10:00 | 5776130 | 2024-11-21 05:00 | 1155226 |  |  |  | 1952726.65 | 3107952.65 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-20 10:00 | 11586.7788 | -565.2212 | [7 empty] | 11788.4449 | -363.5551 |  |  | -363.5551 | 3461.529
2024-11-20 11:00 | 5775670 | 2024-11-21 05:00 | 1155134 |  |  |  | 1952571.1386 | 3107705.1386 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-20 11:00 | 11585.856 | -318.144 | [7 empty] | 11787.5061 | -116.4939 |  |  | -116.4939 | 3461.7739
2024-11-20 12:00 | 5775870 | 2024-11-21 05:00 | 1155174 |  |  |  | 1952638.7522 | 3107812.7522 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-20 12:00 | 11586.2572 | 178.2572 | [7 empty] | 11787.9142 | 379.9142 |  |  | 379.9142 | 3462.8556
2024-11-20 13:00 | 5777680 | 2024-11-21 05:00 | 1155536 |  |  |  | 1953250.6559 | 3108786.6559 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-20 13:00 | 11589.8881 | 677.8881 | [7 empty] | 11791.6083 | 879.6083 |  |  | 879.6083 | 3464.9373
2024-11-20 14:00 | 5778390 | 2024-11-21 05:00 | 1155678 |  |  |  | 1953490.6844 | 3109168.6844 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-20 14:00 | 11591.3123 | 927.3123 | [7 empty] | 11793.0573 | 1129.0573 |  |  | 1129.0573 | 3466.3289
2024-11-20 15:00 | 5778360 | 2024-11-21 05:00 | 1155672 |  |  |  | 1953480.5424 | 3109152.5424 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-20 15:00 | 11591.2521 | 927.2521 | [7 empty] | 11792.9961 | 1128.9961 |  |  | 1128.9961 | 3466.5496
2024-11-20 16:00 | 5780230 | 2024-11-21 05:00 | 1156046 |  |  |  | 1954112.7302 | 3110158.7302 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-20 16:00 | 11595.0033 | 683.0033 | [7 empty] | 11796.8125 | 884.8125 |  |  | 884.8125 | 3467.9578
2024-11-20 17:00 | 5781640 | 2024-11-21 05:00 | 1156328 |  |  |  | 1954589.4065 | 3110917.4065 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-20 17:00 | 11597.8317 | 189.8317 | [7 empty] | 11799.6902 | 391.6902 |  |  | 391.6902 | 3468.3456
2024-11-20 18:00 | 5784260 | 2024-11-21 05:00 | 1156852 |  |  |  | 1955475.1455 | 3112327.1455 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-20 18:00 | 11603.0874 | -300.9126 | [7 empty] | 11805.0373 | -98.9627 |  |  | -98.9627 | 3469.1211
2024-11-20 19:00 | 5784460 | 2024-11-21 05:00 | 1156892 |  |  |  | 1955542.7592 | 3112434.7592 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-20 19:00 | 11603.4886 | -548.5114 | [7 empty] | 11805.4455 | -346.5545 |  |  | -346.5545 | 3469.2678
2024-11-20 20:00 | 5782570 | 2024-11-21 05:00 | 1156514 |  |  |  | 1954903.8101 | 3111417.8101 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-20 20:00 | 11599.6973 | -304.3027 | [7 empty] | 11801.5882 | -102.4118 |  |  | -102.4118 | 3469.5293
2024-11-20 21:00 | 5783880 | 2024-11-21 05:00 | 1156776 |  |  |  | 1955346.6796 | 3112122.6796 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-20 21:00 | 11602.3251 | -53.6749 | [7 empty] | 11804.2618 | 148.2618 |  |  | 148.2618 | 3469.6926
2024-11-20 22:00 | 5783690 | 2024-11-21 05:00 | 1156738 |  |  |  | 1955282.4466 | 3112020.4466 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-20 22:00 | 11601.944 | 441.944 | [7 empty] | 11803.874 | 643.874 |  |  | 643.874 | 3470.1087
2024-11-20 23:00 | 5785420 | 2024-11-21 05:00 | 1157084 |  |  |  | 1955867.3048 | 3112951.3048 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-20 23:00 | 11605.4143 | 1189.4143 | [7 empty] | 11807.4047 | 1391.4047 |  |  | 1391.4047 | 3470.3253
2024-11-21 | 5784440 | 2024-11-22 05:00 | 1156888 |  |  |  | 1955535.9978 | 3112423.9978 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-21 | 11603.4485 | 1683.4485 | [7 empty] | 11805.4047 | 1885.4047 |  |  | 1885.4047 | 3472.0192
2024-11-21 01:00 | 5785420 | 2024-11-22 05:00 | 1157084 |  |  |  | 1955867.3048 | 3112951.3048 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-21 01:00 | 11605.4143 | 1933.4143 | [7 empty] | 11807.4047 | 2135.4047 |  |  | 2135.4047 | 3473.1009
2024-11-21 02:00 | 5786050 | 2024-11-22 05:00 | 1157210 |  |  |  | 1956080.2879 | 3113290.2879 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-21 02:00 | 11606.6781 | 2182.6781 | [7 empty] | 11808.6905 | 2384.6905 |  |  | 2384.6905 | 3474.1213
2024-11-21 03:00 | 5785650 | 2024-11-22 05:00 | 1157130 |  |  |  | 1955945.0605 | 3113075.0605 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-21 03:00 | 11605.8757 | 2429.8757 | [7 empty] | 11807.8741 | 2631.8741 |  |  | 2631.8741 | 3475.1418
2024-11-21 04:00 | 5786630 | 2024-11-22 05:00 | 1157326 |  |  |  | 1956276.3675 | 3113602.3675 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-21 04:00 | 11607.8415 | 2679.8415 | [7 empty] | 11809.8742 | 2881.8742 |  |  | 2881.8742 | 3475.5295
2024-11-21 05:00 | 5787800 | 2024-11-22 05:00 | 1157560 |  |  |  | 1956671.9075 | 3114231.9075 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-21 05:00 | 11610.1885 | 2434.1885 | [7 empty] | 11812.2621 | 2636.2621 |  |  | 2636.2621 | 3475.6137
2024-11-21 06:00 | 5787370 | 2024-11-22 05:00 | 1157474 |  |  |  | 1956526.5381 | 3114000.5381 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-21 06:00 | 11609.326 | 1689.326 | [7 empty] | 11811.3845 | 1891.3845 |  |  | 1891.3845 | 3475.7196
2024-11-21 07:00 | 5787150 | 2024-11-22 05:00 | 1157430 |  |  |  | 1956452.163 | 3113882.163 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-21 07:00 | 11608.8847 | 944.8847 | [7 empty] | 11810.9355 | 1146.9355 |  |  | 1146.9355 | 3475.7566
2024-11-21 08:00 | 5786850 | 2024-11-22 05:00 | 1157370 |  |  |  | 1956350.7425 | 3113720.7425 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-21 08:00 | 11608.2829 | 200.2829 | [7 empty] | 11810.3232 | 402.3232 |  |  | 402.3232 | 3476.3688
2024-11-21 09:00 | 5789650 | 2024-11-22 05:00 | 1157930 |  |  |  | 1957297.3339 | 3115227.3339 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-21 09:00 | 11613.8996 | -290.1004 | [7 empty] | 11816.0377 | -87.9623 |  |  | -87.9623 | 3476.6112
2024-11-21 10:00 | 5786440 | 2024-11-22 05:00 | 1157288 |  |  |  | 1956212.1345 | 3113500.1345 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-21 10:00 | 11607.4604 | -544.5396 | [7 empty] | 11809.4865 | -342.5135 |  |  | -342.5135 | 3476.7745
2024-11-21 11:00 | 5785140 | 2024-11-22 05:00 | 1157028 |  |  |  | 1955772.6457 | 3112800.6457 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-21 11:00 | 11604.8526 | -299.1474 | [7 empty] | 11806.8333 | -97.1667 |  |  | -97.1667 | 3476.8153
2024-11-21 12:00 | 5783090 | 2024-11-22 05:00 | 1156618 |  |  |  | 1955079.6056 | 3111697.6056 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-21 12:00 | 11600.7404 | 192.7404 | [7 empty] | 11802.6495 | 394.6495 |  |  | 394.6495 | 3476.9786
2024-11-21 13:00 | 5787680 | 2024-11-22 05:00 | 1157536 |  |  |  | 1956631.3393 | 3114167.3393 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-21 13:00 | 11609.9478 | 697.9478 | [7 empty] | 11812.0172 | 900.0172 |  |  | 900.0172 | 3477.0806
2024-11-21 14:00 | 5786740 | 2024-11-22 05:00 | 1157348 |  |  |  | 1956313.555 | 3113661.555 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-21 14:00 | 11608.0622 | 944.0622 | [7 empty] | 11810.0987 | 1146.0987 |  |  | 1146.0987 | 3477.3663
2024-11-21 15:00 | 5785830 | 2024-11-22 05:00 | 1157166 |  |  |  | 1956005.9128 | 3113171.9128 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-21 15:00 | 11606.2368 | 942.2368 | [7 empty] | 11808.2415 | 1144.2415 |  |  | 1144.2415 | 3477.448
2024-11-21 16:00 | 5787620 | 2024-11-22 05:00 | 1157524 |  |  |  | 1956611.0552 | 3114135.0552 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-21 16:00 | 11609.8275 | 697.8275 | [7 empty] | 11811.8947 | 899.8947 |  |  | 899.8947 | 3477.9378
2024-11-21 17:00 | 5788460 | 2024-11-22 05:00 | 1157692 |  |  |  | 1956895.0326 | 3114587.0326 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-21 17:00 | 11611.5125 | 203.5125 | [7 empty] | 11813.609 | 405.609 |  |  | 405.609 | 3479.2644
2024-11-21 18:00 | 5788260 | 2024-11-22 05:00 | 1157652 |  |  |  | 1956827.4189 | 3114479.4189 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-21 18:00 | 11611.1113 | -292.8887 | [7 empty] | 11813.2009 | -90.7991 |  |  | -90.7991 | 3479.522
2024-11-21 19:00 | 5789750 | 2024-11-22 05:00 | 1157950 |  |  |  | 1957331.1407 | 3115281.1407 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-21 19:00 | 11614.1002 | -537.8998 | [7 empty] | 11816.2418 | -335.7582 |  |  | -335.7582 | 3479.6113
2024-11-21 20:00 | 5788950 | 2024-11-22 05:00 | 1157790 |  |  |  | 1957060.686 | 3114850.686 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-21 20:00 | 11612.4954 | -291.5046 | [7 empty] | 11814.6091 | -89.3909 |  |  | -89.3909 | 3480.6113
2024-11-21 21:00 | 5789160 | 2024-11-22 05:00 | 1157832 |  |  |  | 1957131.6804 | 3114963.6804 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-21 21:00 | 11612.9167 | -43.0833 | [7 empty] | 11815.0377 | 159.0377 |  |  | 159.0377 | 3481.9175
2024-11-21 22:00 | 5787780 | 2024-11-22 05:00 | 1157556 |  |  |  | 1956665.1461 | 3114221.1461 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-21 22:00 | 11610.1484 | 450.1484 | [7 empty] | 11812.2212 | 652.2212 |  |  | 652.2212 | 3482.2874
2024-11-21 23:00 | 5788550 | 2024-11-22 05:00 | 1157710 |  |  |  | 1956925.4587 | 3114635.4587 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-21 23:00 | 11611.693 | 1195.693 | [7 empty] | 11813.7927 | 1397.7927 |  |  | 1397.7927 | 3482.3601
2024-11-22 | 5787960 | 2024-11-23 05:00 | 1157592 |  |  |  | 1956725.9984 | 3114317.9984 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-22 | 11610.5095 | 1690.5095 | [7 empty] | 11812.5886 | 1892.5886 |  |  | 1892.5886 | 3483.4074
2024-11-22 01:00 | 5787750 | 2024-11-23 05:00 | 1157550 |  |  |  | 1956655.004 | 3114205.004 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-22 01:00 | 11610.0882 | 1938.0882 | [7 empty] | 11812.16 | 2140.16 |  |  | 2140.16 | 3484.1421
2024-11-22 02:00 | 5789850 | 2024-11-23 05:00 | 1157970 |  |  |  | 1957364.9475 | 3115334.9475 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-22 02:00 | 11614.3008 | 2190.3008 | [7 empty] | 11816.4459 | 2392.4459 |  |  | 2392.4459 | 3484.4278
2024-11-22 03:00 | 5790210 | 2024-11-23 05:00 | 1158042 |  |  |  | 1957486.6521 | 3115528.6521 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-22 03:00 | 11615.0229 | 2439.0229 | [7 empty] | 11817.1806 | 2641.1806 |  |  | 2641.1806 | 3484.7339
2024-11-22 04:00 | 5790500 | 2024-11-23 05:00 | 1158100 |  |  |  | 1957584.692 | 3115684.692 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-22 04:00 | 11615.6047 | 2687.6047 | [7 empty] | 11817.7725 | 2889.7725 |  |  | 2889.7725 | 3485.1217
2024-11-22 05:00 | 5791370 | 2024-11-23 05:00 | 1158274 |  |  |  | 1957878.8114 | 3116152.8114 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-22 05:00 | 11617.3499 | 2441.3499 | [7 empty] | 11819.548 | 2643.548 |  |  | 2643.548 | 3485.3602
2024-11-22 06:00 | 5791570 | 2024-11-23 05:00 | 1158314 |  |  |  | 1957946.4251 | 3116260.4251 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-22 06:00 | 11617.7511 | 1697.7511 | [7 empty] | 11819.9562 | 1899.9562 |  |  | 1899.9562 | 3485.4483
2024-11-22 07:00 | 5790660 | 2024-11-23 05:00 | 1158132 |  |  |  | 1957638.7829 | 3115770.7829 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-22 07:00 | 11615.9256 | 951.9256 | [7 empty] | 11818.099 | 1154.099 |  |  | 1154.099 | 3485.6932
2024-11-22 08:00 | 5791190 | 2024-11-23 05:00 | 1158238 |  |  |  | 1957817.9591 | 3116055.9591 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-22 08:00 | 11616.9888 | 208.9888 | [7 empty] | 11819.1807 | 411.1807 |  |  | 411.1807 | 3486.5095
2024-11-22 09:00 | 5788420 | 2024-11-23 05:00 | 1157684 |  |  |  | 1956881.5098 | 3114565.5098 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-22 09:00 | 11611.4322 | -292.5678 | [7 empty] | 11813.5274 | -90.4726 |  |  | -90.4726 | 3486.757
2024-11-22 10:00 | 5786140 | 2024-11-23 05:00 | 1157228 |  |  |  | 1956110.714 | 3113338.714 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-22 10:00 | 11606.8586 | -545.1414 | [7 empty] | 11808.8742 | -343.1258 |  |  | -343.1258 | 3486.9585
2024-11-22 11:00 | 5784070 | 2024-11-23 05:00 | 1156814 |  |  |  | 1955410.9126 | 3112224.9126 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-22 11:00 | 11602.7062 | -301.2938 | [7 empty] | 11804.6495 | -99.3505 |  |  | -99.3505 | 3488.5504
2024-11-22 12:00 | 5785570 | 2024-11-23 05:00 | 1157114 |  |  |  | 1955918.0151 | 3113032.0151 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-22 12:00 | 11605.7152 | 197.7152 | [7 empty] | 11807.7109 | 399.7109 |  |  | 399.7109 | 3488.8157
2024-11-22 13:00 | 5784960 | 2024-11-23 05:00 | 1156992 |  |  |  | 1955711.7934 | 3112703.7934 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-22 13:00 | 11604.4916 | 692.4916 | [7 empty] | 11806.4659 | 894.4659 |  |  | 894.4659 | 3489.9178
2024-11-22 14:00 | 5785830 | 2024-11-23 05:00 | 1157166 |  |  |  | 1956005.9128 | 3113171.9128 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-22 14:00 | 11606.2368 | 942.2368 | [7 empty] | 11808.2415 | 1144.2415 |  |  | 1144.2415 | 3490.3188
2024-11-22 15:00 | 5787090 | 2024-11-23 05:00 | 1157418 |  |  |  | 1956431.8789 | 3113849.8789 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-22 15:00 | 11608.7643 | 944.7643 | [7 empty] | 11810.813 | 1146.813 |  |  | 1146.813 | 3490.3795
2024-11-22 16:00 | 5787390 | 2024-11-23 05:00 | 1157478 |  |  |  | 1956533.2994 | 3114011.2994 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-22 16:00 | 11609.3661 | 697.3661 | [7 empty] | 11811.4253 | 899.4253 |  |  | 899.4253 | 3490.4984
2024-11-22 17:00 | 5787680 | 2024-11-25 09:00 | 1157536 |  |  |  | 1956631.3393 | 3114167.3393 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-22 17:00 | 11609.9478 | 201.9478 | [7 empty] | 11812.0172 | 404.0172 |  |  | 404.0172 | 3492.4944
2024-11-22 18:00 | 5787250 | 2024-11-23 05:00 | 1157450 |  |  |  | 1956485.9699 | 3113935.9699 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-22 18:00 | 11609.0853 | -294.9147 | [7 empty] | 11811.1396 | -92.8604 |  |  | -92.8604 | 3494.5736
2024-11-22 19:00 | 5783400 | 2024-11-23 05:00 | 1156680 |  |  |  | 1955184.4068 | 3111864.4068 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-22 19:00 | 11601.3622 | -550.6378 | [7 empty] | 11803.2821 | -348.7179 |  |  | -348.7179 | 3495.0453
2024-11-22 20:00 | 5783560 | 2024-11-23 05:00 | 1156712 |  |  |  | 1955238.4977 | 3111950.4977 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-22 20:00 | 11601.6832 | -302.3168 | [7 empty] | 11803.6087 | -100.3913 |  |  | -100.3913 | 3496.2037
2024-11-22 21:00 | 5788040 | 2024-11-23 05:00 | 1157608 |  |  |  | 1956753.0439 | 3114361.0439 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-22 21:00 | 11610.67 | -45.33 | [7 empty] | 11812.7519 | 156.7519 |  |  | 156.7519 | 3497.1157
2024-11-22 22:00 | 5790170 | 2024-11-23 05:00 | 1158034 |  |  |  | 1957473.1294 | 3115507.1294 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-22 22:00 | 11614.9427 | 454.9427 | [7 empty] | 11817.099 | 657.099 |  |  | 657.099 | 3497.6553
2024-11-22 23:00 | 5791620 | 2024-11-23 05:00 | 1158324 |  |  |  | 1957963.3285 | 3116287.3285 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-22 23:00 | 11617.8514 | 1201.8514 | [7 empty] | 11820.0583 | 1404.0583 |  |  | 1404.0583 | 3501.7575
2024-11-23 | 5798160 | 2024-11-24 05:00 | 1159632 |  |  |  | 1960174.2954 | 3119806.2954 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-23 | 11630.9705 | 1710.9705 | [7 empty] | 11833.4057 | 1913.4057 |  |  | 1913.4057 | 3502.2996
2024-11-23 01:00 | 5798730 | 2024-11-24 05:00 | 1159746 |  |  |  | 1960366.9944 | 3120112.9944 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-23 01:00 | 11632.1139 | 1960.1139 | [7 empty] | 11834.569 | 2162.569 |  |  | 2162.569 | 3506.7054
2024-11-23 02:00 | 5798830 | 2024-11-24 05:00 | 1159766 |  |  |  | 1960400.8012 | 3120166.8012 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-23 02:00 | 11632.3145 | 2208.3145 | [7 empty] | 11834.7731 | 2410.7731 |  |  | 2410.7731 | 3508.157
2024-11-23 03:00 | 5800030 | 2024-11-24 05:00 | 1160006 |  |  |  | 1960806.4832 | 3120812.4832 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-23 03:00 | 11634.7216 | 2458.7216 | [7 empty] | 11837.2221 | 2661.2221 |  |  | 2661.2221 | 3509.2358
2024-11-23 04:00 | 5799510 | 2024-11-24 05:00 | 1159902 |  |  |  | 1960630.6877 | 3120532.6877 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-23 04:00 | 11633.6785 | 2705.6785 | [7 empty] | 11836.1609 | 2908.1609 |  |  | 2908.1609 | 3513.9705
2024-11-23 05:00 | 5799590 | 2024-11-24 05:00 | 1159918 |  |  |  | 1960657.7331 | 3120575.7331 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-23 05:00 | 11633.839 | 2457.839 | [7 empty] | 11836.3242 | 2660.3242 |  |  | 2660.3242 | 3517.6688
2024-11-23 06:00 | 5799730 | 2024-11-24 05:00 | 1159946 |  |  |  | 1960705.0627 | 3120651.0627 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-23 06:00 | 11634.1198 | 1714.1198 | [7 empty] | 11836.6099 | 1916.6099 |  |  | 1916.6099 | 3518.8104
2024-11-23 07:00 | 5798630 | 2024-11-24 05:00 | 1159726 |  |  |  | 1960333.1875 | 3120059.1875 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-23 07:00 | 11631.9133 | 967.9133 | [7 empty] | 11834.3649 | 1170.3649 |  |  | 1170.3649 | 3519.8117
2024-11-23 08:00 | 5798760 | 2024-11-24 05:00 | 1159752 |  |  |  | 1960377.1364 | 3120129.1364 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-23 08:00 | 11632.174 | 224.174 | [7 empty] | 11834.6302 | 426.6302 |  |  | 426.6302 | 3519.824
2024-11-23 09:00 | 5798650 | 2024-11-24 05:00 | 1159730 |  |  |  | 1960339.9489 | 3120069.9489 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-23 09:00 | 11631.9534 | -272.0466 | [7 empty] | 11834.4057 | -69.5943 |  |  | -69.5943 | 3521.7955
2024-11-23 10:00 | 5799120 | 2024-11-24 05:00 | 1159824 |  |  |  | 1960498.841 | 3120322.841 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-23 10:00 | 11632.8962 | -519.1038 | [7 empty] | 11835.3649 | -316.6351 |  |  | -316.6351 | 3521.8996
2024-11-23 11:00 | 5799860 | 2024-11-24 05:00 | 1159972 |  |  |  | 1960749.0116 | 3120721.0116 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-23 11:00 | 11634.3806 | -269.6194 | [7 empty] | 11836.8752 | -67.1248 |  |  | -67.1248 | 3522.8792
2024-11-23 12:00 | 5799440 | 2024-11-24 05:00 | 1159888 |  |  |  | 1960607.0229 | 3120495.0229 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-23 12:00 | 11633.5381 | 225.5381 | [7 empty] | 11836.018 | 428.018 |  |  | 428.018 | 3523.9828
2024-11-23 13:00 | 5799610 | 2024-11-24 05:00 | 1159922 |  |  |  | 1960664.4945 | 3120586.4945 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-23 13:00 | 11633.8791 | 721.8791 | [7 empty] | 11836.365 | 924.365 |  |  | 924.365 | 3527.014
2024-11-23 14:00 | 5798670 | 2024-11-24 05:00 | 1159734 |  |  |  | 1960346.7103 | 3120080.7103 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-23 14:00 | 11631.9935 | 967.9935 | [7 empty] | 11834.4465 | 1170.4465 |  |  | 1170.4465 | 3529.0876
2024-11-23 15:00 | 5799200 | 2024-11-24 05:00 | 1159840 |  |  |  | 1960525.8865 | 3120365.8865 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-23 15:00 | 11633.0567 | 969.0567 | [7 empty] | 11835.5282 | 1171.5282 |  |  | 1171.5282 | 3531.6224
2024-11-23 16:00 | 5798310 | 2024-11-24 05:00 | 1159662 |  |  |  | 1960225.0056 | 3119887.0056 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-23 16:00 | 11631.2713 | 719.2713 | [7 empty] | 11833.7118 | 921.7118 |  |  | 921.7118 | 3533.7987
2024-11-23 17:00 | 5797370 | 2024-11-24 05:00 | 1159474 |  |  |  | 1959907.2214 | 3119381.2214 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-23 17:00 | 11629.3857 | 221.3857 | [7 empty] | 11831.7934 | 423.7934 |  |  | 423.7934 | 3534.6893
2024-11-23 18:00 | 5797820 | 2024-11-24 05:00 | 1159564 |  |  |  | 1960059.3522 | 3119623.3522 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-23 18:00 | 11630.2884 | -273.7116 | [7 empty] | 11832.7118 | -71.2882 |  |  | -71.2882 | 3536.7907
2024-11-23 19:00 | 5796300 | 2024-11-24 05:00 | 1159260 |  |  |  | 1959545.4883 | 3118805.4883 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-23 19:00 | 11627.2393 | -524.7607 | [7 empty] | 11829.6096 | -322.3904 |  |  | -322.3904 | 3537.9001
2024-11-23 20:00 | 5797500 | 2024-11-24 05:00 | 1159500 |  |  |  | 1959951.1703 | 3119451.1703 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-23 20:00 | 11629.6465 | -274.3535 | [7 empty] | 11832.0587 | -71.9413 |  |  | -71.9413 | 3540.1785
2024-11-23 21:00 | 5796200 | 2024-11-24 05:00 | 1159240 |  |  |  | 1959511.6815 | 3118751.6815 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-23 21:00 | 11627.0387 | -28.9613 | [7 empty] | 11829.4055 | 173.4055 |  |  | 173.4055 | 3540.3967
2024-11-23 22:00 | 5748140 | 2024-11-24 05:00 | 1149628 |  |  |  | 1943264.1173 | 3092892.1173 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-23 22:00 | 11530.6315 | 370.6315 | [7 empty] | 11731.3204 | 571.3204 |  |  | 571.3204 | 3544.1203
2024-11-23 23:00 | 5520050 | 2024-11-24 05:00 | 1104010 |  |  |  | 1866154.1108 | 2970164.1108 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-23 23:00 | 11073.0884 | 657.0884 | [7 empty] | 11265.8138 | 849.8138 |  |  | 849.8138 | 3544.9471
2024-11-24 | 5509170 | 2024-11-25 05:00 | 1101834 |  |  |  | 1862475.9274 | 2964309.9274 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-24 | 11051.2634 | 1131.2634 | [7 empty] | 11243.6089 | 1323.6089 |  |  | 1323.6089 | 3545.1736
2024-11-24 01:00 | 5505650 | 2024-11-25 05:00 | 1101130 |  |  |  | 1861285.9268 | 2962415.9268 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-24 01:00 | 11044.2024 | 1372.2024 | [7 empty] | 11236.425 | 1564.425 |  |  | 1564.425 | 3546.9925
2024-11-24 02:00 | 5504710 | 2024-11-25 05:00 | 1100942 |  |  |  | 1860968.1426 | 2961910.1426 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-24 02:00 | 11042.3168 | 1618.3168 | [7 empty] | 11234.5066 | 1810.5066 |  |  | 1810.5066 | 3550.9659
2024-11-24 03:00 | 5505530 | 2024-11-25 05:00 | 1101106 |  |  |  | 1861245.3586 | 2962351.3586 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-24 03:00 | 11043.9617 | 1867.9617 | [7 empty] | 11236.1801 | 2060.1801 |  |  | 2060.1801 | 3552.0963
2024-11-24 04:00 | 5505820 | 2024-11-25 05:00 | 1101164 |  |  |  | 1861343.3984 | 2962507.3984 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-24 04:00 | 11044.5434 | 2116.5434 | [7 empty] | 11236.772 | 2308.772 |  |  | 2308.772 | 3556.1319
2024-11-24 05:00 | 5507520 | 2024-11-25 05:00 | 1101504 |  |  |  | 1861918.1146 | 2963422.1146 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-24 05:00 | 11047.9536 | 1871.9536 | [7 empty] | 11240.2415 | 2064.2415 |  |  | 2064.2415 | 3557.609
2024-11-24 06:00 | 5507030 | 2024-11-25 05:00 | 1101406 |  |  |  | 1861752.4611 | 2963158.4611 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-24 06:00 | 11046.9706 | 1126.9706 | [7 empty] | 11239.2414 | 1319.2414 |  |  | 1319.2414 | 3558.2608
2024-11-24 07:00 | 5507250 | 2024-11-25 05:00 | 1101450 |  |  |  | 1861826.8362 | 2963276.8362 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-24 07:00 | 11047.4119 | 383.4119 | [7 empty] | 11239.6904 | 575.6904 |  |  | 575.6904 | 3558.6907
2024-11-24 08:00 | 5507980 | 2024-11-25 05:00 | 1101596 |  |  |  | 1862073.626 | 2963669.626 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-24 08:00 | 11048.8763 | -359.1237 | [7 empty] | 11241.1803 | -166.8197 |  |  | -166.8197 | 3560.5752
2024-11-24 09:00 | 5509410 | 2024-11-25 05:00 | 1101882 |  |  |  | 1862557.0638 | 2964439.0638 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-24 09:00 | 11051.7448 | -852.2552 | [7 empty] | 11244.0987 | -659.9013 |  |  | -659.9013 | 3563.7929
2024-11-24 10:00 | 5508820 | 2024-11-25 05:00 | 1101764 |  |  |  | 1862357.6034 | 2964121.6034 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-24 10:00 | 11050.5613 | -1101.4387 | [7 empty] | 11242.8946 | -909.1054 |  |  | -909.1054 | 3565.2052
2024-11-24 11:00 | 5509880 | 2024-11-25 05:00 | 1101976 |  |  |  | 1862715.9559 | 2964691.9559 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-24 11:00 | 11052.6877 | -851.3123 | [7 empty] | 11245.058 | -658.942 |  |  | -658.942 | 3565.4509
2024-11-24 12:00 | 5510090 | 2024-11-25 05:00 | 1102018 |  |  |  | 1862786.9502 | 2964804.9502 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-24 12:00 | 11053.1089 | -354.8911 | [7 empty] | 11245.4866 | -162.5134 |  |  | -162.5134 | 3565.7568
2024-11-24 13:00 | 5510560 | 2024-11-25 05:00 | 1102112 |  |  |  | 1862945.8423 | 2965057.8423 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-24 13:00 | 11054.0517 | 142.0517 | [7 empty] | 11246.4458 | 334.4458 |  |  | 334.4458 | 3566.5672
2024-11-24 14:00 | 5510840 | 2024-11-25 05:00 | 1102168 |  |  |  | 1863040.5015 | 2965208.5015 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-24 14:00 | 11054.6134 | 390.6134 | [7 empty] | 11247.0172 | 583.0172 |  |  | 583.0172 | 3568.5061
2024-11-24 15:00 | 5511350 | 2024-11-25 05:00 | 1102270 |  |  |  | 1863212.9163 | 2965482.9163 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-24 15:00 | 11055.6364 | 391.6364 | [7 empty] | 11248.0581 | 584.0581 |  |  | 584.0581 | 3569.7115
2024-11-24 16:00 | 5513110 | 2024-11-25 05:00 | 1102622 |  |  |  | 1863807.9166 | 2966429.9166 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-24 16:00 | 11059.167 | 147.167 | [7 empty] | 11251.65 | 339.65 |  |  | 339.65 | 3574.2708
2024-11-24 17:00 | 5514050 | 2024-11-25 05:00 | 1102810 |  |  |  | 1864125.7008 | 2966935.7008 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-24 17:00 | 11061.0526 | -346.9474 | [7 empty] | 11253.5685 | -154.4315 |  |  | -154.4315 | 3575.1675
2024-11-24 18:00 | 5516170 | 2024-11-25 05:00 | 1103234 |  |  |  | 1864842.4057 | 2968076.4057 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-24 18:00 | 11065.3052 | -838.6948 | [7 empty] | 11257.8952 | -646.1048 |  |  | -646.1048 | 3575.9553
2024-11-24 19:00 | 5516360 | 2024-11-25 05:00 | 1103272 |  |  |  | 1864906.6387 | 2968178.6387 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-24 19:00 | 11065.6864 | -1086.3136 | [7 empty] | 11258.2829 | -893.7171 |  |  | -893.7171 | 3576.7602
2024-11-24 20:00 | 5516940 | 2024-11-25 05:00 | 1103388 |  |  |  | 1865102.7183 | 2968490.7183 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-24 20:00 | 11066.8498 | -837.1502 | [7 empty] | 11259.4666 | -644.5334 |  |  | -644.5334 | 3577.1888
2024-11-24 21:00 | 5517240 | 2024-11-25 05:00 | 1103448 |  |  |  | 1865204.1388 | 2968652.1388 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-24 21:00 | 11067.4516 | -588.5484 | [7 empty] | 11260.0789 | -395.9211 |  |  | -395.9211 | 3577.3865
2024-11-24 22:00 | 5512670 | 2024-11-25 05:00 | 1102534 |  |  |  | 1863659.1665 | 2966193.1665 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-24 22:00 | 11058.2843 | -101.7157 | [7 empty] | 11250.752 | 90.752 |  |  | 90.752 | 3577.9799
2024-11-24 23:00 | 5511900 | 2024-11-25 05:00 | 1102380 |  |  |  | 1863398.8539 | 2965778.8539 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-24 23:00 | 11056.7397 | 640.7397 | [7 empty] | 11249.1806 | 833.1806 |  |  | 833.1806 | 3579.3799
2024-11-25 | 5508640 | 2024-11-26 13:00 | 1101728 |  |  |  | 1862296.7511 | 2964024.7511 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-25 | 11050.2002 | 1130.2002 | [7 empty] | 11242.5273 | 1322.5273 |  |  | 1322.5273 | 3579.4197
2024-11-25 01:00 | 5508640 | 2024-11-26 13:00 | 1101728 |  |  |  | 1862296.7511 | 2964024.7511 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-25 01:00 | 11050.2002 | 1378.2002 | [7 empty] | 11242.5273 | 1570.5273 |  |  | 1570.5273 | 3580.2392
2024-11-25 02:00 | 5509710 | 2024-11-26 13:00 | 1101942 |  |  |  | 1862658.4843 | 2964600.4843 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-25 02:00 | 11052.3466 | 1628.3466 | [7 empty] | 11244.711 | 1820.711 |  |  | 1820.711 | 3580.3045
2024-11-25 03:00 | 5510990 | 2024-11-26 13:00 | 1102198 |  |  |  | 1863091.2117 | 2965289.2117 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-25 03:00 | 11054.9143 | 1878.9143 | [7 empty] | 11247.3234 | 2071.3234 |  |  | 2071.3234 | 3580.5425
2024-11-25 04:00 | 5511370 | 2024-11-26 13:00 | 1102274 |  |  |  | 1863219.6777 | 2965493.6777 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-25 04:00 | 11055.6766 | 2127.6766 | [7 empty] | 11248.0989 | 2320.0989 |  |  | 2320.0989 | 3583.3507
2024-11-25 05:00 | 5511690 | 2024-11-26 13:00 | 1102338 |  |  |  | 1863327.8596 | 2965665.8596 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-25 05:00 | 11056.3185 | 1880.3185 | [7 empty] | 11248.752 | 2072.752 |  |  | 2072.752 | 3590.362
2024-11-25 06:00 | 5512030 | 2024-11-26 13:00 | 1102406 |  |  |  | 1863442.8028 | 2965848.8028 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-25 06:00 | 11057.0005 | 1137.0005 | [7 empty] | 11249.4459 | 1329.4459 |  |  | 1329.4459 | 3590.6314
2024-11-25 07:00 | 5632610 | 2024-11-26 13:00 | 1126522 |  |  |  | 1904207.0826 | 3030729.0826 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-25 07:00 | 11298.8811 | 634.8811 | [7 empty] | 11495.5364 | 831.5364 |  |  | 831.5364 | 3590.7059
2024-11-25 08:00 | 5720400 | 2024-11-26 13:00 | 1144080 |  |  |  | 1933886.1017 | 3077966.1017 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-25 08:00 | 11474.9857 | 66.9857 | [7 empty] | 11674.7061 | 266.7061 |  |  | 266.7061 | 3591.0286
2024-11-25 09:00 | 5722220 | 2024-11-26 13:00 | 1144444 |  |  |  | 1934501.3861 | 3078945.3861 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-25 09:00 | 11478.6366 | -425.3634 | [7 empty] | 11678.4205 | -225.5795 |  |  | -225.5795 | 3592.6286
2024-11-25 10:00 | 5721820 | 2024-11-26 13:00 | 1144364 |  |  |  | 1934366.1587 | 3078730.1587 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-25 10:00 | 11477.8342 | -674.1658 | [7 empty] | 11677.6042 | -474.3958 |  |  | -474.3958 | 3592.8335
2024-11-25 11:00 | 5735240 | 2024-11-26 13:00 | 1147048 |  |  |  | 1938903.0358 | 3085951.0358 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-25 11:00 | 11504.7544 | -399.2456 | [7 empty] | 11704.9929 | -199.0071 |  |  | -199.0071 | 3592.9294
2024-11-25 12:00 | 5774340 | 2024-11-26 13:00 | 1154868 |  |  |  | 1952121.5077 | 3106989.5077 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-25 12:00 | 11583.1881 | 175.1881 | [7 empty] | 11784.7917 | 376.7917 |  |  | 376.7917 | 3594.9713
2024-11-25 13:00 | 5774080 | 2024-11-26 13:00 | 1154816 |  |  |  | 1952033.6099 | 3106849.6099 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-25 13:00 | 11582.6665 | 670.6665 | [7 empty] | 11784.2611 | 872.2611 |  |  | 872.2611 | 3598.497
2024-11-25 14:00 | 5774610 | 2024-11-26 13:00 | 1154922 |  |  |  | 1952212.7861 | 3107134.7861 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-25 14:00 | 11583.7297 | 919.7297 | [7 empty] | 11785.3427 | 1121.3427 |  |  | 1121.3427 | 3598.8554
2024-11-25 15:00 | 5774220 | 2024-11-26 13:00 | 1154844 |  |  |  | 1952080.9395 | 3106924.9395 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-25 15:00 | 11582.9474 | 918.9474 | [7 empty] | 11784.5468 | 1120.5468 |  |  | 1120.5468 | 3598.937
2024-11-25 16:00 | 5773830 | 2024-11-26 13:00 | 1154766 |  |  |  | 1951949.0928 | 3106715.0928 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-25 16:00 | 11582.1651 | 670.1651 | [7 empty] | 11783.7508 | 871.7508 |  |  | 871.7508 | 3600.9231
2024-11-25 17:00 | 5773420 | 2024-11-26 13:00 | 1154684 |  |  |  | 1951810.4848 | 3106494.4848 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-25 17:00 | 11581.3426 | 173.3426 | [7 empty] | 11782.9141 | 374.9141 |  |  | 374.9141 | 3601.9144
2024-11-25 18:00 | 5773400 | 2024-11-26 13:00 | 1154680 |  |  |  | 1951803.7234 | 3106483.7234 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-25 18:00 | 11581.3025 | -322.6975 | [7 empty] | 11782.8732 | -121.1268 |  |  | -121.1268 | 3602.7726
2024-11-25 19:00 | 5773860 | 2024-11-26 13:00 | 1154772 |  |  |  | 1951959.2349 | 3106731.2349 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-25 19:00 | 11582.2252 | -569.7748 | [7 empty] | 11783.8121 | -368.1879 |  |  | -368.1879 | 3607.0149
2024-11-25 20:00 | 5773570 | 2024-11-26 13:00 | 1154714 |  |  |  | 1951861.195 | 3106575.195 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-25 20:00 | 11581.6435 | -322.3565 | [7 empty] | 11783.2202 | -120.7798 |  |  | -120.7798 | 3608.5904
2024-11-25 21:00 | 5780460 | 2024-11-26 13:00 | 1156092 |  |  |  | 1954190.4859 | 3110282.4859 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-25 21:00 | 11595.4647 | -60.5353 | [7 empty] | 11797.2819 | 141.2819 |  |  | 141.2819 | 3611.015
2024-11-25 22:00 | 5789490 | 2024-11-26 13:00 | 1157898 |  |  |  | 1957243.2429 | 3115141.2429 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-25 22:00 | 11613.5786 | 453.5786 | [7 empty] | 11815.7112 | 655.7112 |  |  | 655.7112 | 3613.3006
2024-11-25 23:00 | 5788840 | 2024-11-26 13:00 | 1157768 |  |  |  | 1957023.4985 | 3114791.4985 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-25 23:00 | 11612.2748 | 1196.2748 | [7 empty] | 11814.3846 | 1398.3846 |  |  | 1398.3846 | 3615.0792
2024-11-26 | 5788410 | 2024-11-27 05:00 | 1157682 |  |  |  | 1956878.1291 | 3114560.1291 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-26 | 11611.4122 | 1691.4122 | [7 empty] | 11813.507 | 1893.507 |  |  | 1893.507 | 3615.5499
2024-11-26 01:00 | 5788260 | 2024-11-27 05:00 | 1157652 |  |  |  | 1956827.4189 | 3114479.4189 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-26 01:00 | 11611.1113 | 1939.1113 | [7 empty] | 11813.2009 | 2141.2009 |  |  | 2141.2009 | 3618.3446
2024-11-26 02:00 | 5789030 | 2024-11-27 05:00 | 1157806 |  |  |  | 1957087.7315 | 3114893.7315 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-26 02:00 | 11612.6559 | 2188.6559 | [7 empty] | 11814.7724 | 2390.7724 |  |  | 2390.7724 | 3618.8235
2024-11-26 03:00 | 5789230 | 2024-11-27 05:00 | 1157846 |  |  |  | 1957155.3452 | 3115001.3452 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-26 03:00 | 11613.0571 | 2437.0571 | [7 empty] | 11815.1805 | 2639.1805 |  |  | 2639.1805 | 3619.5827
2024-11-26 04:00 | 5789850 | 2024-11-27 05:00 | 1157970 |  |  |  | 1957364.9475 | 3115334.9475 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-26 04:00 | 11614.3008 | 2686.3008 | [7 empty] | 11816.4459 | 2888.4459 |  |  | 2888.4459 | 3627.2409
2024-11-26 05:00 | 5790990 | 2024-11-27 05:00 | 1158198 |  |  |  | 1957750.3454 | 3115948.3454 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-26 05:00 | 11616.5876 | 2440.5876 | [7 empty] | 11818.7725 | 2642.7725 |  |  | 2642.7725 | 3630.0389
2024-11-26 06:00 | 5792150 | 2024-11-27 05:00 | 1158430 |  |  |  | 1958142.5047 | 3116572.5047 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-26 06:00 | 11618.9145 | 1698.9145 | [7 empty] | 11821.1399 | 1901.1399 |  |  | 1901.1399 | 3634.9396
2024-11-26 07:00 | 5791050 | 2024-11-27 05:00 | 1158210 |  |  |  | 1957770.6295 | 3115980.6295 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-26 07:00 | 11616.708 | 952.708 | [7 empty] | 11818.895 | 1154.895 |  |  | 1154.895 | 3635.2432
2024-11-26 08:00 | 5790410 | 2024-11-27 05:00 | 1158082 |  |  |  | 1957554.2658 | 3115636.2658 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-26 08:00 | 11615.4241 | 207.4241 | [7 empty] | 11817.5888 | 409.5888 |  |  | 409.5888 | 3641.6067
2024-11-26 09:00 | 5791820 | 2024-11-27 05:00 | 1158364 |  |  |  | 1958030.9422 | 3116394.9422 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-26 09:00 | 11618.2526 | -285.7474 | [7 empty] | 11820.4664 | -83.5336 |  |  | -83.5336 | 3645.4884
2024-11-26 10:00 | 5791920 | 2024-11-27 05:00 | 1158384 |  |  |  | 1958064.749 | 3116448.749 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-26 10:00 | 11618.4532 | -533.5468 | [7 empty] | 11820.6705 | -331.3295 |  |  | -331.3295 | 3648.213
2024-11-26 11:00 | 5788990 | 2024-11-27 05:00 | 1157798 |  |  |  | 1957074.2088 | 3114872.2088 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-26 11:00 | 11612.5757 | -291.4243 | [7 empty] | 11814.6907 | -89.3093 |  |  | -89.3093 | 3648.4202
2024-11-26 12:00 | 5790240 | 2024-11-27 05:00 | 1158048 |  |  |  | 1957496.7942 | 3115544.7942 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-26 12:00 | 11615.0831 | 207.0831 | [7 empty] | 11817.2418 | 409.2418 |  |  | 409.2418 | 3648.5222
2024-11-26 13:00 | 5791110 | 2024-11-27 05:00 | 1158222 |  |  |  | 1957790.9136 | 3116012.9136 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-26 13:00 | 11616.8283 | 704.8283 | [7 empty] | 11819.0174 | 907.0174 |  |  | 907.0174 | 3650.3266
2024-11-26 14:00 | 5788700 | 2024-11-27 05:00 | 1157740 |  |  |  | 1956976.169 | 3114716.169 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-26 14:00 | 11611.9939 | 947.9939 | [7 empty] | 11814.0989 | 1150.0989 |  |  | 1150.0989 | 3651.2371
2024-11-26 15:00 | 5788270 | 2024-11-27 05:00 | 1157654 |  |  |  | 1956830.7996 | 3114484.7996 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-26 15:00 | 11611.1313 | 947.1313 | [7 empty] | 11813.2213 | 1149.2213 |  |  | 1149.2213 | 3652.49
2024-11-26 16:00 | 5788040 | 2024-11-27 05:00 | 1157608 |  |  |  | 1956753.0439 | 3114361.0439 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-26 16:00 | 11610.67 | 698.67 | [7 empty] | 11812.7519 | 900.7519 |  |  | 900.7519 | 3654.6827
2024-11-26 17:00 | 5789270 | 2024-11-27 05:00 | 1157854 |  |  |  | 1957168.8679 | 3115022.8679 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-26 17:00 | 11613.1373 | 205.1373 | [7 empty] | 11815.2622 | 407.2622 |  |  | 407.2622 | 3656.8154
2024-11-26 18:00 | 5784190 | 2024-11-27 05:00 | 1156838 |  |  |  | 1955451.4808 | 3112289.4808 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-26 18:00 | 11602.947 | -301.053 | [7 empty] | 11804.8944 | -99.1056 |  |  | -99.1056 | 3659.6943
2024-11-26 19:00 | 5788770 | 2024-11-27 05:00 | 1157754 |  |  |  | 1956999.8337 | 3114753.8337 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-26 19:00 | 11612.1343 | -539.8657 | [7 empty] | 11814.2417 | -337.7583 |  |  | -337.7583 | 3660.5566
2024-11-26 20:00 | 5790180 | 2024-11-27 05:00 | 1158036 |  |  |  | 1957476.5101 | 3115512.5101 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-26 20:00 | 11614.9628 | -289.0372 | [7 empty] | 11817.1194 | -86.8806 |  |  | -86.8806 | 3675.4908
2024-11-26 21:00 | 5790020 | 2024-11-27 05:00 | 1158004 |  |  |  | 1957422.4192 | 3115426.4192 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-26 21:00 | 11614.6418 | -41.3582 | [7 empty] | 11816.7928 | 160.7928 |  |  | 160.7928 | 3687.0218
2024-11-26 22:00 | 5790520 | 2024-11-27 05:00 | 1158104 |  |  |  | 1957591.4533 | 3115695.4533 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-26 22:00 | 11615.6448 | 455.6448 | [7 empty] | 11817.8133 | 657.8133 |  |  | 657.8133 | 3687.0629
2024-11-26 23:00 | 5790710 | 2024-11-27 05:00 | 1158142 |  |  |  | 1957655.6863 | 3115797.6863 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-26 23:00 | 11616.0259 | 1200.0259 | [7 empty] | 11818.2011 | 1402.2011 |  |  | 1402.2011 | 3692.2248
2024-11-27 | 5791640 | 2024-11-28 05:00 | 1158328 |  |  |  | 1957970.0899 | 3116298.0899 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-27 | 11617.8915 | 1697.8915 | [7 empty] | 11820.0991 | 1900.0991 |  |  | 1900.0991 | 3693.6739
2024-11-27 01:00 | 5790780 | 2024-11-28 05:00 | 1158156 |  |  |  | 1957679.3511 | 3115835.3511 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-27 01:00 | 11616.1663 | 1944.1663 | [7 empty] | 11818.3439 | 2146.3439 |  |  | 2146.3439 | 3696.3089
2024-11-27 02:00 | 5791420 | 2024-11-28 05:00 | 1158284 |  |  |  | 1957895.7148 | 3116179.7148 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-27 02:00 | 11617.4502 | 2193.4502 | [7 empty] | 11819.6501 | 2395.6501 |  |  | 2395.6501 | 3697.4878
2024-11-27 03:00 | 5792270 | 2024-11-28 05:00 | 1158454 |  |  |  | 1958183.0729 | 3116637.0729 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-27 03:00 | 11619.1553 | 2443.1553 | [7 empty] | 11821.3848 | 2645.3848 |  |  | 2645.3848 | 3697.5678
2024-11-27 04:00 | 5791960 | 2024-11-28 05:00 | 1158392 |  |  |  | 1958078.2717 | 3116470.2717 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-27 04:00 | 11618.5334 | 2690.5334 | [7 empty] | 11820.7522 | 2892.7522 |  |  | 2892.7522 | 3698.3284
2024-11-27 05:00 | 5789950 | 2024-11-28 05:00 | 1157990 |  |  |  | 1957398.7544 | 3115388.7544 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-27 05:00 | 11614.5014 | 2438.5014 | [7 empty] | 11816.65 | 2640.65 |  |  | 2640.65 | 3699.0184
2024-11-27 06:00 | 5789320 | 2024-11-28 05:00 | 1157864 |  |  |  | 1957185.7713 | 3115049.7713 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-27 06:00 | 11613.2376 | 1693.2376 | [7 empty] | 11815.3642 | 1895.3642 |  |  | 1895.3642 | 3699.473
2024-11-27 07:00 | 5788200 | 2024-11-28 05:00 | 1157640 |  |  |  | 1956807.1348 | 3114447.1348 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-27 07:00 | 11610.9909 | 946.9909 | [7 empty] | 11813.0784 | 1149.0784 |  |  | 1149.0784 | 3704.8592
2024-11-27 08:00 | 5596860 | 2024-11-28 05:00 | 1119372 |  |  |  | 1892121.1396 | 3011493.1396 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-27 08:00 | 11227.1675 | -180.8325 | [7 empty] | 11422.5746 | 14.5746 |  |  | 14.5746 | 3705.4677
2024-11-27 09:00 | 5461720 | 2024-11-28 05:00 | 1092344 |  |  |  | 1846434.5849 | 2938778.5849 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-27 09:00 | 10956.0798 | -947.9202 | [7 empty] | 11146.7687 | -757.2313 |  |  | -757.2313 | 3708.6514
2024-11-27 10:00 | 5390280 | 2024-11-28 05:00 | 1078056 |  |  |  | 1822282.9831 | 2900338.9831 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-27 10:00 | 10812.7729 | -1339.2271 | [7 empty] | 11000.9675 | -1151.0325 |  |  | -1151.0325 | 3712.1822
2024-11-27 11:00 | 5395550 | 2024-11-28 05:00 | 1079110 |  |  |  | 1824064.6032 | 2903174.6032 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-27 11:00 | 10823.3444 | -1080.6556 | [7 empty] | 11011.723 | -892.277 |  |  | -892.277 | 3712.5495
2024-11-27 12:00 | 5396200 | 2024-11-28 05:00 | 1079240 |  |  |  | 1824284.3476 | 2903524.3476 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-27 12:00 | 10824.6483 | -583.3517 | [7 empty] | 11013.0496 | -394.9504 |  |  | -394.9504 | 3713.6758
2024-11-27 13:00 | 5399150 | 2024-11-28 05:00 | 1079830 |  |  |  | 1825281.6492 | 2905111.6492 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-27 13:00 | 10830.5659 | -81.4341 | [7 empty] | 11019.0702 | 107.0702 |  |  | 107.0702 | 3714.6351
2024-11-27 14:00 | 5401490 | 2024-11-28 05:00 | 1080298 |  |  |  | 1826072.7291 | 2906370.7291 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-27 14:00 | 10835.2599 | 171.2599 | [7 empty] | 11023.8459 | 359.8459 |  |  | 359.8459 | 3715.3252
2024-11-27 15:00 | 5400000 | 2024-11-28 05:00 | 1080000 |  |  |  | 1825569.0073 | 2905569.0073 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-27 15:00 | 10832.271 | 168.271 | [7 empty] | 11020.805 | 356.805 |  |  | 356.805 | 3716.4272
2024-11-27 16:00 | 5402950 | 2024-11-28 05:00 | 1080590 |  |  |  | 1826566.3089 | 2907156.3089 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-27 16:00 | 10838.1886 | -73.8114 | [7 empty] | 11026.8256 | 114.8256 |  |  | 114.8256 | 3716.5701
2024-11-27 17:00 | 5403970 | 2024-11-28 05:00 | 1080794 |  |  |  | 1826911.1386 | 2907705.1386 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-27 17:00 | 10840.2347 | -567.7653 | [7 empty] | 11028.9073 | -379.0927 |  |  | -379.0927 | 3719.9286
2024-11-27 18:00 | 5404530 | 2024-11-28 05:00 | 1080906 |  |  |  | 1827100.4568 | 2908006.4568 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-27 18:00 | 10841.3581 | -1062.6419 | [7 empty] | 11030.0502 | -873.9498 |  |  | -873.9498 | 3721.3866
2024-11-27 19:00 | 5405530 | 2024-11-28 05:00 | 1081106 |  |  |  | 1827438.5252 | 2908544.5252 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-27 19:00 | 10843.3641 | -1308.6359 | [7 empty] | 11032.0911 | -1119.9089 |  |  | -1119.9089 | 3721.9172
2024-11-27 20:00 | 5414380 | 2024-11-28 05:00 | 1082876 |  |  |  | 1830430.4299 | 2913306.4299 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-27 20:00 | 10861.1169 | -1042.8831 | [7 empty] | 11050.153 | -853.847 |  |  | -853.847 | 3722.1448
2024-11-27 21:00 | 5432630 | 2024-11-28 05:00 | 1086526 |  |  |  | 1836600.177 | 2923126.177 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-27 21:00 | 10897.726 | -758.274 | [7 empty] | 11087.3992 | -568.6008 |  |  | -568.6008 | 3722.2642
2024-11-27 22:00 | 5445240 | 2024-11-28 05:00 | 1089048 |  |  |  | 1840863.2187 | 2929911.2187 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-27 22:00 | 10923.0214 | -236.9786 | [7 empty] | 11113.1348 | -46.8652 |  |  | -46.8652 | 3723.3905
2024-11-27 23:00 | 5471450 | 2024-11-28 05:00 | 1094290 |  |  |  | 1849723.9898 | 2944013.9898 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-27 23:00 | 10975.598 | 559.598 | [7 empty] | 11166.6266 | 750.6266 |  |  | 750.6266 | 3724.8586
2024-11-28 | 5489110 | 2024-11-29 05:00 | 1097822 |  |  |  | 1855694.2766 | 2953516.2766 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-28 | 11011.0235 | 1091.0235 | [7 empty] | 11202.6687 | 1282.6687 |  |  | 1282.6687 | 3726.7337
2024-11-28 01:00 | 5507850 | 2024-11-29 05:00 | 1101570 |  |  |  | 1862029.6772 | 2963599.6772 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-28 01:00 | 11048.6155 | 1376.6155 | [7 empty] | 11240.915 | 1568.915 |  |  | 1568.915 | 3728.693
2024-11-28 02:00 | 5518880 | 2024-11-29 05:00 | 1103776 |  |  |  | 1865758.5709 | 2969534.5709 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-28 02:00 | 11070.7414 | 1646.7414 | [7 empty] | 11263.426 | 1839.426 |  |  | 1839.426 | 3729.2032
2024-11-28 03:00 | 5528080 | 2024-11-29 05:00 | 1105616 |  |  |  | 1868868.7996 | 2974484.7996 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-28 03:00 | 11089.1964 | 1913.1964 | [7 empty] | 11282.2022 | 2106.2022 |  |  | 2106.2022 | 3729.5093
2024-11-28 04:00 | 5536750 | 2024-11-29 05:00 | 1107350 |  |  |  | 1871799.852 | 2979149.852 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-28 04:00 | 11106.5882 | 2178.5882 | [7 empty] | 11299.8967 | 2371.8967 |  |  | 2371.8967 | 3730.6522
2024-11-28 05:00 | 5547520 | 2024-11-29 05:00 | 1109504 |  |  |  | 1875440.848 | 2984944.848 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-28 05:00 | 11128.1926 | 1952.1926 | [7 empty] | 11321.8771 | 2145.8771 |  |  | 2145.8771 | 3731.5119
2024-11-28 06:00 | 5556420 | 2024-11-29 05:00 | 1111284 |  |  |  | 1878449.6562 | 2989733.6562 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-28 06:00 | 11146.0458 | 1226.0458 | [7 empty] | 11340.041 | 1420.041 |  |  | 1420.041 | 3732.489
2024-11-28 07:00 | 5559840 | 2024-11-29 05:00 | 1111968 |  |  |  | 1879605.8499 | 2991573.8499 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-28 07:00 | 11152.9062 | 488.9062 | [7 empty] | 11347.0208 | 683.0208 |  |  | 683.0208 | 3733.762
2024-11-28 08:00 | 5564980 | 2024-11-29 05:00 | 1112996 |  |  |  | 1881343.5211 | 2994339.5211 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-28 08:00 | 11163.2169 | -244.7831 | [7 empty] | 11357.511 | -50.489 |  |  | -50.489 | 3738.1448
2024-11-28 09:00 | 5564970 | 2024-11-29 05:00 | 1112994 |  |  |  | 1881340.1404 | 2994334.1404 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-28 09:00 | 11163.1969 | -740.8031 | [7 empty] | 11357.4906 | -546.5094 |  |  | -546.5094 | 3741.0424
2024-11-28 10:00 | 5579690 | 2024-11-29 05:00 | 1115938 |  |  |  | 1886316.5063 | 3002254.5063 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-28 10:00 | 11192.7248 | -959.2752 | [7 empty] | 11387.5325 | -764.4675 |  |  | -764.4675 | 3743.4511
2024-11-28 11:00 | 5577870 | 2024-11-29 05:00 | 1115574 |  |  |  | 1885701.222 | 3001275.222 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-28 11:00 | 11189.074 | -714.926 | [7 empty] | 11383.8181 | -520.1819 |  |  | -520.1819 | 3746.3814
2024-11-28 12:00 | 5574520 | 2024-11-29 05:00 | 1114904 |  |  |  | 1884568.693 | 2999472.693 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-28 12:00 | 11182.354 | -225.646 | [7 empty] | 11376.9811 | -31.0189 |  |  | -31.0189 | 3747.6355
2024-11-28 13:00 | 5578170 | 2024-11-29 05:00 | 1115634 |  |  |  | 1885802.6425 | 3001436.6425 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-28 13:00 | 11189.6758 | 277.6758 | [7 empty] | 11384.4303 | 472.4303 |  |  | 472.4303 | 3749.1759
2024-11-28 14:00 | 5581510 | 2024-11-29 05:00 | 1116302 |  |  |  | 1886931.7907 | 3003233.7907 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-28 14:00 | 11196.3757 | 532.3757 | [7 empty] | 11391.2469 | 727.2469 |  |  | 727.2469 | 3749.2167
2024-11-28 15:00 | 5584180 | 2024-11-29 05:00 | 1116836 |  |  |  | 1887834.4331 | 3004670.4331 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-28 15:00 | 11201.7317 | 537.7317 | [7 empty] | 11396.6961 | 732.6961 |  |  | 732.6961 | 3756.4401
2024-11-28 16:00 | 5582890 | 2024-11-29 05:00 | 1116578 |  |  |  | 1887398.325 | 3003976.325 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-28 16:00 | 11199.144 | 287.144 | [7 empty] | 11394.0633 | 482.0633 |  |  | 482.0633 | 3767.0066
2024-11-28 17:00 | 5582390 | 2024-11-29 05:00 | 1116478 |  |  |  | 1887229.2908 | 3003707.2908 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-28 17:00 | 11198.141 | -209.859 | [7 empty] | 11393.0429 | -14.9571 |  |  | -14.9571 | 3769.3564
2024-11-28 18:00 | 5589670 | 2024-11-29 05:00 | 1117934 |  |  |  | 1889690.4283 | 3007624.4283 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-28 18:00 | 11212.7445 | -691.2555 | [7 empty] | 11407.9006 | -496.0994 |  |  | -496.0994 | 3773.3196
2024-11-28 19:00 | 5588530 | 2024-11-29 05:00 | 1117706 |  |  |  | 1889305.0304 | 3007011.0304 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-28 19:00 | 11210.4577 | -941.5423 | [7 empty] | 11405.5739 | -746.4261 |  |  | -746.4261 | 3776.2161
2024-11-28 20:00 | 5599390 | 2024-11-29 05:00 | 1119878 |  |  |  | 1892976.4525 | 3012854.4525 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-28 20:00 | 11232.2426 | -671.7574 | [7 empty] | 11427.738 | -476.262 |  |  | -476.262 | 3779.2598
2024-11-28 21:00 | 5599140 | 2024-11-29 05:00 | 1119828 |  |  |  | 1892891.9354 | 3012719.9354 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-28 21:00 | 11231.7411 | -424.2589 | [7 empty] | 11427.2278 | -228.7722 |  |  | -228.7722 | 3779.5851
2024-11-28 22:00 | 5608670 | 2024-11-29 05:00 | 1121734 |  |  |  | 1896113.7267 | 3017847.7267 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-28 22:00 | 11250.858 | 90.858 | [7 empty] | 11446.6775 | 286.6775 |  |  | 286.6775 | 3781.7865
2024-11-28 23:00 | 5602740 | 2024-11-29 05:00 | 1120548 |  |  |  | 1894108.9814 | 3014656.9814 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-28 23:00 | 11238.9626 | 822.9626 | [7 empty] | 11434.575 | 1018.575 |  |  | 1018.575 | 3785.3315
2024-11-29 | 5612500 | 2024-11-30 05:00 | 1122500 |  |  |  | 1897408.5284 | 3019908.5284 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-29 | 11258.5409 | 1338.5409 | [7 empty] | 11454.4941 | 1534.4941 |  |  | 1534.4941 | 3791.8529
2024-11-29 01:00 | 5614420 | 2024-11-30 05:00 | 1122884 |  |  |  | 1898057.6196 | 3020941.6196 |  | 195 | 333411 | 9672 | 2024-11-29 01:00 | 11262.3924 | 1590.3924 | [7 empty] | 11458.4126 | 1786.4126 |  |  | 1786.4126 | 3799.3192
2024-11-29 02:00 | 5627170 | 2024-11-30 05:00 | 1125434 |  |  |  | 1902367.9909 | 3027801.9909 |  | 190 | 324862 | 9424 | 2024-11-29 02:00 | 11287.9686 | 1863.9686 | [7 empty] | 11484.4339 | 2060.4339 |  |  | 2060.4339 | 3800.7226
2024-11-29 03:00 | 5627300 | 2024-11-30 05:00 | 1125460 |  |  |  | 1902411.9397 | 3027871.9397 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-29 03:00 | 11288.2294 | 2112.2294 | [7 empty] | 11484.6992 | 2308.6992 |  |  | 2308.6992 | 3801.5502
2024-11-29 04:00 | 5636740 | 2024-11-30 05:00 | 1127348 |  |  |  | 1905603.3048 | 3032951.3048 |  | 180 | 307764 | 8928 | 2024-11-29 04:00 | 11307.1658 | 2379.1658 | [7 empty] | 11503.9652 | 2575.9652 |  |  | 2575.9652 | 3802.9967
2024-11-29 05:00 | 5637540 | 2024-11-30 05:00 | 1127508 |  |  |  | 1905873.7595 | 3033381.7595 |  | 185 | 316313 | 9176 | 2024-11-29 05:00 | 11308.7706 | 2132.7706 | [7 empty] | 11505.598 | 2329.598 |  |  | 2329.598 | 3803.9669
2024-11-29 06:00 | 5647510 | 2024-11-30 05:00 | 1129502 |  |  |  | 1909244.3008 | 3038746.3008 |  | 200 | 341960 | 9920 | 2024-11-29 06:00 | 11328.7701 | 1408.7701 | [7 empty] | 11525.9456 | 1605.9456 |  |  | 1605.9456 | 3803.9954
2024-11-29 07:00 | 5647460 | 2024-11-30 05:00 | 1129492 |  |  |  | 1909227.3974 | 3038719.3974 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-29 07:00 | 11328.6699 | 664.6699 | [7 empty] | 11525.8436 | 861.8436 |  |  | 861.8436 | 3805.1524
2024-11-29 08:00 | 5647570 | 2024-11-30 05:00 | 1129514 |  |  |  | 1909264.5849 | 3038778.5849 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-29 08:00 | 11328.8905 | -79.1095 | [7 empty] | 11526.0681 | 118.0681 |  |  | 118.0681 | 3807.8254
2024-11-29 09:00 | 5650260 | 2024-11-30 05:00 | 1130052 |  |  |  | 1910173.9887 | 3040225.9887 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-29 09:00 | 11334.2866 | -569.7134 | [7 empty] | 11531.5581 | -372.4419 |  |  | -372.4419 | 3810.2898
2024-11-29 10:00 | 5633760 | 2024-11-30 05:00 | 1126752 |  |  |  | 1904595.8612 | 3031347.8612 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-29 10:00 | 11301.188 | -850.812 | [7 empty] | 11497.8834 | -654.1166 |  |  | -654.1166 | 3810.601
2024-11-29 11:00 | 5647550 | 2024-11-30 05:00 | 1129510 |  |  |  | 1909257.8235 | 3038767.8235 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-29 11:00 | 11328.8504 | -575.1496 | [7 empty] | 11526.0273 | -377.9727 |  |  | -377.9727 | 3811.4835
2024-11-29 12:00 | 5646590 | 2024-11-30 05:00 | 1129318 |  |  |  | 1908933.2779 | 3038251.2779 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-29 12:00 | 11326.9247 | -81.0753 | [7 empty] | 11524.068 | 116.068 |  |  | 116.068 | 3811.5465
2024-11-29 13:00 | 5641610 | 2024-11-30 05:00 | 1128322 |  |  |  | 1907249.6976 | 3035571.6976 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-29 13:00 | 11316.9349 | 404.9349 | [7 empty] | 11513.9044 | 601.9044 |  |  | 601.9044 | 3814.8448
2024-11-29 14:00 | 5652470 | 2024-11-30 05:00 | 1130494 |  |  |  | 1910921.1197 | 3041415.1197 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-29 14:00 | 11338.7198 | 674.7198 | [7 empty] | 11536.0684 | 872.0684 |  |  | 872.0684 | 3814.8917
2024-11-29 15:00 | 5655190 | 2024-11-30 05:00 | 1131038 |  |  |  | 1911840.6656 | 3042878.6656 |  | 215 | 367607 | 10664 | 2024-11-29 15:00 | 11344.176 | 680.176 | [7 empty] | 11541.6197 | 877.6197 |  |  | 877.6197 | 3817.4388
2024-11-29 16:00 | 5660230 | 2024-11-30 05:00 | 1132046 |  |  |  | 1913544.53 | 3045590.53 |  | 220 | 376156 | 10912 | 2024-11-29 16:00 | 11354.2862 | 442.2862 | [7 empty] | 11551.9057 | 639.9057 |  |  | 639.9057 | 3819.8761
2024-11-29 17:00 | 5667280 | 2024-11-30 05:00 | 1133456 |  |  |  | 1915927.9118 | 3049383.9118 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-29 17:00 | 11368.4283 | -39.5717 | [7 empty] | 11566.294 | 158.294 |  |  | 158.294 | 3821.8323
2024-11-29 18:00 | 5675550 | 2024-11-30 05:00 | 1135110 |  |  |  | 1918723.7369 | 3053833.7369 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-29 18:00 | 11385.0177 | -518.9823 | [7 empty] | 11583.1722 | -320.8278 |  |  | -320.8278 | 3822.4083
2024-11-29 19:00 | 5678830 | 2024-11-30 05:00 | 1135766 |  |  |  | 1919832.601 | 3055598.601 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-29 19:00 | 11391.5973 | -760.4027 | [7 empty] | 11589.8663 | -562.1337 |  |  | -562.1337 | 3822.8043
2024-11-29 20:00 | 5684590 | 2024-11-30 05:00 | 1136918 |  |  |  | 1921779.8746 | 3058697.8746 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-29 20:00 | 11403.1517 | -500.8483 | [7 empty] | 11601.6218 | -302.3782 |  |  | -302.3782 | 3824.8418
2024-11-29 21:00 | 5691350 | 2024-11-30 05:00 | 1138270 |  |  |  | 1924065.2166 | 3062335.2166 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-29 21:00 | 11416.7121 | -239.2879 | [7 empty] | 11615.4182 | -40.5818 |  |  | -40.5818 | 3824.8561
2024-11-29 22:00 | 5698130 | 2024-11-30 05:00 | 1139626 |  |  |  | 1926357.3199 | 3065983.3199 |  | 225 | 384705 | 11160 | 2024-11-29 22:00 | 11430.3127 | 270.3127 | [7 empty] | 11629.2555 | 469.2555 |  |  | 469.2555 | 3825.8587
2024-11-29 23:00 | 5703230 | 2024-11-30 05:00 | 1140646 |  |  |  | 1928081.4684 | 3068727.4684 |  | 210 | 359058 | 10416 | 2024-11-29 23:00 | 11440.5431 | 1024.5431 | [7 empty] | 11639.664 | 1223.664 |  |  | 1223.664 | 3826.9167
2024-11-30 | 5706960 | 2024-12-01 05:00 | 1141392 |  |  |  | 1929342.4633 | 3070734.4633 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-11-30 | 11448.0254 | -951.9746 | [7 empty] | 11647.2765 | -752.7235 |  |  | -752.7235 | 3827.407
2024-11-30 01:00 | 5713500 | 2024-12-01 05:00 | 1142700 |  |  |  | 1931553.4302 | 3074253.4302 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-11-30 01:00 | 11461.1445 | -690.8555 | [7 empty] | 11660.6239 | -491.3761 |  |  | -491.3761 | 3827.4731
2024-11-30 02:00 | 5719720 | 2024-12-01 05:00 | 1143944 |  |  |  | 1933656.2152 | 3077600.2152 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-11-30 02:00 | 11473.6217 | -430.3783 | [7 empty] | 11673.3183 | -230.6817 |  |  | -230.6817 | 3830.3576
2024-11-30 03:00 | 5724030 | 2024-12-01 05:00 | 1144806 |  |  |  | 1935113.2897 | 3079919.2897 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-30 03:00 | 11482.2674 | -173.7326 | [7 empty] | 11682.1145 | 26.1145 |  |  | 26.1145 | 3832.3944
2024-11-30 04:00 | 5727700 | 2024-12-01 05:00 | 1145540 |  |  |  | 1936354.0005 | 3081894.0005 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-11-30 04:00 | 11489.6294 | 81.6294 | [7 empty] | 11689.6046 | 281.6046 |  |  | 281.6046 | 3835.9456
2024-11-30 05:00 | 5732600 | 2024-12-01 05:00 | 1146520 |  |  |  | 1938010.5354 | 3084530.5354 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-11-30 05:00 | 11499.4587 | -156.5413 | [7 empty] | 11699.6049 | 43.6049 |  |  | 43.6049 | 3838.6242
2024-11-30 06:00 | 5732760 | 2024-12-01 05:00 | 1146552 |  |  |  | 1938064.6263 | 3084616.6263 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-11-30 06:00 | 11499.7796 | -900.2204 | [7 empty] | 11699.9315 | -700.0685 |  |  | -700.0685 | 3842.0499
2024-11-30 07:00 | 5742920 | 2024-12-02 11:00 | 1148584 |  |  |  | 1941499.4006 | 3090083.4006 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-11-30 07:00 | 11520.1603 | -1623.8397 | [7 empty] | 11720.6669 | -1423.3331 |  |  | -1423.3331 | 3842.5356
2024-11-30 08:00 | 5744570 | 2024-12-02 11:00 | 1148914 |  |  |  | 1942057.2133 | 3090971.2133 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-11-30 08:00 | 11523.4702 | -2364.5298 | [7 empty] | 11724.0344 | -2163.9656 |  |  | -2163.9656 | 3844.2826
2024-11-30 09:00 | 5753600 | 2024-12-01 05:00 | 1150720 |  |  |  | 1945109.9704 | 3095829.9704 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-11-30 09:00 | 11541.5842 | -2842.4158 | [7 empty] | 11742.4636 | -2641.5364 |  |  | -2641.5364 | 3845.7041
2024-11-30 10:00 | 5753350 | 2024-12-01 05:00 | 1150670 |  |  |  | 1945025.4533 | 3095695.4533 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-11-30 10:00 | 11541.0827 | -3090.9173 | [7 empty] | 11741.9534 | -2890.0466 |  |  | -2890.0466 | 3845.7806
2024-11-30 11:00 | 5760360 | 2024-12-01 05:00 | 1152072 |  |  |  | 1947395.3123 | 3099467.3123 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-11-30 11:00 | 11555.1446 | -2828.8554 | [7 empty] | 11756.26 | -2627.74 |  |  | -2627.74 | 3846.1112
2024-11-30 12:00 | 5763000 | 2024-12-01 05:00 | 1152600 |  |  |  | 1948287.8128 | 3100887.8128 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-11-30 12:00 | 11560.4403 | -2327.5597 | [7 empty] | 11761.648 | -2126.352 |  |  | -2126.352 | 3847.0174
2024-11-30 13:00 | 5770980 | 2024-12-01 05:00 | 1154196 |  |  |  | 1950985.5981 | 3105181.5981 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-11-30 13:00 | 11576.448 | -1815.552 | [7 empty] | 11777.9343 | -1614.0657 |  |  | -1614.0657 | 3848.1623
2024-11-30 14:00 | 5773190 | 2024-12-01 05:00 | 1154638 |  |  |  | 1951732.7291 | 3106370.7291 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-11-30 14:00 | 11580.8812 | -1563.1188 | [7 empty] | 11782.4447 | -1361.5553 |  |  | -1361.5553 | 3848.1743
2024-11-30 15:00 | 5780720 | 2024-12-01 05:00 | 1156144 |  |  |  | 1954278.3836 | 3110422.3836 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-11-30 15:00 | 11595.9862 | -1548.0138 | [7 empty] | 11797.8126 | -1346.1874 |  |  | -1346.1874 | 3849.0685
2024-11-30 16:00 | 5781960 | 2024-12-01 05:00 | 1156392 |  |  |  | 1954697.5884 | 3111089.5884 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-11-30 16:00 | 11598.4736 | -1793.5264 | [7 empty] | 11800.3433 | -1591.6567 |  |  | -1591.6567 | 3854.1753
2024-11-30 17:00 | 5785160 | 2024-12-01 05:00 | 1157032 |  |  |  | 1955779.407 | 3112811.407 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-11-30 17:00 | 11604.8928 | -2283.1072 | [7 empty] | 11806.8741 | -2081.1259 |  |  | -2081.1259 | 3854.4909
2024-11-30 18:00 | 5790030 | 2024-12-01 05:00 | 1158006 |  |  |  | 1957425.7998 | 3115431.7998 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-11-30 18:00 | 11614.6619 | -2769.3381 | [7 empty] | 11816.8132 | -2567.1868 |  |  | -2567.1868 | 3859.7908
2024-11-30 19:00 | 5800050 | 2024-12-01 05:00 | 1160010 |  |  |  | 1960813.2446 | 3120823.2446 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-11-30 19:00 | 11634.7617 | -2997.2383 | [7 empty] | 11837.263 | -2794.737 |  |  | -2794.737 | 3864.3948
2024-11-30 20:00 | 5804600 | 2024-12-01 05:00 | 1160920 |  |  |  | 1962351.4555 | 3123271.4555 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-11-30 20:00 | 11643.8889 | -2740.1111 | [7 empty] | 11846.549 | -2537.451 |  |  | -2537.451 | 3865.1214
2024-11-30 21:00 | 5810430 | 2024-12-01 05:00 | 1162086 |  |  |  | 1964322.3939 | 3126408.3939 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-11-30 21:00 | 11655.5838 | -2480.4162 | [7 empty] | 11858.4474 | -2277.5526 |  |  | -2277.5526 | 3866.4773
2024-11-30 22:00 | 5811540 | 2024-12-01 05:00 | 1162308 |  |  |  | 1964697.6497 | 3127005.6497 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-11-30 22:00 | 11657.8104 | -1982.1896 | [7 empty] | 11860.7128 | -1779.2872 |  |  | -1779.2872 | 3866.7974
2024-11-30 23:00 | 5818090 | 2024-12-01 05:00 | 1163618 |  |  |  | 1966911.9973 | 3130529.9973 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-11-30 23:00 | 11670.9496 | -1225.0504 | [7 empty] | 11874.0806 | -1021.9194 |  |  | -1021.9194 | 3869.0011
2024-12-01 | 5820530 | 2024-12-02 05:00 | 1164106 |  |  |  | 1967736.884 | 3131842.884 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-01 | 11675.8441 | -724.1559 | [7 empty] | 11879.0604 | -520.9396 |  |  | -520.9396 | 3869.4276
2024-12-01 01:00 | 5821240 | 2024-12-02 05:00 | 1164248 |  |  |  | 1967976.9126 | 3132224.9126 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-01 01:00 | 11677.2684 | -474.7316 | [7 empty] | 11880.5094 | -271.4906 |  |  | -271.4906 | 3871.966
2024-12-01 02:00 | 5821830 | 2024-12-02 05:00 | 1164366 |  |  |  | 1968176.3729 | 3132542.3729 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-01 02:00 | 11678.4519 | -225.5481 | [7 empty] | 11881.7135 | -22.2865 |  |  | -22.2865 | 3873.8839
2024-12-01 03:00 | 5820790 | 2024-12-02 05:00 | 1164158 |  |  |  | 1967824.7818 | 3131982.7818 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-01 03:00 | 11676.3657 | 20.3657 | [7 empty] | 11879.591 | 223.591 |  |  | 223.591 | 3876.8233
2024-12-01 04:00 | 5819830 | 2024-12-02 05:00 | 1163966 |  |  |  | 1967500.2362 | 3131466.2362 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-01 04:00 | 11674.44 | 266.44 | [7 empty] | 11877.6318 | 469.6318 |  |  | 469.6318 | 3877.1598
2024-12-01 05:00 | 5819130 | 2024-12-02 05:00 | 1163826 |  |  |  | 1967263.5884 | 3131089.5884 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-01 05:00 | 11673.0358 | 17.0358 | [7 empty] | 11876.2031 | 220.2031 |  |  | 220.2031 | 3877.8782
2024-12-01 06:00 | 5818760 | 2024-12-02 05:00 | 1163752 |  |  |  | 1967138.5031 | 3130890.5031 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-01 06:00 | 11672.2936 | -727.7064 | [7 empty] | 11875.448 | -524.552 |  |  | -524.552 | 3878.7864
2024-12-01 07:00 | 5818460 | 2024-12-02 05:00 | 1163692 |  |  |  | 1967037.0826 | 3130729.0826 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-01 07:00 | 11671.6918 | -1472.3082 | [7 empty] | 11874.8357 | -1269.1643 |  |  | -1269.1643 | 3882.1909
2024-12-01 08:00 | 5818900 | 2024-12-02 05:00 | 1163780 |  |  |  | 1967185.8327 | 3130965.8327 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-01 08:00 | 11672.5744 | -2215.4256 | [7 empty] | 11875.7337 | -2012.2663 |  |  | -2012.2663 | 3882.4513
2024-12-01 09:00 | 5820550 | 2024-12-02 05:00 | 1164110 |  |  |  | 1967743.6454 | 3131853.6454 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-01 09:00 | 11675.8843 | -2708.1157 | [7 empty] | 11879.1012 | -2504.8988 |  |  | -2504.8988 | 3882.6539
2024-12-01 10:00 | 5821920 | 2024-12-02 05:00 | 1164384 |  |  |  | 1968206.799 | 3132590.799 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-01 10:00 | 11678.6324 | -2953.3676 | [7 empty] | 11881.8972 | -2750.1028 |  |  | -2750.1028 | 3885.0601
2024-12-01 11:00 | 5822580 | 2024-12-02 05:00 | 1164516 |  |  |  | 1968429.9241 | 3132945.9241 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-01 11:00 | 11679.9564 | -2704.0436 | [7 empty] | 11883.2442 | -2500.7558 |  |  | -2500.7558 | 3887.524
2024-12-01 12:00 | 5824440 | 2024-12-02 05:00 | 1164888 |  |  |  | 1969058.7312 | 3133946.7312 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-01 12:00 | 11683.6875 | -2204.3125 | [7 empty] | 11887.0403 | -2000.9597 |  |  | -2000.9597 | 3891.5721
2024-12-01 13:00 | 5824980 | 2024-12-02 05:00 | 1164996 |  |  |  | 1969241.2881 | 3134237.2881 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-01 13:00 | 11684.7707 | -1707.2293 | [7 empty] | 11888.1423 | -1503.8577 |  |  | -1503.8577 | 3893.4599
2024-12-01 14:00 | 5825360 | 2024-12-02 05:00 | 1165072 |  |  |  | 1969369.7541 | 3134441.7541 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-01 14:00 | 11685.533 | -1458.467 | [7 empty] | 11888.9179 | -1255.0821 |  |  | -1255.0821 | 3893.5561
2024-12-01 15:00 | 5824250 | 2024-12-02 05:00 | 1164850 |  |  |  | 1968994.4983 | 3133844.4983 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-01 15:00 | 11683.3064 | -1460.6936 | [7 empty] | 11886.6525 | -1257.3475 |  |  | -1257.3475 | 3897.3192
2024-12-01 16:00 | 5824080 | 2024-12-02 05:00 | 1164816 |  |  |  | 1968937.0266 | 3133753.0266 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-01 16:00 | 11682.9654 | -1709.0346 | [7 empty] | 11886.3055 | -1505.6945 |  |  | -1505.6945 | 3906.0103
2024-12-01 17:00 | 5822590 | 2024-12-02 05:00 | 1164518 |  |  |  | 1968433.3048 | 3132951.3048 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-01 17:00 | 11679.9764 | -2208.0236 | [7 empty] | 11883.2646 | -2004.7354 |  |  | -2004.7354 | 3907.4764
2024-12-01 18:00 | 5819760 | 2024-12-02 05:00 | 1163952 |  |  |  | 1967476.5714 | 3131428.5714 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-01 18:00 | 11674.2995 | -2709.7005 | [7 empty] | 11877.4889 | -2506.5111 |  |  | -2506.5111 | 3910.1281
2024-12-01 19:00 | 5818250 | 2024-12-02 05:00 | 1163650 |  |  |  | 1966966.0882 | 3130616.0882 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-01 19:00 | 11671.2705 | -2960.7295 | [7 empty] | 11874.4072 | -2757.5928 |  |  | -2757.5928 | 3931.412
2024-12-01 20:00 | 5818230 | 2024-12-02 05:00 | 1163646 |  |  |  | 1966959.3269 | 3130605.3269 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-01 20:00 | 11671.2304 | -2712.7696 | [7 empty] | 11874.3663 | -2509.6337 |  |  | -2509.6337 | 3932.3355
2024-12-01 21:00 | 5819050 | 2024-12-02 05:00 | 1163810 |  |  |  | 1967236.5429 | 3131046.5429 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-01 21:00 | 11672.8753 | -2463.1247 | [7 empty] | 11876.0399 | -2259.9601 |  |  | -2259.9601 | 3938.4804
2024-12-01 22:00 | 5820760 | 2024-12-02 05:00 | 1164152 |  |  |  | 1967814.6398 | 3131966.6398 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-01 22:00 | 11676.3055 | -1963.6945 | [7 empty] | 11879.5298 | -1760.4702 |  |  | -1760.4702 | 3942.3292
2024-12-01 23:00 | 5823320 | 2024-12-02 05:00 | 1164664 |  |  |  | 1968680.0947 | 3133344.0947 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-01 23:00 | 11681.4408 | -1214.5592 | [7 empty] | 11884.7545 | -1011.2455 |  |  | -1011.2455 | 3951.4714
2024-12-02 | 5823470 | 2024-12-03 05:00 | 1164694 |  |  |  | 1968730.805 | 3133424.805 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-02 | 11681.7417 | -718.2583 | [7 empty] | 11885.0606 | -514.9394 |  |  | -514.9394 | 3954.8909
2024-12-02 01:00 | 5823860 | 2024-12-03 05:00 | 1164772 |  |  |  | 1968862.6516 | 3133634.6516 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-02 01:00 | 11682.524 | -469.476 | [7 empty] | 11885.8565 | -266.1435 |  |  | -266.1435 | 3957.5112
2024-12-02 02:00 | 5825090 | 2024-12-03 05:00 | 1165018 |  |  |  | 1969278.4757 | 3134296.4757 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-02 02:00 | 11684.9914 | -219.0086 | [7 empty] | 11888.3668 | -15.6332 |  |  | -15.6332 | 3958.3977
2024-12-02 03:00 | 5825890 | 2024-12-03 05:00 | 1165178 |  |  |  | 1969548.9303 | 3134726.9303 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-02 03:00 | 11686.5962 | 30.5962 | [7 empty] | 11889.9996 | 233.9996 |  |  | 233.9996 | 3968.944
2024-12-02 04:00 | 5825700 | 2024-12-03 05:00 | 1165140 |  |  |  | 1969484.6973 | 3134624.6973 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-02 04:00 | 11686.215 | 278.215 | [7 empty] | 11889.6118 | 481.6118 |  |  | 481.6118 | 3969.0876
2024-12-02 05:00 | 5825890 | 2024-12-03 05:00 | 1165178 |  |  |  | 1969548.9303 | 3134726.9303 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-02 05:00 | 11686.5962 | 30.5962 | [7 empty] | 11889.9996 | 233.9996 |  |  | 233.9996 | 3970.7399
2024-12-02 06:00 | 5827260 | 2024-12-03 05:00 | 1165452 |  |  |  | 1970012.0839 | 3135464.0839 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-02 06:00 | 11689.3444 | -710.6556 | [7 empty] | 11892.7956 | -507.2044 |  |  | -507.2044 | 3976.6445
2024-12-02 07:00 | 5825830 | 2024-12-03 05:00 | 1165166 |  |  |  | 1969528.6462 | 3134694.6462 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-02 07:00 | 11686.4758 | -1457.5242 | [7 empty] | 11889.8771 | -1254.1229 |  |  | -1254.1229 | 3987.8592
2024-12-02 08:00 | 5825810 | 2024-12-03 05:00 | 1165162 |  |  |  | 1969521.8849 | 3134683.8849 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-02 08:00 | 11686.4357 | -2201.5643 | [7 empty] | 11889.8363 | -1998.1637 |  |  | -1998.1637 | 3998.482
2024-12-02 09:00 | 5825570 | 2024-12-03 05:00 | 1165114 |  |  |  | 1969440.7485 | 3134554.7485 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-02 09:00 | 11685.9543 | -2698.0457 | [7 empty] | 11889.3465 | -2494.6535 |  |  | -2494.6535 | 3999.4412
2024-12-02 10:00 | 5826900 | 2024-12-03 05:00 | 1165380 |  |  |  | 1969890.3793 | 3135270.3793 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-02 10:00 | 11688.6222 | -2943.3778 | [7 empty] | 11892.0609 | -2739.9391 |  |  | -2739.9391 | 4009.0628
2024-12-02 11:00 | 5827650 | 2024-12-03 05:00 | 1165530 |  |  |  | 1970143.9306 | 3135673.9306 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-02 11:00 | 11690.1267 | -2693.8733 | [7 empty] | 11893.5915 | -2490.4085 |  |  | -2490.4085 | 4021.7801
2024-12-02 12:00 | 5827120 | 2024-12-03 05:00 | 1165424 |  |  |  | 1969964.7544 | 3135388.7544 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-02 12:00 | 11689.0635 | -2198.9365 | [7 empty] | 11892.5098 | -1995.4902 |  |  | -1995.4902 | 4022.8911
2024-12-02 13:00 | 5825180 | 2024-12-03 05:00 | 1165036 |  |  |  | 1969308.9018 | 3134344.9018 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-02 13:00 | 11685.1719 | -1706.8281 | [7 empty] | 11888.5505 | -1503.4495 |  |  | -1503.4495 | 4023.8694
2024-12-02 14:00 | 5825500 | 2024-12-03 05:00 | 1165100 |  |  |  | 1969417.0837 | 3134517.0837 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-02 14:00 | 11685.8138 | -1458.1862 | [7 empty] | 11889.2036 | -1254.7964 |  |  | -1254.7964 | 4025.7483
2024-12-02 15:00 | 5824490 | 2024-12-03 05:00 | 1164898 |  |  |  | 1969075.6347 | 3133973.6347 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-02 15:00 | 11683.7878 | -1460.2122 | [7 empty] | 11887.1423 | -1256.8577 |  |  | -1256.8577 | 4026.4343
2024-12-02 16:00 | 5825120 | 2024-12-03 05:00 | 1165024 |  |  |  | 1969288.6177 | 3134312.6177 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-02 16:00 | 11685.0516 | -1706.9484 | [7 empty] | 11888.4281 | -1503.5719 |  |  | -1503.5719 | 4028.3071
2024-12-02 17:00 | 5827220 | 2024-12-03 05:00 | 1165444 |  |  |  | 1969998.5612 | 3135442.5612 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-02 17:00 | 11689.2641 | -2198.7359 | [7 empty] | 11892.7139 | -1995.2861 |  |  | -1995.2861 | 4030.8539
2024-12-02 18:00 | 5827980 | 2024-12-03 05:00 | 1165596 |  |  |  | 1970255.4931 | 3135851.4931 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-02 18:00 | 11690.7887 | -2693.2113 | [7 empty] | 11894.265 | -2489.735 |  |  | -2489.735 | 4037.7283
2024-12-02 19:00 | 5828010 | 2024-12-03 05:00 | 1165602 |  |  |  | 1970265.6352 | 3135867.6352 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-02 19:00 | 11690.8488 | -2941.1512 | [7 empty] | 11894.3262 | -2737.6738 |  |  | -2737.6738 | 4045.5641
2024-12-02 20:00 | 5826560 | 2024-12-03 05:00 | 1165312 |  |  |  | 1969775.4361 | 3135087.4361 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-02 20:00 | 11687.9402 | -2696.0598 | [7 empty] | 11891.367 | -2492.633 |  |  | -2492.633 | 4049.231
2024-12-02 21:00 | 5825950 | 2024-12-03 05:00 | 1165190 |  |  |  | 1969569.2144 | 3134759.2144 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-02 21:00 | 11686.7165 | -2449.2835 | [7 empty] | 11890.122 | -2245.878 |  |  | -2245.878 | 4058.0811
2024-12-02 22:00 | 5826860 | 2024-12-03 05:00 | 1165372 |  |  |  | 1969876.8566 | 3135248.8566 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-02 22:00 | 11688.542 | -1951.458 | [7 empty] | 11891.9792 | -1748.0208 |  |  | -1748.0208 | 4060.7498
2024-12-02 23:00 | 5827470 | 2024-12-03 05:00 | 1165494 |  |  |  | 1970083.0783 | 3135577.0783 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-02 23:00 | 11689.7656 | -1206.2344 | [7 empty] | 11893.2242 | -1002.7758 |  |  | -1002.7758 | 4063.1706
2024-12-03 | 5825900 | 2024-12-04 05:00 | 1165180 |  |  |  | 1969552.311 | 3134732.311 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-03 | 11686.6162 | -713.3838 | [7 empty] | 11890.02 | -509.98 |  |  | -509.98 | 4066.4232
2024-12-03 01:00 | 5826140 | 2024-12-04 05:00 | 1165228 |  |  |  | 1969633.4474 | 3134861.4474 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-03 01:00 | 11687.0977 | -464.9023 | [7 empty] | 11890.5098 | -261.4902 |  |  | -261.4902 | 4067.621
2024-12-03 02:00 | 5825220 | 2024-12-04 05:00 | 1165044 |  |  |  | 1969322.4245 | 3134366.4245 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-03 02:00 | 11685.2522 | -218.7478 | [7 empty] | 11888.6322 | -15.3678 |  |  | -15.3678 | 4068.1572
2024-12-03 03:00 | 5825050 | 2024-12-04 05:00 | 1165010 |  |  |  | 1969264.9529 | 3134274.9529 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-03 03:00 | 11684.9111 | 28.9111 | [7 empty] | 11888.2852 | 232.2852 |  |  | 232.2852 | 4072.8763
2024-12-03 04:00 | 5827220 | 2024-12-04 05:00 | 1165444 |  |  |  | 1969998.5612 | 3135442.5612 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-03 04:00 | 11689.2641 | 281.2641 | [7 empty] | 11892.7139 | 484.7139 |  |  | 484.7139 | 4073.5643
2024-12-03 05:00 | 5825750 | 2024-12-04 05:00 | 1165150 |  |  |  | 1969501.6008 | 3134651.6008 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-03 05:00 | 11686.3153 | 30.3153 | [7 empty] | 11889.7138 | 233.7138 |  |  | 233.7138 | 4073.6858
2024-12-03 06:00 | 5826470 | 2024-12-04 05:00 | 1165294 |  |  |  | 1969745.01 | 3135039.01 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-03 06:00 | 11687.7596 | -712.2404 | [7 empty] | 11891.1833 | -508.8167 |  |  | -508.8167 | 4074.1085
2024-12-03 07:00 | 5825630 | 2024-12-04 05:00 | 1165126 |  |  |  | 1969461.0326 | 3134587.0326 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-03 07:00 | 11686.0746 | -1457.9254 | [7 empty] | 11889.4689 | -1254.5311 |  |  | -1254.5311 | 4075.2024
2024-12-03 08:00 | 5826750 | 2024-12-04 05:00 | 1165350 |  |  |  | 1969839.6691 | 3135189.6691 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-03 08:00 | 11688.3213 | -2199.6787 | [7 empty] | 11891.7547 | -1996.2453 |  |  | -1996.2453 | 4080.037
2024-12-03 09:00 | 5826330 | 2024-12-04 05:00 | 1165266 |  |  |  | 1969697.6804 | 3134963.6804 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-03 09:00 | 11687.4788 | -2696.5212 | [7 empty] | 11890.8975 | -2493.1025 |  |  | -2493.1025 | 4082.9986
2024-12-03 10:00 | 5829590 | 2024-12-04 05:00 | 1165918 |  |  |  | 1970799.7832 | 3136717.7832 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-03 10:00 | 11694.0183 | -2937.9817 | [7 empty] | 11897.5508 | -2734.4492 |  |  | -2734.4492 | 4083.7374
2024-12-03 11:00 | 5830120 | 2024-12-04 05:00 | 1166024 |  |  |  | 1970978.9594 | 3137002.9594 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-03 11:00 | 11695.0814 | -2688.9186 | [7 empty] | 11898.6325 | -2485.3675 |  |  | -2485.3675 | 4085.8762
2024-12-03 12:00 | 5828820 | 2024-12-04 05:00 | 1165764 |  |  |  | 1970539.4705 | 3136303.4705 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-03 12:00 | 11692.4737 | -2195.5263 | [7 empty] | 11895.9794 | -1992.0206 |  |  | -1992.0206 | 4088.1735
2024-12-03 13:00 | 5826240 | 2024-12-04 05:00 | 1165248 |  |  |  | 1969667.2542 | 3134915.2542 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-03 13:00 | 11687.2983 | -1704.7017 | [7 empty] | 11890.7139 | -1501.2861 |  |  | -1501.2861 | 4088.2161
2024-12-03 14:00 | 5825590 | 2024-12-04 05:00 | 1165118 |  |  |  | 1969447.5098 | 3134565.5098 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-03 14:00 | 11685.9944 | -1458.0056 | [7 empty] | 11889.3873 | -1254.6127 |  |  | -1254.6127 | 4089.5465
2024-12-03 15:00 | 5826060 | 2024-12-04 05:00 | 1165212 |  |  |  | 1969606.4019 | 3134818.4019 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-03 15:00 | 11686.9372 | -1457.0628 | [7 empty] | 11890.3465 | -1253.6535 |  |  | -1253.6535 | 4101.9631
2024-12-03 16:00 | 5823940 | 2024-12-04 05:00 | 1164788 |  |  |  | 1968889.6971 | 3133677.6971 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-03 16:00 | 11682.6845 | -1709.3155 | [7 empty] | 11886.0198 | -1505.9802 |  |  | -1505.9802 | 4113.2055
2024-12-03 17:00 | 5824460 | 2024-12-04 05:00 | 1164892 |  |  |  | 1969065.4926 | 3133957.4926 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-03 17:00 | 11683.7276 | -2204.2724 | [7 empty] | 11887.0811 | -2000.9189 |  |  | -2000.9189 | 4113.8025
2024-12-03 18:00 | 5826090 | 2024-12-04 05:00 | 1165218 |  |  |  | 1969616.544 | 3134834.544 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-03 18:00 | 11686.9974 | -2697.0026 | [7 empty] | 11890.4077 | -2493.5923 |  |  | -2493.5923 | 4119.98
2024-12-03 19:00 | 5827730 | 2024-12-04 05:00 | 1165546 |  |  |  | 1970170.9761 | 3135716.9761 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-03 19:00 | 11690.2872 | -2941.7128 | [7 empty] | 11893.7548 | -2738.2452 |  |  | -2738.2452 | 4120.4438
2024-12-03 20:00 | 5827290 | 2024-12-04 05:00 | 1165458 |  |  |  | 1970022.226 | 3135480.226 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-03 20:00 | 11689.4045 | -2694.5955 | [7 empty] | 11892.8568 | -2491.1432 |  |  | -2491.1432 | 4124.5802
2024-12-03 21:00 | 5826840 | 2024-12-04 05:00 | 1165368 |  |  |  | 1969870.0952 | 3135238.0952 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-03 21:00 | 11688.5018 | -2447.4982 | [7 empty] | 11891.9384 | -2244.0616 |  |  | -2244.0616 | 4125.119
2024-12-03 22:00 | 5826150 | 2024-12-04 05:00 | 1165230 |  |  |  | 1969636.8281 | 3134866.8281 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-03 22:00 | 11687.1177 | -1952.8823 | [7 empty] | 11890.5302 | -1749.4698 |  |  | -1749.4698 | 4127.6293
2024-12-03 23:00 | 5826420 | 2024-12-04 05:00 | 1165284 |  |  |  | 1969728.1065 | 3135012.1065 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-03 23:00 | 11687.6593 | -1208.3407 | [7 empty] | 11891.0812 | -1004.9188 |  |  | -1004.9188 | 4127.7214
2024-12-04 | 5826060 | 2024-12-05 05:00 | 1165212 |  |  |  | 1969606.4019 | 3134818.4019 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-04 | 11686.9372 | -713.0628 | [7 empty] | 11890.3465 | -509.6535 |  |  | -509.6535 | 4129.3625
2024-12-04 01:00 | 5814330 | 2024-12-05 05:00 | 1162866 |  |  |  | 1965640.8604 | 3128506.8604 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-04 01:00 | 11663.4071 | -488.5929 | [7 empty] | 11866.4069 | -285.5931 |  |  | -285.5931 | 4129.7967
2024-12-04 02:00 | 5811330 | 2024-12-05 05:00 | 1162266 |  |  |  | 1964626.6554 | 3126892.6554 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-04 02:00 | 11657.3892 | -246.6108 | [7 empty] | 11860.2842 | -43.7158 |  |  | -43.7158 | 4130.6804
2024-12-04 03:00 | 5815480 | 2024-12-05 05:00 | 1163096 |  |  |  | 1966029.639 | 3129125.639 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-04 03:00 | 11665.714 | 9.714 | [7 empty] | 11868.7539 | 212.7539 |  |  | 212.7539 | 4135.7821
2024-12-04 04:00 | 5817140 | 2024-12-05 05:00 | 1163428 |  |  |  | 1966590.8324 | 3130018.8324 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-04 04:00 | 11669.0439 | 261.0439 | [7 empty] | 11872.1418 | 464.1418 |  |  | 464.1418 | 4143.2054
2024-12-04 05:00 | 5820760 | 2024-12-05 05:00 | 1164152 |  |  |  | 1967814.6398 | 3131966.6398 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-04 05:00 | 11676.3055 | 20.3055 | [7 empty] | 11879.5298 | 223.5298 |  |  | 223.5298 | 4143.6944
2024-12-04 06:00 | 5824030 | 2024-12-05 05:00 | 1164806 |  |  |  | 1968920.1232 | 3133726.1232 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-04 06:00 | 11682.8651 | -717.1349 | [7 empty] | 11886.2035 | -513.7965 |  |  | -513.7965 | 4157.8661
2024-12-04 07:00 | 5824080 | 2024-12-05 05:00 | 1164816 |  |  |  | 1968937.0266 | 3133753.0266 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-04 07:00 | 11682.9654 | -1461.0346 | [7 empty] | 11886.3055 | -1257.6945 |  |  | -1257.6945 | 4158.2834
2024-12-04 08:00 | 5822470 | 2024-12-05 05:00 | 1164494 |  |  |  | 1968392.7366 | 3132886.7366 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-04 08:00 | 11679.7357 | -2208.2643 | [7 empty] | 11883.0197 | -2004.9803 |  |  | -2004.9803 | 4159.8832
2024-12-04 09:00 | 5823520 | 2024-12-05 05:00 | 1164704 |  |  |  | 1968747.7084 | 3133451.7084 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-04 09:00 | 11681.842 | -2702.158 | [7 empty] | 11885.1626 | -2498.8374 |  |  | -2498.8374 | 4162.6793
2024-12-04 10:00 | 5828330 | 2024-12-05 05:00 | 1165666 |  |  |  | 1970373.8171 | 3136039.8171 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-04 10:00 | 11691.4908 | -2940.5092 | [7 empty] | 11894.9793 | -2737.0207 |  |  | -2737.0207 | 4162.6907
2024-12-04 11:00 | 5830030 | 2024-12-05 05:00 | 1166006 |  |  |  | 1970948.5332 | 3136954.5332 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-04 11:00 | 11694.9009 | -2689.0991 | [7 empty] | 11898.4488 | -2485.5512 |  |  | -2485.5512 | 4170.0418
2024-12-04 12:00 | 5827570 | 2024-12-05 05:00 | 1165514 |  |  |  | 1970116.8851 | 3135630.8851 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-04 12:00 | 11689.9662 | -2198.0338 | [7 empty] | 11893.4283 | -1994.5717 |  |  | -1994.5717 | 4170.4104
2024-12-04 13:00 | 5824370 | 2024-12-05 05:00 | 1164874 |  |  |  | 1969035.0665 | 3133909.0665 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-04 13:00 | 11683.5471 | -1708.4529 | [7 empty] | 11886.8974 | -1505.1026 |  |  | -1505.1026 | 4182.4614
2024-12-04 14:00 | 5821760 | 2024-12-05 05:00 | 1164352 |  |  |  | 1968152.7081 | 3132504.7081 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-04 14:00 | 11678.3115 | -1465.6885 | [7 empty] | 11881.5707 | -1262.4293 |  |  | -1262.4293 | 4183.5484
2024-12-04 15:00 | 5822720 | 2024-12-05 05:00 | 1164544 |  |  |  | 1968477.2537 | 3133021.2537 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-04 15:00 | 11680.2372 | -1463.7628 | [7 empty] | 11883.5299 | -1260.4701 |  |  | -1260.4701 | 4184.5219
2024-12-04 16:00 | 5826670 | 2024-12-05 05:00 | 1165334 |  |  |  | 1969812.6236 | 3135146.6236 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-04 16:00 | 11688.1608 | -1703.8392 | [7 empty] | 11891.5914 | -1500.4086 |  |  | -1500.4086 | 4190.5338
2024-12-04 17:00 | 5827360 | 2024-12-05 05:00 | 1165472 |  |  |  | 1970045.8908 | 3135517.8908 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-04 17:00 | 11689.545 | -2198.455 | [7 empty] | 11892.9997 | -1995.0003 |  |  | -1995.0003 | 4190.7826
2024-12-04 18:00 | 5829500 | 2024-12-05 05:00 | 1165900 |  |  |  | 1970769.357 | 3136669.357 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-04 18:00 | 11693.8377 | -2690.1623 | [7 empty] | 11897.3672 | -2486.6328 |  |  | -2486.6328 | 4191.7642
2024-12-04 19:00 | 5829340 | 2024-12-05 05:00 | 1165868 |  |  |  | 1970715.2661 | 3136583.2661 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-04 19:00 | 11693.5168 | -2938.4832 | [7 empty] | 11897.0406 | -2734.9594 |  |  | -2734.9594 | 4194.3127
2024-12-04 20:00 | 5830380 | 2024-12-05 05:00 | 1166076 |  |  |  | 1971066.8571 | 3137142.8571 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-04 20:00 | 11695.603 | -2688.397 | [7 empty] | 11899.1632 | -2484.8368 |  |  | -2484.8368 | 4194.7746
2024-12-04 21:00 | 5832300 | 2024-12-05 05:00 | 1166460 |  |  |  | 1971715.9483 | 3138175.9483 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-04 21:00 | 11699.4545 | -2436.5455 | [7 empty] | 11903.0817 | -2232.9183 |  |  | -2232.9183 | 4197.0848
2024-12-04 22:00 | 5834160 | 2024-12-05 05:00 | 1166832 |  |  |  | 1972344.7554 | 3139176.7554 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-04 22:00 | 11703.1856 | -1936.8144 | [7 empty] | 11906.8777 | -1733.1223 |  |  | -1733.1223 | 4197.3451
2024-12-04 23:00 | 5835010 | 2024-12-05 05:00 | 1167002 |  |  |  | 1972632.1135 | 3139634.1135 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-04 23:00 | 11704.8907 | -1191.1093 | [7 empty] | 11908.6125 | -987.3875 |  |  | -987.3875 | 4199.3451
2024-12-05 | 5834740 | 2024-12-06 05:00 | 1166948 |  |  |  | 1972540.8351 | 3139488.8351 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-05 | 11704.3491 | -695.6509 | [7 empty] | 11908.0614 | -491.9386 |  |  | -491.9386 | 4200.0653
2024-12-05 01:00 | 5834090 | 2024-12-06 05:00 | 1166818 |  |  |  | 1972321.0907 | 3139139.0907 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-05 01:00 | 11703.0452 | -448.9548 | [7 empty] | 11906.7349 | -245.2651 |  |  | -245.2651 | 4200.6513
2024-12-05 02:00 | 5834660 | 2024-12-06 05:00 | 1166932 |  |  |  | 1972513.7896 | 3139445.7896 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-05 02:00 | 11704.1886 | -199.8114 | [7 empty] | 11907.8982 | 3.8982 |  |  | 3.8982 | 4200.7329
2024-12-05 03:00 | 5833150 | 2024-12-06 05:00 | 1166630 |  |  |  | 1972003.3064 | 3138633.3064 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-05 03:00 | 11701.1596 | 45.1596 | [7 empty] | 11904.8164 | 248.8164 |  |  | 248.8164 | 4201.1615
2024-12-05 04:00 | 5832950 | 2024-12-06 05:00 | 1166590 |  |  |  | 1971935.6928 | 3138525.6928 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-05 04:00 | 11700.7584 | 292.7584 | [7 empty] | 11904.4082 | 496.4082 |  |  | 496.4082 | 4202.3518
2024-12-05 05:00 | 5832800 | 2024-12-06 05:00 | 1166560 |  |  |  | 1971884.9825 | 3138444.9825 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-05 05:00 | 11700.4575 | 44.4575 | [7 empty] | 11904.1021 | 248.1021 |  |  | 248.1021 | 4205.0596
2024-12-05 06:00 | 5833480 | 2024-12-06 05:00 | 1166696 |  |  |  | 1972114.869 | 3138810.869 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-05 06:00 | 11701.8215 | -698.1785 | [7 empty] | 11905.4899 | -494.5101 |  |  | -494.5101 | 4205.8148
2024-12-05 07:00 | 5833340 | 2024-12-06 05:00 | 1166668 |  |  |  | 1972067.5394 | 3138735.5394 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-05 07:00 | 11701.5407 | -1442.4593 | [7 empty] | 11905.2042 | -1238.7958 |  |  | -1238.7958 | 4207.1209
2024-12-05 08:00 | 5833880 | 2024-12-06 05:00 | 1166776 |  |  |  | 1972250.0963 | 3139026.0963 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-05 08:00 | 11702.6239 | -2185.3761 | [7 empty] | 11906.3063 | -1981.6937 |  |  | -1981.6937 | 4211.1211
2024-12-05 09:00 | 5834210 | 2024-12-06 05:00 | 1166842 |  |  |  | 1972361.6589 | 3139203.6589 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-05 09:00 | 11703.2859 | -2680.7141 | [7 empty] | 11906.9798 | -2477.0202 |  |  | -2477.0202 | 4212.0966
2024-12-05 10:00 | 5832990 | 2024-12-06 05:00 | 1166598 |  |  |  | 1971949.2155 | 3138547.2155 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-05 10:00 | 11700.8386 | -2931.1614 | [7 empty] | 11904.4899 | -2727.5101 |  |  | -2727.5101 | 4212.7946
2024-12-05 11:00 | 5836220 | 2024-12-06 05:00 | 1167244 |  |  |  | 1973041.1762 | 3140285.1762 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-05 11:00 | 11707.3179 | -2676.6821 | [7 empty] | 11911.0819 | -2472.9181 |  |  | -2472.9181 | 4213.7538
2024-12-05 12:00 | 5836610 | 2024-12-06 05:00 | 1167322 |  |  |  | 1973173.0229 | 3140495.0229 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-05 12:00 | 11708.1002 | -2179.8998 | [7 empty] | 11911.8779 | -1976.1221 |  |  | -1976.1221 | 4213.8355
2024-12-05 13:00 | 5832500 | 2024-12-06 05:00 | 1166500 |  |  |  | 1971783.562 | 3138283.562 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-05 13:00 | 11699.8557 | -1692.1443 | [7 empty] | 11903.4898 | -1488.5102 |  |  | -1488.5102 | 4213.9446
2024-12-05 14:00 | 5836360 | 2024-12-06 05:00 | 1167272 |  |  |  | 1973088.5058 | 3140360.5058 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-05 14:00 | 11707.5987 | -1436.4013 | [7 empty] | 11911.3677 | -1232.6323 |  |  | -1232.6323 | 4215.7539
2024-12-05 15:00 | 5836540 | 2024-12-06 05:00 | 1167308 |  |  |  | 1973149.3581 | 3140457.3581 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-05 15:00 | 11707.9598 | -1436.0402 | [7 empty] | 11911.735 | -1232.265 |  |  | -1232.265 | 4215.8559
2024-12-05 16:00 | 5837140 | 2024-12-06 05:00 | 1167428 |  |  |  | 1973352.1991 | 3140780.1991 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-05 16:00 | 11709.1634 | -1682.8366 | [7 empty] | 11912.9596 | -1479.0404 |  |  | -1479.0404 | 4215.9988
2024-12-05 17:00 | 5836350 | 2024-12-06 05:00 | 1167270 |  |  |  | 1973085.1251 | 3140355.1251 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-05 17:00 | 11707.5787 | -2180.4213 | [7 empty] | 11911.3473 | -1976.6527 |  |  | -1976.6527 | 4216.7131
2024-12-05 18:00 | 5836980 | 2024-12-06 05:00 | 1167396 |  |  |  | 1973298.1082 | 3140694.1082 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-05 18:00 | 11708.8424 | -2675.1576 | [7 empty] | 11912.633 | -2471.367 |  |  | -2471.367 | 4218.8356
2024-12-05 19:00 | 5834430 | 2024-12-06 05:00 | 1166886 |  |  |  | 1972436.0339 | 3139322.0339 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-05 19:00 | 11703.7272 | -2928.2728 | [7 empty] | 11907.4288 | -2724.5712 |  |  | -2724.5712 | 4219.4479
2024-12-05 20:00 | 5832940 | 2024-12-06 05:00 | 1166588 |  |  |  | 1971932.3121 | 3138520.3121 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-05 20:00 | 11700.7383 | -2683.2617 | [7 empty] | 11904.3878 | -2479.6122 |  |  | -2479.6122 | 4219.7744
2024-12-05 21:00 | 5830130 | 2024-12-06 05:00 | 1166026 |  |  |  | 1970982.3401 | 3137008.3401 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-05 21:00 | 11695.1015 | -2440.8985 | [7 empty] | 11898.6529 | -2237.3471 |  |  | -2237.3471 | 4220.1688
2024-12-05 22:00 | 5827020 | 2024-12-06 05:00 | 1165404 |  |  |  | 1969930.9475 | 3135334.9475 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-05 22:00 | 11688.8629 | -1951.1371 | [7 empty] | 11892.3058 | -1747.6942 |  |  | -1747.6942 | 4221.1827
2024-12-05 23:00 | 5829890 | 2024-12-06 05:00 | 1165978 |  |  |  | 1970901.2037 | 3136879.2037 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-05 23:00 | 11694.6201 | -1201.3799 | [7 empty] | 11898.1631 | -997.8369 |  |  | -997.8369 | 4221.7196
2024-12-06 | 5831380 | 2024-12-07 05:00 | 1166276 |  |  |  | 1971404.9255 | 3137680.9255 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-06 | 11697.609 | -702.391 | [7 empty] | 11901.204 | -498.796 |  |  | -498.796 | 4221.8357
2024-12-06 01:00 | 5831790 | 2024-12-07 05:00 | 1166358 |  |  |  | 1971543.5335 | 3137901.5335 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-06 01:00 | 11698.4314 | -453.5686 | [7 empty] | 11902.0408 | -249.9592 |  |  | -249.9592 | 4222.9378
2024-12-06 02:00 | 5832290 | 2024-12-07 05:00 | 1166458 |  |  |  | 1971712.5677 | 3138170.5677 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-06 02:00 | 11699.4344 | -204.5656 | [7 empty] | 11903.0613 | -0.93875 |  |  | -0.93875 | 4222.9786
2024-12-06 03:00 | 5833730 | 2024-12-07 05:00 | 1166746 |  |  |  | 1972199.3861 | 3138945.3861 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-06 03:00 | 11702.323 | 46.323 | [7 empty] | 11906.0001 | 250.0001 |  |  | 250.0001 | 4223.5501
2024-12-06 04:00 | 5832670 | 2024-12-07 05:00 | 1166534 |  |  |  | 1971841.0336 | 3138375.0336 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-06 04:00 | 11700.1967 | 292.1967 | [7 empty] | 11903.8368 | 495.8368 |  |  | 495.8368 | 4226.04
2024-12-06 05:00 | 5833390 | 2024-12-07 05:00 | 1166678 |  |  |  | 1972084.4428 | 3138762.4428 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-06 05:00 | 11701.641 | 45.641 | [7 empty] | 11905.3062 | 249.3062 |  |  | 249.3062 | 4226.2441
2024-12-06 06:00 | 5835160 | 2024-12-07 05:00 | 1167032 |  |  |  | 1972682.8238 | 3139714.8238 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-06 06:00 | 11705.1916 | -694.8084 | [7 empty] | 11908.9186 | -491.0814 |  |  | -491.0814 | 4226.2849
2024-12-06 07:00 | 5833920 | 2024-12-07 05:00 | 1166784 |  |  |  | 1972263.619 | 3139047.619 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-06 07:00 | 11702.7042 | -1441.2958 | [7 empty] | 11906.3879 | -1237.6121 |  |  | -1237.6121 | 4227.8972
2024-12-06 08:00 | 5834020 | 2024-12-07 05:00 | 1166804 |  |  |  | 1972297.4259 | 3139101.4259 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-06 08:00 | 11702.9048 | -2185.0952 | [7 empty] | 11906.592 | -1981.408 |  |  | -1981.408 | 4228.3666
2024-12-06 09:00 | 5833860 | 2024-12-07 05:00 | 1166772 |  |  |  | 1972243.3349 | 3139015.3349 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-06 09:00 | 11702.5838 | -2681.4162 | [7 empty] | 11906.2654 | -2477.7346 |  |  | -2477.7346 | 4228.4482
2024-12-06 10:00 | 5834520 | 2024-12-07 05:00 | 1166904 |  |  |  | 1972466.46 | 3139370.46 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-06 10:00 | 11703.9077 | -2928.0923 | [7 empty] | 11907.6124 | -2724.3876 |  |  | -2724.3876 | 4228.7544
2024-12-06 11:00 | 5835300 | 2024-12-07 05:00 | 1167060 |  |  |  | 1972730.1533 | 3139790.1533 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-06 11:00 | 11705.4724 | -2678.5276 | [7 empty] | 11909.2043 | -2474.7957 |  |  | -2474.7957 | 4230.5707
2024-12-06 12:00 | 5835990 | 2024-12-07 05:00 | 1167198 |  |  |  | 1972963.4205 | 3140161.4205 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-06 12:00 | 11706.8565 | -2181.1435 | [7 empty] | 11910.6125 | -1977.3875 |  |  | -1977.3875 | 4231.53
2024-12-06 13:00 | 5834790 | 2024-12-07 05:00 | 1166958 |  |  |  | 1972557.7385 | 3139515.7385 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-06 13:00 | 11704.4494 | -1687.5506 | [7 empty] | 11908.1635 | -1483.8365 |  |  | -1483.8365 | 4232.4688
2024-12-06 14:00 | 5835050 | 2024-12-07 05:00 | 1167010 |  |  |  | 1972645.6363 | 3139655.6363 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-06 14:00 | 11704.9709 | -1439.0291 | [7 empty] | 11908.6941 | -1235.3059 |  |  | -1235.3059 | 4233.1861
2024-12-06 15:00 | 5835990 | 2024-12-07 05:00 | 1167198 |  |  |  | 1972963.4205 | 3140161.4205 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-06 15:00 | 11706.8565 | -1437.1435 | [7 empty] | 11910.6125 | -1233.3875 |  |  | -1233.3875 | 4233.2443
2024-12-06 16:00 | 5834890 | 2024-12-07 05:00 | 1166978 |  |  |  | 1972591.5453 | 3139569.5453 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-06 16:00 | 11704.65 | -1687.35 | [7 empty] | 11908.3676 | -1483.6324 |  |  | -1483.6324 | 4233.2851
2024-12-06 17:00 | 5835930 | 2024-12-07 05:00 | 1167186 |  |  |  | 1972943.1364 | 3140129.1364 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-06 17:00 | 11706.7362 | -2181.2638 | [7 empty] | 11910.4901 | -1977.5099 |  |  | -1977.5099 | 4234.1423
2024-12-06 18:00 | 5836140 | 2024-12-07 05:00 | 1167228 |  |  |  | 1973014.1308 | 3140242.1308 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-06 18:00 | 11707.1574 | -2676.8426 | [7 empty] | 11910.9187 | -2473.0813 |  |  | -2473.0813 | 4235.0436
2024-12-06 19:00 | 5835710 | 2024-12-07 05:00 | 1167142 |  |  |  | 1972868.7614 | 3140010.7614 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-06 19:00 | 11706.2949 | -2925.7051 | [7 empty] | 11910.0411 | -2721.9589 |  |  | -2721.9589 | 4238.6246
2024-12-06 20:00 | 5836150 | 2024-12-07 05:00 | 1167230 |  |  |  | 1973017.5114 | 3140247.5114 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-06 20:00 | 11707.1775 | -2676.8225 | [7 empty] | 11910.9391 | -2473.0609 |  |  | -2473.0609 | 4240.2446
2024-12-06 21:00 | 5836620 | 2024-12-07 05:00 | 1167324 |  |  |  | 1973176.4036 | 3140500.4036 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-06 21:00 | 11708.1203 | -2427.8797 | [7 empty] | 11911.8983 | -2224.1017 |  |  | -2224.1017 | 4244.6034
2024-12-06 22:00 | 5837010 | 2024-12-07 05:00 | 1167402 |  |  |  | 1973308.2502 | 3140710.2502 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-06 22:00 | 11708.9026 | -1931.0974 | [7 empty] | 11912.6942 | -1727.3058 |  |  | -1727.3058 | 4247.5989
2024-12-06 23:00 | 5837920 | 2024-12-07 05:00 | 1167584 |  |  |  | 1973615.8924 | 3141199.8924 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-06 23:00 | 11710.7281 | -1185.2719 | [7 empty] | 11914.5515 | -981.4485 |  |  | -981.4485 | 4249.213
2024-12-07 | 5837630 | 2024-12-08 05:00 | 1167526 |  |  |  | 1973517.8526 | 3141043.8526 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-07 | 11710.1463 | -689.8537 | [7 empty] | 11913.9596 | -486.0404 |  |  | -486.0404 | 4252.268
2024-12-07 01:00 | 5837350 | 2024-12-08 05:00 | 1167470 |  |  |  | 1973423.1934 | 3140893.1934 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-07 01:00 | 11709.5847 | -442.4153 | [7 empty] | 11913.3882 | -238.6118 |  |  | -238.6118 | 4259.1401
2024-12-07 02:00 | 5836480 | 2024-12-08 05:00 | 1167296 |  |  |  | 1973129.074 | 3140425.074 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-07 02:00 | 11707.8395 | -196.1605 | [7 empty] | 11911.6126 | 7.6126 |  |  | 7.6126 | 4263.7824
2024-12-07 03:00 | 5836780 | 2024-12-08 05:00 | 1167356 |  |  |  | 1973230.4945 | 3140586.4945 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-07 03:00 | 11708.4412 | 52.4412 | [7 empty] | 11912.2248 | 256.2248 |  |  | 256.2248 | 4264.7158
2024-12-07 04:00 | 5836400 | 2024-12-08 05:00 | 1167280 |  |  |  | 1973102.0285 | 3140382.0285 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-07 04:00 | 11707.679 | 299.679 | [7 empty] | 11911.4493 | 503.4493 |  |  | 503.4493 | 4270.3773
2024-12-07 05:00 | 5837790 | 2024-12-08 05:00 | 1167558 |  |  |  | 1973571.9435 | 3141129.9435 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-07 05:00 | 11710.4673 | 54.4673 | [7 empty] | 11914.2861 | 258.2861 |  |  | 258.2861 | 4270.8342
2024-12-07 06:00 | 5837570 | 2024-12-08 05:00 | 1167514 |  |  |  | 1973497.5685 | 3141011.5685 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-07 06:00 | 11710.026 | -689.974 | [7 empty] | 11913.8371 | -486.1629 |  |  | -486.1629 | 4272.4182
2024-12-07 07:00 | 5837050 | 2024-12-08 05:00 | 1167410 |  |  |  | 1973321.7729 | 3140731.7729 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-07 07:00 | 11708.9829 | -1435.0171 | [7 empty] | 11912.7759 | -1231.2241 |  |  | -1231.2241 | 4274.5647
2024-12-07 08:00 | 5836490 | 2024-12-08 05:00 | 1167298 |  |  |  | 1973132.4547 | 3140430.4547 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-07 08:00 | 11707.8595 | -2180.1405 | [7 empty] | 11911.633 | -1976.367 |  |  | -1976.367 | 4276.2864
2024-12-07 09:00 | 5838090 | 2024-12-08 05:00 | 1167618 |  |  |  | 1973673.364 | 3141291.364 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-07 09:00 | 11711.0691 | -2672.9309 | [7 empty] | 11914.8984 | -2469.1016 |  |  | -2469.1016 | 4277.7714
2024-12-07 10:00 | 5838360 | 2024-12-08 05:00 | 1167672 |  |  |  | 1973764.6425 | 3141436.6425 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-07 10:00 | 11711.6107 | -2920.3893 | [7 empty] | 11915.4495 | -2716.5505 |  |  | -2716.5505 | 4281.2185
2024-12-07 11:00 | 5836790 | 2024-12-08 05:00 | 1167358 |  |  |  | 1973233.8752 | 3140591.8752 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-07 11:00 | 11708.4613 | -2675.5387 | [7 empty] | 11912.2453 | -2471.7547 |  |  | -2471.7547 | 4286.3898
2024-12-07 12:00 | 5836400 | 2024-12-08 05:00 | 1167280 |  |  |  | 1973102.0285 | 3140382.0285 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-07 12:00 | 11707.679 | -2180.321 | [7 empty] | 11911.4493 | -1976.5507 |  |  | -1976.5507 | 4289.0471
2024-12-07 13:00 | 5836050 | 2024-12-08 05:00 | 1167210 |  |  |  | 1972983.7046 | 3140193.7046 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-07 13:00 | 11706.9769 | -1685.0231 | [7 empty] | 11910.735 | -1481.265 |  |  | -1481.265 | 4301.4661
2024-12-07 14:00 | 5837480 | 2024-12-08 05:00 | 1167496 |  |  |  | 1973467.1423 | 3140963.1423 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-07 14:00 | 11709.8454 | -1434.1546 | [7 empty] | 11913.6535 | -1230.3465 |  |  | -1230.3465 | 4302.5718
2024-12-07 15:00 | 5838150 | 2024-12-08 05:00 | 1167630 |  |  |  | 1973693.6481 | 3141323.6481 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-07 15:00 | 11711.1894 | -1432.8106 | [7 empty] | 11915.0209 | -1228.9791 |  |  | -1228.9791 | 4302.6703
2024-12-07 16:00 | 5818380 | 2024-12-08 05:00 | 1163676 |  |  |  | 1967010.0371 | 3130686.0371 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-07 16:00 | 11671.5313 | -1720.4687 | [7 empty] | 11874.6725 | -1517.3275 |  |  | -1517.3275 | 4302.7927
2024-12-07 17:00 | 5794370 | 2024-12-08 05:00 | 1158874 |  |  |  | 1958893.0164 | 3117767.0164 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-07 17:00 | 11623.3678 | -2264.6322 | [7 empty] | 11825.6707 | -2062.3293 |  |  | -2062.3293 | 4308.2072
2024-12-07 18:00 | 5796140 | 2024-12-08 05:00 | 1159228 |  |  |  | 1959491.3974 | 3118719.3974 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-07 18:00 | 11626.9184 | -2757.0816 | [7 empty] | 11829.2831 | -2554.7169 |  |  | -2554.7169 | 4308.3468
2024-12-07 19:00 | 5817620 | 2024-12-08 05:00 | 1163524 |  |  |  | 1966753.1052 | 3130277.1052 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-07 19:00 | 11670.0067 | -2961.9933 | [7 empty] | 11873.1214 | -2758.8786 |  |  | -2758.8786 | 4313.4441
2024-12-07 20:00 | 5827620 | 2024-12-08 05:00 | 1165524 |  |  |  | 1970133.7885 | 3135657.7885 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-07 20:00 | 11690.0665 | -2693.9335 | [7 empty] | 11893.5303 | -2490.4697 |  |  | -2490.4697 | 4313.5788
2024-12-07 21:00 | 5831770 | 2024-12-08 05:00 | 1166354 |  |  |  | 1971536.7721 | 3137890.7721 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-07 21:00 | 11698.3913 | -2437.6087 | [7 empty] | 11902 | -2234 |  |  | -2234 | 4319.537
2024-12-07 22:00 | 5828750 | 2024-12-08 05:00 | 1165750 |  |  |  | 1970515.8058 | 3136265.8058 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-07 22:00 | 11692.3333 | -1947.6667 | [7 empty] | 11895.8365 | -1744.1635 |  |  | -1744.1635 | 4322.5526
2024-12-07 23:00 | 5829550 | 2024-12-08 05:00 | 1165910 |  |  |  | 1970786.2604 | 3136696.2604 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-07 23:00 | 11693.938 | -1202.062 | [7 empty] | 11897.4692 | -998.5308 |  |  | -998.5308 | 4323.3777
2024-12-08 | 5831640 | 2024-12-09 05:00 | 1166328 |  |  |  | 1971492.8232 | 3137820.8232 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-08 | 11698.1305 | -701.8695 | [7 empty] | 11901.7347 | -498.2653 |  |  | -498.2653 | 4323.4853
2024-12-08 01:00 | 5833150 | 2024-12-09 05:00 | 1166630 |  |  |  | 1972003.3064 | 3138633.3064 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-08 01:00 | 11701.1596 | -450.8404 | [7 empty] | 11904.8164 | -247.1836 |  |  | -247.1836 | 4325.2099
2024-12-08 02:00 | 5835930 | 2024-12-09 05:00 | 1167186 |  |  |  | 1972943.1364 | 3140129.1364 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-08 02:00 | 11706.7362 | -197.2638 | [7 empty] | 11910.4901 | 6.4901 |  |  | 6.4901 | 4326.863
2024-12-08 03:00 | 5836870 | 2024-12-09 05:00 | 1167374 |  |  |  | 1973260.9206 | 3140634.9206 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-08 03:00 | 11708.6218 | 52.6218 | [7 empty] | 11912.4085 | 256.4085 |  |  | 256.4085 | 4330.8448
2024-12-08 04:00 | 5835960 | 2024-12-09 05:00 | 1167192 |  |  |  | 1972953.2785 | 3140145.2785 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-08 04:00 | 11706.7963 | 298.7963 | [7 empty] | 11910.5513 | 502.5513 |  |  | 502.5513 | 4331.9448
2024-12-08 05:00 | 5834850 | 2024-12-09 05:00 | 1166970 |  |  |  | 1972578.0226 | 3139548.0226 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-08 05:00 | 11704.5697 | 48.5697 | [7 empty] | 11908.2859 | 252.2859 |  |  | 252.2859 | 4336.6376
2024-12-08 06:00 | 5835330 | 2024-12-09 05:00 | 1167066 |  |  |  | 1972740.2954 | 3139806.2954 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-08 06:00 | 11705.5326 | -694.4674 | [7 empty] | 11909.2656 | -490.7344 |  |  | -490.7344 | 4337.6856
2024-12-08 07:00 | 5834850 | 2024-12-09 05:00 | 1166970 |  |  |  | 1972578.0226 | 3139548.0226 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-08 07:00 | 11704.5697 | -1439.4303 | [7 empty] | 11908.2859 | -1235.7141 |  |  | -1235.7141 | 4338.4611
2024-12-08 08:00 | 5834440 | 2024-12-09 05:00 | 1166888 |  |  |  | 1972439.4146 | 3139327.4146 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-08 08:00 | 11703.7473 | -2184.2527 | [7 empty] | 11907.4492 | -1980.5508 |  |  | -1980.5508 | 4352.5843
2024-12-08 09:00 | 5834220 | 2024-12-09 05:00 | 1166844 |  |  |  | 1972365.0395 | 3139209.0395 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-08 09:00 | 11703.3059 | -2680.6941 | [7 empty] | 11907.0002 | -2476.9998 |  |  | -2476.9998 | 4356.2069
2024-12-08 10:00 | 5825400 | 2024-12-09 05:00 | 1165080 |  |  |  | 1969383.2768 | 3134463.2768 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-08 10:00 | 11685.6132 | -2946.3868 | [7 empty] | 11888.9995 | -2743.0005 |  |  | -2743.0005 | 4358.1019
2024-12-08 11:00 | 5822820 | 2024-12-09 05:00 | 1164564 |  |  |  | 1968511.0605 | 3133075.0605 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-08 11:00 | 11680.4378 | -2703.5622 | [7 empty] | 11883.734 | -2500.266 |  |  | -2500.266 | 4358.9445
2024-12-08 12:00 | 5824650 | 2024-12-09 05:00 | 1164930 |  |  |  | 1969129.7256 | 3134059.7256 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-08 12:00 | 11684.1088 | -2203.8912 | [7 empty] | 11887.4689 | -2000.5311 |  |  | -2000.5311 | 4358.9499
2024-12-08 13:00 | 5827210 | 2024-12-09 05:00 | 1165442 |  |  |  | 1969995.1805 | 3135437.1805 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-08 13:00 | 11689.2441 | -1702.7559 | [7 empty] | 11892.6935 | -1499.3065 |  |  | -1499.3065 | 4359.4274
2024-12-08 14:00 | 5829030 | 2024-12-09 05:00 | 1165806 |  |  |  | 1970610.4649 | 3136416.4649 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-08 14:00 | 11692.8949 | -1451.1051 | [7 empty] | 11896.4079 | -1247.5921 |  |  | -1247.5921 | 4360.9173
2024-12-08 15:00 | 5830030 | 2024-12-09 05:00 | 1166006 |  |  |  | 1970948.5332 | 3136954.5332 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-08 15:00 | 11694.9009 | -1449.0991 | [7 empty] | 11898.4488 | -1245.5512 |  |  | -1245.5512 | 4362.6541
2024-12-08 16:00 | 5831310 | 2024-12-09 05:00 | 1166262 |  |  |  | 1971381.2607 | 3137643.2607 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-08 16:00 | 11697.4686 | -1694.5314 | [7 empty] | 11901.0612 | -1490.9388 |  |  | -1490.9388 | 4366.9991
2024-12-08 17:00 | 5831060 | 2024-12-09 05:00 | 1166212 |  |  |  | 1971296.7436 | 3137508.7436 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-08 17:00 | 11696.9671 | -2191.0329 | [7 empty] | 11900.551 | -1987.449 |  |  | -1987.449 | 4368.2262
2024-12-08 18:00 | 5831130 | 2024-12-09 05:00 | 1166226 |  |  |  | 1971320.4084 | 3137546.4084 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-08 18:00 | 11697.1075 | -2686.8925 | [7 empty] | 11900.6938 | -2483.3062 |  |  | -2483.3062 | 4371.0401
2024-12-08 19:00 | 5830180 | 2024-12-09 05:00 | 1166036 |  |  |  | 1970999.2435 | 3137035.2435 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-08 19:00 | 11695.2018 | -2936.7982 | [7 empty] | 11898.755 | -2733.245 |  |  | -2733.245 | 4375.5581
2024-12-08 20:00 | 5829330 | 2024-12-09 05:00 | 1165866 |  |  |  | 1970711.8854 | 3136577.8854 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-08 20:00 | 11693.4967 | -2690.5033 | [7 empty] | 11897.0202 | -2486.9798 |  |  | -2486.9798 | 4375.6729
2024-12-08 21:00 | 5831940 | 2024-12-09 05:00 | 1166388 |  |  |  | 1971594.2437 | 3137982.2437 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-08 21:00 | 11698.7323 | -2437.2677 | [7 empty] | 11902.3469 | -2233.6531 |  |  | -2233.6531 | 4384.0561
2024-12-08 22:00 | 5832410 | 2024-12-09 05:00 | 1166482 |  |  |  | 1971753.1359 | 3138235.1359 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-08 22:00 | 11699.6751 | -1940.3249 | [7 empty] | 11903.3062 | -1736.6938 |  |  | -1736.6938 | 4385.3875
2024-12-08 23:00 | 5832190 | 2024-12-09 05:00 | 1166438 |  |  |  | 1971678.7608 | 3138116.7608 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-08 23:00 | 11699.2338 | -1196.7662 | [7 empty] | 11902.8572 | -993.1428 |  |  | -993.1428 | 4393.8292
2024-12-09 | 5830940 | 2024-12-10 05:00 | 1166188 |  |  |  | 1971256.1754 | 3137444.1754 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-09 | 11696.7263 | -703.2737 | [7 empty] | 11900.306 | -499.694 |  |  | -499.694 | 4402.5425
2024-12-09 01:00 | 5831190 | 2024-12-10 05:00 | 1166238 |  |  |  | 1971340.6925 | 3137578.6925 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-09 01:00 | 11697.2278 | -454.7722 | [7 empty] | 11900.8163 | -251.1837 |  |  | -251.1837 | 4402.9884
2024-12-09 02:00 | 5831270 | 2024-12-10 05:00 | 1166254 |  |  |  | 1971367.738 | 3137621.738 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-09 02:00 | 11697.3883 | -206.6117 | [7 empty] | 11900.9795 | -3.0205 |  |  | -3.0205 | 4404.3923
2024-12-09 03:00 | 5832610 | 2024-12-10 05:00 | 1166522 |  |  |  | 1971820.7495 | 3138342.7495 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-09 03:00 | 11700.0763 | 44.0763 | [7 empty] | 11903.7143 | 247.7143 |  |  | 247.7143 | 4406.6796
2024-12-09 04:00 | 5832350 | 2024-12-10 05:00 | 1166470 |  |  |  | 1971732.8518 | 3138202.8518 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-09 04:00 | 11699.5548 | 291.5548 | [7 empty] | 11903.1837 | 495.1837 |  |  | 495.1837 | 4409.5517
2024-12-09 05:00 | 5833810 | 2024-12-10 05:00 | 1166762 |  |  |  | 1972226.4315 | 3138988.4315 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-09 05:00 | 11702.4835 | 46.4835 | [7 empty] | 11906.1634 | 250.1634 |  |  | 250.1634 | 4411.3527
2024-12-09 06:00 | 5833440 | 2024-12-10 05:00 | 1166688 |  |  |  | 1972101.3462 | 3138789.3462 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-09 06:00 | 11701.7413 | -698.2587 | [7 empty] | 11905.4083 | -494.5917 |  |  | -494.5917 | 4412.2439
2024-12-09 07:00 | 5833440 | 2024-12-10 05:00 | 1166688 |  |  |  | 1972101.3462 | 3138789.3462 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-09 07:00 | 11701.7413 | -1442.2587 | [7 empty] | 11905.4083 | -1238.5917 |  |  | -1238.5917 | 4431.2877
2024-12-09 08:00 | 5832870 | 2024-12-10 05:00 | 1166574 |  |  |  | 1971908.6473 | 3138482.6473 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-09 08:00 | 11700.5979 | -2187.4021 | [7 empty] | 11904.245 | -1983.755 |  |  | -1983.755 | 4432.877
2024-12-09 09:00 | 5831250 | 2024-12-10 05:00 | 1166250 |  |  |  | 1971360.9766 | 3137610.9766 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-09 09:00 | 11697.3482 | -2686.6518 | [7 empty] | 11900.9387 | -2483.0613 |  |  | -2483.0613 | 4433.3528
2024-12-09 10:00 | 5834390 | 2024-12-10 05:00 | 1166878 |  |  |  | 1972422.5112 | 3139300.5112 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-09 10:00 | 11703.647 | -2928.353 | [7 empty] | 11907.3471 | -2724.6529 |  |  | -2724.6529 | 4433.6138
2024-12-09 11:00 | 5831970 | 2024-12-10 05:00 | 1166394 |  |  |  | 1971604.3858 | 3137998.3858 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-09 11:00 | 11698.7925 | -2685.2075 | [7 empty] | 11902.4082 | -2481.5918 |  |  | -2481.5918 | 4436.7954
2024-12-09 12:00 | 5832600 | 2024-12-10 05:00 | 1166520 |  |  |  | 1971817.3688 | 3138337.3688 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-09 12:00 | 11700.0563 | -2187.9437 | [7 empty] | 11903.6939 | -1984.3061 |  |  | -1984.3061 | 4436.9925
2024-12-09 13:00 | 5834790 | 2024-12-10 05:00 | 1166958 |  |  |  | 1972557.7385 | 3139515.7385 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-09 13:00 | 11704.4494 | -1687.5506 | [7 empty] | 11908.1635 | -1483.8365 |  |  | -1483.8365 | 4441.5528
2024-12-09 14:00 | 5832500 | 2024-12-10 05:00 | 1166500 |  |  |  | 1971783.562 | 3138283.562 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-09 14:00 | 11699.8557 | -1444.1443 | [7 empty] | 11903.4898 | -1240.5102 |  |  | -1240.5102 | 4444.203
2024-12-09 15:00 | 5830680 | 2024-12-10 05:00 | 1166136 |  |  |  | 1971168.2776 | 3137304.2776 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-09 15:00 | 11696.2048 | -1447.7952 | [7 empty] | 11899.7754 | -1244.2246 |  |  | -1244.2246 | 4447.488
2024-12-09 16:00 | 5828740 | 2024-12-10 05:00 | 1165748 |  |  |  | 1970512.4251 | 3136260.4251 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-09 16:00 | 11692.3132 | -1699.6868 | [7 empty] | 11895.8161 | -1496.1839 |  |  | -1496.1839 | 4448.8962
2024-12-09 17:00 | 5822630 | 2024-12-10 05:00 | 1164526 |  |  |  | 1968446.8275 | 3132972.8275 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-09 17:00 | 11680.0567 | -2207.9433 | [7 empty] | 11883.3463 | -2004.6537 |  |  | -2004.6537 | 4450.3848
2024-12-09 18:00 | 5827690 | 2024-12-10 05:00 | 1165538 |  |  |  | 1970157.4533 | 3135695.4533 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-09 18:00 | 11690.2069 | -2693.7931 | [7 empty] | 11893.6732 | -2490.3268 |  |  | -2490.3268 | 4450.5409
2024-12-09 19:00 | 5833060 | 2024-12-10 05:00 | 1166612 |  |  |  | 1971972.8803 | 3138584.8803 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-09 19:00 | 11700.979 | -2931.021 | [7 empty] | 11904.6327 | -2727.3673 |  |  | -2727.3673 | 4452.6923
2024-12-09 20:00 | 5834750 | 2024-12-10 05:00 | 1166950 |  |  |  | 1972544.2158 | 3139494.2158 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-09 20:00 | 11704.3691 | -2679.6309 | [7 empty] | 11908.0818 | -2475.9182 |  |  | -2475.9182 | 4452.8759
2024-12-09 21:00 | 5836750 | 2024-12-10 05:00 | 1167350 |  |  |  | 1973220.3524 | 3140570.3524 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-09 21:00 | 11708.3811 | -2427.6189 | [7 empty] | 11912.1636 | -2223.8364 |  |  | -2223.8364 | 4453.8148
2024-12-09 22:00 | 5833060 | 2024-12-10 05:00 | 1166612 |  |  |  | 1971972.8803 | 3138584.8803 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-09 22:00 | 11700.979 | -1939.021 | [7 empty] | 11904.6327 | -1735.3673 |  |  | -1735.3673 | 4454.9451
2024-12-09 23:00 | 5833470 | 2024-12-10 05:00 | 1166694 |  |  |  | 1972111.4883 | 3138805.4883 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-09 23:00 | 11701.8015 | -1194.1985 | [7 empty] | 11905.4695 | -990.5305 |  |  | -990.5305 | 4455.8171
2024-12-10 | 5834060 | 2024-12-11 05:00 | 1166812 |  |  |  | 1972310.9486 | 3139122.9486 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-10 | 11702.985 | -697.015 | [7 empty] | 11906.6736 | -493.3264 |  |  | -493.3264 | 4459.917
2024-12-10 01:00 | 5834920 | 2024-12-11 05:00 | 1166984 |  |  |  | 1972601.6874 | 3139585.6874 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-10 01:00 | 11704.7101 | -447.2899 | [7 empty] | 11908.4288 | -243.5712 |  |  | -243.5712 | 4460.4068
2024-12-10 02:00 | 5834830 | 2024-12-11 05:00 | 1166966 |  |  |  | 1972571.2612 | 3139537.2612 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-10 02:00 | 11704.5296 | -199.4704 | [7 empty] | 11908.2451 | 4.2451 |  |  | 4.2451 | 4463.5702
2024-12-10 03:00 | 5834020 | 2024-12-11 05:00 | 1166804 |  |  |  | 1972297.4259 | 3139101.4259 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-10 03:00 | 11702.9048 | 46.9048 | [7 empty] | 11906.592 | 250.592 |  |  | 250.592 | 4464.1212
2024-12-10 04:00 | 5833820 | 2024-12-11 05:00 | 1166764 |  |  |  | 1972229.8122 | 3138993.8122 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-10 04:00 | 11702.5036 | 294.5036 | [7 empty] | 11906.1838 | 498.1838 |  |  | 498.1838 | 4465.21
2024-12-10 05:00 | 5832720 | 2024-12-11 05:00 | 1166544 |  |  |  | 1971857.937 | 3138401.937 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-10 05:00 | 11700.297 | 44.297 | [7 empty] | 11903.9388 | 247.9388 |  |  | 247.9388 | 4468.5296
2024-12-10 06:00 | 5832550 | 2024-12-11 05:00 | 1166510 |  |  |  | 1971800.4654 | 3138310.4654 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-10 06:00 | 11699.956 | -700.044 | [7 empty] | 11903.5919 | -496.4081 |  |  | -496.4081 | 4470.0602
2024-12-10 07:00 | 5832810 | 2024-12-11 05:00 | 1166562 |  |  |  | 1971888.3632 | 3138450.3632 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-10 07:00 | 11700.4775 | -1443.5225 | [7 empty] | 11904.1225 | -1239.8775 |  |  | -1239.8775 | 4470.4888
2024-12-10 08:00 | 5833430 | 2024-12-11 05:00 | 1166686 |  |  |  | 1972097.9656 | 3138783.9656 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-10 08:00 | 11701.7212 | -2186.2788 | [7 empty] | 11905.3879 | -1982.6121 |  |  | -1982.6121 | 4470.7988
2024-12-10 09:00 | 5836880 | 2024-12-11 05:00 | 1167376 |  |  |  | 1973264.3013 | 3140640.3013 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-10 09:00 | 11708.6418 | -2675.3582 | [7 empty] | 11912.4289 | -2471.5711 |  |  | -2471.5711 | 4471.2848
2024-12-10 10:00 | 5836430 | 2024-12-11 05:00 | 1167286 |  |  |  | 1973112.1706 | 3140398.1706 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-10 10:00 | 11707.7392 | -2924.2608 | [7 empty] | 11911.5105 | -2720.4895 |  |  | -2720.4895 | 4471.6968
2024-12-10 11:00 | 5835340 | 2024-12-11 05:00 | 1167068 |  |  |  | 1972743.6761 | 3139811.6761 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-10 11:00 | 11705.5526 | -2678.4474 | [7 empty] | 11909.286 | -2474.714 |  |  | -2474.714 | 4473.8397
2024-12-10 12:00 | 5836710 | 2024-12-11 05:00 | 1167342 |  |  |  | 1973206.8297 | 3140548.8297 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-10 12:00 | 11708.3008 | -2179.6992 | [7 empty] | 11912.082 | -1975.918 |  |  | -1975.918 | 4474.3665
2024-12-10 13:00 | 5836450 | 2024-12-11 05:00 | 1167290 |  |  |  | 1973118.9319 | 3140408.9319 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-10 13:00 | 11707.7793 | -1684.2207 | [7 empty] | 11911.5514 | -1480.4486 |  |  | -1480.4486 | 4476.3666
2024-12-10 14:00 | 5837190 | 2024-12-11 05:00 | 1167438 |  |  |  | 1973369.1025 | 3140807.1025 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-10 14:00 | 11709.2637 | -1434.7363 | [7 empty] | 11913.0616 | -1230.9384 |  |  | -1230.9384 | 4476.7339
2024-12-10 15:00 | 5838080 | 2024-12-11 05:00 | 1167616 |  |  |  | 1973669.9833 | 3141285.9833 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-10 15:00 | 11711.049 | -1432.951 | [7 empty] | 11914.878 | -1229.122 |  |  | -1229.122 | 4477.4074
2024-12-10 16:00 | 5838000 | 2024-12-11 05:00 | 1167600 |  |  |  | 1973642.9379 | 3141242.9379 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-10 16:00 | 11710.8885 | -1681.1115 | [7 empty] | 11914.7147 | -1477.2853 |  |  | -1477.2853 | 4477.5585
2024-12-10 17:00 | 5837570 | 2024-12-11 05:00 | 1167514 |  |  |  | 1973497.5685 | 3141011.5685 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-10 17:00 | 11710.026 | -2177.974 | [7 empty] | 11913.8371 | -1974.1629 |  |  | -1974.1629 | 4480.5096
2024-12-10 18:00 | 5838050 | 2024-12-11 05:00 | 1167610 |  |  |  | 1973659.8413 | 3141269.8413 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-10 18:00 | 11710.9888 | -2673.0112 | [7 empty] | 11914.8168 | -2469.1832 |  |  | -2469.1832 | 4481.9994
2024-12-10 19:00 | 5839210 | 2024-12-11 05:00 | 1167842 |  |  |  | 1974052.0005 | 3141894.0005 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-10 19:00 | 11713.3158 | -2918.6842 | [7 empty] | 11917.1842 | -2714.8158 |  |  | -2714.8158 | 4483.0115
2024-12-10 20:00 | 5837420 | 2024-12-11 05:00 | 1167484 |  |  |  | 1973446.8582 | 3140930.8582 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-10 20:00 | 11709.7251 | -2674.2749 | [7 empty] | 11913.531 | -2470.469 |  |  | -2470.469 | 4492.909
2024-12-10 21:00 | 5837050 | 2024-12-11 05:00 | 1167410 |  |  |  | 1973321.7729 | 3140731.7729 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-10 21:00 | 11708.9829 | -2427.0171 | [7 empty] | 11912.7759 | -2223.2241 |  |  | -2223.2241 | 4495.4749
2024-12-10 22:00 | 5837010 | 2024-12-11 05:00 | 1167402 |  |  |  | 1973308.2502 | 3140710.2502 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-10 22:00 | 11708.9026 | -1931.0974 | [7 empty] | 11912.6942 | -1727.3058 |  |  | -1727.3058 | 4496.7969
2024-12-10 23:00 | 5832290 | 2024-12-11 05:00 | 1166458 |  |  |  | 1971712.5677 | 3138170.5677 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-10 23:00 | 11699.4344 | -1196.5656 | [7 empty] | 11903.0613 | -992.9387 |  |  | -992.9387 | 4503.0474
2024-12-11 | 5831100 | 2024-12-12 05:00 | 1166220 |  |  |  | 1971310.2663 | 3137530.2663 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-11 | 11697.0473 | -702.9527 | [7 empty] | 11900.6326 | -499.3674 |  |  | -499.3674 | 4512.5901
2024-12-11 01:00 | 5831770 | 2024-12-12 05:00 | 1166354 |  |  |  | 1971536.7721 | 3137890.7721 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-11 01:00 | 11698.3913 | -453.6087 | [7 empty] | 11902 | -250 |  |  | -250 | 4515.6448
2024-12-11 02:00 | 5832570 | 2024-12-12 05:00 | 1166514 |  |  |  | 1971807.2268 | 3138321.2268 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-11 02:00 | 11699.9961 | -204.0039 | [7 empty] | 11903.6327 | -0.3673 |  |  | -0.3673 | 4519.8528
2024-12-11 03:00 | 5832970 | 2024-12-12 05:00 | 1166594 |  |  |  | 1971942.4541 | 3138536.4541 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-11 03:00 | 11700.7985 | 44.7985 | [7 empty] | 11904.4491 | 248.4491 |  |  | 248.4491 | 4526.6192
2024-12-11 04:00 | 5834380 | 2024-12-12 05:00 | 1166876 |  |  |  | 1972419.1305 | 3139295.1305 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-11 04:00 | 11703.6269 | 295.6269 | [7 empty] | 11907.3267 | 499.3267 |  |  | 499.3267 | 4527.0087
2024-12-11 05:00 | 5835050 | 2024-12-12 05:00 | 1167010 |  |  |  | 1972645.6363 | 3139655.6363 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-11 05:00 | 11704.9709 | 48.9709 | [7 empty] | 11908.6941 | 252.6941 |  |  | 252.6941 | 4530.0621
2024-12-11 06:00 | 5834310 | 2024-12-12 05:00 | 1166862 |  |  |  | 1972395.4657 | 3139257.4657 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-11 06:00 | 11703.4865 | -696.5135 | [7 empty] | 11907.1838 | -492.8162 |  |  | -492.8162 | 4532.3091
2024-12-11 07:00 | 5836630 | 2024-12-12 05:00 | 1167326 |  |  |  | 1973179.7842 | 3140505.7842 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-11 07:00 | 11708.1404 | -1435.8596 | [7 empty] | 11911.9187 | -1232.0813 |  |  | -1232.0813 | 4540.5829
2024-12-11 08:00 | 5836150 | 2024-12-12 05:00 | 1167230 |  |  |  | 1973017.5114 | 3140247.5114 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-11 08:00 | 11707.1775 | -2180.8225 | [7 empty] | 11910.9391 | -1977.0609 |  |  | -1977.0609 | 4545.4566
2024-12-11 09:00 | 5837600 | 2024-12-12 05:00 | 1167520 |  |  |  | 1973507.7105 | 3141027.7105 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-11 09:00 | 11710.0861 | -2673.9139 | [7 empty] | 11913.8984 | -2470.1016 |  |  | -2470.1016 | 4545.5844
2024-12-11 10:00 | 5837160 | 2024-12-12 05:00 | 1167432 |  |  |  | 1973358.9605 | 3140790.9605 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-11 10:00 | 11709.2035 | -2922.7965 | [7 empty] | 11913.0004 | -2718.9996 |  |  | -2718.9996 | 4546.4015
2024-12-11 11:00 | 5839430 | 2024-12-12 05:00 | 1167886 |  |  |  | 1974126.3756 | 3142012.3756 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-11 11:00 | 11713.7571 | -2670.2429 | [7 empty] | 11917.6332 | -2466.3668 |  |  | -2466.3668 | 4549.5682
2024-12-11 12:00 | 5837180 | 2024-12-12 05:00 | 1167436 |  |  |  | 1973365.7218 | 3140801.7218 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-11 12:00 | 11709.2436 | -2178.7564 | [7 empty] | 11913.0412 | -1974.9588 |  |  | -1974.9588 | 4551.3958
2024-12-11 13:00 | 5838200 | 2024-12-12 05:00 | 1167640 |  |  |  | 1973710.5515 | 3141350.5515 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-11 13:00 | 11711.2897 | -1680.7103 | [7 empty] | 11915.1229 | -1476.8771 |  |  | -1476.8771 | 4554.926
2024-12-11 14:00 | 5839360 | 2024-12-12 05:00 | 1167872 |  |  |  | 1974102.7108 | 3141974.7108 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-11 14:00 | 11713.6167 | -1430.3833 | [7 empty] | 11917.4903 | -1226.5097 |  |  | -1226.5097 | 4555.5671
2024-12-11 15:00 | 5838000 | 2024-12-12 05:00 | 1167600 |  |  |  | 1973642.9379 | 3141242.9379 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-11 15:00 | 11710.8885 | -1433.1115 | [7 empty] | 11914.7147 | -1229.2853 |  |  | -1229.2853 | 4556.2621
2024-12-11 16:00 | 5838260 | 2024-12-12 05:00 | 1167652 |  |  |  | 1973730.8356 | 3141382.8356 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-11 16:00 | 11711.4101 | -1680.5899 | [7 empty] | 11915.2454 | -1476.7546 |  |  | -1476.7546 | 4558.2897
2024-12-11 17:00 | 5838250 | 2024-12-12 05:00 | 1167650 |  |  |  | 1973727.4549 | 3141377.4549 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-11 17:00 | 11711.39 | -2176.61 | [7 empty] | 11915.225 | -1972.775 |  |  | -1972.775 | 4566.7063
2024-12-11 18:00 | 5838740 | 2024-12-12 05:00 | 1167748 |  |  |  | 1973893.1084 | 3141641.1084 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-11 18:00 | 11712.373 | -2671.627 | [7 empty] | 11916.225 | -2467.775 |  |  | -2467.775 | 4568.0183
2024-12-11 19:00 | 5839660 | 2024-12-12 05:00 | 1167932 |  |  |  | 1974204.1313 | 3142136.1313 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-11 19:00 | 11714.2185 | -2917.7815 | [7 empty] | 11918.1026 | -2713.8974 |  |  | -2713.8974 | 4568.839
2024-12-11 20:00 | 5841520 | 2024-12-12 05:00 | 1168304 |  |  |  | 1974832.9384 | 3143136.9384 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-11 20:00 | 11717.9496 | -2666.0504 | [7 empty] | 11921.8987 | -2462.1013 |  |  | -2462.1013 | 4570.5376
2024-12-11 21:00 | 5840000 | 2024-12-12 05:00 | 1168000 |  |  |  | 1974319.0745 | 3142319.0745 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-11 21:00 | 11714.9005 | -2421.0995 | [7 empty] | 11918.7965 | -2217.2035 |  |  | -2217.2035 | 4571.4486
2024-12-11 22:00 | 5838990 | 2024-12-12 05:00 | 1167798 |  |  |  | 1973977.6255 | 3141775.6255 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-11 22:00 | 11712.8745 | -1927.1255 | [7 empty] | 11916.7352 | -1723.2648 |  |  | -1723.2648 | 4572.2813
2024-12-11 23:00 | 5838120 | 2024-12-12 05:00 | 1167624 |  |  |  | 1973683.5061 | 3141307.5061 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-11 23:00 | 11711.1293 | -1184.8707 | [7 empty] | 11914.9596 | -981.0404 |  |  | -981.0404 | 4572.6787
2024-12-12 | 5832530 | 2024-12-13 05:00 | 1166506 |  |  |  | 1971793.7041 | 3138299.7041 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-12 | 11699.9158 | -700.0842 | [7 empty] | 11903.5511 | -496.4489 |  |  | -496.4489 | 4574.7556
2024-12-12 01:00 | 5828560 | 2024-12-13 05:00 | 1165712 |  |  |  | 1970451.5728 | 3136163.5728 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-12 01:00 | 11691.9521 | -460.0479 | [7 empty] | 11895.4487 | -256.5513 |  |  | -256.5513 | 4575.7821
2024-12-12 02:00 | 5828870 | 2024-12-13 05:00 | 1165774 |  |  |  | 1970556.374 | 3136330.374 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-12 02:00 | 11692.574 | -211.426 | [7 empty] | 11896.0814 | -7.9186 |  |  | -7.9186 | 4579.2517
2024-12-12 03:00 | 5830100 | 2024-12-13 05:00 | 1166020 |  |  |  | 1970972.198 | 3136992.198 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-12 03:00 | 11695.0413 | 39.0413 | [7 empty] | 11898.5917 | 242.5917 |  |  | 242.5917 | 4581.6926
2024-12-12 04:00 | 5831320 | 2024-12-13 05:00 | 1166264 |  |  |  | 1971384.6414 | 3137648.6414 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-12 04:00 | 11697.4886 | 289.4886 | [7 empty] | 11901.0816 | 493.0816 |  |  | 493.0816 | 4583.7926
2024-12-12 05:00 | 5832720 | 2024-12-13 05:00 | 1166544 |  |  |  | 1971857.937 | 3138401.937 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-12 05:00 | 11700.297 | 44.297 | [7 empty] | 11903.9388 | 247.9388 |  |  | 247.9388 | 4586.2978
2024-12-12 06:00 | 5833410 | 2024-12-13 05:00 | 1166682 |  |  |  | 1972091.2042 | 3138773.2042 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-12 06:00 | 11701.6811 | -698.3189 | [7 empty] | 11905.347 | -494.653 |  |  | -494.653 | 4586.9818
2024-12-12 07:00 | 5834220 | 2024-12-13 05:00 | 1166844 |  |  |  | 1972365.0395 | 3139209.0395 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-12 07:00 | 11703.3059 | -1440.6941 | [7 empty] | 11907.0002 | -1236.9998 |  |  | -1236.9998 | 4587.9867
2024-12-12 08:00 | 5831710 | 2024-12-13 05:00 | 1166342 |  |  |  | 1971516.488 | 3137858.488 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-12 08:00 | 11698.2709 | -2189.7291 | [7 empty] | 11901.8775 | -1986.1225 |  |  | -1986.1225 | 4589.2847
2024-12-12 09:00 | 5830190 | 2024-12-13 05:00 | 1166038 |  |  |  | 1971002.6242 | 3137040.6242 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-12 09:00 | 11695.2219 | -2688.7781 | [7 empty] | 11898.7754 | -2485.2246 |  |  | -2485.2246 | 4589.9071
2024-12-12 10:00 | 5834530 | 2024-12-13 05:00 | 1166906 |  |  |  | 1972469.8407 | 3139375.8407 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-12 10:00 | 11703.9278 | -2928.0722 | [7 empty] | 11907.6328 | -2724.3672 |  |  | -2724.3672 | 4590.4623
2024-12-12 11:00 | 5831280 | 2024-12-13 05:00 | 1166256 |  |  |  | 1971371.1186 | 3137627.1186 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-12 11:00 | 11697.4084 | -2686.5916 | [7 empty] | 11901 | -2483 |  |  | -2483 | 4593.5596
2024-12-12 12:00 | 5827330 | 2024-12-13 05:00 | 1165466 |  |  |  | 1970035.7487 | 3135501.7487 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-12 12:00 | 11689.4848 | -2198.5152 | [7 empty] | 11892.9384 | -1995.0616 |  |  | -1995.0616 | 4594.0379
2024-12-12 13:00 | 5823160 | 2024-12-13 05:00 | 1164632 |  |  |  | 1968626.0038 | 3133258.0038 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-12 13:00 | 11681.1199 | -1710.8801 | [7 empty] | 11884.4279 | -1507.5721 |  |  | -1507.5721 | 4597.1283
2024-12-12 14:00 | 5829060 | 2024-12-13 05:00 | 1165812 |  |  |  | 1970620.6069 | 3136432.6069 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-12 14:00 | 11692.9551 | -1451.0449 | [7 empty] | 11896.4692 | -1247.5308 |  |  | -1247.5308 | 4599.6401
2024-12-12 15:00 | 5835990 | 2024-12-13 05:00 | 1167198 |  |  |  | 1972963.4205 | 3140161.4205 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-12 15:00 | 11706.8565 | -1437.1435 | [7 empty] | 11910.6125 | -1233.3875 |  |  | -1233.3875 | 4603.362
2024-12-12 16:00 | 5839940 | 2024-12-13 05:00 | 1167988 |  |  |  | 1974298.7904 | 3142286.7904 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-12 16:00 | 11714.7801 | -1677.2199 | [7 empty] | 11918.6741 | -1473.3259 |  |  | -1473.3259 | 4606.1363
2024-12-12 17:00 | 5843190 | 2024-12-13 05:00 | 1168638 |  |  |  | 1975397.5125 | 3144035.5125 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-12 17:00 | 11721.2996 | -2166.7004 | [7 empty] | 11925.3069 | -1962.6931 |  |  | -1962.6931 | 4606.6996
2024-12-12 18:00 | 5843440 | 2024-12-13 05:00 | 1168688 |  |  |  | 1975482.0296 | 3144170.0296 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-12 18:00 | 11721.801 | -2662.199 | [7 empty] | 11925.8172 | -2458.1828 |  |  | -2458.1828 | 4613.0837
2024-12-12 19:00 | 5844620 | 2024-12-13 05:00 | 1168924 |  |  |  | 1975880.9502 | 3144804.9502 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-12 19:00 | 11724.1681 | -2907.8319 | [7 empty] | 11928.2254 | -2703.7746 |  |  | -2703.7746 | 4613.2261
2024-12-12 20:00 | 5843680 | 2024-12-13 05:00 | 1168736 |  |  |  | 1975563.166 | 3144299.166 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-12 20:00 | 11722.2825 | -2661.7175 | [7 empty] | 11926.307 | -2457.693 |  |  | -2457.693 | 4613.9657
2024-12-12 21:00 | 5842600 | 2024-12-13 05:00 | 1168520 |  |  |  | 1975198.0522 | 3143718.0522 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-12 21:00 | 11720.116 | -2415.884 | [7 empty] | 11924.1028 | -2211.8972 |  |  | -2211.8972 | 4615.1828
2024-12-12 22:00 | 5841260 | 2024-12-13 05:00 | 1168252 |  |  |  | 1974745.0406 | 3142997.0406 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-12 22:00 | 11717.428 | -1922.572 | [7 empty] | 11921.368 | -1718.632 |  |  | -1718.632 | 4616.8385
2024-12-12 23:00 | 5841070 | 2024-12-13 05:00 | 1168214 |  |  |  | 1974680.8076 | 3142894.8076 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-12 23:00 | 11717.0469 | -1178.9531 | [7 empty] | 11920.9803 | -975.0197 |  |  | -975.0197 | 4617.387
2024-12-13 | 5841270 | 2024-12-14 05:00 | 1168254 |  |  |  | 1974748.4213 | 3143002.4213 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-13 | 11717.4481 | -682.5519 | [7 empty] | 11921.3884 | -478.6116 |  |  | -478.6116 | 4618.7212
2024-12-13 01:00 | 5841580 | 2024-12-14 05:00 | 1168316 |  |  |  | 1974853.2225 | 3143169.2225 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-13 01:00 | 11718.0699 | -433.9301 | [7 empty] | 11922.0211 | -229.9789 |  |  | -229.9789 | 4618.9253
2024-12-13 02:00 | 5841980 | 2024-12-14 05:00 | 1168396 |  |  |  | 1974988.4498 | 3143384.4498 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-13 02:00 | 11718.8723 | -185.1277 | [7 empty] | 11922.8375 | 18.8375 |  |  | 18.8375 | 4619.5868
2024-12-13 03:00 | 5842920 | 2024-12-14 05:00 | 1168584 |  |  |  | 1975306.2341 | 3143890.2341 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-13 03:00 | 11720.7579 | 64.7579 | [7 empty] | 11924.7559 | 268.7559 |  |  | 268.7559 | 4621.1231
2024-12-13 04:00 | 5843800 | 2024-12-14 05:00 | 1168760 |  |  |  | 1975603.7342 | 3144363.7342 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-13 04:00 | 11722.5232 | 314.5232 | [7 empty] | 11926.5519 | 518.5519 |  |  | 518.5519 | 4621.5843
2024-12-13 05:00 | 5843730 | 2024-12-14 05:00 | 1168746 |  |  |  | 1975580.0694 | 3144326.0694 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-13 05:00 | 11722.3828 | 66.3828 | [7 empty] | 11926.409 | 270.409 |  |  | 270.409 | 4622.0402
2024-12-13 06:00 | 5843660 | 2024-12-14 05:00 | 1168732 |  |  |  | 1975556.4046 | 3144288.4046 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-13 06:00 | 11722.2424 | -677.7576 | [7 empty] | 11926.2662 | -473.7338 |  |  | -473.7338 | 4622.6966
2024-12-13 07:00 | 5843290 | 2024-12-14 05:00 | 1168658 |  |  |  | 1975431.3193 | 3144089.3193 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-13 07:00 | 11721.5002 | -1422.4998 | [7 empty] | 11925.511 | -1218.489 |  |  | -1218.489 | 4623.6175
2024-12-13 08:00 | 5842990 | 2024-12-14 05:00 | 1168598 |  |  |  | 1975329.8988 | 3143927.8988 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-13 08:00 | 11720.8984 | -2167.1016 | [7 empty] | 11924.8988 | -1963.1012 |  |  | -1963.1012 | 4624.8439
2024-12-13 09:00 | 5839860 | 2024-12-14 05:00 | 1167972 |  |  |  | 1974271.745 | 3142243.745 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-13 09:00 | 11714.6197 | -2669.3803 | [7 empty] | 11918.5108 | -2465.4892 |  |  | -2465.4892 | 4625.8498
2024-12-13 10:00 | 5836840 | 2024-12-14 05:00 | 1167368 |  |  |  | 1973250.7786 | 3140618.7786 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-13 10:00 | 11708.5616 | -2923.4384 | [7 empty] | 11912.3473 | -2719.6527 |  |  | -2719.6527 | 4635.658
2024-12-13 11:00 | 5837220 | 2024-12-14 05:00 | 1167444 |  |  |  | 1973379.2446 | 3140823.2446 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-13 11:00 | 11709.3239 | -2674.6761 | [7 empty] | 11913.1228 | -2470.8772 |  |  | -2470.8772 | 4637.7387
2024-12-13 12:00 | 5839810 | 2024-12-14 05:00 | 1167962 |  |  |  | 1974254.8415 | 3142216.8415 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-13 12:00 | 11714.5194 | -2173.4806 | [7 empty] | 11918.4087 | -1969.5913 |  |  | -1969.5913 | 4645.6599
2024-12-13 13:00 | 5841590 | 2024-12-14 05:00 | 1168318 |  |  |  | 1974856.6032 | 3143174.6032 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-13 13:00 | 11718.09 | -1673.91 | [7 empty] | 11922.0415 | -1469.9585 |  |  | -1469.9585 | 4646.1354
2024-12-13 14:00 | 5841540 | 2024-12-14 05:00 | 1168308 |  |  |  | 1974839.6998 | 3143147.6998 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-13 14:00 | 11717.9897 | -1426.0103 | [7 empty] | 11921.9395 | -1222.0605 |  |  | -1222.0605 | 4651.4221
2024-12-13 15:00 | 5842000 | 2024-12-14 05:00 | 1168400 |  |  |  | 1974995.2112 | 3143395.2112 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-13 15:00 | 11718.9124 | -1425.0876 | [7 empty] | 11922.8783 | -1221.1217 |  |  | -1221.1217 | 4652.4788
2024-12-13 16:00 | 5842870 | 2024-12-14 05:00 | 1168574 |  |  |  | 1975289.3306 | 3143863.3306 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-13 16:00 | 11720.6576 | -1671.3424 | [7 empty] | 11924.6539 | -1467.3461 |  |  | -1467.3461 | 4677.9517
2024-12-13 17:00 | 5844400 | 2024-12-14 05:00 | 1168880 |  |  |  | 1975806.5752 | 3144686.5752 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-13 17:00 | 11723.7268 | -2164.2732 | [7 empty] | 11927.7764 | -1960.2236 |  |  | -1960.2236 | 4685.4097
2024-12-13 18:00 | 5843440 | 2024-12-14 05:00 | 1168688 |  |  |  | 1975482.0296 | 3144170.0296 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-13 18:00 | 11721.801 | -2662.199 | [7 empty] | 11925.8172 | -2458.1828 |  |  | -2458.1828 | 4688.2262
2024-12-13 19:00 | 5840330 | 2024-12-14 05:00 | 1168066 |  |  |  | 1974430.6371 | 3142496.6371 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-13 19:00 | 11715.5625 | -2916.4375 | [7 empty] | 11919.47 | -2712.53 |  |  | -2712.53 | 4690.4776
2024-12-13 20:00 | 5840530 | 2024-12-14 05:00 | 1168106 |  |  |  | 1974498.2507 | 3142604.2507 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-13 20:00 | 11715.9637 | -2668.0363 | [7 empty] | 11919.8782 | -2464.1218 |  |  | -2464.1218 | 4693.6512
2024-12-13 21:00 | 5843220 | 2024-12-14 05:00 | 1168644 |  |  |  | 1975407.6546 | 3144051.6546 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-13 21:00 | 11721.3597 | -2414.6403 | [7 empty] | 11925.3682 | -2210.6318 |  |  | -2210.6318 | 4696.0474
2024-12-13 22:00 | 5843140 | 2024-12-14 05:00 | 1168628 |  |  |  | 1975380.6091 | 3144008.6091 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-13 22:00 | 11721.1993 | -1918.8007 | [7 empty] | 11925.2049 | -1714.7951 |  |  | -1714.7951 | 4697.8304
2024-12-13 23:00 | 5844730 | 2024-12-14 05:00 | 1168946 |  |  |  | 1975918.1377 | 3144864.1377 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-13 23:00 | 11724.3888 | -1171.6112 | [7 empty] | 11928.4499 | -967.5501 |  |  | -967.5501 | 4697.8562
2024-12-14 | 5843550 | 2024-12-15 05:00 | 1168710 |  |  |  | 1975519.2171 | 3144229.2171 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-14 | 11722.0217 | -677.9783 | [7 empty] | 11926.0417 | -473.9583 |  |  | -473.9583 | 4699.8555
2024-12-14 01:00 | 5842290 | 2024-12-15 05:00 | 1168458 |  |  |  | 1975093.251 | 3143551.251 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-14 01:00 | 11719.4942 | -432.5058 | [7 empty] | 11923.4701 | -228.5299 |  |  | -228.5299 | 4700.4269
2024-12-14 02:00 | 5842130 | 2024-12-15 05:00 | 1168426 |  |  |  | 1975039.1601 | 3143465.1601 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-14 02:00 | 11719.1732 | -184.8268 | [7 empty] | 11923.1436 | 19.1436 |  |  | 19.1436 | 4700.9372
2024-12-14 03:00 | 5844060 | 2024-12-15 05:00 | 1168812 |  |  |  | 1975691.632 | 3144503.632 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-14 03:00 | 11723.0448 | 67.0448 | [7 empty] | 11927.0825 | 271.0825 |  |  | 271.0825 | 4704.0342
2024-12-14 04:00 | 5843060 | 2024-12-15 05:00 | 1168612 |  |  |  | 1975353.5636 | 3143965.5636 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-14 04:00 | 11721.0388 | 313.0388 | [7 empty] | 11925.0416 | 517.0416 |  |  | 517.0416 | 4704.4003
2024-12-14 05:00 | 5843920 | 2024-12-15 05:00 | 1168784 |  |  |  | 1975644.3024 | 3144428.3024 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-14 05:00 | 11722.7639 | 66.7639 | [7 empty] | 11926.7968 | 270.7968 |  |  | 270.7968 | 4704.9169
2024-12-14 06:00 | 5842990 | 2024-12-15 05:00 | 1168598 |  |  |  | 1975329.8988 | 3143927.8988 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-14 06:00 | 11720.8984 | -679.1016 | [7 empty] | 11924.8988 | -475.1012 |  |  | -475.1012 | 4707.7703
2024-12-14 07:00 | 5842980 | 2024-12-15 05:00 | 1168596 |  |  |  | 1975326.5182 | 3143922.5182 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-14 07:00 | 11720.8783 | -1423.1217 | [7 empty] | 11924.8784 | -1219.1216 |  |  | -1219.1216 | 4708.4096
2024-12-14 08:00 | 5844550 | 2024-12-15 05:00 | 1168910 |  |  |  | 1975857.2854 | 3144767.2854 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-14 08:00 | 11724.0277 | -2163.9723 | [7 empty] | 11928.0826 | -1959.9174 |  |  | -1959.9174 | 4708.8354
2024-12-14 09:00 | 5845710 | 2024-12-15 05:00 | 1169142 |  |  |  | 1976249.4447 | 3145391.4447 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-14 09:00 | 11726.3546 | -2657.6454 | [7 empty] | 11930.45 | -2453.55 |  |  | -2453.55 | 4708.8543
2024-12-14 10:00 | 5845550 | 2024-12-15 05:00 | 1169110 |  |  |  | 1976195.3538 | 3145305.3538 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-14 10:00 | 11726.0337 | -2905.9663 | [7 empty] | 11930.1234 | -2701.8766 |  |  | -2701.8766 | 4710.5089
2024-12-14 11:00 | 5846060 | 2024-12-15 05:00 | 1169212 |  |  |  | 1976367.7686 | 3145579.7686 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-14 11:00 | 11727.0567 | -2656.9433 | [7 empty] | 11931.1643 | -2452.8357 |  |  | -2452.8357 | 4712.1169
2024-12-14 12:00 | 5845780 | 2024-12-15 05:00 | 1169156 |  |  |  | 1976273.1095 | 3145429.1095 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-14 12:00 | 11726.495 | -2161.505 | [7 empty] | 11930.5929 | -1957.4071 |  |  | -1957.4071 | 4713.9376
2024-12-14 13:00 | 5844210 | 2024-12-15 05:00 | 1168842 |  |  |  | 1975742.3422 | 3144584.3422 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-14 13:00 | 11723.3457 | -1668.6543 | [7 empty] | 11927.3887 | -1464.6113 |  |  | -1464.6113 | 4714.0869
2024-12-14 14:00 | 5838610 | 2024-12-15 05:00 | 1167722 |  |  |  | 1973849.1595 | 3141571.1595 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-14 14:00 | 11712.1122 | -1431.8878 | [7 empty] | 11915.9597 | -1228.0403 |  |  | -1228.0403 | 4714.1213
2024-12-14 15:00 | 5837560 | 2024-12-15 05:00 | 1167512 |  |  |  | 1973494.1878 | 3141006.1878 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-14 15:00 | 11710.0059 | -1433.9941 | [7 empty] | 11913.8167 | -1230.1833 |  |  | -1230.1833 | 4715.2795
2024-12-14 16:00 | 5815100 | 2024-12-15 05:00 | 1163020 |  |  |  | 1965901.173 | 3128921.173 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-14 16:00 | 11664.9517 | -1727.0483 | [7 empty] | 11867.9784 | -1524.0216 |  |  | -1524.0216 | 4715.8081
2024-12-14 17:00 | 5784350 | 2024-12-15 05:00 | 1156870 |  |  |  | 1955505.5717 | 3112375.5717 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-14 17:00 | 11603.2679 | -2284.7321 | [7 empty] | 11805.221 | -2082.779 |  |  | -2082.779 | 4716.2847
2024-12-14 18:00 | 5807240 | 2024-12-15 05:00 | 1161448 |  |  |  | 1963243.9559 | 3124691.9559 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-14 18:00 | 11649.1847 | -2734.8153 | [7 empty] | 11851.937 | -2532.063 |  |  | -2532.063 | 4716.3663
2024-12-14 19:00 | 5837450 | 2024-12-15 05:00 | 1167490 |  |  |  | 1973457.0003 | 3140947.0003 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-14 19:00 | 11709.7853 | -2922.2147 | [7 empty] | 11913.5922 | -2718.4078 |  |  | -2718.4078 | 4718.2847
2024-12-14 20:00 | 5842790 | 2024-12-15 05:00 | 1168558 |  |  |  | 1975262.2852 | 3143820.2852 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-14 20:00 | 11720.4972 | -2663.5028 | [7 empty] | 11924.4906 | -2459.5094 |  |  | -2459.5094 | 4720.693
2024-12-14 21:00 | 5844800 | 2024-12-15 05:00 | 1168960 |  |  |  | 1975941.8025 | 3144901.8025 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-14 21:00 | 11724.5292 | -2411.4708 | [7 empty] | 11928.5928 | -2207.4072 |  |  | -2207.4072 | 4722.216
2024-12-14 22:00 | 5845420 | 2024-12-15 05:00 | 1169084 |  |  |  | 1976151.4049 | 3145235.4049 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-14 22:00 | 11725.7729 | -1914.2271 | [7 empty] | 11929.8581 | -1710.1419 |  |  | -1710.1419 | 4723.9418
2024-12-14 23:00 | 5846050 | 2024-12-15 05:00 | 1169210 |  |  |  | 1976364.3879 | 3145574.3879 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-14 23:00 | 11727.0366 | -1168.9634 | [7 empty] | 11931.1439 | -964.8561 |  |  | -964.8561 | 4723.9992
2024-12-15 | 5846180 | 2024-12-16 05:00 | 1169236 |  |  |  | 1976408.3368 | 3145644.3368 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-15 | 11727.2974 | -672.7026 | [7 empty] | 11931.4092 | -468.5908 |  |  | -468.5908 | 4725.1013
2024-12-15 01:00 | 5846630 | 2024-12-16 05:00 | 1169326 |  |  |  | 1976560.4676 | 3145886.4676 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-15 01:00 | 11728.2001 | -423.7999 | [7 empty] | 11932.3276 | -219.6724 |  |  | -219.6724 | 4725.21
2024-12-15 02:00 | 5846570 | 2024-12-16 05:00 | 1169314 |  |  |  | 1976540.1835 | 3145854.1835 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-15 02:00 | 11728.0798 | -175.9202 | [7 empty] | 11932.2052 | 28.2052 |  |  | 28.2052 | 4725.4483
2024-12-15 03:00 | 5846950 | 2024-12-16 05:00 | 1169390 |  |  |  | 1976668.6494 | 3146058.6494 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-15 03:00 | 11728.842 | 72.842 | [7 empty] | 11932.9807 | 276.9807 |  |  | 276.9807 | 4730.1709
2024-12-15 04:00 | 5845420 | 2024-12-16 05:00 | 1169084 |  |  |  | 1976151.4049 | 3145235.4049 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-15 04:00 | 11725.7729 | 317.7729 | [7 empty] | 11929.8581 | 521.8581 |  |  | 521.8581 | 4730.326
2024-12-15 05:00 | 5847470 | 2024-12-16 05:00 | 1169494 |  |  |  | 1976844.445 | 3146338.445 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-15 05:00 | 11729.8851 | 73.8851 | [7 empty] | 11934.042 | 278.042 |  |  | 278.042 | 4730.8566
2024-12-15 06:00 | 5846520 | 2024-12-16 05:00 | 1169304 |  |  |  | 1976523.2801 | 3145827.2801 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-15 06:00 | 11727.9795 | -672.0205 | [7 empty] | 11932.1031 | -467.8969 |  |  | -467.8969 | 4732.3056
2024-12-15 07:00 | 5846730 | 2024-12-16 05:00 | 1169346 |  |  |  | 1976594.2744 | 3145940.2744 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-15 07:00 | 11728.4007 | -1415.5993 | [7 empty] | 11932.5317 | -1211.4683 |  |  | -1211.4683 | 4732.849
2024-12-15 08:00 | 5846980 | 2024-12-16 05:00 | 1169396 |  |  |  | 1976678.7915 | 3146074.7915 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-15 08:00 | 11728.9022 | -2159.0978 | [7 empty] | 11933.0419 | -1954.9581 |  |  | -1954.9581 | 4737.6864
2024-12-15 09:00 | 5847480 | 2024-12-16 05:00 | 1169496 |  |  |  | 1976847.8257 | 3146343.8257 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-15 09:00 | 11729.9052 | -2654.0948 | [7 empty] | 11934.0624 | -2449.9376 |  |  | -2449.9376 | 4740.8289
2024-12-15 10:00 | 5846960 | 2024-12-16 05:00 | 1169392 |  |  |  | 1976672.0301 | 3146064.0301 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-15 10:00 | 11728.8621 | -2903.1379 | [7 empty] | 11933.0011 | -2698.9989 |  |  | -2698.9989 | 4745.1446
2024-12-15 11:00 | 5847380 | 2024-12-16 05:00 | 1169476 |  |  |  | 1976814.0188 | 3146290.0188 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-15 11:00 | 11729.7046 | -2654.2954 | [7 empty] | 11933.8583 | -2450.1417 |  |  | -2450.1417 | 4747.9919
2024-12-15 12:00 | 5847270 | 2024-12-16 05:00 | 1169454 |  |  |  | 1976776.8313 | 3146230.8313 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-15 12:00 | 11729.4839 | -2158.5161 | [7 empty] | 11933.6338 | -1954.3662 |  |  | -1954.3662 | 4749.7032
2024-12-15 13:00 | 5847430 | 2024-12-16 05:00 | 1169486 |  |  |  | 1976830.9222 | 3146316.9222 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-15 13:00 | 11729.8049 | -1662.1951 | [7 empty] | 11933.9603 | -1458.0397 |  |  | -1458.0397 | 4764.3999
2024-12-15 14:00 | 5847210 | 2024-12-16 05:00 | 1169442 |  |  |  | 1976756.5472 | 3146198.5472 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-15 14:00 | 11729.3636 | -1414.6364 | [7 empty] | 11933.5113 | -1210.4887 |  |  | -1210.4887 | 4765.5224
2024-12-15 15:00 | 5846430 | 2024-12-16 05:00 | 1169286 |  |  |  | 1976492.8539 | 3145778.8539 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-15 15:00 | 11727.7989 | -1416.2011 | [7 empty] | 11931.9194 | -1212.0806 |  |  | -1212.0806 | 4772.8857
2024-12-15 16:00 | 5847050 | 2024-12-16 05:00 | 1169410 |  |  |  | 1976702.4563 | 3146112.4563 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-15 16:00 | 11729.0426 | -1662.9574 | [7 empty] | 11933.1848 | -1458.8152 |  |  | -1458.8152 | 4776.885
2024-12-15 17:00 | 5846020 | 2024-12-16 05:00 | 1169204 |  |  |  | 1976354.2459 | 3145558.2459 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-15 17:00 | 11726.9765 | -2161.0235 | [7 empty] | 11931.0827 | -1956.9173 |  |  | -1956.9173 | 4778.1751
2024-12-15 18:00 | 5846510 | 2024-12-16 05:00 | 1169302 |  |  |  | 1976519.8994 | 3145821.8994 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-15 18:00 | 11727.9594 | -2656.0406 | [7 empty] | 11932.0827 | -2451.9173 |  |  | -2451.9173 | 4779.7847
2024-12-15 19:00 | 5847110 | 2024-12-16 05:00 | 1169422 |  |  |  | 1976722.7404 | 3146144.7404 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-15 19:00 | 11729.163 | -2902.837 | [7 empty] | 11933.3072 | -2698.6928 |  |  | -2698.6928 | 4783.5514
2024-12-15 20:00 | 5846960 | 2024-12-16 05:00 | 1169392 |  |  |  | 1976672.0301 | 3146064.0301 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-15 20:00 | 11728.8621 | -2655.1379 | [7 empty] | 11933.0011 | -2450.9989 |  |  | -2450.9989 | 4784.2794
2024-12-15 21:00 | 5846790 | 2024-12-16 05:00 | 1169358 |  |  |  | 1976614.5585 | 3145972.5585 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-15 21:00 | 11728.5211 | -2407.4789 | [7 empty] | 11932.6542 | -2203.3458 |  |  | -2203.3458 | 4790.7116
2024-12-15 22:00 | 5846230 | 2024-12-16 05:00 | 1169246 |  |  |  | 1976425.2402 | 3145671.2402 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-15 22:00 | 11727.3977 | -1912.6023 | [7 empty] | 11931.5113 | -1708.4887 |  |  | -1708.4887 | 4790.835
2024-12-15 23:00 | 5847210 | 2024-12-16 05:00 | 1169442 |  |  |  | 1976756.5472 | 3146198.5472 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-15 23:00 | 11729.3636 | -1166.6364 | [7 empty] | 11933.5113 | -962.4887 |  |  | -962.4887 | 4793.0986
2024-12-16 | 5845790 | 2024-12-17 05:00 | 1169158 |  |  |  | 1976276.4902 | 3145434.4902 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-16 | 11726.5151 | -673.4849 | [7 empty] | 11930.6133 | -469.3867 |  |  | -469.3867 | 4796.8291
2024-12-16 01:00 | 5845700 | 2024-12-17 05:00 | 1169140 |  |  |  | 1976246.064 | 3145386.064 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-16 01:00 | 11726.3346 | -425.6654 | [7 empty] | 11930.4296 | -221.5704 |  |  | -221.5704 | 4798.3641
2024-12-16 02:00 | 5844890 | 2024-12-17 05:00 | 1168978 |  |  |  | 1975972.2287 | 3144950.2287 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-16 02:00 | 11724.7097 | -179.2903 | [7 empty] | 11928.7765 | 24.7765 |  |  | 24.7765 | 4806.9216
2024-12-16 03:00 | 5837750 | 2024-12-17 05:00 | 1167550 |  |  |  | 1973558.4208 | 3141108.4208 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-16 03:00 | 11710.387 | 54.387 | [7 empty] | 11914.2045 | 258.2045 |  |  | 258.2045 | 4807.8142
2024-12-16 04:00 | 5834440 | 2024-12-17 05:00 | 1166888 |  |  |  | 1972439.4146 | 3139327.4146 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-16 04:00 | 11703.7473 | 295.7473 | [7 empty] | 11907.4492 | 499.4492 |  |  | 499.4492 | 4809.2944
2024-12-16 05:00 | 5837990 | 2024-12-17 05:00 | 1167598 |  |  |  | 1973639.5572 | 3141237.5572 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-16 05:00 | 11710.8685 | 54.8685 | [7 empty] | 11914.6943 | 258.6943 |  |  | 258.6943 | 4817.6485
2024-12-16 06:00 | 5840710 | 2024-12-17 05:00 | 1168142 |  |  |  | 1974559.103 | 3142701.103 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-16 06:00 | 11716.3247 | -683.6753 | [7 empty] | 11920.2455 | -479.7545 |  |  | -479.7545 | 4818.4268
2024-12-16 07:00 | 5839710 | 2024-12-17 05:00 | 1167942 |  |  |  | 1974221.0347 | 3142163.0347 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-16 07:00 | 11714.3188 | -1429.6812 | [7 empty] | 11918.2047 | -1225.7953 |  |  | -1225.7953 | 4819.12
2024-12-16 08:00 | 5841270 | 2024-12-17 05:00 | 1168254 |  |  |  | 1974748.4213 | 3143002.4213 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-16 08:00 | 11717.4481 | -2170.5519 | [7 empty] | 11921.3884 | -1966.6116 |  |  | -1966.6116 | 4820.5017
2024-12-16 09:00 | 5842290 | 2024-12-17 05:00 | 1168458 |  |  |  | 1975093.251 | 3143551.251 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-16 09:00 | 11719.4942 | -2664.5058 | [7 empty] | 11923.4701 | -2460.5299 |  |  | -2460.5299 | 4825.1924
2024-12-16 10:00 | 5842170 | 2024-12-17 05:00 | 1168434 |  |  |  | 1975052.6828 | 3143486.6828 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-16 10:00 | 11719.2535 | -2912.7465 | [7 empty] | 11923.2252 | -2708.7748 |  |  | -2708.7748 | 4826.6353
2024-12-16 11:00 | 5844420 | 2024-12-17 05:00 | 1168884 |  |  |  | 1975813.3366 | 3144697.3366 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-16 11:00 | 11723.7669 | -2660.2331 | [7 empty] | 11927.8172 | -2456.1828 |  |  | -2456.1828 | 4826.9611
2024-12-16 12:00 | 5844320 | 2024-12-17 05:00 | 1168864 |  |  |  | 1975779.5297 | 3144643.5297 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-16 12:00 | 11723.5663 | -2164.4337 | [7 empty] | 11927.6132 | -1960.3868 |  |  | -1960.3868 | 4827.9864
2024-12-16 13:00 | 5845730 | 2024-12-17 05:00 | 1169146 |  |  |  | 1976256.2061 | 3145402.2061 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-16 13:00 | 11726.3947 | -1665.6053 | [7 empty] | 11930.4908 | -1461.5092 |  |  | -1461.5092 | 4830.7722
2024-12-16 14:00 | 5844360 | 2024-12-17 05:00 | 1168872 |  |  |  | 1975793.0525 | 3144665.0525 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-16 14:00 | 11723.6465 | -1420.3535 | [7 empty] | 11927.6948 | -1216.3052 |  |  | -1216.3052 | 4836.4446
2024-12-16 15:00 | 5845990 | 2024-12-17 05:00 | 1169198 |  |  |  | 1976344.1038 | 3145542.1038 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-16 15:00 | 11726.9163 | -1417.0837 | [7 empty] | 11931.0214 | -1212.9786 |  |  | -1212.9786 | 4837.0977
2024-12-16 16:00 | 5846000 | 2024-12-17 05:00 | 1169200 |  |  |  | 1976347.4845 | 3145547.4845 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-16 16:00 | 11726.9363 | -1665.0637 | [7 empty] | 11931.0418 | -1460.9582 |  |  | -1460.9582 | 4841.5616
2024-12-16 17:00 | 5845890 | 2024-12-17 05:00 | 1169178 |  |  |  | 1976310.297 | 3145488.297 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-16 17:00 | 11726.7157 | -2161.2843 | [7 empty] | 11930.8174 | -1957.1826 |  |  | -1957.1826 | 4852.9457
2024-12-16 18:00 | 5846270 | 2024-12-17 05:00 | 1169254 |  |  |  | 1976438.763 | 3145692.763 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-16 18:00 | 11727.478 | -2656.522 | [7 empty] | 11931.5929 | -2452.4071 |  |  | -2452.4071 | 4855.3458
2024-12-16 19:00 | 5847040 | 2024-12-17 05:00 | 1169408 |  |  |  | 1976699.0756 | 3146107.0756 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-16 19:00 | 11729.0226 | -2902.9774 | [7 empty] | 11933.1644 | -2698.8356 |  |  | -2698.8356 | 4862.4098
2024-12-16 20:00 | 5847040 | 2024-12-17 05:00 | 1169408 |  |  |  | 1976699.0756 | 3146107.0756 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-16 20:00 | 11729.0226 | -2654.9774 | [7 empty] | 11933.1644 | -2450.8356 |  |  | -2450.8356 | 4863.1889
2024-12-16 21:00 | 5847720 | 2024-12-17 05:00 | 1169544 |  |  |  | 1976928.9621 | 3146472.9621 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-16 21:00 | 11730.3866 | -2405.6134 | [7 empty] | 11934.5522 | -2201.4478 |  |  | -2201.4478 | 4864.9456
2024-12-16 22:00 | 5846220 | 2024-12-17 05:00 | 1169244 |  |  |  | 1976421.8596 | 3145665.8596 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-16 22:00 | 11727.3777 | -1912.6223 | [7 empty] | 11931.4908 | -1708.5092 |  |  | -1708.5092 | 4866.0291
2024-12-16 23:00 | 5845980 | 2024-12-17 05:00 | 1169196 |  |  |  | 1976340.7232 | 3145536.7232 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-16 23:00 | 11726.8962 | -1169.1038 | [7 empty] | 11931.001 | -964.999 |  |  | -964.999 | 4867.7582
2024-12-17 | 5846030 | 2024-12-18 05:00 | 1169206 |  |  |  | 1976357.6266 | 3145563.6266 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-17 | 11726.9965 | -673.0035 | [7 empty] | 11931.1031 | -468.8969 |  |  | -468.8969 | 4869.1399
2024-12-17 01:00 | 5847710 | 2024-12-18 05:00 | 1169542 |  |  |  | 1976925.5814 | 3146467.5814 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-17 01:00 | 11730.3666 | -421.6334 | [7 empty] | 11934.5318 | -217.4682 |  |  | -217.4682 | 4869.6601
2024-12-17 02:00 | 5848070 | 2024-12-18 05:00 | 1169614 |  |  |  | 1977047.286 | 3146661.286 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-17 02:00 | 11731.0887 | -172.9113 | [7 empty] | 11935.2665 | 31.2665 |  |  | 31.2665 | 4873.4485
2024-12-17 03:00 | 5846690 | 2024-12-18 05:00 | 1169338 |  |  |  | 1976580.7517 | 3145918.7517 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-17 03:00 | 11728.3205 | 72.3205 | [7 empty] | 11932.4501 | 276.4501 |  |  | 276.4501 | 4876.7874
2024-12-17 04:00 | 5846660 | 2024-12-18 05:00 | 1169332 |  |  |  | 1976570.6096 | 3145902.6096 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-17 04:00 | 11728.2603 | 320.2603 | [7 empty] | 11932.3888 | 524.3888 |  |  | 524.3888 | 4894.4661
2024-12-17 05:00 | 5847760 | 2024-12-18 05:00 | 1169552 |  |  |  | 1976942.4848 | 3146494.4848 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-17 05:00 | 11730.4669 | 74.4669 | [7 empty] | 11934.6338 | 278.6338 |  |  | 278.6338 | 4895.6551
2024-12-17 06:00 | 5846600 | 2024-12-18 05:00 | 1169320 |  |  |  | 1976550.3255 | 3145870.3255 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-17 06:00 | 11728.1399 | -671.8601 | [7 empty] | 11932.2664 | -467.7336 |  |  | -467.7336 | 4900.7576
2024-12-17 07:00 | 5846620 | 2024-12-18 05:00 | 1169324 |  |  |  | 1976557.0869 | 3145881.0869 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-17 07:00 | 11728.1801 | -1415.8199 | [7 empty] | 11932.3072 | -1211.6928 |  |  | -1211.6928 | 4901.7401
2024-12-17 08:00 | 5845730 | 2024-12-18 05:00 | 1169146 |  |  |  | 1976256.2061 | 3145402.2061 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-17 08:00 | 11726.3947 | -2161.6053 | [7 empty] | 11930.4908 | -1957.5092 |  |  | -1957.5092 | 4928.9034
2024-12-17 09:00 | 5845970 | 2024-12-18 05:00 | 1169194 |  |  |  | 1976337.3425 | 3145531.3425 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-17 09:00 | 11726.8762 | -2657.1238 | [7 empty] | 11930.9806 | -2453.0194 |  |  | -2453.0194 | 4929.801
2024-12-17 10:00 | 5846750 | 2024-12-18 05:00 | 1169350 |  |  |  | 1976601.0358 | 3145951.0358 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-17 10:00 | 11728.4408 | -2903.5592 | [7 empty] | 11932.5725 | -2699.4275 |  |  | -2699.4275 | 4932.369
2024-12-17 11:00 | 5845430 | 2024-12-18 05:00 | 1169086 |  |  |  | 1976154.7856 | 3145240.7856 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-17 11:00 | 11725.7929 | -2658.2071 | [7 empty] | 11929.8785 | -2454.1215 |  |  | -2454.1215 | 4932.9289
2024-12-17 12:00 | 5844760 | 2024-12-18 05:00 | 1168952 |  |  |  | 1975928.2798 | 3144880.2798 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-17 12:00 | 11724.4489 | -2163.5511 | [7 empty] | 11928.5111 | -1959.4889 |  |  | -1959.4889 | 4934.3669
2024-12-17 13:00 | 5845080 | 2024-12-18 05:00 | 1169016 |  |  |  | 1976036.4617 | 3145052.4617 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-17 13:00 | 11725.0909 | -1666.9091 | [7 empty] | 11929.1642 | -1462.8358 |  |  | -1462.8358 | 4936.0698
2024-12-17 14:00 | 5844450 | 2024-12-18 05:00 | 1168890 |  |  |  | 1975823.4786 | 3144713.4786 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-17 14:00 | 11723.8271 | -1420.1729 | [7 empty] | 11927.8785 | -1216.1215 |  |  | -1216.1215 | 4942.7941
2024-12-17 15:00 | 5844300 | 2024-12-18 05:00 | 1168860 |  |  |  | 1975772.7684 | 3144632.7684 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-17 15:00 | 11723.5262 | -1420.4738 | [7 empty] | 11927.5723 | -1216.4277 |  |  | -1216.4277 | 4942.937
2024-12-17 16:00 | 5843520 | 2024-12-18 05:00 | 1168704 |  |  |  | 1975509.0751 | 3144213.0751 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-17 16:00 | 11721.9615 | -1670.0385 | [7 empty] | 11925.9804 | -1466.0196 |  |  | -1466.0196 | 4943.547
2024-12-17 17:00 | 5845310 | 2024-12-18 05:00 | 1169062 |  |  |  | 1976114.2174 | 3145176.2174 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-17 17:00 | 11725.5522 | -2162.4478 | [7 empty] | 11929.6336 | -1958.3664 |  |  | -1958.3664 | 4944.8658
2024-12-17 18:00 | 5843960 | 2024-12-18 05:00 | 1168792 |  |  |  | 1975657.8251 | 3144449.8251 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-17 18:00 | 11722.8442 | -2661.1558 | [7 empty] | 11926.8784 | -2457.1216 |  |  | -2457.1216 | 4946.2024
2024-12-17 19:00 | 5841390 | 2024-12-18 05:00 | 1168278 |  |  |  | 1974788.9895 | 3143066.9895 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-17 19:00 | 11717.6888 | -2914.3112 | [7 empty] | 11921.6333 | -2710.3667 |  |  | -2710.3667 | 4947.4269
2024-12-17 20:00 | 5840690 | 2024-12-18 05:00 | 1168138 |  |  |  | 1974552.3417 | 3142690.3417 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-17 20:00 | 11716.2846 | -2667.7154 | [7 empty] | 11920.2047 | -2463.7953 |  |  | -2463.7953 | 4947.5797
2024-12-17 21:00 | 5841490 | 2024-12-18 05:00 | 1168298 |  |  |  | 1974822.7963 | 3143120.7963 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-17 21:00 | 11717.8894 | -2418.1106 | [7 empty] | 11921.8374 | -2214.1626 |  |  | -2214.1626 | 4948.5494
2024-12-17 22:00 | 5843000 | 2024-12-18 05:00 | 1168600 |  |  |  | 1975333.2795 | 3143933.2795 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-17 22:00 | 11720.9184 | -1919.0816 | [7 empty] | 11924.9192 | -1715.0808 |  |  | -1715.0808 | 4950.1617
2024-12-17 23:00 | 5843490 | 2024-12-18 05:00 | 1168698 |  |  |  | 1975498.933 | 3144196.933 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-17 23:00 | 11721.9013 | -1174.0987 | [7 empty] | 11925.9192 | -970.0808 |  |  | -970.0808 | 4950.9577
2024-12-18 | 5841370 | 2024-12-19 05:00 | 1168274 |  |  |  | 1974782.2281 | 3143056.2281 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-18 | 11717.6487 | -682.3513 | [7 empty] | 11921.5925 | -478.4075 |  |  | -478.4075 | 4952.8149
2024-12-18 01:00 | 5838190 | 2024-12-19 05:00 | 1167638 |  |  |  | 1973707.1708 | 3141345.1708 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-18 01:00 | 11711.2697 | -440.7303 | [7 empty] | 11915.1025 | -236.8975 |  |  | -236.8975 | 4953.1006
2024-12-18 02:00 | 5838870 | 2024-12-19 05:00 | 1167774 |  |  |  | 1973937.0573 | 3141711.0573 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-18 02:00 | 11712.6337 | -191.3663 | [7 empty] | 11916.4903 | 12.4903 |  |  | 12.4903 | 4955.3864
2024-12-18 03:00 | 5839370 | 2024-12-19 05:00 | 1167874 |  |  |  | 1974106.0915 | 3141980.0915 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-18 03:00 | 11713.6367 | 57.6367 | [7 empty] | 11917.5107 | 261.5107 |  |  | 261.5107 | 4957.815
2024-12-18 04:00 | 5840410 | 2024-12-19 05:00 | 1168082 |  |  |  | 1974457.6825 | 3142539.6825 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-18 04:00 | 11715.7229 | 307.7229 | [7 empty] | 11919.6333 | 511.6333 |  |  | 511.6333 | 4959.0192
2024-12-18 05:00 | 5840110 | 2024-12-19 05:00 | 1168022 |  |  |  | 1974356.262 | 3142378.262 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-18 05:00 | 11715.1211 | 59.1211 | [7 empty] | 11919.021 | 263.021 |  |  | 263.021 | 4959.0396
2024-12-18 06:00 | 5840450 | 2024-12-19 05:00 | 1168090 |  |  |  | 1974471.2053 | 3142561.2053 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-18 06:00 | 11715.8032 | -684.1968 | [7 empty] | 11919.7149 | -480.2851 |  |  | -480.2851 | 4959.2929
2024-12-18 07:00 | 5841710 | 2024-12-19 05:00 | 1168342 |  |  |  | 1974897.1714 | 3143239.1714 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-18 07:00 | 11718.3307 | -1425.6693 | [7 empty] | 11922.2864 | -1221.7136 |  |  | -1221.7136 | 4959.5498
2024-12-18 08:00 | 5842640 | 2024-12-19 05:00 | 1168528 |  |  |  | 1975211.5749 | 3143739.5749 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-18 08:00 | 11720.1963 | -2167.8037 | [7 empty] | 11924.1845 | -1963.8155 |  |  | -1963.8155 | 4960.036
2024-12-18 09:00 | 5843070 | 2024-12-19 05:00 | 1168614 |  |  |  | 1975356.9443 | 3143970.9443 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-18 09:00 | 11721.0588 | -2662.9412 | [7 empty] | 11925.062 | -2458.938 |  |  | -2458.938 | 4960.407
2024-12-18 10:00 | 5842980 | 2024-12-19 05:00 | 1168596 |  |  |  | 1975326.5182 | 3143922.5182 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-18 10:00 | 11720.8783 | -2911.1217 | [7 empty] | 11924.8784 | -2707.1216 |  |  | -2707.1216 | 4960.958
2024-12-18 11:00 | 5842480 | 2024-12-19 05:00 | 1168496 |  |  |  | 1975157.484 | 3143653.484 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-18 11:00 | 11719.8753 | -2664.1247 | [7 empty] | 11923.8579 | -2460.1421 |  |  | -2460.1421 | 4962.6315
2024-12-18 12:00 | 5841620 | 2024-12-19 05:00 | 1168324 |  |  |  | 1974866.7452 | 3143190.7452 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-18 12:00 | 11718.1502 | -2169.8498 | [7 empty] | 11922.1028 | -1965.8972 |  |  | -1965.8972 | 4963.1418
2024-12-18 13:00 | 5841640 | 2024-12-19 05:00 | 1168328 |  |  |  | 1974873.5066 | 3143201.5066 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-18 13:00 | 11718.1903 | -1673.8097 | [7 empty] | 11922.1436 | -1469.8564 |  |  | -1469.8564 | 4964.0806
2024-12-18 14:00 | 5843320 | 2024-12-19 05:00 | 1168664 |  |  |  | 1975441.4614 | 3144105.4614 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-18 14:00 | 11721.5603 | -1422.4397 | [7 empty] | 11925.5723 | -1218.4277 |  |  | -1218.4277 | 4965.2235
2024-12-18 15:00 | 5843720 | 2024-12-19 05:00 | 1168744 |  |  |  | 1975576.6887 | 3144320.6887 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-18 15:00 | 11722.3627 | -1421.6373 | [7 empty] | 11926.3886 | -1217.6114 |  |  | -1217.6114 | 4966.999
2024-12-18 16:00 | 5842620 | 2024-12-19 05:00 | 1168524 |  |  |  | 1975204.8136 | 3143728.8136 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-18 16:00 | 11720.1561 | -1671.8439 | [7 empty] | 11924.1436 | -1467.8564 |  |  | -1467.8564 | 4967.0603
2024-12-18 17:00 | 5841990 | 2024-12-19 05:00 | 1168398 |  |  |  | 1974991.8305 | 3143389.8305 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-18 17:00 | 11718.8924 | -2169.1076 | [7 empty] | 11922.8579 | -1965.1421 |  |  | -1965.1421 | 4967.3919
2024-12-18 18:00 | 5841310 | 2024-12-19 05:00 | 1168262 |  |  |  | 1974761.944 | 3143023.944 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-18 18:00 | 11717.5283 | -2666.4717 | [7 empty] | 11921.4701 | -2462.5299 |  |  | -2462.5299 | 4967.4889
2024-12-18 19:00 | 5841880 | 2024-12-19 05:00 | 1168376 |  |  |  | 1974954.643 | 3143330.643 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-18 19:00 | 11718.6717 | -2913.3283 | [7 empty] | 11922.6334 | -2709.3666 |  |  | -2709.3666 | 4968.1458
2024-12-18 20:00 | 5842190 | 2024-12-19 05:00 | 1168438 |  |  |  | 1975059.4442 | 3143497.4442 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-18 20:00 | 11719.2936 | -2664.7064 | [7 empty] | 11923.2661 | -2460.7339 |  |  | -2460.7339 | 4969.4481
2024-12-18 21:00 | 5843080 | 2024-12-19 05:00 | 1168616 |  |  |  | 1975360.325 | 3143976.325 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-18 21:00 | 11721.0789 | -2414.9211 | [7 empty] | 11925.0825 | -2210.9175 |  |  | -2210.9175 | 4971.3666
2024-12-18 22:00 | 5842600 | 2024-12-19 05:00 | 1168520 |  |  |  | 1975198.0522 | 3143718.0522 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-18 22:00 | 11720.116 | -1919.884 | [7 empty] | 11924.1028 | -1715.8972 |  |  | -1715.8972 | 4972.2441
2024-12-18 23:00 | 5840470 | 2024-12-19 05:00 | 1168094 |  |  |  | 1974477.9666 | 3142571.9666 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-18 23:00 | 11715.8433 | -1180.1567 | [7 empty] | 11919.7557 | -976.2443 |  |  | -976.2443 | 4972.7748
2024-12-19 | 5839930 | 2024-12-20 05:00 | 1167986 |  |  |  | 1974295.4097 | 3142281.4097 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-19 | 11714.7601 | -685.2399 | [7 empty] | 11918.6536 | -481.3464 |  |  | -481.3464 | 4973.1962
2024-12-19 01:00 | 5839360 | 2024-12-20 05:00 | 1167872 |  |  |  | 1974102.7108 | 3141974.7108 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-19 01:00 | 11713.6167 | -438.3833 | [7 empty] | 11917.4903 | -234.5097 |  |  | -234.5097 | 4974.1422
2024-12-19 02:00 | 5838030 | 2024-12-20 05:00 | 1167606 |  |  |  | 1973653.0799 | 3141259.0799 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-19 02:00 | 11710.9487 | -193.0513 | [7 empty] | 11914.776 | 10.776 |  |  | 10.776 | 4975.3055
2024-12-19 03:00 | 5839330 | 2024-12-20 05:00 | 1167866 |  |  |  | 1974092.5687 | 3141958.5687 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-19 03:00 | 11713.5565 | 57.5565 | [7 empty] | 11917.4291 | 261.4291 |  |  | 261.4291 | 4976.3871
2024-12-19 04:00 | 5841550 | 2024-12-20 05:00 | 1168310 |  |  |  | 1974843.0804 | 3143153.0804 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-19 04:00 | 11718.0098 | 310.0098 | [7 empty] | 11921.9599 | 513.9599 |  |  | 513.9599 | 4976.7953
2024-12-19 05:00 | 5844500 | 2024-12-20 05:00 | 1168900 |  |  |  | 1975840.382 | 3144740.382 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-19 05:00 | 11723.9274 | 67.9274 | [7 empty] | 11927.9805 | 271.9805 |  |  | 271.9805 | 4977.2851
2024-12-19 06:00 | 5846050 | 2024-12-20 05:00 | 1169210 |  |  |  | 1976364.3879 | 3145574.3879 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-19 06:00 | 11727.0366 | -672.9634 | [7 empty] | 11931.1439 | -468.8561 |  |  | -468.8561 | 4977.4076
2024-12-19 07:00 | 5845620 | 2024-12-20 05:00 | 1169124 |  |  |  | 1976219.0186 | 3145343.0186 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-19 07:00 | 11726.1741 | -1417.8259 | [7 empty] | 11930.2663 | -1213.7337 |  |  | -1213.7337 | 4978.877
2024-12-19 08:00 | 5846000 | 2024-12-20 05:00 | 1169200 |  |  |  | 1976347.4845 | 3145547.4845 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-19 08:00 | 11726.9363 | -2161.0637 | [7 empty] | 11931.0418 | -1956.9582 |  |  | -1956.9582 | 4979.5301
2024-12-19 09:00 | 5846500 | 2024-12-20 05:00 | 1169300 |  |  |  | 1976516.5187 | 3145816.5187 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-19 09:00 | 11727.9393 | -2656.0607 | [7 empty] | 11932.0623 | -2451.9377 |  |  | -2451.9377 | 4979.8567
2024-12-19 10:00 | 5845100 | 2024-12-20 05:00 | 1169020 |  |  |  | 1976043.223 | 3145063.223 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-19 10:00 | 11725.131 | -2906.869 | [7 empty] | 11929.205 | -2702.795 |  |  | -2702.795 | 4980.5914
2024-12-19 11:00 | 5844460 | 2024-12-20 05:00 | 1168892 |  |  |  | 1975826.8593 | 3144718.8593 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-19 11:00 | 11723.8471 | -2660.1529 | [7 empty] | 11927.8989 | -2456.1011 |  |  | -2456.1011 | 4985.6913
2024-12-19 12:00 | 5845330 | 2024-12-20 05:00 | 1169066 |  |  |  | 1976120.9787 | 3145186.9787 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-19 12:00 | 11725.5923 | -2162.4077 | [7 empty] | 11929.6745 | -1958.3255 |  |  | -1958.3255 | 4986.7954
2024-12-19 13:00 | 5847620 | 2024-12-20 05:00 | 1169524 |  |  |  | 1976895.1552 | 3146419.1552 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-19 13:00 | 11730.186 | -1661.814 | [7 empty] | 11934.3481 | -1457.6519 |  |  | -1457.6519 | 4989.4692
2024-12-19 14:00 | 5848230 | 2024-12-20 05:00 | 1169646 |  |  |  | 1977101.3769 | 3146747.3769 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-19 14:00 | 11731.4097 | -1412.5903 | [7 empty] | 11935.593 | -1208.407 |  |  | -1208.407 | 4990.105
2024-12-19 15:00 | 5847150 | 2024-12-20 05:00 | 1169430 |  |  |  | 1976736.2631 | 3146166.2631 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-19 15:00 | 11729.2432 | -1414.7568 | [7 empty] | 11933.3889 | -1210.6111 |  |  | -1210.6111 | 4998.042
2024-12-19 16:00 | 5847730 | 2024-12-20 05:00 | 1169546 |  |  |  | 1976932.3427 | 3146478.3427 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-19 16:00 | 11730.4067 | -1661.5933 | [7 empty] | 11934.5726 | -1457.4274 |  |  | -1457.4274 | 5000.0992
2024-12-19 17:00 | 5848670 | 2024-12-20 05:00 | 1169734 |  |  |  | 1977250.127 | 3146984.127 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-19 17:00 | 11732.2923 | -2155.7077 | [7 empty] | 11936.491 | -1951.509 |  |  | -1951.509 | 5002.8646
2024-12-19 18:00 | 5847640 | 2024-12-20 05:00 | 1169528 |  |  |  | 1976901.9166 | 3146429.9166 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-19 18:00 | 11730.2261 | -2653.7739 | [7 empty] | 11934.3889 | -2449.6111 |  |  | -2449.6111 | 5007.401
2024-12-19 19:00 | 5846120 | 2024-12-20 05:00 | 1169224 |  |  |  | 1976388.0527 | 3145612.0527 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-19 19:00 | 11727.1771 | -2904.8229 | [7 empty] | 11931.2868 | -2700.7132 |  |  | -2700.7132 | 5015.0939
2024-12-19 20:00 | 5845240 | 2024-12-20 05:00 | 1169048 |  |  |  | 1976090.5526 | 3145138.5526 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-19 20:00 | 11725.4118 | -2658.5882 | [7 empty] | 11929.4908 | -2454.5092 |  |  | -2454.5092 | 5015.9304
2024-12-19 21:00 | 5846060 | 2024-12-20 05:00 | 1169212 |  |  |  | 1976367.7686 | 3145579.7686 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-19 21:00 | 11727.0567 | -2408.9433 | [7 empty] | 11931.1643 | -2204.8357 |  |  | -2204.8357 | 5018.5818
2024-12-19 22:00 | 5846530 | 2024-12-20 05:00 | 1169306 |  |  |  | 1976526.6607 | 3145832.6607 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-19 22:00 | 11727.9995 | -1912.0005 | [7 empty] | 11932.1235 | -1707.8765 |  |  | -1707.8765 | 5020.602
2024-12-19 23:00 | 5849190 | 2024-12-20 05:00 | 1169838 |  |  |  | 1977425.9225 | 3147263.9225 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-19 23:00 | 11733.3354 | -1162.6646 | [7 empty] | 11937.5523 | -958.4477 |  |  | -958.4477 | 5025.3001
2024-12-20 | 5849070 | 2024-12-21 05:00 | 1169814 |  |  |  | 1977385.3543 | 3147199.3543 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-20 | 11733.0947 | -666.9053 | [7 empty] | 11937.3074 | -462.6926 |  |  | -462.6926 | 5026.3795
2024-12-20 01:00 | 5851260 | 2024-12-21 05:00 | 1170252 |  |  |  | 1978125.724 | 3148377.724 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-20 01:00 | 11737.4878 | -414.5122 | [7 empty] | 11941.7769 | -210.2231 |  |  | -210.2231 | 5027.4288
2024-12-20 02:00 | 5849060 | 2024-12-21 05:00 | 1169812 |  |  |  | 1977381.9736 | 3147193.9736 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-20 02:00 | 11733.0746 | -170.9254 | [7 empty] | 11937.287 | 33.287 |  |  | 33.287 | 5029.2316
2024-12-20 03:00 | 5849160 | 2024-12-21 05:00 | 1169832 |  |  |  | 1977415.7805 | 3147247.7805 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-20 03:00 | 11733.2752 | 77.2752 | [7 empty] | 11937.4911 | 281.4911 |  |  | 281.4911 | 5038.794
2024-12-20 04:00 | 5849920 | 2024-12-21 05:00 | 1169984 |  |  |  | 1977672.7124 | 3147656.7124 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-20 04:00 | 11734.7998 | 326.7998 | [7 empty] | 11939.0421 | 531.0421 |  |  | 531.0421 | 5041.1912
2024-12-20 05:00 | 5850030 | 2024-12-21 05:00 | 1170006 |  |  |  | 1977709.8999 | 3147715.8999 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-20 05:00 | 11735.0204 | 79.0204 | [7 empty] | 11939.2666 | 283.2666 |  |  | 283.2666 | 5042.5885
2024-12-20 06:00 | 5849590 | 2024-12-21 05:00 | 1169918 |  |  |  | 1977561.1499 | 3147479.1499 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-20 06:00 | 11734.1378 | -665.8622 | [7 empty] | 11938.3686 | -461.6314 |  |  | -461.6314 | 5043.2179
2024-12-20 07:00 | 5848920 | 2024-12-21 05:00 | 1169784 |  |  |  | 1977334.6441 | 3147118.6441 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-20 07:00 | 11732.7938 | -1411.2062 | [7 empty] | 11937.0012 | -1206.9988 |  |  | -1206.9988 | 5046.0172
2024-12-20 08:00 | 5847200 | 2024-12-21 05:00 | 1169440 |  |  |  | 1976753.1665 | 3146193.1665 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-20 08:00 | 11729.3435 | -2158.6565 | [7 empty] | 11933.4909 | -1954.5091 |  |  | -1954.5091 | 5047.4981
2024-12-20 09:00 | 5848730 | 2024-12-21 05:00 | 1169746 |  |  |  | 1977270.4111 | 3147016.4111 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-20 09:00 | 11732.4127 | -2651.5873 | [7 empty] | 11936.6135 | -2447.3865 |  |  | -2447.3865 | 5062.3912
2024-12-20 10:00 | 5846770 | 2024-12-21 05:00 | 1169354 |  |  |  | 1976607.7971 | 3145961.7971 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-20 10:00 | 11728.4809 | -2903.5191 | [7 empty] | 11932.6133 | -2699.3867 |  |  | -2699.3867 | 5062.8586
2024-12-20 11:00 | 5848020 | 2024-12-21 05:00 | 1169604 |  |  |  | 1977030.3826 | 3146634.3826 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-20 11:00 | 11730.9884 | -2653.0116 | [7 empty] | 11935.1644 | -2448.8356 |  |  | -2448.8356 | 5065.3554
2024-12-20 12:00 | 5848720 | 2024-12-21 05:00 | 1169744 |  |  |  | 1977267.0304 | 3147011.0304 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-20 12:00 | 11732.3926 | -2155.6074 | [7 empty] | 11936.5931 | -1951.4069 |  |  | -1951.4069 | 5067.52
2024-12-20 13:00 | 5847500 | 2024-12-21 05:00 | 1169500 |  |  |  | 1976854.587 | 3146354.587 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-20 13:00 | 11729.9453 | -1662.0547 | [7 empty] | 11934.1032 | -1457.8968 |  |  | -1457.8968 | 5070.9107
2024-12-20 14:00 | 5846280 | 2024-12-21 05:00 | 1169256 |  |  |  | 1976442.1437 | 3145698.1437 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-20 14:00 | 11727.498 | -1416.502 | [7 empty] | 11931.6133 | -1212.3867 |  |  | -1212.3867 | 5072.9202
2024-12-20 15:00 | 5845940 | 2024-12-21 05:00 | 1169188 |  |  |  | 1976327.2004 | 3145515.2004 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-20 15:00 | 11726.816 | -1417.184 | [7 empty] | 11930.9194 | -1213.0806 |  |  | -1213.0806 | 5074.0373
2024-12-20 16:00 | 5844300 | 2024-12-21 05:00 | 1168860 |  |  |  | 1975772.7684 | 3144632.7684 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-20 16:00 | 11723.5262 | -1668.4738 | [7 empty] | 11927.5723 | -1464.4277 |  |  | -1464.4277 | 5075.0386
2024-12-20 17:00 | 5843740 | 2024-12-21 05:00 | 1168748 |  |  |  | 1975583.4501 | 3144331.4501 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-20 17:00 | 11722.4028 | -2165.5972 | [7 empty] | 11926.4294 | -1961.5706 |  |  | -1961.5706 | 5075.8713
2024-12-20 18:00 | 5843760 | 2024-12-21 05:00 | 1168752 |  |  |  | 1975590.2115 | 3144342.2115 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-20 18:00 | 11722.443 | -2661.557 | [7 empty] | 11926.4703 | -2457.5297 |  |  | -2457.5297 | 5079.1967
2024-12-20 19:00 | 5844720 | 2024-12-21 05:00 | 1168944 |  |  |  | 1975914.7571 | 3144858.7571 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-20 19:00 | 11724.3687 | -2907.6313 | [7 empty] | 11928.4295 | -2703.5705 |  |  | -2703.5705 | 5079.9661
2024-12-20 20:00 | 5843750 | 2024-12-21 05:00 | 1168750 |  |  |  | 1975586.8308 | 3144336.8308 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-20 20:00 | 11722.4229 | -2661.5771 | [7 empty] | 11926.4498 | -2457.5502 |  |  | -2457.5502 | 5080.8131
2024-12-20 21:00 | 5844750 | 2024-12-21 05:00 | 1168950 |  |  |  | 1975924.8991 | 3144874.8991 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-20 21:00 | 11724.4289 | -2411.5711 | [7 empty] | 11928.4907 | -2207.5093 |  |  | -2207.5093 | 5085.7643
2024-12-20 22:00 | 5847080 | 2024-12-21 05:00 | 1169416 |  |  |  | 1976712.5983 | 3146128.5983 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-20 22:00 | 11729.1028 | -1910.8972 | [7 empty] | 11933.246 | -1706.754 |  |  | -1706.754 | 5086.9929
2024-12-20 23:00 | 5847840 | 2024-12-21 05:00 | 1169568 |  |  |  | 1976969.5303 | 3146537.5303 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-20 23:00 | 11730.6273 | -1165.3727 | [7 empty] | 11934.7971 | -961.2029 |  |  | -961.2029 | 5087.8733
2024-12-21 | 5847410 | 2024-12-22 05:00 | 1169482 |  |  |  | 1976824.1609 | 3146306.1609 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-21 | 11729.7648 | -670.2352 | [7 empty] | 11933.9195 | -466.0805 |  |  | -466.0805 | 5095.521
2024-12-21 01:00 | 5847090 | 2024-12-22 05:00 | 1169418 |  |  |  | 1976715.979 | 3146133.979 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-21 01:00 | 11729.1229 | -422.8771 | [7 empty] | 11933.2664 | -218.7336 |  |  | -218.7336 | 5098.0586
2024-12-21 02:00 | 5848710 | 2024-12-22 05:00 | 1169742 |  |  |  | 1977263.6497 | 3147005.6497 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-21 02:00 | 11732.3725 | -171.6275 | [7 empty] | 11936.5727 | 32.5727 |  |  | 32.5727 | 5099.1375
2024-12-21 03:00 | 5848040 | 2024-12-22 05:00 | 1169608 |  |  |  | 1977037.1439 | 3146645.1439 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-21 03:00 | 11731.0285 | 75.0285 | [7 empty] | 11935.2053 | 279.2053 |  |  | 279.2053 | 5100.6008
2024-12-21 04:00 | 5847330 | 2024-12-22 05:00 | 1169466 |  |  |  | 1976797.1154 | 3146263.1154 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-21 04:00 | 11729.6043 | 321.6043 | [7 empty] | 11933.7562 | 525.7562 |  |  | 525.7562 | 5101.7138
2024-12-21 05:00 | 5844520 | 2024-12-22 05:00 | 1168904 |  |  |  | 1975847.1434 | 3144751.1434 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-21 05:00 | 11723.9675 | 67.9675 | [7 empty] | 11928.0213 | 272.0213 |  |  | 272.0213 | 5102.5498
2024-12-21 06:00 | 5844270 | 2024-12-22 05:00 | 1168854 |  |  |  | 1975762.6263 | 3144616.6263 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-21 06:00 | 11723.466 | -676.534 | [7 empty] | 11927.5111 | -472.4889 |  |  | -472.4889 | 5102.6519
2024-12-21 07:00 | 5844040 | 2024-12-22 05:00 | 1168808 |  |  |  | 1975684.8706 | 3144492.8706 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-21 07:00 | 11723.0046 | -1420.9954 | [7 empty] | 11927.0417 | -1216.9583 |  |  | -1216.9583 | 5103.6621
2024-12-21 08:00 | 5844810 | 2024-12-22 05:00 | 1168962 |  |  |  | 1975945.1832 | 3144907.1832 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-21 08:00 | 11724.5492 | -2163.4508 | [7 empty] | 11928.6132 | -1959.3868 |  |  | -1959.3868 | 5104.1397
2024-12-21 09:00 | 5843420 | 2024-12-22 05:00 | 1168684 |  |  |  | 1975475.2682 | 3144159.2682 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-21 09:00 | 11721.7609 | -2662.2391 | [7 empty] | 11925.7764 | -2458.2236 |  |  | -2458.2236 | 5106.0091
2024-12-21 10:00 | 5842730 | 2024-12-22 05:00 | 1168546 |  |  |  | 1975242.0011 | 3143788.0011 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-21 10:00 | 11720.3768 | -2911.6232 | [7 empty] | 11924.3681 | -2707.6319 |  |  | -2707.6319 | 5112.142
2024-12-21 11:00 | 5843760 | 2024-12-22 05:00 | 1168752 |  |  |  | 1975590.2115 | 3144342.2115 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-21 11:00 | 11722.443 | -2661.557 | [7 empty] | 11926.4703 | -2457.5297 |  |  | -2457.5297 | 5113.576
2024-12-21 12:00 | 5842500 | 2024-12-22 05:00 | 1168500 |  |  |  | 1975164.2454 | 3143664.2454 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-21 12:00 | 11719.9154 | -2168.0846 | [7 empty] | 11923.8987 | -1964.1013 |  |  | -1964.1013 | 5115.4944
2024-12-21 13:00 | 5841440 | 2024-12-22 05:00 | 1168288 |  |  |  | 1974805.8929 | 3143093.8929 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-21 13:00 | 11717.7891 | -1674.2109 | [7 empty] | 11921.7354 | -1470.2646 |  |  | -1470.2646 | 5119.3456
2024-12-21 14:00 | 5835940 | 2024-12-22 05:00 | 1167188 |  |  |  | 1972946.5171 | 3140134.5171 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-21 14:00 | 11706.7562 | -1437.2438 | [7 empty] | 11910.5105 | -1233.4895 |  |  | -1233.4895 | 5123.6417
2024-12-21 15:00 | 5832690 | 2024-12-22 05:00 | 1166538 |  |  |  | 1971847.795 | 3138385.795 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-21 15:00 | 11700.2368 | -1443.7632 | [7 empty] | 11903.8776 | -1240.1224 |  |  | -1240.1224 | 5129.1018
2024-12-21 16:00 | 5833610 | 2024-12-22 05:00 | 1166722 |  |  |  | 1972158.8179 | 3138880.8179 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-21 16:00 | 11702.0823 | -1689.9177 | [7 empty] | 11905.7552 | -1486.2448 |  |  | -1486.2448 | 5129.4613
2024-12-21 17:00 | 5836280 | 2024-12-22 05:00 | 1167256 |  |  |  | 1973061.4603 | 3140317.4603 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-21 17:00 | 11707.4383 | -2180.5617 | [7 empty] | 11911.2044 | -1976.7956 |  |  | -1976.7956 | 5147.5902
2024-12-21 18:00 | 5840910 | 2024-12-22 05:00 | 1168182 |  |  |  | 1974626.7167 | 3142808.7167 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-21 18:00 | 11716.7259 | -2667.2741 | [7 empty] | 11920.6537 | -2463.3463 |  |  | -2463.3463 | 5149.8577
2024-12-21 19:00 | 5842670 | 2024-12-22 05:00 | 1168534 |  |  |  | 1975221.717 | 3143755.717 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-21 19:00 | 11720.2564 | -2911.7436 | [7 empty] | 11924.2457 | -2707.7543 |  |  | -2707.7543 | 5150.9618
2024-12-21 20:00 | 5842660 | 2024-12-22 05:00 | 1168532 |  |  |  | 1975218.3363 | 3143750.3363 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-21 20:00 | 11720.2364 | -2663.7636 | [7 empty] | 11924.2253 | -2459.7747 |  |  | -2459.7747 | 5155.0994
2024-12-21 21:00 | 5842750 | 2024-12-22 05:00 | 1168550 |  |  |  | 1975248.7624 | 3143798.7624 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-21 21:00 | 11720.4169 | -2415.5831 | [7 empty] | 11924.409 | -2211.591 |  |  | -2211.591 | 5174.1784
2024-12-21 22:00 | 5841700 | 2024-12-22 05:00 | 1168340 |  |  |  | 1974893.7907 | 3143233.7907 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-21 22:00 | 11718.3107 | -1921.6893 | [7 empty] | 11922.266 | -1717.734 |  |  | -1717.734 | 5177.4301
2024-12-21 23:00 | 5843830 | 2024-12-22 05:00 | 1168766 |  |  |  | 1975613.8762 | 3144379.8762 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-21 23:00 | 11722.5834 | -1173.4166 | [7 empty] | 11926.6131 | -969.3869 |  |  | -969.3869 | 5179.6955
2024-12-22 | 5845050 | 2024-12-23 05:00 | 1169010 |  |  |  | 1976026.3196 | 3145036.3196 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-22 | 11725.0307 | -674.9693 | [7 empty] | 11929.103 | -470.897 |  |  | -470.897 | 5183.4738
2024-12-22 01:00 | 5846080 | 2024-12-23 05:00 | 1169216 |  |  |  | 1976374.53 | 3145590.53 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-22 01:00 | 11727.0968 | -424.9032 | [7 empty] | 11931.2051 | -220.7949 |  |  | -220.7949 | 5190.7125
2024-12-22 02:00 | 5846190 | 2024-12-23 05:00 | 1169238 |  |  |  | 1976411.7175 | 3145649.7175 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-22 02:00 | 11727.3175 | -176.6825 | [7 empty] | 11931.4296 | 27.4296 |  |  | 27.4296 | 5192.6182
2024-12-22 03:00 | 5846440 | 2024-12-23 05:00 | 1169288 |  |  |  | 1976496.2346 | 3145784.2346 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-22 03:00 | 11727.819 | 71.819 | [7 empty] | 11931.9398 | 275.9398 |  |  | 275.9398 | 5194.5493
2024-12-22 04:00 | 5845940 | 2024-12-23 05:00 | 1169188 |  |  |  | 1976327.2004 | 3145515.2004 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-22 04:00 | 11726.816 | 318.816 | [7 empty] | 11930.9194 | 522.9194 |  |  | 522.9194 | 5195.182
2024-12-22 05:00 | 5846380 | 2024-12-23 05:00 | 1169276 |  |  |  | 1976475.9505 | 3145751.9505 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-22 05:00 | 11727.6986 | 71.6986 | [7 empty] | 11931.8174 | 275.8174 |  |  | 275.8174 | 5200.9092
2024-12-22 06:00 | 5844890 | 2024-12-23 05:00 | 1168978 |  |  |  | 1975972.2287 | 3144950.2287 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-22 06:00 | 11724.7097 | -675.2903 | [7 empty] | 11928.7765 | -471.2235 |  |  | -471.2235 | 5201.1149
2024-12-22 07:00 | 5845110 | 2024-12-23 05:00 | 1169022 |  |  |  | 1976046.6037 | 3145068.6037 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-22 07:00 | 11725.151 | -1418.849 | [7 empty] | 11929.2255 | -1214.7745 |  |  | -1214.7745 | 5202.9782
2024-12-22 08:00 | 5838530 | 2024-12-23 05:00 | 1167706 |  |  |  | 1973822.1141 | 3141528.1141 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-22 08:00 | 11711.9517 | -2176.0483 | [7 empty] | 11915.7964 | -1972.2036 |  |  | -1972.2036 | 5203.7129
2024-12-22 09:00 | 5836890 | 2024-12-23 05:00 | 1167378 |  |  |  | 1973267.682 | 3140645.682 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-22 09:00 | 11708.6619 | -2675.3381 | [7 empty] | 11912.4493 | -2471.5507 |  |  | -2471.5507 | 5204.264
2024-12-22 10:00 | 5839480 | 2024-12-23 05:00 | 1167896 |  |  |  | 1974143.279 | 3142039.279 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-22 10:00 | 11713.8574 | -2918.1426 | [7 empty] | 11917.7352 | -2714.2648 |  |  | -2714.2648 | 5205.5701
2024-12-22 11:00 | 5840740 | 2024-12-23 05:00 | 1168148 |  |  |  | 1974569.2451 | 3142717.2451 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-22 11:00 | 11716.3849 | -2667.6151 | [7 empty] | 11920.3068 | -2463.6932 |  |  | -2463.6932 | 5210.407
2024-12-22 12:00 | 5842940 | 2024-12-23 05:00 | 1168588 |  |  |  | 1975312.9954 | 3143900.9954 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-22 12:00 | 11720.7981 | -2167.2019 | [7 empty] | 11924.7967 | -1963.2033 |  |  | -1963.2033 | 5210.4479
2024-12-22 13:00 | 5844810 | 2024-12-23 05:00 | 1168962 |  |  |  | 1975945.1832 | 3144907.1832 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-22 13:00 | 11724.5492 | -1667.4508 | [7 empty] | 11928.6132 | -1463.3868 |  |  | -1463.3868 | 5210.6724
2024-12-22 14:00 | 5843870 | 2024-12-23 05:00 | 1168774 |  |  |  | 1975627.399 | 3144401.399 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-22 14:00 | 11722.6636 | -1421.3364 | [7 empty] | 11926.6948 | -1217.3052 |  |  | -1217.3052 | 5212.9194
2024-12-22 15:00 | 5843960 | 2024-12-23 05:00 | 1168792 |  |  |  | 1975657.8251 | 3144449.8251 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-22 15:00 | 11722.8442 | -1421.1558 | [7 empty] | 11926.8784 | -1217.1216 |  |  | -1217.1216 | 5215.3868
2024-12-22 16:00 | 5843090 | 2024-12-23 05:00 | 1168618 |  |  |  | 1975363.7057 | 3143981.7057 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-22 16:00 | 11721.099 | -1670.901 | [7 empty] | 11925.1029 | -1466.8971 |  |  | -1466.8971 | 5216.8971
2024-12-22 17:00 | 5840130 | 2024-12-23 05:00 | 1168026 |  |  |  | 1974363.0234 | 3142389.0234 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-22 17:00 | 11715.1613 | -2172.8387 | [7 empty] | 11919.0618 | -1968.9382 |  |  | -1968.9382 | 5217.0233
2024-12-22 18:00 | 5834850 | 2024-12-23 05:00 | 1166970 |  |  |  | 1972578.0226 | 3139548.0226 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-22 18:00 | 11704.5697 | -2679.4303 | [7 empty] | 11908.2859 | -2475.7141 |  |  | -2475.7141 | 5218.3295
2024-12-22 19:00 | 5830970 | 2024-12-23 05:00 | 1166194 |  |  |  | 1971266.3175 | 3137460.3175 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-22 19:00 | 11696.7865 | -2935.2135 | [7 empty] | 11900.3673 | -2731.6327 |  |  | -2731.6327 | 5218.8663
2024-12-22 20:00 | 5831890 | 2024-12-23 05:00 | 1166378 |  |  |  | 1971577.3403 | 3137955.3403 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-22 20:00 | 11698.632 | -2685.368 | [7 empty] | 11902.2449 | -2481.7551 |  |  | -2481.7551 | 5218.8732
2024-12-22 21:00 | 5836200 | 2024-12-23 05:00 | 1167240 |  |  |  | 1973034.4149 | 3140274.4149 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-22 21:00 | 11707.2778 | -2428.7222 | [7 empty] | 11911.0411 | -2224.9589 |  |  | -2224.9589 | 5219.5094
2024-12-22 22:00 | 5836440 | 2024-12-23 05:00 | 1167288 |  |  |  | 1973115.5513 | 3140403.5513 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-22 22:00 | 11707.7592 | -1932.2408 | [7 empty] | 11911.5309 | -1728.4691 |  |  | -1728.4691 | 5219.541
2024-12-22 23:00 | 5838560 | 2024-12-23 05:00 | 1167712 |  |  |  | 1973832.2561 | 3141544.2561 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-22 23:00 | 11712.0119 | -1183.9881 | [7 empty] | 11915.8576 | -980.1424 |  |  | -980.1424 | 5220.3054
2024-12-23 | 5839570 | 2024-12-24 05:00 | 1167914 |  |  |  | 1974173.7051 | 3142087.7051 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-23 | 11714.0379 | -685.9621 | [7 empty] | 11917.9189 | -482.0811 |  |  | -482.0811 | 5223.9147
2024-12-23 01:00 | 5840770 | 2024-12-24 05:00 | 1168154 |  |  |  | 1974579.3871 | 3142733.3871 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-23 01:00 | 11716.4451 | -435.5549 | [7 empty] | 11920.368 | -231.632 |  |  | -231.632 | 5224.2012
2024-12-23 02:00 | 5840260 | 2024-12-24 05:00 | 1168052 |  |  |  | 1974406.9723 | 3142458.9723 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-23 02:00 | 11715.422 | -188.578 | [7 empty] | 11919.3271 | 15.3271 |  |  | 15.3271 | 5225.3259
2024-12-23 03:00 | 5840360 | 2024-12-24 05:00 | 1168072 |  |  |  | 1974440.7791 | 3142512.7791 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-23 03:00 | 11715.6226 | 59.6226 | [7 empty] | 11919.5312 | 263.5312 |  |  | 263.5312 | 5225.6525
2024-12-23 04:00 | 5841520 | 2024-12-24 05:00 | 1168304 |  |  |  | 1974832.9384 | 3143136.9384 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-23 04:00 | 11717.9496 | 309.9496 | [7 empty] | 11921.8987 | 513.8987 |  |  | 513.8987 | 5229.6526
2024-12-23 05:00 | 5844910 | 2024-12-24 05:00 | 1168982 |  |  |  | 1975978.99 | 3144960.99 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-23 05:00 | 11724.7498 | 68.7498 | [7 empty] | 11928.8173 | 272.8173 |  |  | 272.8173 | 5230.1833
2024-12-23 06:00 | 5844330 | 2024-12-24 05:00 | 1168866 |  |  |  | 1975782.9104 | 3144648.9104 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-23 06:00 | 11723.5864 | -676.4136 | [7 empty] | 11927.6336 | -472.3664 |  |  | -472.3664 | 5230.7343
2024-12-23 07:00 | 5844400 | 2024-12-24 05:00 | 1168880 |  |  |  | 1975806.5752 | 3144686.5752 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-23 07:00 | 11723.7268 | -1420.2732 | [7 empty] | 11927.7764 | -1216.2236 |  |  | -1216.2236 | 5243.7174
2024-12-23 08:00 | 5843070 | 2024-12-24 05:00 | 1168614 |  |  |  | 1975356.9443 | 3143970.9443 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-23 08:00 | 11721.0588 | -2166.9412 | [7 empty] | 11925.062 | -1962.938 |  |  | -1962.938 | 5243.7195
2024-12-23 09:00 | 5846500 | 2024-12-24 05:00 | 1169300 |  |  |  | 1976516.5187 | 3145816.5187 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-23 09:00 | 11727.9393 | -2656.0607 | [7 empty] | 11932.0623 | -2451.9377 |  |  | -2451.9377 | 5246.3114
2024-12-23 10:00 | 5847500 | 2024-12-24 05:00 | 1169500 |  |  |  | 1976854.587 | 3146354.587 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-23 10:00 | 11729.9453 | -2902.0547 | [7 empty] | 11934.1032 | -2697.8968 |  |  | -2697.8968 | 5253.9316
2024-12-23 11:00 | 5848230 | 2024-12-24 05:00 | 1169646 |  |  |  | 1977101.3769 | 3146747.3769 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-23 11:00 | 11731.4097 | -2652.5903 | [7 empty] | 11935.593 | -2448.407 |  |  | -2448.407 | 5259.3045
2024-12-23 12:00 | 5847120 | 2024-12-24 05:00 | 1169424 |  |  |  | 1976726.1211 | 3146150.1211 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-23 12:00 | 11729.183 | -2158.817 | [7 empty] | 11933.3276 | -1954.6724 |  |  | -1954.6724 | 5265.7958
2024-12-23 13:00 | 5844850 | 2024-12-24 05:00 | 1168970 |  |  |  | 1975958.7059 | 3144928.7059 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-23 13:00 | 11724.6295 | -1667.3705 | [7 empty] | 11928.6948 | -1463.3052 |  |  | -1463.3052 | 5266.3583
2024-12-23 14:00 | 5845070 | 2024-12-24 05:00 | 1169014 |  |  |  | 1976033.081 | 3145047.081 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-23 14:00 | 11725.0708 | -1418.9292 | [7 empty] | 11929.1438 | -1214.8562 |  |  | -1214.8562 | 5269.0563
2024-12-23 15:00 | 5844630 | 2024-12-24 05:00 | 1168926 |  |  |  | 1975884.3309 | 3144810.3309 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-23 15:00 | 11724.1882 | -1419.8118 | [7 empty] | 11928.2458 | -1215.7542 |  |  | -1215.7542 | 5269.19
2024-12-23 16:00 | 5844170 | 2024-12-24 05:00 | 1168834 |  |  |  | 1975728.8195 | 3144562.8195 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-23 16:00 | 11723.2654 | -1668.7346 | [7 empty] | 11927.307 | -1464.693 |  |  | -1464.693 | 5275.1532
2024-12-23 17:00 | 5844640 | 2024-12-24 05:00 | 1168928 |  |  |  | 1975887.7116 | 3144815.7116 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-23 17:00 | 11724.2082 | -2163.7918 | [7 empty] | 11928.2662 | -1959.7338 |  |  | -1959.7338 | 5275.1683
2024-12-23 18:00 | 5845120 | 2024-12-24 05:00 | 1169024 |  |  |  | 1976049.9844 | 3145073.9844 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-23 18:00 | 11725.1711 | -2658.8289 | [7 empty] | 11929.2459 | -2454.7541 |  |  | -2454.7541 | 5281.4889
2024-12-23 19:00 | 5846310 | 2024-12-24 05:00 | 1169262 |  |  |  | 1976452.2857 | 3145714.2857 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-23 19:00 | 11727.5582 | -2904.4418 | [7 empty] | 11931.6745 | -2700.3255 |  |  | -2700.3255 | 5282.838
2024-12-23 20:00 | 5845560 | 2024-12-24 05:00 | 1169112 |  |  |  | 1976198.7345 | 3145310.7345 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-23 20:00 | 11726.0537 | -2657.9463 | [7 empty] | 11930.1439 | -2453.8561 |  |  | -2453.8561 | 5285.285
2024-12-23 21:00 | 5845880 | 2024-12-24 05:00 | 1169176 |  |  |  | 1976306.9163 | 3145482.9163 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-23 21:00 | 11726.6956 | -2409.3044 | [7 empty] | 11930.7969 | -2205.2031 |  |  | -2205.2031 | 5286.3858
2024-12-23 22:00 | 5846330 | 2024-12-24 05:00 | 1169266 |  |  |  | 1976459.0471 | 3145725.0471 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-23 22:00 | 11727.5983 | -1912.4017 | [7 empty] | 11931.7153 | -1708.2847 |  |  | -1708.2847 | 5289.7484
2024-12-23 23:00 | 5846430 | 2024-12-24 05:00 | 1169286 |  |  |  | 1976492.8539 | 3145778.8539 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-23 23:00 | 11727.7989 | -1168.2011 | [7 empty] | 11931.9194 | -964.0806 |  |  | -964.0806 | 5291.7518
2024-12-24 | 5847210 | 2024-12-25 05:00 | 1169442 |  |  |  | 1976756.5472 | 3146198.5472 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-24 | 11729.3636 | -670.6364 | [7 empty] | 11933.5113 | -466.4887 |  |  | -466.4887 | 5299.6011
2024-12-24 01:00 | 5847210 | 2024-12-25 05:00 | 1169442 |  |  |  | 1976756.5472 | 3146198.5472 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-24 01:00 | 11729.3636 | -422.6364 | [7 empty] | 11933.5113 | -218.4887 |  |  | -218.4887 | 5300.3103
2024-12-24 02:00 | 5847980 | 2024-12-25 05:00 | 1169596 |  |  |  | 1977016.8598 | 3146612.8598 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-24 02:00 | 11730.9082 | -173.0918 | [7 empty] | 11935.0828 | 31.0828 |  |  | 31.0828 | 5312.3329
2024-12-24 03:00 | 5847180 | 2024-12-25 05:00 | 1169436 |  |  |  | 1976746.4052 | 3146182.4052 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-24 03:00 | 11729.3034 | 73.3034 | [7 empty] | 11933.4501 | 277.4501 |  |  | 277.4501 | 5312.4689
2024-12-24 04:00 | 5847960 | 2024-12-25 05:00 | 1169592 |  |  |  | 1977010.0985 | 3146602.0985 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-24 04:00 | 11730.8681 | 322.8681 | [7 empty] | 11935.042 | 527.042 |  |  | 527.042 | 5315.9792
2024-12-24 05:00 | 5847610 | 2024-12-25 05:00 | 1169522 |  |  |  | 1976891.7745 | 3146413.7745 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-24 05:00 | 11730.166 | 74.166 | [7 empty] | 11934.3277 | 278.3277 |  |  | 278.3277 | 5321.3598
2024-12-24 06:00 | 5848070 | 2024-12-25 05:00 | 1169614 |  |  |  | 1977047.286 | 3146661.286 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-24 06:00 | 11731.0887 | -668.9113 | [7 empty] | 11935.2665 | -464.7335 |  |  | -464.7335 | 5328.7212
2024-12-24 07:00 | 5846700 | 2024-12-25 05:00 | 1169340 |  |  |  | 1976584.1324 | 3145924.1324 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-24 07:00 | 11728.3405 | -1415.6595 | [7 empty] | 11932.4705 | -1211.5295 |  |  | -1211.5295 | 5328.911
2024-12-24 08:00 | 5842190 | 2024-12-25 05:00 | 1168438 |  |  |  | 1975059.4442 | 3143497.4442 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-24 08:00 | 11719.2936 | -2168.7064 | [7 empty] | 11923.2661 | -1964.7339 |  |  | -1964.7339 | 5330.5948
2024-12-24 09:00 | 5841320 | 2024-12-25 05:00 | 1168264 |  |  |  | 1974765.3247 | 3143029.3247 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-24 09:00 | 11717.5484 | -2666.4516 | [7 empty] | 11921.4905 | -2462.5095 |  |  | -2462.5095 | 5331.2315
2024-12-24 10:00 | 5842210 | 2024-12-25 05:00 | 1168442 |  |  |  | 1975066.2055 | 3143508.2055 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-24 10:00 | 11719.3337 | -2912.6663 | [7 empty] | 11923.3069 | -2708.6931 |  |  | -2708.6931 | 5331.3517
2024-12-24 11:00 | 5841190 | 2024-12-25 05:00 | 1168238 |  |  |  | 1974721.3758 | 3142959.3758 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-24 11:00 | 11717.2876 | -2666.7124 | [7 empty] | 11921.2252 | -2462.7748 |  |  | -2462.7748 | 5332.9438
2024-12-24 12:00 | 5841460 | 2024-12-25 05:00 | 1168292 |  |  |  | 1974812.6543 | 3143104.6543 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-24 12:00 | 11717.8292 | -2170.1708 | [7 empty] | 11921.7762 | -1966.2238 |  |  | -1966.2238 | 5333.0581
2024-12-24 13:00 | 5844770 | 2024-12-25 05:00 | 1168954 |  |  |  | 1975931.6605 | 3144885.6605 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-24 13:00 | 11724.469 | -1667.531 | [7 empty] | 11928.5316 | -1463.4684 |  |  | -1463.4684 | 5333.3337
2024-12-24 14:00 | 5844640 | 2024-12-25 05:00 | 1168928 |  |  |  | 1975887.7116 | 3144815.7116 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-24 14:00 | 11724.2082 | -1419.7918 | [7 empty] | 11928.2662 | -1215.7338 |  |  | -1215.7338 | 5336.4787
2024-12-24 15:00 | 5846050 | 2024-12-25 05:00 | 1169210 |  |  |  | 1976364.3879 | 3145574.3879 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-24 15:00 | 11727.0366 | -1416.9634 | [7 empty] | 11931.1439 | -1212.8561 |  |  | -1212.8561 | 5336.6284
2024-12-24 16:00 | 5846250 | 2024-12-25 05:00 | 1169250 |  |  |  | 1976432.0016 | 3145682.0016 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-24 16:00 | 11727.4378 | -1664.5622 | [7 empty] | 11931.5521 | -1460.4479 |  |  | -1460.4479 | 5340.774
2024-12-24 17:00 | 5845880 | 2024-12-25 05:00 | 1169176 |  |  |  | 1976306.9163 | 3145482.9163 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-24 17:00 | 11726.6956 | -2161.3044 | [7 empty] | 11930.7969 | -1957.2031 |  |  | -1957.2031 | 5342.3381
2024-12-24 18:00 | 5846320 | 2024-12-25 05:00 | 1169264 |  |  |  | 1976455.6664 | 3145719.6664 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-24 18:00 | 11727.5783 | -2656.4217 | [7 empty] | 11931.6949 | -2452.3051 |  |  | -2452.3051 | 5343.4284
2024-12-24 19:00 | 5843720 | 2024-12-25 05:00 | 1168744 |  |  |  | 1975576.6887 | 3144320.6887 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-24 19:00 | 11722.3627 | -2909.6373 | [7 empty] | 11926.3886 | -2705.6114 |  |  | -2705.6114 | 5349.047
2024-12-24 20:00 | 5841740 | 2024-12-25 05:00 | 1168348 |  |  |  | 1974907.3134 | 3143255.3134 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-24 20:00 | 11718.3909 | -2665.6091 | [7 empty] | 11922.3477 | -2461.6523 |  |  | -2461.6523 | 5349.7886
2024-12-24 21:00 | 5840530 | 2024-12-25 05:00 | 1168106 |  |  |  | 1974498.2507 | 3142604.2507 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-24 21:00 | 11715.9637 | -2420.0363 | [7 empty] | 11919.8782 | -2216.1218 |  |  | -2216.1218 | 5350.4825
2024-12-24 22:00 | 5841600 | 2024-12-25 05:00 | 1168320 |  |  |  | 1974859.9839 | 3143179.9839 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-24 22:00 | 11718.1101 | -1921.8899 | [7 empty] | 11922.0619 | -1717.9381 |  |  | -1717.9381 | 5351.207
2024-12-24 23:00 | 5841280 | 2024-12-25 05:00 | 1168256 |  |  |  | 1974751.802 | 3143007.802 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-24 23:00 | 11717.4681 | -1178.5319 | [7 empty] | 11921.4088 | -974.5912 |  |  | -974.5912 | 5351.6927
2024-12-25 | 5843090 | 2024-12-26 05:00 | 1168618 |  |  |  | 1975363.7057 | 3143981.7057 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-25 | 11721.099 | -678.901 | [7 empty] | 11925.1029 | -474.8971 |  |  | -474.8971 | 5356.4893
2024-12-25 01:00 | 5844130 | 2024-12-26 05:00 | 1168826 |  |  |  | 1975715.2967 | 3144541.2967 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-25 01:00 | 11723.1852 | -428.8148 | [7 empty] | 11927.2254 | -224.7746 |  |  | -224.7746 | 5359.043
2024-12-25 02:00 | 5844370 | 2024-12-26 05:00 | 1168874 |  |  |  | 1975796.4331 | 3144670.4331 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-25 02:00 | 11723.6666 | -180.3334 | [7 empty] | 11927.7152 | 23.7152 |  |  | 23.7152 | 5360.3719
2024-12-25 03:00 | 5843090 | 2024-12-26 05:00 | 1168618 |  |  |  | 1975363.7057 | 3143981.7057 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-25 03:00 | 11721.099 | 65.099 | [7 empty] | 11925.1029 | 269.1029 |  |  | 269.1029 | 5360.5943
2024-12-25 04:00 | 5842020 | 2024-12-26 05:00 | 1168404 |  |  |  | 1975001.9726 | 3143405.9726 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-25 04:00 | 11718.9526 | 310.9526 | [7 empty] | 11922.9191 | 514.9191 |  |  | 514.9191 | 5365.4945
2024-12-25 05:00 | 5842340 | 2024-12-26 05:00 | 1168468 |  |  |  | 1975110.1544 | 3143578.1544 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-25 05:00 | 11719.5945 | 63.5945 | [7 empty] | 11923.5722 | 267.5722 |  |  | 267.5722 | 5367.3456
2024-12-25 06:00 | 5843520 | 2024-12-26 05:00 | 1168704 |  |  |  | 1975509.0751 | 3144213.0751 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-25 06:00 | 11721.9615 | -678.0385 | [7 empty] | 11925.9804 | -474.0196 |  |  | -474.0196 | 5379.5101
2024-12-25 07:00 | 5842330 | 2024-12-26 05:00 | 1168466 |  |  |  | 1975106.7737 | 3143572.7737 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-25 07:00 | 11719.5744 | -1424.4256 | [7 empty] | 11923.5518 | -1220.4482 |  |  | -1220.4482 | 5381.903
2024-12-25 08:00 | 5841950 | 2024-12-26 05:00 | 1168390 |  |  |  | 1974978.3078 | 3143368.3078 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-25 08:00 | 11718.8121 | -2169.1879 | [7 empty] | 11922.7762 | -1965.2238 |  |  | -1965.2238 | 5391.5717
2024-12-25 09:00 | 5842750 | 2024-12-26 05:00 | 1168550 |  |  |  | 1975248.7624 | 3143798.7624 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-25 09:00 | 11720.4169 | -2663.5831 | [7 empty] | 11924.409 | -2459.591 |  |  | -2459.591 | 5402.7905
2024-12-25 10:00 | 5843710 | 2024-12-26 05:00 | 1168742 |  |  |  | 1975573.308 | 3144315.308 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-25 10:00 | 11722.3427 | -2909.6573 | [7 empty] | 11926.3682 | -2705.6318 |  |  | -2705.6318 | 5406.7376
2024-12-25 11:00 | 5841920 | 2024-12-26 05:00 | 1168384 |  |  |  | 1974968.1657 | 3143352.1657 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-25 11:00 | 11718.752 | -2665.248 | [7 empty] | 11922.715 | -2461.285 |  |  | -2461.285 | 5426.4097
2024-12-25 12:00 | 5841180 | 2024-12-26 05:00 | 1168236 |  |  |  | 1974717.9952 | 3142953.9952 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-25 12:00 | 11717.2675 | -2170.7325 | [7 empty] | 11921.2048 | -1966.7952 |  |  | -1966.7952 | 5431.316
2024-12-25 13:00 | 5843720 | 2024-12-26 05:00 | 1168744 |  |  |  | 1975576.6887 | 3144320.6887 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-25 13:00 | 11722.3627 | -1669.6373 | [7 empty] | 11926.3886 | -1465.6114 |  |  | -1465.6114 | 5449.8697
2024-12-25 14:00 | 5842280 | 2024-12-26 05:00 | 1168456 |  |  |  | 1975089.8703 | 3143545.8703 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-25 14:00 | 11719.4741 | -1424.5259 | [7 empty] | 11923.4497 | -1220.5503 |  |  | -1220.5503 | 5456.5705
2024-12-25 15:00 | 5841530 | 2024-12-26 05:00 | 1168306 |  |  |  | 1974836.3191 | 3143142.3191 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-25 15:00 | 11717.9696 | -1426.0304 | [7 empty] | 11921.9191 | -1222.0809 |  |  | -1222.0809 | 5457.4988
2024-12-25 16:00 | 5841460 | 2024-12-26 05:00 | 1168292 |  |  |  | 1974812.6543 | 3143104.6543 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-25 16:00 | 11717.8292 | -1674.1708 | [7 empty] | 11921.7762 | -1470.2238 |  |  | -1470.2238 | 5460.6061
2024-12-25 17:00 | 5843880 | 2024-12-26 05:00 | 1168776 |  |  |  | 1975630.7797 | 3144406.7797 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-25 17:00 | 11722.6837 | -2165.3163 | [7 empty] | 11926.7152 | -1961.2848 |  |  | -1961.2848 | 5462.7669
2024-12-25 18:00 | 5843660 | 2024-12-26 05:00 | 1168732 |  |  |  | 1975556.4046 | 3144288.4046 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-25 18:00 | 11722.2424 | -2661.7576 | [7 empty] | 11926.2662 | -2457.7338 |  |  | -2457.7338 | 5466.9826
2024-12-25 19:00 | 5842930 | 2024-12-26 05:00 | 1168586 |  |  |  | 1975309.6147 | 3143895.6147 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-25 19:00 | 11720.778 | -2911.222 | [7 empty] | 11924.7763 | -2707.2237 |  |  | -2707.2237 | 5468.0528
2024-12-25 20:00 | 5844100 | 2024-12-26 05:00 | 1168820 |  |  |  | 1975705.1547 | 3144525.1547 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-25 20:00 | 11723.125 | -2660.875 | [7 empty] | 11927.1642 | -2456.8358 |  |  | -2456.8358 | 5472.4514
2024-12-25 21:00 | 5845100 | 2024-12-26 05:00 | 1169020 |  |  |  | 1976043.223 | 3145063.223 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-25 21:00 | 11725.131 | -2410.869 | [7 empty] | 11929.205 | -2206.795 |  |  | -2206.795 | 5473.7448
2024-12-25 22:00 | 5842780 | 2024-12-26 05:00 | 1168556 |  |  |  | 1975258.9045 | 3143814.9045 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-25 22:00 | 11720.4771 | -1919.5229 | [7 empty] | 11924.4702 | -1715.5298 |  |  | -1715.5298 | 5477.5613
2024-12-25 23:00 | 5842560 | 2024-12-26 05:00 | 1168512 |  |  |  | 1975184.5295 | 3143696.5295 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-25 23:00 | 11720.0358 | -1175.9642 | [7 empty] | 11924.0212 | -971.9788 |  |  | -971.9788 | 5482.3508
2024-12-26 | 5840970 | 2024-12-27 05:00 | 1168194 |  |  |  | 1974647.0008 | 3142841.0008 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-26 | 11716.8463 | -683.1537 | [7 empty] | 11920.7762 | -479.2238 |  |  | -479.2238 | 5489.2826
2024-12-26 01:00 | 5841090 | 2024-12-27 05:00 | 1168218 |  |  |  | 1974687.569 | 3142905.569 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-26 01:00 | 11717.087 | -434.913 | [7 empty] | 11921.0211 | -230.9789 |  |  | -230.9789 | 5498.8702
2024-12-26 02:00 | 5842310 | 2024-12-27 05:00 | 1168462 |  |  |  | 1975100.0124 | 3143562.0124 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-26 02:00 | 11719.5343 | -184.4657 | [7 empty] | 11923.511 | 19.511 |  |  | 19.511 | 5502.192
2024-12-26 03:00 | 5842600 | 2024-12-27 05:00 | 1168520 |  |  |  | 1975198.0522 | 3143718.0522 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-26 03:00 | 11720.116 | 64.116 | [7 empty] | 11924.1028 | 268.1028 |  |  | 268.1028 | 5507.384
2024-12-26 04:00 | 5843650 | 2024-12-27 05:00 | 1168730 |  |  |  | 1975553.0239 | 3144283.0239 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-26 04:00 | 11722.2223 | 314.2223 | [7 empty] | 11926.2458 | 518.2458 |  |  | 518.2458 | 5511.4934
2024-12-26 05:00 | 5844340 | 2024-12-27 05:00 | 1168868 |  |  |  | 1975786.2911 | 3144654.2911 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-26 05:00 | 11723.6064 | 67.6064 | [7 empty] | 11927.654 | 271.654 |  |  | 271.654 | 5512.659
2024-12-26 06:00 | 5844100 | 2024-12-27 05:00 | 1168820 |  |  |  | 1975705.1547 | 3144525.1547 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-26 06:00 | 11723.125 | -676.875 | [7 empty] | 11927.1642 | -472.8358 |  |  | -472.8358 | 5519.8473
2024-12-26 07:00 | 5845270 | 2024-12-27 05:00 | 1169054 |  |  |  | 1976100.6946 | 3145154.6946 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-26 07:00 | 11725.472 | -1418.528 | [7 empty] | 11929.552 | -1214.448 |  |  | -1214.448 | 5525.2214
2024-12-26 08:00 | 5845860 | 2024-12-27 05:00 | 1169172 |  |  |  | 1976300.155 | 3145472.155 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-26 08:00 | 11726.6555 | -2161.3445 | [7 empty] | 11930.7561 | -1957.2439 |  |  | -1957.2439 | 5527.7284
2024-12-26 09:00 | 5846050 | 2024-12-27 05:00 | 1169210 |  |  |  | 1976364.3879 | 3145574.3879 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-26 09:00 | 11727.0366 | -2656.9634 | [7 empty] | 11931.1439 | -2452.8561 |  |  | -2452.8561 | 5532.8635
2024-12-26 10:00 | 5844540 | 2024-12-27 05:00 | 1168908 |  |  |  | 1975853.9048 | 3144761.9048 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-26 10:00 | 11724.0076 | -2907.9924 | [7 empty] | 11928.0622 | -2703.9378 |  |  | -2703.9378 | 5533.385
2024-12-26 11:00 | 5837290 | 2024-12-27 05:00 | 1167458 |  |  |  | 1973402.9093 | 3140860.9093 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-26 11:00 | 11709.4643 | -2674.5357 | [7 empty] | 11913.2657 | -2470.7343 |  |  | -2470.7343 | 5534.5646
2024-12-26 12:00 | 5837690 | 2024-12-27 05:00 | 1167538 |  |  |  | 1973538.1367 | 3141076.1367 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-26 12:00 | 11710.2667 | -2177.7333 | [7 empty] | 11914.0821 | -1973.9179 |  |  | -1973.9179 | 5559.3308
2024-12-26 13:00 | 5841550 | 2024-12-27 05:00 | 1168310 |  |  |  | 1974843.0804 | 3143153.0804 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-26 13:00 | 11718.0098 | -1673.9902 | [7 empty] | 11921.9599 | -1470.0401 |  |  | -1470.0401 | 5568.7444
2024-12-26 14:00 | 5842800 | 2024-12-27 05:00 | 1168560 |  |  |  | 1975265.6659 | 3143825.6659 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-26 14:00 | 11720.5172 | -1423.4828 | [7 empty] | 11924.511 | -1219.489 |  |  | -1219.489 | 5569.8496
2024-12-26 15:00 | 5843760 | 2024-12-27 05:00 | 1168752 |  |  |  | 1975590.2115 | 3144342.2115 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-26 15:00 | 11722.443 | -1421.557 | [7 empty] | 11926.4703 | -1217.5297 |  |  | -1217.5297 | 5579.1438
2024-12-26 16:00 | 5844050 | 2024-12-27 05:00 | 1168810 |  |  |  | 1975688.2513 | 3144498.2513 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-26 16:00 | 11723.0247 | -1668.9753 | [7 empty] | 11927.0621 | -1464.9379 |  |  | -1464.9379 | 5580.005
2024-12-26 17:00 | 5843710 | 2024-12-27 05:00 | 1168742 |  |  |  | 1975573.308 | 3144315.308 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-26 17:00 | 11722.3427 | -2165.6573 | [7 empty] | 11926.3682 | -1961.6318 |  |  | -1961.6318 | 5581.4132
2024-12-26 18:00 | 5844500 | 2024-12-27 05:00 | 1168900 |  |  |  | 1975840.382 | 3144740.382 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-26 18:00 | 11723.9274 | -2660.0726 | [7 empty] | 11927.9805 | -2456.0195 |  |  | -2456.0195 | 5581.7949
2024-12-26 19:00 | 5843970 | 2024-12-27 05:00 | 1168794 |  |  |  | 1975661.2058 | 3144455.2058 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-26 19:00 | 11722.8642 | -2909.1358 | [7 empty] | 11926.8988 | -2705.1012 |  |  | -2705.1012 | 5582.4447
2024-12-26 20:00 | 5843460 | 2024-12-27 05:00 | 1168692 |  |  |  | 1975488.791 | 3144180.791 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-26 20:00 | 11721.8412 | -2662.1588 | [7 empty] | 11925.858 | -2458.142 |  |  | -2458.142 | 5582.6079
2024-12-26 21:00 | 5844040 | 2024-12-27 05:00 | 1168808 |  |  |  | 1975684.8706 | 3144492.8706 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-26 21:00 | 11723.0046 | -2412.9954 | [7 empty] | 11927.0417 | -2208.9583 |  |  | -2208.9583 | 5584.7241
2024-12-26 22:00 | 5842390 | 2024-12-27 05:00 | 1168478 |  |  |  | 1975127.0578 | 3143605.0578 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-26 22:00 | 11719.6948 | -1920.3052 | [7 empty] | 11923.6742 | -1716.3258 |  |  | -1716.3258 | 5590.8748
2024-12-26 23:00 | 5841340 | 2024-12-27 05:00 | 1168268 |  |  |  | 1974772.0861 | 3143040.0861 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-26 23:00 | 11717.5885 | -1178.4115 | [7 empty] | 11921.5313 | -974.4687 |  |  | -974.4687 | 5598.6886
2024-12-27 | 5840880 | 2024-12-28 05:00 | 1168176 |  |  |  | 1974616.5747 | 3142792.5747 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-27 | 11716.6658 | -683.3342 | [7 empty] | 11920.5925 | -479.4075 |  |  | -479.4075 | 5611.8924
2024-12-27 01:00 | 5838490 | 2024-12-28 05:00 | 1167698 |  |  |  | 1973808.5913 | 3141506.5913 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-27 01:00 | 11711.8715 | -440.1285 | [7 empty] | 11915.7148 | -236.2852 |  |  | -236.2852 | 5628.2422
2024-12-27 02:00 | 5842590 | 2024-12-28 05:00 | 1168518 |  |  |  | 1975194.6715 | 3143712.6715 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-27 02:00 | 11720.096 | -183.904 | [7 empty] | 11924.0824 | 20.0824 |  |  | 20.0824 | 5639.4513
2024-12-27 03:00 | 5842870 | 2024-12-28 05:00 | 1168574 |  |  |  | 1975289.3306 | 3143863.3306 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-27 03:00 | 11720.6576 | 64.6576 | [7 empty] | 11924.6539 | 268.6539 |  |  | 268.6539 | 5649.8905
2024-12-27 04:00 | 5843830 | 2024-12-28 05:00 | 1168766 |  |  |  | 1975613.8762 | 3144379.8762 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-27 04:00 | 11722.5834 | 314.5834 | [7 empty] | 11926.6131 | 518.6131 |  |  | 518.6131 | 5700.9721
2024-12-27 05:00 | 5844320 | 2024-12-28 05:00 | 1168864 |  |  |  | 1975779.5297 | 3144643.5297 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-27 05:00 | 11723.5663 | 67.5663 | [7 empty] | 11927.6132 | 271.6132 |  |  | 271.6132 | 5714.2568
2024-12-27 06:00 | 5843770 | 2024-12-28 05:00 | 1168754 |  |  |  | 1975593.5921 | 3144347.5921 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-27 06:00 | 11722.463 | -677.537 | [7 empty] | 11926.4907 | -473.5093 |  |  | -473.5093 | 5723.4367
2024-12-27 07:00 | 5842910 | 2024-12-28 05:00 | 1168582 |  |  |  | 1975302.8534 | 3143884.8534 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-27 07:00 | 11720.7379 | -1423.2621 | [7 empty] | 11924.7355 | -1219.2645 |  |  | -1219.2645 | 5741.0621
2024-12-27 08:00 | 5843680 | 2024-12-28 05:00 | 1168736 |  |  |  | 1975563.166 | 3144299.166 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-27 08:00 | 11722.2825 | -2165.7175 | [7 empty] | 11926.307 | -1961.693 |  |  | -1961.693 | 5749.2785
2024-12-27 09:00 | 5841380 | 2024-12-28 05:00 | 1168276 |  |  |  | 1974785.6088 | 3143061.6088 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-27 09:00 | 11717.6687 | -2666.3313 | [7 empty] | 11921.6129 | -2462.3871 |  |  | -2462.3871 | 5749.8494
2024-12-27 10:00 | 5841710 | 2024-12-28 05:00 | 1168342 |  |  |  | 1974897.1714 | 3143239.1714 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-27 10:00 | 11718.3307 | -2913.6693 | [7 empty] | 11922.2864 | -2709.7136 |  |  | -2709.7136 | 5762.7139
2024-12-27 11:00 | 5842550 | 2024-12-28 05:00 | 1168510 |  |  |  | 1975181.1488 | 3143691.1488 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-27 11:00 | 11720.0157 | -2663.9843 | [7 empty] | 11924.0008 | -2459.9992 |  |  | -2459.9992 | 5767.0988
2024-12-27 12:00 | 5842790 | 2024-12-28 05:00 | 1168558 |  |  |  | 1975262.2852 | 3143820.2852 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-27 12:00 | 11720.4972 | -2167.5028 | [7 empty] | 11924.4906 | -1963.5094 |  |  | -1963.5094 | 5767.4825
2024-12-27 13:00 | 5842240 | 2024-12-28 05:00 | 1168448 |  |  |  | 1975076.3476 | 3143524.3476 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-27 13:00 | 11719.3939 | -1672.6061 | [7 empty] | 11923.3681 | -1468.6319 |  |  | -1468.6319 | 5777.1501
2024-12-27 14:00 | 5842520 | 2024-12-28 05:00 | 1168504 |  |  |  | 1975171.0067 | 3143675.0067 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-27 14:00 | 11719.9556 | -1424.0444 | [7 empty] | 11923.9396 | -1220.0604 |  |  | -1220.0604 | 5784.9729
2024-12-27 15:00 | 5842440 | 2024-12-28 05:00 | 1168488 |  |  |  | 1975143.9613 | 3143631.9613 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-27 15:00 | 11719.7951 | -1424.2049 | [7 empty] | 11923.7763 | -1220.2237 |  |  | -1220.2237 | 5787.7179
2024-12-27 16:00 | 5841680 | 2024-12-28 05:00 | 1168336 |  |  |  | 1974887.0293 | 3143223.0293 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-27 16:00 | 11718.2705 | -1673.7295 | [7 empty] | 11922.2252 | -1469.7748 |  |  | -1469.7748 | 5800.9775
2024-12-27 17:00 | 5841790 | 2024-12-28 05:00 | 1168358 |  |  |  | 1974924.2168 | 3143282.2168 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-27 17:00 | 11718.4912 | -2169.5088 | [7 empty] | 11922.4497 | -1965.5503 |  |  | -1965.5503 | 5810.7861
2024-12-27 18:00 | 5842650 | 2024-12-28 05:00 | 1168530 |  |  |  | 1975214.9556 | 3143744.9556 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-27 18:00 | 11720.2163 | -2663.7837 | [7 empty] | 11924.2049 | -2459.7951 |  |  | -2459.7951 | 5820.3986
2024-12-27 19:00 | 5842210 | 2024-12-28 05:00 | 1168442 |  |  |  | 1975066.2055 | 3143508.2055 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-27 19:00 | 11719.3337 | -2912.6663 | [7 empty] | 11923.3069 | -2708.6931 |  |  | -2708.6931 | 5829.1793
2024-12-27 20:00 | 5843340 | 2024-12-28 05:00 | 1168668 |  |  |  | 1975448.2228 | 3144116.2228 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-27 20:00 | 11721.6005 | -2662.3995 | [7 empty] | 11925.6131 | -2458.3869 |  |  | -2458.3869 | 5829.5929
2024-12-27 21:00 | 5845160 | 2024-12-28 05:00 | 1169032 |  |  |  | 1976063.5071 | 3145095.5071 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-27 21:00 | 11725.2513 | -2410.7487 | [7 empty] | 11929.3275 | -2206.6725 |  |  | -2206.6725 | 5840.8568
2024-12-27 22:00 | 5845000 | 2024-12-28 05:00 | 1169000 |  |  |  | 1976009.4162 | 3145009.4162 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-27 22:00 | 11724.9304 | -1915.0696 | [7 empty] | 11929.001 | -1710.999 |  |  | -1710.999 | 5846.9384
2024-12-27 23:00 | 5845750 | 2024-12-28 05:00 | 1169150 |  |  |  | 1976262.9674 | 3145412.9674 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-27 23:00 | 11726.4349 | -1169.5651 | [7 empty] | 11930.5316 | -965.4684 |  |  | -965.4684 | 5868.7162
2024-12-28 | 5845480 | 2024-12-29 05:00 | 1169096 |  |  |  | 1976171.689 | 3145267.689 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-28 | 11725.8932 | -674.1068 | [7 empty] | 11929.9806 | -470.0194 |  |  | -470.0194 | 5871.9714
2024-12-28 01:00 | 5844850 | 2024-12-29 05:00 | 1168970 |  |  |  | 1975958.7059 | 3144928.7059 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-28 01:00 | 11724.6295 | -427.3705 | [7 empty] | 11928.6948 | -223.3052 |  |  | -223.3052 | 5885.0691
2024-12-28 02:00 | 5845400 | 2024-12-29 05:00 | 1169080 |  |  |  | 1976144.6435 | 3145224.6435 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-28 02:00 | 11725.7328 | -178.2672 | [7 empty] | 11929.8173 | 25.8173 |  |  | 25.8173 | 5900.8441
2024-12-28 03:00 | 5845580 | 2024-12-29 05:00 | 1169116 |  |  |  | 1976205.4958 | 3145321.4958 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-28 03:00 | 11726.0938 | 70.0938 | [7 empty] | 11930.1847 | 274.1847 |  |  | 274.1847 | 5931.1042
2024-12-28 04:00 | 5845840 | 2024-12-29 05:00 | 1169168 |  |  |  | 1976293.3936 | 3145461.3936 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-28 04:00 | 11726.6154 | 318.6154 | [7 empty] | 11930.7153 | 522.7153 |  |  | 522.7153 | 5993.6577
2024-12-28 05:00 | 5846690 | 2024-12-29 05:00 | 1169338 |  |  |  | 1976580.7517 | 3145918.7517 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-28 05:00 | 11728.3205 | 72.3205 | [7 empty] | 11932.4501 | 276.4501 |  |  | 276.4501 | 5993.9368
2024-12-28 06:00 | 5845220 | 2024-12-29 05:00 | 1169044 |  |  |  | 1976083.7912 | 3145127.7912 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-28 06:00 | 11725.3717 | -674.6283 | [7 empty] | 11929.45 | -470.55 |  |  | -470.55 | 5999.3048
2024-12-28 07:00 | 5845730 | 2024-12-29 05:00 | 1169146 |  |  |  | 1976256.2061 | 3145402.2061 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-28 07:00 | 11726.3947 | -1417.6053 | [7 empty] | 11930.4908 | -1213.5092 |  |  | -1213.5092 | 6009.9108
2024-12-28 08:00 | 5845960 | 2024-12-29 05:00 | 1169192 |  |  |  | 1976333.9618 | 3145525.9618 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-28 08:00 | 11726.8561 | -2161.1439 | [7 empty] | 11930.9602 | -1957.0398 |  |  | -1957.0398 | 6010.0073
2024-12-28 09:00 | 5844230 | 2024-12-29 05:00 | 1168846 |  |  |  | 1975749.1036 | 3144595.1036 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-28 09:00 | 11723.3858 | -2660.6142 | [7 empty] | 11927.4295 | -2456.5705 |  |  | -2456.5705 | 6016.0529
2024-12-28 10:00 | 5841960 | 2024-12-29 05:00 | 1168392 |  |  |  | 1974981.6885 | 3143373.6885 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-28 10:00 | 11718.8322 | -2913.1678 | [7 empty] | 11922.7967 | -2709.2033 |  |  | -2709.2033 | 6030.2707
2024-12-28 11:00 | 5843040 | 2024-12-29 05:00 | 1168608 |  |  |  | 1975346.8023 | 3143954.8023 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-28 11:00 | 11720.9987 | -2663.0013 | [7 empty] | 11925.0008 | -2458.9992 |  |  | -2458.9992 | 6031.2264
2024-12-28 12:00 | 5842760 | 2024-12-29 05:00 | 1168552 |  |  |  | 1975252.1431 | 3143804.1431 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-28 12:00 | 11720.437 | -2167.563 | [7 empty] | 11924.4294 | -1963.5706 |  |  | -1963.5706 | 6031.5448
2024-12-28 13:00 | 5842120 | 2024-12-29 05:00 | 1168424 |  |  |  | 1975035.7794 | 3143459.7794 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-28 13:00 | 11719.1532 | -1672.8468 | [7 empty] | 11923.1232 | -1468.8768 |  |  | -1468.8768 | 6032.3364
2024-12-28 14:00 | 5841150 | 2024-12-29 05:00 | 1168230 |  |  |  | 1974707.8531 | 3142937.8531 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-28 14:00 | 11717.2074 | -1426.7926 | [7 empty] | 11921.1435 | -1222.8565 |  |  | -1222.8565 | 6033.3854
2024-12-28 15:00 | 5838500 | 2024-12-29 05:00 | 1167700 |  |  |  | 1973811.972 | 3141511.972 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-28 15:00 | 11711.8915 | -1432.1085 | [7 empty] | 11915.7352 | -1228.2648 |  |  | -1228.2648 | 6061.3147
2024-12-28 16:00 | 5840070 | 2024-12-29 05:00 | 1168014 |  |  |  | 1974342.7393 | 3142356.7393 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-28 16:00 | 11715.0409 | -1676.9591 | [7 empty] | 11918.9394 | -1473.0606 |  |  | -1473.0606 | 6072.5973
2024-12-28 17:00 | 5840390 | 2024-12-29 05:00 | 1168078 |  |  |  | 1974450.9212 | 3142528.9212 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-28 17:00 | 11715.6828 | -2172.3172 | [7 empty] | 11919.5925 | -1968.4075 |  |  | -1968.4075 | 6079.0118
2024-12-28 18:00 | 5837710 | 2024-12-29 05:00 | 1167542 |  |  |  | 1973544.898 | 3141086.898 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-28 18:00 | 11710.3068 | -2673.6932 | [7 empty] | 11914.1229 | -2469.8771 |  |  | -2469.8771 | 6082.9566
2024-12-28 19:00 | 5841090 | 2024-12-29 05:00 | 1168218 |  |  |  | 1974687.569 | 3142905.569 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-28 19:00 | 11717.087 | -2914.913 | [7 empty] | 11921.0211 | -2710.9789 |  |  | -2710.9789 | 6100.3307
2024-12-28 20:00 | 5841460 | 2024-12-29 05:00 | 1168292 |  |  |  | 1974812.6543 | 3143104.6543 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-28 20:00 | 11717.8292 | -2666.1708 | [7 empty] | 11921.7762 | -2462.2238 |  |  | -2462.2238 | 6118.0897
2024-12-28 21:00 | 5841720 | 2024-12-29 05:00 | 1168344 |  |  |  | 1974900.5521 | 3143244.5521 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-28 21:00 | 11718.3508 | -2417.6492 | [7 empty] | 11922.3068 | -2213.6932 |  |  | -2213.6932 | 6122.7111
2024-12-28 22:00 | 5616910 | 2024-12-29 05:00 | 1123382 |  |  |  | 1898899.4097 | 3022281.4097 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-28 22:00 | 11267.3873 | -2372.6127 | [7 empty] | 11463.4944 | -2176.5056 |  |  | -2176.5056 | 6178.0105
2024-12-28 23:00 | 5552030 | 2024-12-29 05:00 | 1110406 |  |  |  | 1876965.5362 | 2987371.5362 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-28 23:00 | 11137.2396 | -1758.7604 | [7 empty] | 11331.0815 | -1564.9185 |  |  | -1564.9185 | 6200.159
2024-12-29 | 5480670 | 2024-12-30 05:00 | 1096134 |  |  |  | 1852840.9798 | 2948974.9798 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-29 | 10994.0931 | -1405.9069 | [7 empty] | 11185.4436 | -1214.5564 |  |  | -1214.5564 | 6250.6662
2024-12-29 01:00 | 5475080 | 2024-12-30 05:00 | 1095016 |  |  |  | 1850951.1778 | 2945967.1778 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-29 01:00 | 10982.8797 | -1169.1203 | [7 empty] | 11174.035 | -977.965 |  |  | -977.965 | 6266.0876
2024-12-29 02:00 | 5474060 | 2024-12-30 05:00 | 1094812 |  |  |  | 1850606.3481 | 2945418.3481 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-29 02:00 | 10980.8336 | -923.1664 | [7 empty] | 11171.9533 | -732.0467 |  |  | -732.0467 | 6270.3082
2024-12-29 03:00 | 5473660 | 2024-12-30 05:00 | 1094732 |  |  |  | 1850471.1208 | 2945203.1208 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-29 03:00 | 10980.0312 | -675.9688 | [7 empty] | 11171.1369 | -484.8631 |  |  | -484.8631 | 6279.4159
2024-12-29 04:00 | 5473790 | 2024-12-30 05:00 | 1094758 |  |  |  | 1850515.0697 | 2945273.0697 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-29 04:00 | 10980.292 | -427.708 | [7 empty] | 11171.4023 | -236.5977 |  |  | -236.5977 | 6288.4594
2024-12-29 05:00 | 5473880 | 2024-12-30 05:00 | 1094776 |  |  |  | 1850545.4958 | 2945321.4958 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-29 05:00 | 10980.4725 | -675.5275 | [7 empty] | 11171.5859 | -484.4141 |  |  | -484.4141 | 6332.1056
2024-12-29 06:00 | 5474190 | 2024-12-30 05:00 | 1094838 |  |  |  | 1850650.297 | 2945488.297 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-29 06:00 | 10981.0944 | -1418.9056 | [7 empty] | 11172.2186 | -1227.7814 |  |  | -1227.7814 | 6337.6673
2024-12-29 07:00 | 5474360 | 2024-12-30 05:00 | 1094872 |  |  |  | 1850707.7686 | 2945579.7686 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-29 07:00 | 10981.4354 | -2162.5646 | [7 empty] | 11172.5656 | -1971.4344 |  |  | -1971.4344 | 6420.2776
2024-12-29 08:00 | 5472390 | 2024-12-30 05:00 | 1094478 |  |  |  | 1850041.774 | 2944519.774 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-29 08:00 | 10977.4836 | -2910.5164 | [7 empty] | 11168.545 | -2719.455 |  |  | -2719.455 | 6501.754
2024-12-29 09:00 | 5471850 | 2024-12-30 05:00 | 1094370 |  |  |  | 1849859.2171 | 2944229.2171 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-29 09:00 | 10976.4004 | -3407.5996 | [7 empty] | 11167.4429 | -3216.5571 |  |  | -3216.5571 | 6501.9107
2024-12-29 10:00 | 5469060 | 2024-12-30 05:00 | 1093812 |  |  |  | 1848916.0065 | 2942728.0065 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-29 10:00 | 10970.8037 | -3661.1963 | [7 empty] | 11161.7488 | -3470.2512 |  |  | -3470.2512 | 6515.0663
2024-12-29 11:00 | 5464670 | 2024-12-30 05:00 | 1092934 |  |  |  | 1847431.8865 | 2940365.8865 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-29 11:00 | 10961.9975 | -3422.0025 | [7 empty] | 11152.7893 | -3231.2107 |  |  | -3231.2107 | 6516.1408
2024-12-29 12:00 | 5465230 | 2024-12-30 05:00 | 1093046 |  |  |  | 1847621.2047 | 2940667.2047 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-29 12:00 | 10963.1208 | -2924.8792 | [7 empty] | 11153.9322 | -2734.0678 |  |  | -2734.0678 | 6529.8545
2024-12-29 13:00 | 5465860 | 2024-12-30 05:00 | 1093172 |  |  |  | 1847834.1878 | 2941006.1878 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-29 13:00 | 10964.3846 | -2427.6154 | [7 empty] | 11155.218 | -2236.782 |  |  | -2236.782 | 6530.7138
2024-12-29 14:00 | 5468450 | 2024-12-30 05:00 | 1093690 |  |  |  | 1848709.7848 | 2942399.7848 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-29 14:00 | 10969.5801 | -2174.4199 | [7 empty] | 11160.5039 | -1983.4961 |  |  | -1983.4961 | 6547.4062
2024-12-29 15:00 | 5470670 | 2024-12-30 05:00 | 1094134 |  |  |  | 1849460.2965 | 2943594.2965 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-29 15:00 | 10974.0333 | -2169.9667 | [7 empty] | 11165.0347 | -1978.9653 |  |  | -1978.9653 | 6548.4863
2024-12-29 16:00 | 5471790 | 2024-12-30 05:00 | 1094358 |  |  |  | 1849838.933 | 2944196.933 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-29 16:00 | 10976.28 | -2415.72 | [7 empty] | 11167.3205 | -2224.6795 |  |  | -2224.6795 | 6554.3983
2024-12-29 17:00 | 5473420 | 2024-12-30 05:00 | 1094684 |  |  |  | 1850389.9844 | 2945073.9844 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-29 17:00 | 10979.5498 | -2908.4502 | [7 empty] | 11170.6471 | -2717.3529 |  |  | -2717.3529 | 6558.3933
2024-12-29 18:00 | 5473580 | 2024-12-30 05:00 | 1094716 |  |  |  | 1850444.0753 | 2945160.0753 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-29 18:00 | 10979.8707 | -3404.1293 | [7 empty] | 11170.9737 | -3213.0263 |  |  | -3213.0263 | 6572.9316
2024-12-29 19:00 | 5473340 | 2024-12-30 05:00 | 1094668 |  |  |  | 1850362.9389 | 2945030.9389 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-29 19:00 | 10979.3893 | -3652.6107 | [7 empty] | 11170.4839 | -3461.5161 |  |  | -3461.5161 | 6595.0446
2024-12-29 20:00 | 5473430 | 2024-12-30 05:00 | 1094686 |  |  |  | 1850393.3651 | 2945079.3651 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-29 20:00 | 10979.5698 | -3404.4302 | [7 empty] | 11170.6675 | -3213.3325 |  |  | -3213.3325 | 6595.3595
2024-12-29 21:00 | 5475220 | 2024-12-30 05:00 | 1095044 |  |  |  | 1850998.5074 | 2946042.5074 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-29 21:00 | 10983.1605 | -3152.8395 | [7 empty] | 11174.3207 | -2961.6793 |  |  | -2961.6793 | 6659.4834
2024-12-29 22:00 | 5475470 | 2024-12-30 05:00 | 1095094 |  |  |  | 1851083.0245 | 2946177.0245 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-29 22:00 | 10983.662 | -2656.338 | [7 empty] | 11174.8309 | -2465.1691 |  |  | -2465.1691 | 6707.2219
2024-12-29 23:00 | 5475790 | 2024-12-30 05:00 | 1095158 |  |  |  | 1851191.2063 | 2946349.2063 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-29 23:00 | 10984.3039 | -1911.6961 | [7 empty] | 11175.484 | -1720.516 |  |  | -1720.516 | 6739.4863
2024-12-30 | 5569910 | 2024-12-31 05:00 | 1113982 |  |  |  | 1883010.198 | 2996992.198 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-30 | 11173.1064 | -1226.8936 | [7 empty] | 11367.5726 | -1032.4274 |  |  | -1032.4274 | 6753.2542
2024-12-30 01:00 | 5581570 | 2024-12-31 05:00 | 1116314 |  |  |  | 1886952.0748 | 3003266.0748 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-30 01:00 | 11196.4961 | -955.5039 | [7 empty] | 11391.3694 | -760.6306 |  |  | -760.6306 | 6754.5991
2024-12-30 02:00 | 5580470 | 2024-12-31 05:00 | 1116094 |  |  |  | 1886580.1996 | 3002674.1996 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-30 02:00 | 11194.2895 | -709.7105 | [7 empty] | 11389.1244 | -514.8756 |  |  | -514.8756 | 6763.8357
2024-12-30 03:00 | 5580350 | 2024-12-31 05:00 | 1116070 |  |  |  | 1886539.6314 | 3002609.6314 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-30 03:00 | 11194.0488 | -461.9512 | [7 empty] | 11388.8795 | -267.1205 |  |  | -267.1205 | 6778.5178
2024-12-30 04:00 | 5581270 | 2024-12-31 05:00 | 1116254 |  |  |  | 1886850.6543 | 3003104.6543 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-30 04:00 | 11195.8943 | -212.1057 | [7 empty] | 11390.7571 | -17.2429 |  |  | -17.2429 | 6784.8283
2024-12-30 05:00 | 5592810 | 2024-12-31 05:00 | 1118562 |  |  |  | 1890751.9629 | 3009313.9629 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-30 05:00 | 11219.0433 | -436.9567 | [7 empty] | 11414.309 | -241.691 |  |  | -241.691 | 6787.8692
2024-12-30 06:00 | 5612570 | 2024-12-31 05:00 | 1122514 |  |  |  | 1897432.1932 | 3019946.1932 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-30 06:00 | 11258.6813 | -1141.3187 | [7 empty] | 11454.6369 | -945.3631 |  |  | -945.3631 | 6809.3807
2024-12-30 07:00 | 5610010 | 2024-12-31 05:00 | 1122002 |  |  |  | 1896566.7382 | 3018568.7382 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-30 07:00 | 11253.546 | -1890.454 | [7 empty] | 11449.4123 | -1694.5877 |  |  | -1694.5877 | 6813.0767
2024-12-30 08:00 | 5608960 | 2024-12-31 05:00 | 1121792 |  |  |  | 1896211.7665 | 3018003.7665 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-30 08:00 | 11251.4398 | -2636.5602 | [7 empty] | 11447.2693 | -2440.7307 |  |  | -2440.7307 | 6838.7552
2024-12-30 09:00 | 5609220 | 2024-12-31 05:00 | 1121844 |  |  |  | 1896299.6642 | 3018143.6642 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-30 09:00 | 11251.9613 | -3132.0387 | [7 empty] | 11447.8 | -2936.2 |  |  | -2936.2 | 6898.4239
2024-12-30 10:00 | 5678580 | 2024-12-31 05:00 | 1135716 |  |  |  | 1919748.0839 | 3055464.0839 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-30 10:00 | 11391.0958 | -3240.9042 | [7 empty] | 11589.3561 | -3042.6439 |  |  | -3042.6439 | 6945.1937
2024-12-30 11:00 | 5731270 | 2024-12-31 05:00 | 1146254 |  |  |  | 1937560.9045 | 3083814.9045 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-30 11:00 | 11496.7907 | -2887.2093 | [7 empty] | 11696.8906 | -2687.1094 |  |  | -2687.1094 | 7004.2155
2024-12-30 12:00 | 5737910 | 2024-12-31 05:00 | 1147582 |  |  |  | 1939805.6782 | 3087387.6782 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-30 12:00 | 11510.1104 | -2377.8896 | [7 empty] | 11710.4421 | -2177.5579 |  |  | -2177.5579 | 7016.4113
2024-12-30 13:00 | 5738870 | 2024-12-31 05:00 | 1147774 |  |  |  | 1940130.2238 | 3087904.2238 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-30 13:00 | 11512.0361 | -1879.9639 | [7 empty] | 11712.4013 | -1679.5987 |  |  | -1679.5987 | 7033.8242
2024-12-30 14:00 | 5740100 | 2024-12-31 05:00 | 1148020 |  |  |  | 1940546.0479 | 3088566.0479 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-30 14:00 | 11514.5035 | -1629.4965 | [7 empty] | 11714.9116 | -1429.0884 |  |  | -1429.0884 | 7037.2162
2024-12-30 15:00 | 5739800 | 2024-12-31 05:00 | 1147960 |  |  |  | 1940444.6274 | 3088404.6274 |  | 265 | 453097 | 13144 | 2024-12-30 15:00 | 11513.9017 | -1630.0983 | [7 empty] | 11714.2994 | -1429.7006 |  |  | -1429.7006 | 7040.7408
2024-12-30 16:00 | 5739860 | 2024-12-31 05:00 | 1147972 |  |  |  | 1940464.9115 | 3088436.9115 |  | 270 | 461646 | 13392 | 2024-12-30 16:00 | 11514.022 | -1877.978 | 7225.6665 | [6 empty] | 11714.4218 | -1677.5782 |  |  | -1677.5782 | 7059.1522
2024-12-30 17:00 | 5740620 | 2024-12-31 05:00 | 1148124 |  |  |  | 1940721.8434 | 3088845.8434 |  | 280 | 478744 | 13888 | 2024-12-30 17:00 | 11515.5466 | -2372.4534 | [7 empty] | 11715.9729 | -2172.0271 |  |  | -2172.0271 | 7167.0846
2024-12-30 18:00 | 5737120 | 2024-12-31 05:00 | 1147424 |  |  |  | 1939538.6043 | 3086962.6043 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-30 18:00 | 11508.5257 | -2875.4743 | [7 empty] | 11708.8298 | -2675.1702 |  |  | -2675.1702 | 7261.9602
2024-12-30 19:00 | 5741750 | 2024-12-31 05:00 | 1148350 |  |  |  | 1941103.8606 | 3089453.8606 |  | 295 | 504391 | 14632 | 2024-12-30 19:00 | 11517.8133 | -3114.1867 | [7 empty] | 11718.2791 | -2913.7209 |  |  | -2913.7209 | 7273.9076
2024-12-30 20:00 | 5742170 | 2024-12-31 05:00 | 1148434 |  |  |  | 1941245.8493 | 3089679.8493 |  | 290 | 495842 | 14384 | 2024-12-30 20:00 | 11518.6558 | -2865.3442 | [7 empty] | 11719.1363 | -2664.8637 |  |  | -2664.8637 | 7286.355
2024-12-30 21:00 | 5760720 | 2024-12-31 05:00 | 1152144 |  |  |  | 1947517.0169 | 3099661.0169 |  | 285 | 487293 | 14136 | 2024-12-30 21:00 | 11555.8667 | -2580.1333 | [7 empty] | 11756.9948 | -2379.0052 |  |  | -2379.0052 | 7293.941
2024-12-30 22:00 | 5789250 | 2024-12-31 05:00 | 1157850 |  |  |  | 1957162.1065 | 3115012.1065 |  | 275 | 470195 | 13640 | 2024-12-30 22:00 | 11613.0972 | -2026.9028 | [7 empty] | 11815.2214 | -1824.7786 |  |  | -1824.7786 | 7297.386
2024-12-30 23:00 | 5790060 | 2024-12-31 05:00 | 1158012 |  |  |  | 1957435.9419 | 3115447.9419 |  | 260 | 444548 | 12896 | 2024-12-30 23:00 | 11614.722 | -1281.278 | [7 empty] | 11816.8745 | -1079.1255 |  |  | -1079.1255 | 7305.0169
2024-12-31 | 5809200 | 2025-01-01 05:00 | 1161840 |  |  |  | 1963906.5698 | 3125746.5698 |  | 250 | 427450 | 12400 | 2024-12-31 | 11653.1164 | -746.8836 | [7 empty] | 11855.9371 | -544.0629 |  |  | -544.0629 | 7309.5701
2024-12-31 01:00 | 5837960 | 2025-01-01 05:00 | 1167592 |  |  |  | 1973629.4151 | 3141221.4151 |  | 245 | 418901 | 12152 | 2024-12-31 01:00 | 11710.8083 | -441.1917 | [7 empty] | 11914.6331 | -237.3669 |  |  | -237.3669 | 7334.5159
2024-12-31 02:00 | 5839920 | 2025-01-01 05:00 | 1167984 |  |  |  | 1974292.0291 | 3142276.0291 |  | 240 | 410352 | 11904 | 2024-12-31 02:00 | 11714.74 | -189.26 | [7 empty] | 11918.6332 | 14.6332 |  |  | 14.6332 | 7515.3645
2024-12-31 03:00 | 5843340 | 2025-01-01 05:00 | 1168668 |  |  |  | 1975448.2228 | 3144116.2228 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-31 03:00 | 11721.6005 | 65.6005 | [7 empty] | 11925.6131 | 269.6131 |  |  | 269.6131 | 7539.045
2024-12-31 04:00 | 5845150 | 2025-01-01 05:00 | 1169030 |  |  |  | 1976060.1264 | 3145090.1264 |  | 230 | 393254 | 11408 | 2024-12-31 04:00 | 11725.2313 | 317.2313 | [7 empty] | 11929.3071 | 521.3071 |  |  | 521.3071 | 7547.6167
2024-12-31 05:00 | 5845590 | 2025-01-01 05:00 | 1169118 |  |  |  | 1976208.8765 | 3145326.8765 |  | 235 | 401803 | 11656 | 2024-12-31 05:00 | 11726.1139 | 70.1139 | [7 empty] | 11930.2051 | 274.2051 |  |  | 274.2051 | 7559.9906
2024-12-31 06:00 | 5844840 | 2025-01-01 05:00 | 1168968 |  |  |  | 1975955.3253 | 3144923.3253 |  |  |  |  | 2024-12-31 06:00
2024-12-31 07:00 | 5844650 | 2025-01-01 05:00 | 1168930 |  |  |  | 1975891.0923 | 3144821.0923 |  |  |  |  | 2024-12-31 07:00
2024-12-31 08:00 | 5844490 | 2025-01-01 05:00 | 1168898 |  |  |  | 1975837.0013 | 3144735.0013 |  |  |  |  | 2024-12-31 08:00
2024-12-31 09:00 | 5842980 | 2025-01-01 05:00 | 1168596 |  |  |  | 1975326.5182 | 3143922.5182 |  |  |  |  | 2024-12-31 09:00
2024-12-31 10:00 | 5843120 | 2025-01-01 05:00 | 1168624 |  |  |  | 1975373.8477 | 3143997.8477 |  |  |  |  | 2024-12-31 10:00
2024-12-31 11:00 | 5843760 | 2025-01-01 05:00 | 1168752 |  |  |  | 1975590.2115 | 3144342.2115 |  |  |  |  | 2024-12-31 11:00
2024-12-31 12:00 | 5845370 | 2025-01-01 05:00 | 1169074 |  |  |  | 1976134.5015 | 3145208.5015 |  |  |  |  | 2024-12-31 12:00
2024-12-31 13:00 | 5842760 | 2025-01-01 05:00 | 1168552 |  |  |  | 1975252.1431 | 3143804.1431 |  |  |  |  | 2024-12-31 13:00
2024-12-31 14:00 | 5839420 | 2025-01-01 05:00 | 1167884 |  |  |  | 1974122.9949 | 3142006.9949 |  |  |  |  | 2024-12-31 14:00
2024-12-31 15:00 | 5840490 | 2025-01-01 05:00 | 1168098 |  |  |  | 1974484.728 | 3142582.728 |  |  |  |  | 2024-12-31 15:00
2024-12-31 16:00 | 5842460 | 2025-01-01 05:00 | 1168492 |  |  |  | 1975150.7226 | 3143642.7226 |  |  |  |  | 2024-12-31 16:00
2024-12-31 17:00 | 5839770 | 2025-01-01 05:00 | 1167954 |  |  |  | 1974241.3188 | 3142195.3188 |  |  |  |  | 2024-12-31 17:00
2024-12-31 18:00 | 5839820 | 2025-01-01 05:00 | 1167964 |  |  |  | 1974258.2222 | 3142222.2222 |  |  |  |  | 2024-12-31 18:00
2024-12-31 19:00 | 5839690 | 2025-01-01 05:00 | 1167938 |  |  |  | 1974214.2733 | 3142152.2733 |  |  |  |  | 2024-12-31 19:00
2024-12-31 20:00 | 5839290 | 2025-01-01 05:00 | 1167858 |  |  |  | 1974079.046 | 3141937.046 |  |  |  |  | 2024-12-31 20:00
2024-12-31 21:00 | 5840820 | 2025-01-01 05:00 | 1168164 |  |  |  | 1974596.2906 | 3142760.2906 |  |  |  |  | 2024-12-31 21:00
2024-12-31 22:00 | 5841140 | 2025-01-01 05:00 | 1168228 |  |  |  | 1974704.4724 | 3142932.4724 |  |  |  |  | 2024-12-31 22:00
2024-12-31 23:00 | 5842160 | 2025-01-01 05:00 | 1168432 |  |  |  | 1975049.3021 | 3143481.3021 |  |  |  |  | 2024-12-31 23:00
Summa | 48404937801960
[6 empty] | Total [KWh] | 16433827681.0661
16433.8277

## TES sizing
Seasonal TES charge (without boiler)
Seasonal TES sizing NEW |  | WEEKLY TES sizing NEW |  |  | Energy TES (kWh) | 750000 | Energy (MWh) | 11556 | For volume, we need to change the energy in MWh for both weekly and seasonal
Energy in MWh | 6562 | Energy in kWh | 50000 |  | Supply T | 100 | Energy (kWh) | 11556000
Energy in kWh | 6562000 | Energy in kJ | 180000000 |  | Return T | 53 | Volume (m3) | 211756.0827
Energy in kJ | 23623200000 | Supply T | 100 |  | Cp | 4.18
Supply T | 100 | Return T | 53 |  | rho (density) | 1000
Return T | 53 | Cp | 4.18 |  | Volume (m3) | 13743.2556
Cp | 4.18 | rho (density) | 1000 |  | Volume (L) | 13743255.6246 |  | REJECT THIS NUMBERS !!!!!
rho (density) | 1000 | Volume (m3) | 916.217
Volume (m3) | 120244.3245
Weekely TES with Boiler
| TES | Boiler | Combined
CAPEX | 8.5 Million SEK | 6.35 Million SEK | 14.85 Million SEK
OPEX | 382500 SEK | 3 Million SEK | 3.38 Million SEK
DECOMM (2% of CAPEX) | 170000 SEK | 95000 SEK | 265000 SEK
d - Discount rate | 7% | 7% | 7%
D - Degredation rate | 0.1 % per year | Ngligible | 0.10%
Number of Years | 20
Yearly Delievered Energy | 92017 MWh
LCOE | 0.070 SEK / kWh

## Economic Analysis
OPEX Analysis
Component | Estimated Annual Cost (SEK) |  |  | Component | Estimated Cost (SEK/year) | % of Total OPEX | Source / Assumption
Pumping Energy | 15 |  |  | Heat Loss Compensation | 274,000 – 412,000 | 55–65% | Heat loss: ~0.2%/day (ens.dk); Heat cost: 0.4–0.6 SEK/kWh (Nordic average)
Heat Loss Compensation | 1,26,000 |  |  | Pumping Energy | 31,000 – 83,000 | 6–12% | Weekly pumping ~0.5–1.0 MWh; Electricity: 1.2–1.6 SEK/kWh (Nordic average prices)
Maintenance | 3,91,000 |  |  | Maintenance & Monitoring | 100,000 – 200,000 | 20–30% | 0.5–1.0% of estimated CAPEX; industry best practice
Monitoring and Controls | 39.1 |  |  | Total OPEX | 405,000 – 695,000 | 100% | —
Water Treatment | 19.55
Total OPEX | 5,90,650
CAPEX+Sensitivity analysis on CapEX
Scenario 3
| PitTES (Seasonal) |  |  | One‑way sensitivity: cost per m3 |  |  | Sensitivity Analysis Pit TES unit investment cost | [7 empty] | Scenario 2
Volume (m3) | 120244.3245 |  |  | Factor | MSEK |  | Volume(m3)\Unit Cost (MSEK) | 80% | 100% | 120% | 150% | 200% |  |  |  | CAPEX MSEK
Average (SEK/m3) | 553.61 |  |  | 80% | 0.00044289 |  | 80% | 42.6038 | 53.2548 | 63.9057 | 79.8822 | 106.5095 |  |  | 80% | 106.5095
Unit investment cost | 66568460.511 |  |  | 100% | 0.00055361 |  | 100% | 53.2548 | 66.5685 | 79.8822 | 99.8527 | 133.1369 |  |  | 100% | 133.1369
|  | 553.61 |  | 120% | 0.00066433 |  | 120% | 63.9057 | 79.8822 | 95.8586 | 119.8232 | 159.7643 |  |  | 120% | 159.7643
Excavation & Earthworks 35% | 23298961.1789 |  |  | 150% | 0.00083041 |  | 150% | 79.8822 | 99.8527 | 119.8232 | 149.779 | 199.7054 |  |  | 150% | 199.7054
Liner & Waterproofing 20% | 13313692.1022 |  |  | 200% | 0.0011072 |  | 200% | 106.5095 | 133.1369 | 159.7643 | 199.7054 | 266.2738 |  |  | 200% | 266.2738
Insulation & Floating Cover 15% | 9985269.0767 |  |  | One‑way sensitivity:Volume factor
Piping & Heat Exchangers 12% | 7988215.2613 |  |  | 80% | 96195.4596
Control & Instrumentation 8% | 5325476.8409 |  |  | 100% | 120244.3245
Contingency & Misc (10%) | 6656846.0511 |  |  | 120% | 144293.1895
Total (MSEK) | 133.1369 |  |  | 150% | 180366.4868
|  |  |  | 200% | 240488.6491
Scenario 1
Tank TES (Weekly) |  |  | One‑way sensitivity: Unit‑cost factor
Storage (SEK/m3) | 1960 |  | Factor | MSEK |  |  | Sensitivity Analysis Pit TES | [7 empty] | Scenario 1
Total investment cost (SEK per present rate) | 1795785.4015 |  | 80% | 0.001568 |  |  | Volume(m3)\Unit Cost (MSEK) | 80% | 100% | 120% | 150% | 200% |  |  |  | CAPEX MSEK
Tank construction (50%) | 897892.7008 |  | 100% | 0.00196 |  |  | 80% | 1.1493 | 1.4366 | 1.724 | 2.1549 | 2.8733 |  |  | 80% | 6.5166
Installation: 25% | 448946.3504 |  | 120% | 0.002352 |  |  | 100% | 1.4366 | 1.7958 | 2.1549 | 2.6937 | 3.5916 |  |  | 100% | 8.1458
Control System: 22% | 395072.7883 |  | 150% | 0.00294 |  |  | 120% | 1.724 | 2.1549 | 2.5859 | 3.2324 | 4.3099 |  |  | 120% | 9.7749
Space Cost: 3% | 53873.562 |  | 200% | 0.00392 |  |  | 150% | 2.1549 | 2.6937 | 3.2324 | 4.0405 | 5.3874 |  |  | 150% | 12.2187
Volume (m3) | 916.217 | [5 empty] | 200% | 2.8733 | 3.5916 | 4.3099 | 5.3874 | 7.1831 |  |  | 200% | 16.2916
total MSEK | 1.7958 |  | One‑way sensitivity:Volume factor
Total of scenario 2 (MSEK) | 8.1458 |  | 80% | 732.9736
|  |  | 100% | 916.217
Boiler |  |  | 120% | 1099.4604
Storage (MSEK/MW) | 1.27 |  | 150% | 1374.3256
Capacity of boiler (MW) | 5 |  | 200% | 1832.4341
Total investment cost (MSEK per present rate) | 6.35
Scenario 0
Scenario 1 | [19 empty] | CAPEX MSEK
[17 empty] | One‑way sensitivity: Unit‑cost factor |  | 80% | 5.08
[17 empty] | Factor | MSEK | 100% | 6.35
Boiler: Unit‑cost vs Capacity | [6 empty] | LCoE |  |  | LCoE | [6 empty] | 80% | 1.016 | 120% | 7.62
Unit-cost\Capacity | 80% | 100% | 120% | 150% | 200% |  | CAPEX | 6350000 |  | CAPEX (SEK) | 6350000 | [5 empty] | 100% | 1.27 | 150% | 9.525
80% | 4.064 | 5.08 | 6.096 | 7.62 | 10.16 |  | OPEX | 75000 |  | OPEX (SEK) | 2984190 | [5 empty] | 120% | 1.524 | 200% | 12.7
100% | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 9.525 | 12.7 |  | DECOMM | 95000 |  | DECOMM (SEK) | 95000 | [5 empty] | 150% | 1.905
120% | 6.096 | 7.62 | 9.144 | 11.43 | 15.24 |  | degradation rate (%) | 0.001 |  | degradation rate (%) | 0.001 | Considering ( E )= Yearly Delievered Energy = 92017 MWh |  |  |  |  | 200% | 2.54
150% | 7.62 | 9.525 | 11.43 | 14.2875 | 19.05 |  | Discount rate % | 0.07 |  | Discount rate % | 0.07 | 92017
200% | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 19.05 | 25.4 |  | Number of years | 20 |  | Number of years | 20 | [5 empty] | One‑way sensitivity:Capacity factor
[7 empty] | LCoE (SEK/MWh) | 7.0101 |  | LCoE (SEK/kWh) | 0.046 | [5 empty] | 80% | 4
Scenario 2 = Weekly TES + Electric Boiler | [16 empty] | 100% | 5
[13 empty] | 2868481.86 |  |  |  | 120% | 6
[17 empty] | 150% | 7.5
[17 empty] | 200% | 10
Weekely TES with Boiler
|  | TES |  | Boiler | Combined
| CAPEX | 34 Million SEK |  | 6.35 Million SEK | 40.35 Million SEK
| OPEX | 561661 SEK |  | 20 Million SEK | 20561661 SEK
| DECOMM | 510000 SEK |  | 95000 SEK | 605000 SEK
| d - Discount rate | 7% |  | 7% | 7%
| D - Degredation rate | 0.1 % per year |  | Ngligible | 0.10%
| Number of Years |  |  |  | 20
| Yearly Delievered Energy | 92017 MWh
| LCOE | 0.314 SEK / kWh
Scenario 3 = Seasonal TES Without Boiler
Seasonal TES without Boiler
TES
| CAPEX | 115 Million SEK
| OPEX | 1875000 SEK
| DECOMM | 2.2 Million SEK
| d - Discount rate | 7%
| D - Degredation rate | 0.1 % per year
| Yearly Energy Delievered | 92017 MWh
| LCOE | 0.268 SEK/kWh
Decommitioning Cost Breakdown
| Component | Site remediation & land restoration | Dismantling & demolition | Waste disposal & recycling | Project management & mobilization | Subtotal | Residual value (recovered materials) | Net decommissioning cost
| Unit cost (SEK/m³) | 40 – 70 | 50 – 80 | 20 – 40 | 10 – 20 | 120 – 210 | (– 5 to – 15) | 105 – 195
| % of CAPEX | 0.4 – 0.7 % | 0.5 – 0.8 % | 0.2 – 0.4 % | 0.1 – 0.2 % | 1.2 – 2.1 % | (– 0.05 to – 0.15 %) | 1.05 – 1.95 %
1) Weekly-Tank TES
| • Volume: 14 161 m³ | 566 000–991 000 SEK | 708 000–1 133 000 SEK | 283 000–566 000 SEK | 142 000–283 000 SEK | 1 699 000–2 973 000 SEK | (– 708 000 to – 2 124 000 SEK) | 991 000–1 848 000 SEK
| • (% of 39.1 M SEK CAPEX) | 0.4–0.7 % | 0.5–0.8 % | 0.2–0.4 % | 0.1–0.2 % | 1.2–2.1 % | (– 0.05 to – 0.15 %) | 1.05–1.95 %
2) Seasonal-Pit TES
| • Volume: 211 756 m³ | 8 470 000–14 823 000 SEK | 10 588 000–16 940 000 SEK | 4 235 000–8 470 000 SEK | 2 117 000–4 235 000 SEK | 25 410 000–44 468 000 SEK | (– 12 706 000 to – 38 118 000 SEK) | 12 704 000–6 350 000 SEK
| • (% of assumed 1 200 M SEK CAPEX) | 0.4–0.7 % | 0.5–0.8 % | 0.2–0.4 % | 0.1–0.2 % | 1.2–2.1 % | (– 0.05 to – 0.15 %) | 1.05–1.95 %
|  | Component | Electric Boiler
|  | Storage (SEK/MW) | 1.27
| Cost recovered by selling the reusable material | Total Investment Cost (MSEK per present rate) | 6.35
|  | Gross decommissioning | 6 500 000 SEK × 1.2–2.1 % = 78 000–136 500 SEK
|  | Salvage credit (0.15% of CAPEX) | –6 500 000 SEK × 0.15 % = –9 750 SEK
|  | Net decommissioning cost | (78 000–136 500) SEK – 9 750 SEK = 68 250–126 750 SEK
OPEX Analysis
|  | Component | Basis & Formula | Cost Range (SEK/year) | % of Total (ex-CAPEX O&M only) |  | Component | Basis & Formula | Cost Range (SEK/year) | Cost Nature
|  | Heat-Loss Compensation | 1.4 % × (546–1092 MWh) × 41 EUR/MWh | 3 395 – 6 822 | 2.3 – 4.3 % |  | Heat-Loss Compensation | 1.4 % × (546–1092 MWh) × 41 EUR/MWh | 3 395 – 6 822 | Variable
|  | Pumping Energy | (52–156 MWh) × 85.3 EUR/MWh | 801846.56 SEK | 32.7 – 92.3 % |  | Pumping Energy | 1% of CAPEX | 1.331 million SEK/YEAR | 32.7 – 92.3 %
|  | Maintenance & Monitoring | 0.6 – 1.1 % of CAPEX (0.5–1.0 % + 0.1 %) | 0.6 – 1.1 % × CAPEX (in SEK) | Rest |  | Maintenance & Monitoring | 0.6 – 1.1 % of CAPEX (0.5–1.0 % + 0.1 %) | 0.6 – 1.1 % × CAPEX (in SEK) | Fixed
|  | Controls & Water Treatment | Included in fixed O&M above | Included | Included |  | Controls & Water Treatment | Included in fixed O&M above | Included | Included
|  | Total Variable OPEX | Sum of heat-loss + pumping | 1182668 SEK | 100 % |  | Total Variable OPEX | Sum of heat-loss + pumping | 1182668 SEK | 100 %
|  | Component | Basis & Formula | Cost (SEK/yr) | O&M Type
|  | Heat-Loss Compensation | 1 500–3500 MWh × 887.9 SEK/MWh | 2875650.85 | Variable |  |  | 800000
|  | Pumping Energy | 11–22 MWh × 638.2 SEK/MWh | 7 020 – 14 040 | Variable |  |  | 14040
|  | Maintenance & Monitoring | 1.5 % × CAPEX | 0.015 × CAPEX | Fixed |  |  | 71500
|  | Total Variable OPEX | Sum of heat-loss + pumping | 2984190 SEK | Variable |  |  | 885540
SEASONAL TES OPEX ANALYSIS
[5 empty] | Cost Component | Low Estimate (SEK/year) | High Estimate (SEK/year) |  | LCoE (SEK/kWh) - Boiler | Column1
[5 empty] | Fixed O&M (1.5–2.5% OF CAPEX) | 1,997,000 | 3,328,000 |  | CAPEX (SEK) | 6350000
[5 empty] | Thermal Loss Compensation | Variable (depends on energy prices) | Variable (depends on energy prices) |  | OPEX (SEK) | 2984190
[5 empty] | Pumping & Control Systems | 666 (0.5% of CAPEX) | 1,331,000 (1% of CAPEX) |  | DECOMM (SEK) | 95000
[5 empty] | Insurance & Miscellaneous | 666 (0.5% of CAPEX) | 1,331,000 (0.5% of CAPEX) |  | degradation rate (%) | 0.001
[5 empty] | Total Estimated OPEX | 3,329,000 | 5,990,000 |  | Discount rate % | 0.07
[9 empty] | Number of years | 20
[9 empty] | LCoE (SEK/kWh) | 0.046
Weekly TES
[5 empty] | Cost Component | Low Estimate (SEK/year) | High Estimate (SEK/year)
[5 empty] | Fixed O&M (1.5–2.5%) | 127.5 | 212.5 |  | Weekely TES with Boiler
[5 empty] | Thermal Loss Compensation | Variable (depends on energy prices) | Variable (depends on energy prices) |  |  | TES |  | Boiler | Combined
[5 empty] | Pumping & Control Systems (0.5% & 1% of CAPEX respectively) | 42.5 | 85 |  | CAPEX | 8.5 Million SEK |  | 6.35 Million SEK | 14.85 Million SEK
[5 empty] | Insurance & Miscellaneous (0.5% & 1% of CAPEX respectively) | 42.5 | 85 |  | OPEX | 382500 SEK |  | 3 Million SEK | 3.38 Million SEK
[5 empty] | Total Estimated OPEX | 212.5 | 382.5 |  | DECOMM (2% of CAPEX) | 170000 SEK |  | 95000 SEK | 265000 SEK
[9 empty] | d - Discount rate | 7% |  | 7% | 7%
[9 empty] | D - Degredation rate | 0.1 % per year |  | Ngligible | 0.10%
[9 empty] | Number of Years | 20
[9 empty] | Yearly Delievered Energy | 92017 MWh
[9 empty] | LCOE | 0.070 SEK / kWh
Seasonal TES without Boiler
[9 empty] | CAPEX | 133 Million SEK
[9 empty] | OPEX | 5990000 SEK
[9 empty] | DECOMM | 2.6 Million SEK
[9 empty] | d - Discount rate | 7%
[9 empty] | D - Degredation rate | 0.1 % per year
[9 empty] | Yearly Energy Delievered | 92017 MWh
[9 empty] | LCOE | 0.097 SEK/kWh
|  |  |  | Technology | LCoE (SEK/kWh) | Notes
|  |  |  | Weekly TES + Electric Boiler | 0.072 | Optimized for weekly load shifting
|  |  |  | Seasonal TES (no boiler) | 0.097 | Designed for long-term seasonal storage
|  |  |  | Electric Boiler Only | 0.046 | High efficiency, but lacks storage capabilities
|  |  |  | District Heating | 0.46 | Based on average Swedish district heating prices
|  |  |  | Direct Electric Heating | 0.75 | Reflects average residential electricity prices in Sweden
|  |  |  | Utility-Scale Solar PV | 0.30 | Based on Swedish utility-scale solar PV projects |  |  | Component | Unit Cost (SEK/m³) | % of CAPEX | Seasonal‐Pit TES (120 244 m³, CAPEX 133 M SEK) | Weekly‐Tank TES (916 m³, CAPEX 8.5 M SEK)
[9 empty] | Site Remediation & Land Restoration | 40 – 70 | 0.4 – 0.7 % | 4 809 760 – 8 416 080 SEK (0.4 – 0.7 % of CAPEX: 532 000 – 931 000 SEK) | 36 640 – 64 120 SEK (0.4 – 0.7 % of CAPEX: 34 000 – 59 500 SEK)
[9 empty] | Dismantling & Demolition | 50 – 80 | 0.5 – 0.8 % | 6 012 200 – 9 619 520 SEK (0.5 – 0.8 % of CAPEX: 665 000 – 1 064 000 SEK) | 45 800 – 73 280 SEK (0.5 – 0.8 % of CAPEX: 42 500 – 68 000 SEK)
[9 empty] | Waste Disposal & Recycling | 20 – 40 | 0.2 – 0.4 % | 2 404 880 – 4 809 760 SEK (0.2 – 0.4 % of CAPEX: 266 000 – 532 000 SEK) | 18 320 – 36 640 SEK (0.2 – 0.4 % of CAPEX: 17 000 – 34 000 SEK)
[9 empty] | Project Management & Mobilization | 10 – 20 | 0.1 – 0.2 % | 1 202 440 – 2 404 880 SEK (0.1 – 0.2 % of CAPEX: 133 000 – 266 000 SEK) | 9 160 – 18 320 SEK (0.1 – 0.2 % of CAPEX: 8 500 – 17 000 SEK)
[9 empty] | Subtotal (Gross) | 120 – 210 | 1.2 – 2.1 % | 14 429 280 – 25 251 240 SEK (1.2 – 2.1 % of CAPEX: 1 596 000 – 2 793 000 SEK) | 109 920 – 192 360 SEK (1.2 – 2.1 % of CAPEX: 102 000 – 178 500 SEK)
[9 empty] | Residual Value (Recovered Materials) | (− 5 to − 15) | (− 0.05 to − 0.15) % | (− 1 803 660 to − 601 220) SEK (− 0.05 to − 0.15 % of CAPEX: − 199 500 to − 66 500 SEK) | (− 13 740 to − 4 580) SEK (− 0.05 to − 0.15 % of CAPEX: − 12 750 to − 4 250 SEK)
[9 empty] | Net Decommissioning Cost | 105 – 195 | 1.05 – 1.95 % | 12 625 620 – 23 447 580 SEK (1.05 – 1.95 % of CAPEX: 1 396 500 – 2 593 500 SEK) | 96 180 – 178 620 SEK (1.05 – 1.95 % of CAPEX: 89 250 – 165 750 SEK)
LCoE
[6 empty] | CAPEX (SEK) | 6350000
[6 empty] | OPEX (SEK) | 2984190
[6 empty] | DECOMM (SEK) | 95000
[6 empty] | degradation rate (%) | 0,001
[6 empty] | Discount rate % | 0,07
[6 empty] | Number of years | 20
[6 empty] | LCoE (SEK/kWh) | 0,04600
Weekely TES with Boiler
[7 empty] | TES | Boiler | Combined
[6 empty] | CAPEX | 34 Million SEK | 6.35 Million SEK | 40.35 Million SEK
[6 empty] | OPEX | 1510046 SEK | 3 Million SEK | 4510046 SEK
[6 empty] | DECOMM | 510000 SEK | 95000 SEK | 605000 SEK
[6 empty] | d - Discount rate | 7% | 7% | 7%
[6 empty] | D - Degredation rate | 0.1 % per year | Negligible | 0.10%
Number of Years
20
[6 empty] | Yearly Delievered Energy | 92017 MWh
[6 empty] | LCOE | 0.136 SEK / kWh
Seasonal TES without Boiler
[6 empty] | CAPEX | 115 Million SEK
[6 empty] | OPEX | 1875000 SEK
[6 empty] | DECOMM | 2.2 Million SEK
[6 empty] | d - Discount rate | 7%
[6 empty] | D - Degredation rate | 0.1 % per year
[6 empty] | Yearly Energy Delievered | 92017 MWh
[6 empty] | LCOE | 0.268 SEK/kWh
Decommitioning Cost Breakdown
[7 empty] | Component | Site remediation & land restoration | Dismantling & demolition | Waste disposal & recycling | Project management & mobilization | Subtotal | Residual value (recovered materials) | Net decommissioning cost
[7 empty] | Unit cost (SEK/m³) | 40 – 70 | 50 – 80 | 20 – 40 | 10 – 20 | 120 – 210 | (– 5 to – 15) | 105 – 195
[7 empty] | % of CAPEX | 0.4 – 0.7 % | 0.5 – 0.8 % | 0.2 – 0.4 % | 0.1 – 0.2 % | 1.2 – 2.1 % | (– 0.05 to – 0.15 %) | 1.05 – 1.95 %
1) Weekly-Tank TES
[7 empty] | • Volume: 14 161 m³ | 566 000–991 000 SEK | 708 000–1 133 000 SEK | 283 000–566 000 SEK | 142 000–283 000 SEK | 1 699 000–2 973 000 SEK | (– 708 000 to – 2 124 000 SEK) | 991 000–1 848 000 SEK
[7 empty] | • (% of 39.1 M SEK CAPEX) | 0.4–0.7 % | 0.5–0.8 % | 0.2–0.4 % | 0.1–0.2 % | 1.2–2.1 % | (– 0.05 to – 0.15 %) | 1.05–1.95 %
2) Seasonal-Pit TES
[7 empty] | • Volume: 211 756 m³ | 8 470 000–14 823 000 SEK | 10 588 000–16 940 000 SEK | 4 235 000–8 470 000 SEK | 2 117 000–4 235 000 SEK | 25 410 000–44 468 000 SEK | (– 12 706 000 to – 38 118 000 SEK) | 12 704 000–6 350 000 SEK
[7 empty] | • (% of assumed 1 200 M SEK CAPEX) | 0.4–0.7 % | 0.5–0.8 % | 0.2–0.4 % | 0.1–0.2 % | 1.2–2.1 % | (– 0.05 to – 0.15 %) | 1.05–1.95 %